Сергиево-Посадский городской округ

Московской области

Утверждена

Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «___» ____________ 20__ г. № _____

Схема теплоснабжения

Сергиево-Посадского городского округа Московской области

на период с 2021 до 2040 года

Обосновывающие материалы

Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Заместитель Главы

Сергиево-Посадского городского округа                                                С.Ф. Анфилов

подпись, печать

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «Центр теплоэнергосбережений»                                                А.Х. Регинский

подпись, печать

2021 г.

Москва

Оглавление

1.	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

1.1.	Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления	7

1.2.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам	11

1.3.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	23

1.4.	Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме	56

1.5.	Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	91

1.6.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	93

2.	ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	94

2.1.	Структура и технические характеристики основного оборудования	94

2.2.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	104

2.3.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	104

2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»		107

2.5.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	111

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)				120

2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	120

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	122

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	124

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	126

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии				126

2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	126

2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	126

3.	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	127

3.1.	Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения сетей	127

3.2.	Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии		132

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	132

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	158

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	158

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности			158

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	198

3.8.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	200

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	201

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	203

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	204

3.11.1	Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории Сергиево-Посадского городского округа	204

3.11.2	Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями Сергиево-Посадского городского округа	205

3.12.	Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	206

3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	210

3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	222

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	232

3.16.	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	232

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	238

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	240

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	241

3.20.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	242

3.21.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	242

3.22.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	242

4.	ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	243

4.1	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа	243

4.2	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии				277

4.3	Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	277

5.	ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	279

5.1.	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления	279

5.2.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии		279

5.3.	Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику	283

5.4.	Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	285

5.5.	Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	286

5.6.	Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	293

5.7.	Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение			295

5.8.	Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения	297

5.9.	Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	303

5.10.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	305

5.11.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения	310

6.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	311

6.1.	Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	311

6.2.	Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах – по каждой системе теплоснабжения	319

6.3.	Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	319

6.4.	Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	320

6.5.	Анализ резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	321

6.6.	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	321

7.	БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	327

7.1.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей			327

7.2.	Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения		335

7.3.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	335

8.	ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	336

8.1.	Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии		336

8.2.	Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	343

8.3.	Особенности характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	344

8.4.	Анализ использования местных видов топлива	347

8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения			347

8.6.	Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	347

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	348

8.8.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	348

8.9.	Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения	349

9.	НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	349

9.1.	Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения		349

9.2.	Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей	355

9.3.	Частота отключения потребителей	358

9.4.	Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений			359

9.5.	Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	359

9.6.	Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении	359

9.7.	Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	359

9.8.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	360

10.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	361

10.1.	Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	361

10.2.	Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за пределы эффективного радиуса теплоснабжения и др.	361

10.3.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	368

11.	ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	404

11.1.	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет		404

11.2.	Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	409

11.3.	Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	418

11.4.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	419

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	419

11.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения		419

11.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	420

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	422

12.1.	Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	422

12.2.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	422

12.3.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	422

12.4.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	422

12.5.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения		423

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается схема теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 06.07.2021 № 136-р «Об утверждении схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2020 до 2035 года».

При актуализации Схемы теплоснабжения городского округа на период до 2035 года, за базовый принят 2020 год.

  - Описание административного состава поселения, городского округа с указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам территориального (кадастрового) деления

Статьей 2 Закона Московской области от 03.06.2019 №92/2019-ОЗ «Об отнесении города Сергиев Посад Сергиево-Посадского района Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднении Сергиево-Посадского района Московской области и внесении изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области» Сергиево-Посадский район Московской области – упразднен как административно-территориальная единица в составе Московской области. В соответствии с Законом Московской области от 20.03.2019 № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» (с изменениями на 30.06.2020 №128/2020-ОЗ) образован Сергиево-Посадский городской округ Московской области.

В границы Сергиево-Посадского городского округа» в соответствии с Законом Московской области от 20.03.2019 № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» (с изменениями на 30.06.2020 №128/2020-ОЗ) входят следующие населенные пункты:

Сергиев Посад – город Московской области; Краснозаводск – город; Пересвет – город; Хотьково – город; Богородское – рабочий поселок; Скоропусковский – рабочий поселок; Абрамово – деревня; Абрамцево – село; Агинтово – деревня; Адамово – деревня; Аким-Анна – деревня; Акулово – деревня; Алексеево – деревня; Алмазово – деревня; Алферьево – деревня; Антипино – деревня; Антолопово – деревня; Антоново – деревня; Арханово – деревня; Афанасово – деревня; Ахтырка – деревня; Базыкино – деревня; Барканово – деревня; Барово – деревня; Башенка – поселок; Башлаево – деревня; Беликово – поселок; Березняки – деревня; Благовещенье – село; Боблово – деревня; Бобошино – деревня; Бобошино – село; Богородское – село; Большие Дубравы – деревня; Бор – деревня; Борисово – деревня; Борисцево – деревня; Ботово – деревня; Бревново – деревня; Бубяково – деревня; Бужаниново – село; Быково – деревня; Былино – деревня; Варавино – деревня Васильевское – село; Васильково – деревня; Васьково – деревня; Ваулино – деревня; Веригино – деревня; Взгляднево – деревня; Вихрево – деревня; Власово – деревня; Воздвиженское – село; Вонякино – деревня; Воронино – деревня; Вороново – деревня; Воронцово – деревня; Ворохобино – деревня; Ворсково – деревня; Выпуково – село; Высоково – деревня; Гаврилково – деревня; Гагино – деревня; Гальнево – деревня; Генутьево – деревня; Геронтьево – деревня; Глебово – деревня; Глинково – село; Голыгино – деревня; Гольково – деревня; Горюшка – деревня; Грачнево – деревня; Григорово – деревня; Григорово – хутор; Дерюзино – село; Деулино – село; Дивово – деревня; Дмитровское – деревня; Дмитровское – село; Добрая Слободка – деревня; Дубининское – деревня; Дубки – деревня; Душищево – деревня; Дьяконово – деревня; Ерёмино – деревня; Ерёмино – село; Жерлово – деревня; Житниково – деревня; Жучки – деревня; Заболотье – село; Загорские Дали – поселок; Закубежье – село; Замостье – деревня; Запольское – деревня; Заречный – поселок; Захарьино – деревня; Здравница – поселок; Зеленая Дубрава – поселок; Золотилово – деревня; Зубцово – деревня; Иваньково – деревня; Ивашково – деревня; Ивнягово – деревня; Игнатьево – деревня; Игнашино – деревня; Ильинки – деревня; Истомино – деревня; Иудино – село; Калошино – деревня; Каменки – деревня; Катунино – деревня; Киримово – деревня; Кисляково – деревня; Климово – деревня; Коврово – деревня; Козицино – дере; Козлово – деревня; Константиново – село; Короськово – деревня; Корытцево – деревня; Костромино – деревня; Крапивино – деревня; Красная Сторожка – деревня; Кудрино – деревня; Кузьминки – деревня; Кузьмино – деревня; Кулебякино – деревня; Куроедово – деревня; Кустово – деревня; Кучки – село; Лазарево – деревня; Левково – деревня; Леоново – деревня; лесхоза – поселок; Лешково – деревня; Листвянка – поселок; Лихачёво – деревня; Лоза – поселок; Лычёво – деревня; Ляпино – деревня; Македонка – деревня; Малинки – деревня; Малинники – деревня; Малые Дубравы – деревня; Маньково – деревня; Мардарьево – деревня; Марино – деревня; Марьино – деревня; Матрёнки – деревня; Махра – деревня; Машино – деревня; Машутино – деревня; Мергусово – деревня; Меркурьево – деревня; Механизаторов – поселок; Мехово – деревня; Минино – деревня; Митино – деревня; Митино – хутор; Михалёво – деревня; Мишутино – село; Морозово – деревня; Морозово – село; Мостовик – поселок; Мутовки – деревня; Муханово – село; Назарьево – деревня; Напольское – деревня; Наугольное – деревня; Несвитаево – деревня; НИИРП – поселок; Никульское – деревня; Никульское – село; Новая Шурма – деревня; Новиково – деревня; Новиково – хутор; Новинки – деревня; Ново – деревня; Новожёлтиково – деревня; Новоподушкино – деревня; Новосёлки – деревня; Новосёлки – село; Новосёлки – слободка; Новосёлки – хутор; Озерецкое – село; Окаёмово – деревня; Опарино – деревня; ОРГРЭС – поселок; Охотино – деревня; Пальчино – деревня; Парфёнково – деревня; Парфёново – село; Паюсово – деревня; Переславичи – деревня; Петрушино – деревня; Плотихино – деревня; Подсосино – деревня; Подушкино – деревня; Полубарское – деревня; Посевьево – деревня;Прикащецкое – деревня; Прокшино – деревня; Псарёво – деревня; Пузино – деревня; Пустое Рождество – деревня; Путятино – деревня; Радонеж – село; Разделенцы – деревня; Редриковы Горы – деревня; Реммаш – поселок; Ремнёво – хутор; Репихово – деревня; Репихово – поселок; Рогачёво – деревня; Рязанцы – деревня; Садовниково – деревня; Сальково – деревня; Самойлово – деревня; Самотовино – деревня; Сахарово – деревня; Сватково – село; Селиваново – деревня; Селихово – деревня; Селково – деревня; Селково – хутор; Семёнково – деревня; Семенцево – деревня; Симоново – деревня; Ситники – поселок; Сковородино – деревня; Скорынино – деревня; Слабнево – деревня; Слободка – деревня; Слотино – деревня  Смена – деревня; Сметьёво – деревня; Снятинка – деревня; Сорокино – деревня; Соснино – деревня; Спасс-Торбеево – деревня; станции Жёлтиково – поселок; Старогригорово – деревня; Старожёлтиково – деревня; Степково – деревня; Стройково – деревня; Строилово – деревня; Судниково – деревня;Суропцово – деревня; Сырнево – деревня; Сырнево – поселок; Тарбеево – деревня; Тарбинское – деревня; Терпигорьево – деревня; Тешилово – деревня; Титовское – село; Толстоухово – деревня; Топорково – деревня; Торгашино – деревня; Торжнево – деревня; Трёхселище – деревня; Тураково – деревня; Уголки – деревня; Устинки – деревня; Фалисово – деревня; Федоровское – деревня; Федорцово – деревня;Филимоново – деревня; Филипповское – деревня; Филисово – деревня; Фролово – деревня; Хомяково – село;= Хребтово – деревня; Царевское – деревня; Чарково – деревня; Ченцы – деревня; Чернецкое – деревня; Чижево – деревня; Чирково – деревня; Шабурново – деревня; Шапилово – деревня; Шарапово – деревня; Шелково – деревня; Шеметово – село; Шепелево – деревня; Шильцы – деревня; Шитова Сторожка – деревня; Шубино – деревня; Шубино – хутор; Юдино – деревня; Юрцово – деревня; Язвицы – деревня; Яковлево – деревня; Ярыгино – деревня;

В состав Сергиево-Посадского района до упразднения входили следующие муниципальные образования:

- городское поселение Богородское;

- городское поселение Краснозаводск;

- городское поселение Пересвет;

- городское поселение Сергиев Посад;

- городское поселение Скоропусковский;

- городское поселение Хотьково;

- сельское поселение Березняковское;

- сельское поселение Васильевское;

- сельское поселение Лозовское;

- сельское поселение Реммаш;

- сельское поселение Селковское;

- сельское поселение Шеметовское.

Здесь и далее по тексту для удобства работы со схемой теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа населенные пункты в составе Сергиево-Посадского городского округа сгруппированы в Главы по территориальным отделам – аналогично территориям, упраздненных муниципальных образований

Численность постоянного населения Сергиево-Посадского городского округа по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2020 составила 212,125 тыс. человек. За период с 2009 по 2020 гг. численность населения снизилась на 8,820 тыс. человек или на 3 %.

Динамика численности населения Сергиево-Посадского городского округа приводится в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1 – Динамика численности населения Сергиево-Посадского городского округа

| Численность населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 220945 | 225693 | 224011 | 224011 | 223728 | 221783 | 220842 | 219440 | 218313 | 216363 | 214155 | 212125 |

Рисунок 1.1-1 – Динамика численности населения

Ситуационная карта с указанием границ городского округа приведена ниже на рисунке ниже.

Рисунок 1.1-2 – Ситуационная карта с указанием границ и наименования территории

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, принадлежащих этим лицам

В административных границах Сергиево-Посадского городского округа деятельность по производству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляют 18 теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице 1.2-1.

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

Таблица 1.2-1 Перечень теплоснабжающих компаний Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» (МУП «СП Теплосеть») | 141300, г. Сергиев Посад, Московской области, ул. Пограничная, д.7 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Районные коммунальные системы» (МУП «РКС») | 141301, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, а/я 5 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | муниципальное унитарное предприятие «Краснозаводская коммунальная компания» (МУП «ККК») | 141321, Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, улица Строителей, дом 20, помещение 18 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | ЗАО «Стройгруппа СП» | 141342, Московская область, Сергиев Посад город, рабочий поселок Богородское, 79 Б | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 5 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, дом 3 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 6 | ООО «К-ЖБИ» | 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Скобяное шоссе, д. 5 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 7 | ФКП «НИЦ РКП» | 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 8 | АО «НИИРП» | 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 9 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 10 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 11 | ПАО «Электроизолит» | 141371, Московская область, г.Хотьково, ул.Заводская, д.1 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 12 | АО «ЦНИИСМ» | 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 13 | АО «СТЭК» | г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д.212В | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 14 | ООО «УКС» | Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 24 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 15 | ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | 141303, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 71Б, литера Б, помещение 3 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 16 | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 17 | ООО «Экотерм» | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 18 | ФГБУ «ЦЖКУ» | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Шарапово, в/ч 14258 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

В Сергиево-Посадском городском округе централизованным теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения.

В системах централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа функционирует 93 котельные. Суммарная установленная тепловая мощность котельных по горячей воде составляет 1529,96 Гкал/час.

Основными поставщиками услуг централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа являются – Муниципальное унитарное предприятие Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» (МУП «СП Теплосеть») - на балансе 27 котельных, и Муниципальное унитарное предприятие «Районные коммунальные системы» (МУП «РКС») – на балансе 46 котельных.

Другими относительно крупными системами централизованного теплоснабжения являются источники тепла и тепловые сети организаций муниципальное унитарное предприятие «Краснозаводская коммунальная компания» (МУП «ККК») и ЗАО «Стройгруппа СП», обеспечивающие теплоснабжение застройки городского округа и других потребителей.

Рисунок 1.2-1 - Функциональная структура системы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

По данным на начало 2020 года в системе централизованного теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа эксплуатируется 93 котельных.

Таблица 1.2-2 - Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих централизованное теплоснабжение, по состоянию на 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 2 | Котельная Квартал В | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 3 | Котельная Горбольница | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 4 | Котельная Дом Быта | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, корп. а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## да |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## пос. Семхоз , пл. Советская, 1б | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## да |
| 7 | Котельная Ферма | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7А | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 8 | Котельная Мишутино | с. Мишутино, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 9 | Котельная Школа-интернат | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20, корп. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 10 | Котельная Лесхоз | пос. Лесхоз | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 11 | Котельная Углич | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 58 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 60 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 15 | Котельная Садовая | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10, пом. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 16 | Котельная ПМК-5 | г. Сергиев Посад, Ярославское ш., 4а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | ООО «Сергиево-Посадская Трикотажная фабрика» | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 18 | Котельная Конкурсный | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, 43 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 19 | Котельная Наугольное | д. Наугольное, 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 20 | Котельная Бубяково | дер. Бубяково | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 21 | Котельная Птицеград | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 37а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 22 | Котельная Совхоз | в/г №17, г. Сергиев-Посад-14 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | р.п. Скоропусковский | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 25 | Котельная ЖБИ | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6, 6а | ООО «К-ЖБИ» | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 26 | Котельная Лакокраска | г. Сергиев Посад, Московское ш., в р-не д. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 27 | Котельная Автоколонна | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 15а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 29 | Котельная №2 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 30 | Котельная №3 | г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 31 | Котельная №4 | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 32 | Котельная №5 | г. Хотьково, Кооперативная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 33 | Котельная №6 | г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 34 | Котельная №7 | г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 35 | Котельная №8 | д. Короськово, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 36 | Котельная №9 | пос. ОРГРЭС | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 37 | Котельная №11 | г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 38 | Котельная №12 | г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 39 | Котельная №14 | г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 40 | Котельная №15 | дер. Репихово, д. 26а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 41 | Котельная №16 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 42 | Котельная №17 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 43 | Котельная №18 | г. Хотьково, дер. Морозово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 44 | Котельная №19 | Хотьково, ст. Желтиково | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 45 | Котельная №21 | г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д. 4а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 46 | Котельная Мостовик | пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 47 | Котельная Васильевское | с. Васильевское, д. 26/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 48 | Котельная Лазарево | д. Лазарево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 49 | Котельная Марьино | д. Марьино, д. 18 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 50 | Котельная Шабурново | д. Шабурново, д. 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 51 | Котельная Кузьмино | д. Кузьмино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | с. Константиново | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | с. Константиново, ул. Школьная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 54 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 55 | Котельная Закубежье | с. Закубежье, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 56 | Котельная Башенка | н. п. Каменки | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 58 | Котельная Сырнево | д. Сырнево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | пос. Лоза, д. 18а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | пос. Лоза, д. 4а, стр. 1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 61 | Котельная Зубцово | дер. Зубцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 62 | Котельная Ситники | пос. Ситники, стр. 25/7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | пос. Здравница | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 64 | Котельная Заречный | пос. Заречный, д. 16 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 65 | Котельная Торгашино | д. Торгашино, № 68в | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 66 | Котельная Федорцово | д. Федорцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 67 | Котельная Селково | дер. Селково, д. 19б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 68 | Котельная Трехселище | д. Трехселище, д. 5/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 69 | Котельная Сватково | с. Сватково, д. 95 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 70 | Котельная Березняки | дер. Березняки, д. 130 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 71 | Котельная Бужаниново | с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 30а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | д. Путятино, д. 136 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 73 | Котельная Реммаш | пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, к. 11 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, проезд №21, 2 | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да |
| 75 | Котельная д. Семенково | д. Семенково | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | рп Богородское, д. 42 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да |
| 77 | Котельная с. Муханово | с. Муханово, ул. Николаева, уч.1/1, стр.1/1 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # да |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 8а | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | да |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина, 9 | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | да |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | да |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # г. Хотьково | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # да |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # г. Хотьково | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # да |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В, к. 141 | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # да |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # да |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 71Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # да |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # г. Сергиев Посад, ш. Московское, 40Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # да |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # да |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # нет |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # г. Сергиев Посад-7, п. Шарапово, в/ч14258, в/г №12/7 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # да |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # г. Сергиев Посад-7, д. Абрамово, в.г. 383, в ч 31610ц | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # да |

Ведомственные источники тепловой энергии

Помимо основных поставщиков услуг централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа на территории Сергиево-Посадского городского округа свою деятельность осуществляет еще 12 организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии (котельными) и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей (таблица 1.2-2). Для рассматриваемой категории организаций теплоснабжение не является основным видом деятельности.

Таблица 1.2-2 – Ведомственные организации, для которых теплоснабжение не является основным видом деятельности

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «К-ЖБИ» | 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Скобяное шоссе, д. 5 |
| 2 | ФКП «НИЦ РКП» | 141320, Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 |
| 3 | АО «НИИРП» | 141342, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП |
| 4 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а |
| 6 | ПАО «Электроизолит» | 141371, Московская область, г.Хотьково, ул.Заводская, д.1 |
| 7 | АО «ЦНИИСМ» | 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская |
| 8 | АО «СТЭК» | г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д.212В |
| 9 | ООО «УКС» | Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 24 |
| 10 | ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | 141303, осковская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 71Б, литера Б, помещение 3 |
| 11 | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 |
| 12 | ООО «Экотерм» | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 |

Зоны действия ведомственных котельных незначительны. Тепловая энергия, вырабатываемая на ведомственных котельных, преимущественно расходуется на нужды собственных потребителей (административные и производственные корпусы, вспомогательные помещения, технологические процессы и пр.), часть тепловой энергии передается сторонним потребителям (жилые дома, солциально-общественные объекты).

Также на территории Сергиево-Посадского городского округа существует производственная котельная мощностью 7,5 Гкал/ч, собственником которой является АО «ЗМУ», расположенная по адресу: Сергиево-Посадский район, д.Игнатьево 2А. Котельная АО «ЗМУ является автономной производственно-отопительной котельной, расположенной в производственной зоне. От источника тепловой энергии не осуществляется теплоснабжении жилищного фонда. В соответствии с п. 119 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах должны разрабатываться в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда. Таким образом, далее в Схеме теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа указанная автономная производственно-отопительная котельная не рассматривается

Кроме централизованных источников тепловой энергии в Сергиево-Посадском городском округе расположены нецентрализованные источники тепловой энергии (крышные и пристроенные котельные), осуществляющие теплоснабжения отдельно расположенных зданий (многоквартирных домов. Указанные источники тепловой энергии эксплуатируют укавляющие компании, организации-застройщики. Тариф на тепло для потребителей нецентрализованнных источников тепловой энергии в Сергиево-Посадском городском округе – не устанавливается.

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Схема поселения, городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время, большая часть застроенной территории Сергиево-Посадского городского округа охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Сергиево-Посадского городского округа представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1.3-1 - Зоны действия котельной Садовая, котельной УКХ, котельной  Школа-интернат, котельной Рабочий поселок, котельной Лесхоз, котельной Крышная 58, котельной Крышная 60, котельной ПМК-5, котельной Трикотажная фабрика, котельной Углич, котельной СМЗ Загорский, котельной Ильинская, котельной Автоколонна, котельной АО СТЭК

Рисунок 1.3-2 - Зона действия котельных Кот. "Квартал В", Кот. "1-ая Горбольница", Кот. "Очистные сооружения",Кот. "Дом быта", Кот."Клементьевская",Кот. "Ферма", Котельная п. Птицеград, Котельная мкр. Скобяной, Модульная мини-котельная, Котельная ВНИИ Игрушки, Котельная Теплоэнергоресурс, Котельная НИИПХ, Котельная ООО Экотерм

Рисунок 1.3-3 - Зона действия котельных Кот. "Семхоз", Кот. "Конкурсный"

Рисунок 1.3-4 - Зона действия котельных Кот. "Мишутино", Котельная р.п.Скоропусковский

Рисунок 1.3-5 - Зона действия котельных Кот. "Наугольная", Котельная г.Сергиев Посад -14

Рисунок 1.3-6 - Зона действия котельных Котельная АО «ЦНИИСМ», Котельная №1 г.Хотьково, Котельная №2 г.Хотьково, Котельная №3 г.Хотьково, Котельная №4 г.Хотьково, Котельная №5 г.Хотьково, Котельная №6 г.Хотьково, Котельная №7 г.Хотьково, Котельная №9 г.Хотьково, Котельная №11 г.Хотьково, Котельная №12 г.Хотьково, Котельная №14 г.Хотьково, Котельная №18 г.Хотьково, Котельная №21 г.Хотьково

Рисунок 1.3-7 - Зона действия котельных Котельная №8 г.Хотьково, Котельная №15 г.Хотьково, Котельная №16 г.Хотьково, Котельная №17 г.Хотьково

Рисунок 1.3-8 - Зона действия котельных Котельная Мостовик, Котельная №19 г.Хотьково

Рисунок 1.3-9 - Зона действия котельной Котельная Васильевское

Рисунок 1.3-10 - Зона действия котельной Электрокотел Лазарево

Рисунок 1.3-11 - Зона действия котельной Кот. "Бубяково"

Рисунок 1.3-12 - Зона действия котельной Котельная пос. Заречный

Рисунок 1.3-13 - Зона действия котельной Котельная дер. Зубцово

Рисунок 1.3-14 - Зона действия котельных Котельная пос. Лоза, Котельная пос. Здравница, Электрокотел Лоза, д. 18а, Котельная Ситники

Рисунок 1.3-15 - Зона действия котельной котельная пос. Березняки

Рисунок 1.3-16 - Зона действия котельной Котельная Путятино

Рисунок 1.3-17 - Зона действия котельной котельная пос. Бужаниново

Рисунок 1.3-18 - Зона действия котельной Kотельная пос. Сватково

Рисунок 1.3-19 - Зона действия котельной Котельная НИЦ РКП

Рисунок 1.3-20 - Зона действия котельных Котельная № 3 г. Краснозаводск, Котельная д.Семенково

Рисунок 1.3-21 - Зона действия котельной Котельная Реммаш

Рисунок 1.3-22 - Зона действия Котельная №1 р.п. Богородское

Рисунок 1.3-23 - Зона действия Котельная №2 с. Муханово

Рисунок 1.3-24 - Зона действия Котельная мкр. Новый

Рисунок 1.3-25 - Зона действия котельных Котельная с. Константиново ПМК, Котельная Константиново-школа

Рисунок 1.3-26 - Зона действия Котельная Трехселище

Рисунок 1.3-27 - Зона действия Котельная дер. Селково

Рисунок 1.3-28 - Зона действия Kотельная дер. Торгашино

Рисунок 1.3-29 - Зона действия Котельная дер. Федорцово

Рисунок 1.3-30 - Зона действия Котельная Закубежье

Рисунок 1.3-31 - Зона действия Котельная Самотовино

Рисунок 1.3-32 - Зона действия Котельная дер. Кузьмино

Рисунок 1.3-33 - Зона действия Котельная дер. Шабурново

Рисунок 1.3-34 - Зона действия Kотельная дер. Марьино

Рисунок 1.3-35 - Зона действия Котельная Сырнево

Рисунок 1.3-36 - Зона действия Котельная Каменки (Башенка)

Рисунок 1.3-37 - Зона действия Котельная Загорские дали

Рисунок 1.3-38 - Зона действия Котельной ФГБУ «ЦЖКУ»

  - Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения поселения, городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия котельных, указанных на ситуационной схеме

Источниками теплоснабжения служат районные, квартальные, производственно-отопительные и другие котельные, работающие, в основном, на природном газе. Они обеспечивают нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.

Источники тепловой мощности с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Сергиево-Посадском городского округа – отсутствуют.

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория округа, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Зоны действия источников централизованного теплоснабжения эксплуатируемых на территории Сергиево-Посадского городского округа приведены на рисунках ниже, а также в части 4 настоящей Главы.

Рисунок 1.4-1 – Схемы тепловых сетей от котельных Кот. "Садовая", Кот. "УКХ", Кот.  "Школа-интернат", Кот. "Рабочий поселок", Кот."Лесхоз", Кот. "Крышная" 58, Кот. "Крышная" 60, Кот. "ПМК-5", Кот. "Трикотажная фабрика", Кот. "Углич", Котельная СМЗ Загорский, Котельная Ильинская, Котельная АО Мострансавто, Котельная АО СТЭК

Рисунок 1.4-2 – Схемы тепловых сетей от котельных Кот. "Квартал В", Кот. "1-ая Горбольница", Кот. "Очистные сооружения",Кот. "Дом быта", Кот."Клементьевская",Кот. "Ферма", Котельная п. Птицеград, Котельная мкр. Скобяной, Модульная мини-котельная, Котельная ВНИИ Игрушки, Котельная Теплоэнергоресурс, Котельная НИИПХ, Котельная ООО Экотерм

Рисунок 1.4-3 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Семхоз", Кот. "Конкурсный"

Рисунок 1.4-4 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Мишутино", Котельная р.п.Скоропусковский

Рисунок 1.4-5 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Наугольная", Котельная г.Сергиев Посад -14

Рисунок 1.4-6 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная АО «ЦНИИСМ», Котельная №1 г.Хотьково, Котельная №2 г.Хотьково, Котельная №3 г.Хотьково, Котельная №4 г.Хотьково, Котельная №5 г.Хотьково, Котельная №6 г.Хотьково, Котельная №7 г.Хотьково, Котельная №9 г.Хотьково, Котельная №11 г.Хотьково, Котельная №12 г.Хотьково, Котельная №14 г.Хотьково, Котельная №18 г.Хотьково, Котельная №21 г.Хотьково

Рисунок 1.4-7 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная №8 г.Хотьково, Котельная №15 г.Хотьково, Котельная №16 г.Хотьково, Котельная №17 г.Хотьково

Рисунок 1.4-8 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная Мостовик, Котельная №19 г.Хотьково

Рисунок 1.4-9 – Схемы тепловых сетей от Котельная Васильевское

Рисунок 1.4-10 – Схемы тепловых сетей от котельной Электрокотел Лазарево

Рисунок 1.4-11 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Бубяково"

Рисунок 1.4-12 – Схемы тепловых сетей от Котельная пос. Заречный

Рисунок 1.4-13 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Зубцово

Рисунок 1.4-14 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная пос. Лоза, Котельная пос. Здравница, Электрокотел Лоза, д. 18а, Котельная Ситники

Рисунок 1.4-15 – Схемы тепловых сетей от котельной котельная пос. Березняки

Рисунок 1.4-16 – Схемы тепловых сетей от Котельная Путятино

Рисунок 1.4-17 – Схемы тепловых сетей от котельная пос. Бужаниново

Рисунок 1.4-18 – Схемы тепловых сетей от Kотельная пос. Сватково

Рисунок 1.4-19 – Схемы тепловых сетей от Котельная НИЦ РКП

Рисунок 1.4-20 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная № 3 г. Краснозаводск, Котельная д.Семенково

Рисунок 1.4-21 – Схемы тепловых сетей от Котельная Реммаш

Рисунок 1.4-22 – Схемы тепловых сетей от Котельная №1 р.п. Богородское

Рисунок 1.4-23 – Схемы тепловых сетей от Котельная №2 с. Муханово

Рисунок 1.4-24 – Схемы тепловых сетей от Котельная мкр. Новый

Рисунок 1.4-25 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная с. Константиново ПМК, Котельная Константиново-школа

Рисунок 1.4-26 – Схемы тепловых сетей от Котельная Трехселище

Рисунок 1.4-27 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Селково

Рисунок 1.4-28 – Схемы тепловых сетей от Kотельная дер. Торгашино

Рисунок 1.4-29 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Федорцово

Рисунок 1.4-30 – Схемы тепловых сетей от Котельная Закубежье

Рисунок 1.4-31 – Схемы тепловых сетей от Котельная Самотовино

Рисунок 1.4-32 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Кузьмино

Рисунок 1.4-33 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Шабурново

Рисунок 1.4-34 – Схемы тепловых сетей от Kотельная дер. Марьино

Рисунок 1.4-35 – Схемы тепловых сетей от Котельная Сырнево

Рисунок 1.4-36 – Схемы тепловых сетей от Котельная Каменки (Башенка)

Рисунок 1.4-37 – Схемы тепловых сетей от Котельной Загорские дали

Рисунок 1.4-38 - Схемы тепловых сетей от Котельной ФГБУ «ЦЖКУ»

Рисунок 1.4-39 - Схемы тепловых сетей от Котельной ФГБУ «ЦЖКУ» №1 (д. Шарапово)

Рисунок 1.4-40 - Схемы тепловых сетей от Котельной ФГБУ «ЦЖКУ» №2 (д. Абрамово)

  - Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Здания индивидуальной жилой застройки (одно-, двухэтажные, в большей части - деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.

К индивидуальным, согласно действующему законодательству, можно отнести и крышные котельные, принадлежащие собственникам многоквартирных домов. Кроме того, индивидуальные котельные или когенерационные установки применяются для теплоснабжения гостиничных и офисных комплексов, торговых комплексов и отдельных промышленных зданий.

Зоны индивидуального теплоснабжения приведены на рисунке ниже:

*Зоны действия индивидуального теплоснабжения выделены желтым цветом

Рисунок 1.5-1 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

  - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- Уточнена организационно-правовая форма собственности по теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории городского округа выработка тепловой энергии осуществляется только на котельных, источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Состав основного оборудования муниципальных и ведомственных котельных представлен в таблице 2.1-1.

Таблица 2.1-1 - Сведения по котельному оборудованию муниципальных и ведомственных котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Характеристики основного оборудования по данным РСО и схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. № | режим работы | марка | год ввода в эксплуатацию | срок службы, лет | установленная мощность котла, Гкал/ч | располагаемая мощность котла, Гкал/ч | паропроизводительность котла, т/ч |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 1 | паровой | ДКВР-6,5/13 | 1959 | 61 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-6,5/13 | 1959 | 61 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР-6,5/13 | 1959 | 61 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 4 | паровой | ДКВР-20/13 | 1966 | 54 | 11,2 | 11,2 | 20,00 |
|  |  | 5 | паровой | ДЕ-25/14 | 1980 | 40 | 14 | 14 | 25,00 |
| 2 | Котельная Квартал В | 1 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 2007 | 13 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 2007 | 13 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 2007 | 13 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 2007 | 13 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 2007 | 13 | 0,9 | 0,9 |  |
| 3 | Котельная Горбольница | 1 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1979 | 41 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1979 | 41 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1979 | 41 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1979 | 41 | 0,9 | 0,9 |  |
| 4 | Котельная Дом Быта | 1 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1998 | 22 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1998 | 22 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1994 | 26 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60, 16 секций | 1994 | 26 | 0,9 | 0,9 |  |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 1 | паровой | ДКВР-2,5/13 | 1977 | 43 | 1,4 | 1,4 | 2,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-2,5/13 | 1975 | 45 | 1,4 | 1,4 | 2,50 |
| 6 | Котельная Семхоз | 1 | паровой | Д-900 | 1998 | 22 | 0,5 | 0,5 | 0,90 |
|  |  | 2 | паровой | Д-900 | 1998 | 22 | 0,5 | 0,5 | 0,90 |
| 7 | Котельная Ферма | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1963 | 57 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1970 | 50 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 10/13 | 2005 | 15 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 4 | паровой | ДЕ 25-14 | 1986 | 34 | 14 | 14 | 25,00 |
|  |  | 5 | паровой | ДЕ 25-14 | 2004 | 16 | 14 | 14 | 25,00 |
|  |  | 6 | паровой | ДЕ 25-14 | 1959 | 61 | 14 | 14 | 25,00 |
| 8 | Котельная Мишутино | 1 | водогрейный | НР-18 | 1994 | 26 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | НР-18 | 1994 | 26 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | НР-18 | 1994 | 26 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | НР-18 | 1994 | 26 | 0,8 | 0,8 |  |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 1 | водогрейный | КВа-1,0 Гм (Факел) | 1994 | 26 | 0,86 | 0,8 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КВа-1,0 Гм (Факел) | 2001 | 19 | 0,86 | 0,8 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | КВа-1,0 Гм (Факел) | 1994 | 26 | 0,86 | 0,8 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | КВа-1,0 Гм (Факел) | 1994 | 26 | 0,86 | 0,8 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | КВа-1,0 Гм (Факел) | 2009 | 11 | 0,86 | 0,8 |  |
|  |  | 6 | водогрейный | КВа-1,0 Гм (Факел) | 2009 | 11 | 0,86 | 0,8 |  |
| 10 | Котельная Лесхоз | 1 | паровой | ДКВР-4/13 | 1984 | 36 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-4/13 | 1986 | 34 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
| 11 | Котельная Углич | 1 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1966 | 54 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1990 | 30 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 3 | водогрейный | ТВГ-8М | 1969 | 51 | 8 | 8 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ТВГ-8М | 1969 | 51 | 8 | 8 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | КВГМ-20 | 1977 | 43 | 20 | 20 |  |
|  |  | 6 | водогрейный | КВГМ-20 | 1993 | 27 | 20 | 20 |  |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 1 | водогрейный | ТВГМ-30 | 1977 | 43 | 30 | 30 |  |
|  |  | 2 | паровой | ДЕ-10-14 | 2002 | 18 | 5,8 | 5,8 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДЕ-10-14 | 2002 | 18 | 5,8 | 5,8 | 10,00 |
|  |  | 4 | водогрейный | ПТВМ-30 | 1975 | 45 | 30 | 30 |  |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 1 | водогрейный | Paramat-simpiex | 1999 | 21 | 0,34 | 0,34 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Paramat-simpiex | 1999 | 21 | 0,34 | 0,34 |  |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 1 | водогрейный | Paramat-simpiex | 1999 | 21 | 0,34 | 0,34 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Paramat-simpiex | 1999 | 21 | 0,34 | 0,34 |  |
| 15 | Котельная Садовая | 1 | водогрейный | Универсал- 6М | 1955 | 65 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Универсал- 6М | 1955 | 65 | 0,2 | 0,2 |  |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 1 | паровой | ДКВР-4/13 | 1981 | 39 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-4/13 | 1981 | 39 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 1 | паровой | ДКВР-2,5/13 | 1960 | 60 | 1,4 | 1,4 | 2,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-6,5/13 | 1960 | 60 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 1 | паровой | ДКВР-4/13 | 1974 | 46 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-4/13 | 1966 | 54 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР-4/13 | 1970 | 50 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
|  |  | 4 | паровой | ДКВР-4/13 | 1983 | 37 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
|  |  | 5 | паровой | ДКВР-4/13 | 1983 | 37 | 2,23 | 2,23 | 4,00 |
| 19 | Котельная Наугольное | 1 | водогрейный | УН-6 | 1982 | 38 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | УН-6 | 1982 | 38 | 0,2 | 0,2 |  |
| 20 | Котельная Бубяково | 1 | водогрейный | КЧМ-5-К-80-01 | 1963 | 57 | 0,07 | 0,07 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | РусНИТ 209 | 1963 | 57 | 0,007 | 0,007 |  |
| 21 | Котельная Птицеград | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1974 | 46 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1975 | 45 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 10/13 | 1974 | 46 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
| 22 | Котельная Совхоз | 1 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1997 | 23 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 2000 | 20 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 1 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 2002 | 18 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1967 | 53 | 3,63 | 3,63 | 6,50 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 18,5/13 | 1966 | 54 | 10,35 | 10,35 | 18,50 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1971 | 49 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1971 | 49 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 3 | водогрейный | ПТВМ-30М | 1970 | 50 | 30 | 30 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ПТВМ-30М | 1970 | 50 | 30 | 30 |  |
| 25 | Котельная ЖБИ | 1 | водогрейный | RS-A400 | 2011 | 9 | 0,34 | 0,34 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | RS-A400 | 2011 | 9 | 0,34 | 0,34 |  |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1 | водогрейный | Buderus Logano SK 755 | 2016 | 4 | 1,59 | 1,59 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Buderus Logano SK 755 | 2016 | 4 | 1,59 | 1,59 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | Buderus Logano SK 755 | 2016 | 4 | 1,59 | 1,59 |  |
| 27 | Котельная Автоколонна | 1 | водогрейный | Энтророс Термотехник Т100 | 2010 | 10 | 1,72 | 1,72 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Энтророс Термотехник Т100 | 2010 | 10 | 1,72 | 1,72 |  |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 1 | водогрейный | ТВГ-8М | 1972 | 48 | 8,3 | 7,47 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ТВГ-4Р | 1983 | 37 | 4,3 | 3,87 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ТВГ-4Р | 1983 | 37 | 4,3 | 3,87 |  |
| 29 | Котельная №2 | 1 | водогрейный | ТВГ-8М | 1978 | 42 | 8,3 | 7,47 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ТВГ-8М | 1978 | 42 | 8,3 | 7,47 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | КСВа 2,5 | 1999 | 21 | 2,15 | 0,9 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | КСВа 2,5 | 1999 | 21 | 2,15 | 0,9 |  |
| 30 | Котельная №3 | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
| 31 | Котельная №4 | 1 | водогрейный | КВа 2,0/95 | 1995 | 25 | 2 | 1,8 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КВа 2,0/96 | 1995 | 25 | 2 | 1,8 |  |
| 32 | Котельная №5 | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | ЗИО-60 | 1982 | 38 | 0,9 | 0,81 |  |
| 33 | Котельная №6 | 1 | водогрейный | ТВГ-8М | 1970 | 50 | 8,3 | 8,3 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ТВГ-8М | 1971 | 49 | 8,3 | 8,3 |  |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 4/13 | 1957 | 63 | 2,56 | 2,56 | 4,00 |
|  |  | 4 | паровой | ДКВР 4/13 | 1959 | 61 | 2,56 | 2,56 | 4,00 |
|  |  | 5 | паровой | ДКВР 4/13 | 1960 | 60 | 2,56 | 2,56 | 4,00 |
| 34 | Котельная №7 | 1 | водогрейный | ТВГ-8М | 1984 | 36 | 8,3 | 7,47 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ТВГ-4Р | 1979 | 41 | 4,3 | 3,87 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ТВГ-4Р | 1979 | 41 | 4,3 | 3,87 |  |
| 35 | Котельная №8 | 1 | водогрейный | МИНСК-1 | 1988 | 32 | 0,925 | 0,8325 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | МИНСК-1 | 1988 | 32 | 0,925 | 0,8325 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | МИНСК-1 | 1988 | 32 | 0,925 | 0,8325 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | МИНСК-1 | 1988 | 32 | 0,925 | 0,8325 |  |
| 36 | Котельная №9 | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1999 | 21 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1999 | 21 | 0,9 | 0,81 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1999 | 21 | 0,9 | 0,81 |  |
| 37 | Котельная №11 | 1 | водогрейный | ДКВР 2,5/13 | 1977 | 43 | 1,82 | 1,82 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ДКВР 2,5/13 | 1977 | 43 | 1,82 | 1,82 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ДКВР 4,0/13 | 1993 | 27 | 2,56 | 2,56 |  |
| 38 | Котельная №12 | 1 | водогрейный | ДКВР 2,5/13 | 1973 | 47 | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ДКВР 2,5/13 | 1973 | 47 | 1,6 | 1,6 |  |
| 39 | Котельная №14 | 1 | водогрейный | Ква-1.0ЭЭ | 1998 | 22 | 0,86 | 0,9 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Ква-1.0ЭЭ | 1998 | 22 | 0,86 | 0,9 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | Ква-1.0ЭЭ | 1998 | 22 | 0,86 | 0,9 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | Ква-1.0ЭЭ | 1998 | 22 | 0,86 | 0,9 |  |
| 40 | Котельная №15 | 1 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
| 41 | Котельная №16 | 1 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
| 42 | Котельная №17 | 1 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
| 43 | Котельная №18 | 1 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КЧМ-5 | 2006 | 14 | 0,05 | 0,05 |  |
| 44 | Котельная №19 | 1 | водогрейный | Универсал-6 | 2006 | 14 | 0,25 | 0,225 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Универсал-6 | 2006 | 14 | 0,25 | 0,225 |  |
| 45 | Котельная №21 | 1 | водогрейный | Универсал-6 | 2006 | 14 | 0,25 | 0,23 |  |
| 46 | Котельная Мостовик | 1 | водогрейный | ЗИОСАБ-1600 | 2008 | 12 | 1,4 | 1,2 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИОСАБ-3000 | 2008 | 12 | 2,5 | 2,15 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИОСАБ-3000 | 2008 | 12 | 2,5 | 2,15 |  |
| 47 | Котельная Васильевское | 1 | паровой | ДКВР 2,5/13 | 1980 | 40 | 2,5 | 2,15 | 2,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 2,5/13 | 1980 | 40 | 2,5 | 2,15 | 2,50 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 2,5/13 | 1980 | 40 | 2,5 | 2,15 | 2,50 |
| 48 | Котельная Лазарево | 1 | водогрейный | Руснит М | 2013 | 7 | 0,023 | 0,02 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Руснит М | 2013 | 7 | 0,023 | 0,02 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | Руснит М | 2013 | 7 | 0,023 | 0,02 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | Руснит М | 2013 | 7 | 0,021 | 0,019 |  |
| 49 | Котельная Марьино | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 2000 | 20 | 1,13 | 1,13 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 2000 | 20 | 1,13 | 1,13 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 2000 | 20 | 1,13 | 1,13 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60 | 2000 | 20 | 1,13 | 1,13 |  |
| 50 | Котельная Шабурново | 1 | водогрейный | КВА-2,5ЭЭ | 1996 | 24 | 2,15 | 2,15 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КВА-2,5ЭЭ | 1996 | 24 | 2,15 | 2,15 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | КВА-2,5ЭЭ | 1996 | 24 | 2,15 | 2,15 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | КВА-2,5ЭЭ | 1996 | 24 | 2,15 | 2,15 |  |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1 | водогрейный | Duotherm-800 | 2011 | 9 | 0,93 | 0,93 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Duotherm-1600 | 2011 | 9 | 1,86 | 1,86 |  |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 1 | водогрейный | Duotherm-800 | 2013 | 7 | 0,93 | 0,8 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Duotherm-800 | 2013 | 7 | 0,93 | 0,8 |  |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1972 | 48 | 0,9 | 0,77 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1972 | 48 | 0,9 | 0,77 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1972 | 48 | 0,06 | 0,052 |  |
| 54 | Котельная Самотовино | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1985 | 35 | 0,74 | 0,74 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1985 | 35 | 0,74 | 0,74 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1985 | 35 | 0,74 | 0,74 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60 | 1985 | 35 | 0,74 | 0,74 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | ЗИО-60 | 1985 | 35 | 0,74 | 0,74 |  |
| 55 | Котельная Закубежье | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1973 | 47 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1973 | 47 | 0,9 | 0,9 |  |
| 56 | Котельная Башенка | 1 | водогрейный | Duotherm-800 | 2015 | 5 | 0,69 | 0,6 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Duotherm-800 | 2015 | 5 | 0,69 | 0,6 |  |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 1 | водогрейный | КВ-ГМ-10-150 | 1999 | 21 | 10 | 8,6 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КВ-ГМ-10-150 | 1999 | 21 | 10 | 8,6 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | КВ-ГМ-10-150 | 1999 | 21 | 10 | 8,6 |  |
|  |  | 4 | паровой | Е-1,0-0,9Г | 1998 | 22 | 0,58 | 0,499 | 1,00 |
|  |  | 5 | паровой | Е-1,0-0,9Г | 1998 | 22 | 0,58 | 0,499 | 1,00 |
|  |  | 6 | паровой | Е-1,0-0,9Г | 1998 | 22 | 0,58 | 0,499 | 1,00 |
| 58 | Котельная Сырнево | 1 | водогрейный | МК-140 | 1983 | 37 | 0,13 | 0,13 |  |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 1 | водогрейный | Руснит 270 | 2015 | 5 | 0,06 | 0,05 |  |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 1 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1962 | 58 | 3,74 | 3,74 | 6,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 2006 | 14 | 3,74 | 3,74 | 6,50 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 2008 | 12 | 3,64 | 3,64 | 6,50 |
| 61 | Котельная Зубцово | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1994 | 26 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1994 | 26 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1994 | 26 | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60 | 1994 | 26 | 0,9 | 0,9 |  |
| 62 | Котельная Ситники | 1 | водогрейный | Д 721Ф1 | 1991 | 29 | 0,56 | 0,56 |  |
|  |  | 2 | паровой | Д900 | 1991 | 29 | 0,56 | 0,56 | 0,90 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1 | водогрейный | Logano SK 745 | 2014 | 6 | 1,03 | 1,03 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Logano SK 745 | 2014 | 6 | 1,03 | 1,03 |  |
| 64 | Котельная Заречный | 1 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 2001 | 19 | 4 | 4 | 6,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1996 | 24 | 4 | 4 | 6,50 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1976 | 44 | 4 | 4 | 6,50 |
| 65 | Котельная Торгашино | 1 | водогрейный | Duotherm-2000 | 2012 | 8 | 1,72 | 1,72 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Duotherm-2000 | 2012 | 8 | 1,72 | 1,72 |  |
| 66 | Котельная Федорцово | 1 | водогрейный | Duotherm-1600 | 2013 | 7 | 1,375 | 1,375 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Duotherm-1600 | 2013 | 7 | 1,375 | 1,375 |  |
| 67 | Котельная Селково | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1981 | 39 | 6,5 | 5,59 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1981 | 39 | 6,5 | 5,59 | 10,00 |
| 68 | Котельная Трехселище | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 2001 | 19 | 0,9 | 0,77 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 2001 | 19 | 0,9 | 0,77 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 2001 | 19 | 0,9 | 0,77 |  |
| 69 | Котельная Сватково | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1995 | 25 | 6,4 | 5,51 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1995 | 25 | 4,2 | 3,61 | 6,50 |
| 70 | Котельная Березняки | 1 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1978 | 42 | 4,2 | 3,61 | 6,50 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1979 | 41 | 4,2 | 3,61 | 6,50 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 6,5/13 | 1979 | 41 | 4,2 | 3,61 | 6,50 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 2002 | 18 | 2,33 | 2 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 2002 | 18 | 2,3 | 1,98 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | КСВа-2,5 | 2003 | 17 | 0,72 | 0,62 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | КСВа-2,5 | 2003 | 17 | 0,65 | 0,56 |  |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 1 | водогрейный | ЗИО - 60 | 1978 | 42 | 0,9 | 0,78 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО - 60 | 1978 | 42 | 0,9 | 0,78 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО - 60 | 1978 | 42 | 0,9 | 0,78 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО - 60 | 1978 | 42 | 0,9 | 0,78 |  |
| 73 | Котельная Реммаш | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 2007 | 13 | 6 | 4,56 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 2007 | 13 | 6 | 4,56 | 10,00 |
|  |  | 3 | водогрейный | ПТВМ-30 | 2007 | 13 | 30 | 22,8 |  |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1958 | 62 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1959 | 61 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 4 | водогрейный | ПТВМ 30М | 2002 | 18 | 30 | 27,32 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | ПТВМ 30М | 1991 | 29 | 30 | 0 |  |
| 75 | Котельная д. Семенково | 1 | водогрейный | АВ 10/13 | 1980 | 40 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | АВ 10/13 | 1980 | 40 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | АВ 10/13 | 1980 | 40 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | АВ 10/13 | 1980 | 40 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | АВ 10/13 | 1980 | 40 | 0,7 | 0,7 |  |
|  |  | 6 | водогрейный | АВ 10/13 | 1980 | 40 | 0,7 | 0,7 |  |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 3 | водогрейный | КВГМ 30-150 | 1984 | 36 | 30 | 30 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | КВГМ 30-150 | 1984 | 36 | 30 | 20 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | КВГМ 30-150 | 1997 | 23 | 30 | 30 |  |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1 | водогрейный | REX-100 | 2009 | 11 | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | REX-100 | 2009 | 11 | 0,86 | 0,86 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | REX-100 | 2016 | 4 | 0,86 | 0,86 |  |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 1 | паровой | ДКВР-10/13 | 1962 | 58 | 6,5 | 5,72 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-10/13 | 1977 | 43 | 6,5 | 5,72 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР-10/13 | 1970 | 50 | 6,5 | 5,72 | 10,00 |
|  |  | 4 | паровой | ДКВР-10/13 | 1970 | 50 | 6,5 | 5,72 | 10,00 |
|  |  | 5 | водогрейный | КВГМ 20-150 | 1985 | 35 | 20 | 17,8 |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1 | водогрейный | Vitoplex 100 PV1 | 2018 | 2 | 0,586 | 0,533 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | Vitoplex 100 PV1 | 2018 | 2 | 0,586 | 0,533 |  |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1960 | 60 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1960 | 60 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВ 10/13 | 1956 | 64 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 4 | паровой | ДКВ 10/13 | 1956 | 64 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 5 | паровой | ДКВ 10/13 | 1955 | 65 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 6 | водогрейный | ПТВМ-50 | 1963 | 57 | 50 | 50 |  |
|  |  | 7 | водогрейный | ПТВМ-50 | 1966 | 54 | 50 | 50 |  |
|  |  | 8 | водогрейный | ПТВМ-100 | 1975 | 45 | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | водогрейный | ПТВМ-100 | 1975 | 45 | 100 | 100 |  |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 1 | паровой | ДКВР-10/13 | 1964 | 56 | 6,5 | 6,5 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-10/13 | 1964 | 56 | 6,5 | 6,5 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР-10/13 | 1964 | 56 | 6,5 | 6,5 | 10,00 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 1 | паровой | GX-2500 | 2008 | 12 | 2,5 | 2,5 | 4,26 |
|  |  | 2 | паровой | GX-2500 | 2008 | 12 | 2,5 | 2,5 | 4,26 |
|  |  | 3 | паровой | GX-3500 | 2008 | 12 | 3,5 | 3,5 | 6,00 |
|  |  | 4 | паровой | GX-3500 | 2008 | 12 | 3,5 | 3,5 | 6,00 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 1 | водогрейный | ЗИО САБ 2000 | 2005 | 15 | 1,72 | 1,72 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО САБ 2000 | 2005 | 15 | 1,72 | 1,72 |  |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 1 | паровой | Г-445БИ | 1991 | 29 | 11 | 11 | 15,70 |
|  |  | 2 | паровой | Г-445БИ | 1991 | 29 | 11 | 11 | 15,70 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР-10/13 | 1977 | 43 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 4 | паровой | ДКВР-10/13 | 1965 | 55 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
|  |  | 5 | паровой | ДКВР-10/13 | 1964 | 56 | 6,4 | 6,4 | 10,00 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 1 | паровой | ДКВР-4/13 | 1982 | 38 | 2,4 | 2,4 | 4,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР-4/13 | 1982 | 38 | 2,4 | 2,4 | 4,00 |
|  |  | 3 | водогрейный | ПТВМ-30М | 1982 | 38 | 30 | 30 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ПТВМ-30М | 1982 | 38 | 30 | 30 |  |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 2 | водогрейный | КВГМ-50 | 1960 | 60 | 50 | 40 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | КВГМ-50 | 1963 | 57 | 50 | 40 |  |
|  |  | 4 | паровой | ДКВр-10/13 | 1967 | 53 | 6,4 | 6 | 10,00 |
|  |  | 5 | паровой | ДКВр-10/13 | 1983 | 37 | 6,4 | 6 | 10,00 |
|  |  | 6 | паровой | ДКВр-10/13 | 1982 | 38 | 6,4 | 6 | 10,00 |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | 1 | водогрейный | ЗИО-60 | 1975 | 45 | 1,29 | 1,29 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО-60 | 1975 | 45 | 1,29 | 1,29 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1975 | 45 | 1,29 | 1,29 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60 | 1975 | 45 | 1,29 | 1,29 |  |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 1979 | 41 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1982 | 38 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 10/13 | 2001 | 19 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 1 | паровой | ДКВР 10/13 | 2001 | 19 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 10/13 | 1978 | 42 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 10/13 | 1979 | 41 | 5,6 | 5,6 | 10,00 |
| 90 | Котельная Ильинская | 1 | водогрейный | КСВа-2,5 | 2004 | 16 | 2,15 | 1,74 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | КСВа-2,5 | 2004 | 16 | 2,15 | 1,74 |  |
|  |  | 3 | водогрейный | ЗИО-60 | 1998 | 22 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  | 4 | водогрейный | ЗИО-60 | 1998 | 22 | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  | 5 | водогрейный | НР-18 | 1998 | 22 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  | ЗИО-60 | 1998 | 22 | 0,5 | 0,5 |  |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 1 | водогрейный | ЗИО САБ 2000 | 2016 | 4 | 1,72 | 1,72 |  |
|  |  | 2 | водогрейный | ЗИО САБ 2000 | 2016 | 4 | 1,72 | 1,72 |  |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 1 | паровой | ДЕ 6,5/14 | 2011 | 9 | 3,611 | 3,611 | 6,5 |
|  |  | 2 | паровой | ДЕ 6,5/14 | 2011 | 9 | 3,611 | 3,611 | 6,5 |
|  |  | 3 | паровой | ДЕ 6,5/14 | 2011 | 9 | 3,611 | 3,611 | 6,5 |
| 93 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | 1 | паровой | ДКВР 6,5-13 | 1998 | 22 | 4,567 | 4,567 | 6,5 |
|  |  | 2 | паровой | ДКВР 6,5-13 | 2001 | 19 | 4,567 | 4,567 | 6,5 |
|  |  | 3 | паровой | ДКВР 6,5-13 | 2013 | 7 | 4,567 | 4,567 | 6,5 |

  - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В разделе 2.1 подробно представлена структура основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии городского округа. В таблице 2.3-1 представлены результирующие сведения по установленной мощности каждого источника тепловой энергии.

  - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

На муниципальных и ведомственных котельных регулярно проводится режимная наладка.

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице 2.3-1.

Таблица 2.3-1 - Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности теплоисточников

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УМ, Гкал/ч | РМ, Гкал/ч | ограничения, % | причины снижения располагаемой мощности |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 36,47 | 36,47 | 0,0% | - |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,5 | 4,50 | 0,0% | - |
| 3 | Котельная Горбольница | 3,6 | 3,60 | 0,0% | - |
| 4 | Котельная Дом Быта | 3,6 | 3,60 | 0,0% | - |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 2,83 | ## 2,83 | ## 0,0% | ## - |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,96 | ## 0,96 | ## 0,0% | ## - |
| 7 | Котельная Ферма | 58,80 | 58,80 | 0,0% | - |
| 8 | Котельная Мишутино | 3,2 | 3,20 | 0,0% | - |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 5,16 | 5,16 | 0,0% | - |
| 10 | Котельная Лесхоз | 4,52 | 4,52 | 0,0% | - |
| 11 | Котельная Углич | 63,35 | 63,35 | 0,0% | - |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 71,30 | 71,30 | 0,0% | - |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,68 | 0,68 | 0,0% | - |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,68 | 0,68 | 0,0% | - |
| 15 | Котельная Садовая | 0,4 | 0,40 | 0,0% | - |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,52 | 4,52 | 0,0% | - |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 5,09 | 5,09 | 0,0% | - |
| 18 | Котельная Конкурсный | 11,30 | 11,30 | 0,0% | - |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,4 | 0,40 | 0,0% | - |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,077 | 0,08 | 0,0% | по результатам режимной наладки |
| 21 | Котельная Птицеград | 16,96 | 16,96 | 0,0% | - |
| 22 | Котельная Совхоз | 7,35 | 7,35 | 0,0% | - |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 17,80 | 17,80 | 0,0% | - |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 71,35 | 71,35 | 0,0% | - |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,68 | 0,68 | 0,0% | - |
| 26 | Котельная Лакокраска | 4,77 | 4,77 | 0,0% | - |
| 27 | Котельная Автоколонна | 3,44 | 3,40 | 1,2% | - |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 403,78 | 403,74 | 0,0% |  |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 16,9 | 15,21 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 29 | Котельная №2 | 20,9 | 16,74 | 19,9% | по результатам режимной наладки |
| 30 | Котельная №3 | 3,6 | 3,24 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 31 | Котельная №4 | 4 | 3,60 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 32 | Котельная №5 | 4,5 | 4,05 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 33 | Котельная №6 | 23,38 | 23,38 | 0,0% | - |
| 34 | Котельная №7 | 16,9 | 15,21 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 35 | Котельная №8 | 3,7 | 3,33 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 36 | Котельная №9 | 2,7 | 2,43 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 37 | Котельная №11 | 6,2 | 6,20 | 0,0% | - |
| 38 | Котельная №12 | 3,2 | 3,20 | 0,0% | - |
| 39 | Котельная №14 | 3,44 | 3,60 | -4,7% | по результатам режимной наладки |
| 40 | Котельная №15 | 0,1 | 0,10 | 0,0% | - |
| 41 | Котельная №16 | 0,1 | 0,10 | 0,0% | - |
| 42 | Котельная №17 | 0,1 | 0,10 | 0,0% | - |
| 43 | Котельная №18 | 0,1 | 0,10 | 0,0% | - |
| 44 | Котельная №19 | 0,5 | 0,45 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 45 | Котельная №21 | 0,25 | 0,23 | 10,0% | по результатам режимной наладки |
| 46 | Котельная Мостовик | 6,4 | 5,50 | 14,1% | по результатам режимной наладки |
| 47 | Котельная Васильевское | 4,24 | 4,24 | 0,0% |  |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,09 | 0,08 | 11,1% | по результатам режимной наладки |
| 49 | Котельная Марьино | 4,52 | 4,52 | 0,0% | - |
| 50 | Котельная Шабурново | 8,6 | 8,60 | 0,0% | - |
| 51 | Котельная Кузьмино | 2,79 | 2,79 | 0,0% | по результатам режимной наладки |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 1,86 | 1,86 | 0,0% |  |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1,86 | 1,60 | 14,0% | по результатам режимной наладки |
| 54 | Котельная Самотовино | 3,7 | 3,70 | 0,0% | - |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,8 | 1,55 | 13,9% | по результатам режимной наладки |
| 56 | Котельная Башенка | 1,38 | 1,19 | 13,8% | по результатам режимной наладки |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 31,68 | 27,30 | 13,8% | по результатам режимной наладки |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,13 | 0,13 | 0,0% | - |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,06 | 0,05 | 16,7% | по результатам режимной наладки |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 11,02 | 11,02 | 0,0% | - |
| 61 | Котельная Зубцово | 3,6 | 3,60 | 0,0% | - |
| 62 | Котельная Ситники | 1,04 | 1,04 | 0,0% | - |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 2,06 | 2,06 | 0,0% | - |
| 64 | Котельная Заречный | 11,02 | 11,02 | 0,0% | - |
| 65 | Котельная Торгашино | 3,44 | 3,44 | 0,0% | - |
| 66 | Котельная Федорцово | 2,75 | 2,75 | 0,0% | - |
| 67 | Котельная Селково | 11,3 | 11,18 | 1,1% | по результатам режимной наладки |
| 68 | Котельная Трехселище | 2,31 | 2,32 | -0,4% | по результатам режимной наладки |
| 69 | Котельная Сватково | 9,33 | 9,12 | 2,3% | по результатам режимной наладки |
| 70 | Котельная Березняки | 11,02 | 10,84 | 1,6% | по результатам режимной наладки |
| 71 | Котельная Бужаниново | 4,57 | 4,57 | 0,0% |  |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 3,6 | 3,10 | 13,9% | по результатам режимной наладки |
| 73 | Котельная Реммаш | 41,30 | 31,92 | 22,7% | по результатам режимной наладки |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 298,04 | 272,35 | 8,6% |  |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 71,3 | 40,12 | 43,7% | по результатам режимной наладки |
| 75 | Котельная д. Семенково | 4,2 | 2,60 | 38,1% | по результатам режимной наладки |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 75,50 | 42,72 | 43,4% |  |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 90,00 | 80,00 | 11,1% | по результатам режимной наладки |
| 77 | Котельная с. Муханово | 2,58 | 2,58 | 0,0% | - |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 92,58 | 82,58 | 10,8% |  |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 869,90 | 801,4 | 7,9% |  |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 42,61 | # 40,68 | # 4,5% | # по результатам режимной наладки |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 42,61 | 40,68 | 4,5% |  |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1,172 | 1,07 | 9,0% | по результатам режимной наладки |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 328,3 | 328,26 | 0,0% | - |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 16,96 | 16,96 | 0,0% | - |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 12,11 | 12,11 | 0,0% | - |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 3,44 | 3,44 | 0,0% | - |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 34,72 | # 34,72 | # 0,0% | # - |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 64,52 | # 64,52 | # 0,0% | # - |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 116,96 | # 98,00 | # 16,2% | # по результатам режимной наладки |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 5,16 | # 5,16 | # 0,0% | # - |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 16,96 | # 16,96 | # 0,0% | # - |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 16,96 | # 16,96 | # 0,0% | # - |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 6,37 | # 5,98 | # 6,1% | # по результатам режимной наладки |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 3,44 | # 3,44 | # 0,0% | # - |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 10,833 | # 10,83 | # 0,0% | # - |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 13,7 | # 13,70 | # 0,0% | # - |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 651,56 | 632,11 | 3,0% |  |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1564,07 | 1474,18 | 5,7% |  |

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующее понятие:

«Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Значительная доля тепловой энергии, потребляемой на источниках, расходуется на водоподготовку. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды используется на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, а также используется на прочие хозяйственные нужды.

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на муниципальных и ведомственных котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды муниципальных котельных не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды большинства котельных принята в соответствии с п. 2.12 Методики определении потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения (МДК 4-05.2004).

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды по различным теплоисточникам изменяются в широком диапазоне (от 1 до 5%). Параметры тепловой мощности «нетто» представлены в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1 - Сведения о располагаемой мощности теплоисточников, объемах потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников и параметрах тепловой мощности «нетто»

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | собственные и хоз. нужды, % от нагрузки на коллекторах | тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 36,47 | 0,597 | 1,9% | 35,87 |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,50 | 0,041 | 1,1% | 4,46 |
| 3 | Котельная Горбольница | 3,60 | 0,073 | 8,1% | 3,53 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 3,60 | 0,058 | 1,3% | 3,54 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 2,83 | ## 0,033 | ## 3,6% | ## 2,79 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,96 | ## 0,009 | ## 3,8% | ## 0,95 |
| 7 | Котельная Ферма | 58,80 | 0,651 | 2,0% | 58,15 |
| 8 | Котельная Мишутино | 3,20 | 0,085 | 3,3% | 3,12 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 5,16 | 0,072 | 2,8% | 5,09 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 4,52 | 0,158 | 5,2% | 4,36 |
| 11 | Котельная Углич | 63,35 | 1,071 | 1,7% | 62,28 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 71,30 | 0,780 | 2,5% | 70,52 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,68 | 0,001 | 0,5% | 0,68 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,68 | 0,002 | 0,5% | 0,68 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,40 | 0,003 | 3,6% | 0,40 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,52 | 0,236 | 5,3% | 4,29 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 5,09 | 0,107 | 4,3% | 4,98 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 11,30 | 0,134 | 3,6% | 11,17 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,40 | 0,000 | 0,0% | 0,40 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,08 | 0,001 | 3,7% | 0,08 |
| 21 | Котельная Птицеград | 16,96 | 0,246 | 2,3% | 16,71 |
| 22 | Котельная Совхоз | 7,35 | 0,290 | 9,5% | 7,06 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 17,80 | 0,226 | 2,2% | 17,58 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 71,35 | 0,107 | 0,4% | 71,24 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,68 | 0,004 | 1,2% | 0,68 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 4,77 | 0,008 | 0,5% | 4,76 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 3,40 | 0,010 | 0,4% | 3,39 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 403,74 | 5,00 | 1,7% | 398,7 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 15,21 | 0,397 | 6,9% | 14,81 |
| 29 | Котельная №2 | 16,74 | 0,317 | 4,1% | 16,42 |
| 30 | Котельная №3 | 3,24 | 0,063 | 8,1% | 3,18 |
| 31 | Котельная №4 | 3,60 | 0,135 | 6,6% | 3,46 |
| 32 | Котельная №5 | 4,05 | 0,104 | 10,4% | 3,95 |
| 33 | Котельная №6 | 23,38 | 0,945 | 5,2% | 22,43 |
| 34 | Котельная №7 | 15,21 | 0,267 | 6,1% | 14,94 |
| 35 | Котельная №8 | 3,33 | 0,038 | 9,1% | 3,29 |
| 36 | Котельная №9 | 2,43 | 0,089 | 6,9% | 2,34 |
| 37 | Котельная №11 | 6,20 | 0,211 | 4,0% | 5,99 |
| 38 | Котельная №12 | 3,20 | 0,242 | 8,9% | 2,96 |
| 39 | Котельная №14 | 3,60 | 0,138 | 10,1% | 3,46 |
| 40 | Котельная №15 | 0,10 | 0,002 | 1,9% | 0,10 |
| 41 | Котельная №16 | 0,10 | 0,002 | 2,3% | 0,10 |
| 42 | Котельная №17 | 0,10 | 0,007 | 6,2% | 0,09 |
| 43 | Котельная №18 | 0,10 | 0,004 | 1,7% | 0,10 |
| 44 | Котельная №19 | 0,45 | 0,006 | 4,0% | 0,44 |
| 45 | Котельная №21 | 0,23 | 0,003 | 14,4% | 0,22 |
| 46 | Котельная Мостовик | 5,50 | 0,070 | 1,5% | 5,43 |
| 47 | Котельная Васильевское | 4,24 | 0,151 | 4,1% | 4,09 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,000 | 0,0% | 0,08 |
| 49 | Котельная Марьино | 4,52 | 0,079 | 2,1% | 4,44 |
| 50 | Котельная Шабурново | 8,60 | 0,085 | 1,7% | 8,51 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 2,79 | 0,013 | 0,9% | 2,78 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 1,86 | 0,011 | 1,2% | 1,85 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1,60 | 0,008 | 1,4% | 1,59 |
| 54 | Котельная Самотовино | 3,70 | 0,073 | 3,0% | 3,63 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,55 | 0,021 | 1,1% | 1,53 |
| 56 | Котельная Башенка | 1,19 | 0,033 | 3,9% | 1,16 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 27,30 | 0,214 | 1,9% | 27,09 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,13 | 0,000 | -0,1% | 0,13 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,05 | 0,000 | 0,0% | 0,05 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 11,02 | 0,357 | 4,5% | 10,66 |
| 61 | Котельная Зубцово | 3,60 | 0,021 | 1,3% | 3,58 |
| 62 | Котельная Ситники | 1,04 | 0,016 | 6,2% | 1,02 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 2,06 | 0,034 | 3,1% | 2,03 |
| 64 | Котельная Заречный | 11,02 | 0,159 | 3,1% | 10,86 |
| 65 | Котельная Торгашино | 3,44 | 0,026 | 1,0% | 3,41 |
| 66 | Котельная Федорцово | 2,75 | 0,021 | 1,1% | 2,73 |
| 67 | Котельная Селково | 11,18 | 0,241 | 7,7% | 10,94 |
| 68 | Котельная Трехселище | 2,32 | 0,017 | 3,1% | 2,30 |
| 69 | Котельная Сватково | 9,12 | 0,115 | 6,3% | 9,00 |
| 70 | Котельная Березняки | 10,84 | 0,151 | 3,5% | 10,69 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 4,57 | 0,028 | 1,5% | 4,54 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 3,10 | 0,007 | 3,5% | 3,09 |
| 73 | Котельная Реммаш | 31,92 | 0,000 | 0,0% | 31,92 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 272,35 | 4,92 | 2,8% | 267,4 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 40,12 | 1,261 | 3,5% | 38,85 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,60 | 0,089 | 3,7% | 2,51 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 42,72 | 1,351 | 3,1% | 41,4 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 80,00 | 0,440 | 1,7% | 79,56 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 2,58 | 0,000 | 0,0% | 2,58 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 82,58 | 0,440 | 1,4% | 82,1 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 801,4 | 11,7 | 2,1% | 789,7 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 40,68 | # 0,612 | # 2,0% | # 40,07 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 40,68 | 0,612 | 1,7% | 40,1 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1,07 | 0,002 | 0,3% | 1,06 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 328,26 | 1,600 | 4,8% | 326,66 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 16,96 | 0,382 | 5,3% | 16,58 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 12,11 | 1,025 | 12,8% | 11,08 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 3,44 | 0,013 | 0,7% | 3,43 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 34,72 | # 1,468 | # 6,1% | # 33,25 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 64,52 | # 0,488 | # 3,4% | # 64,03 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 98,00 | # 0,715 | # 1,8% | # 97,29 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 5,16 | # 0,000 | # 0,0% | # 5,16 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 16,96 | # 1,857 | # 14,9% | # 15,10 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 16,96 | # 1,543 | # 13,9% | # 15,42 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 5,98 | # 0,079 | # 2,3% | # 5,90 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 3,44 | # 0,000 | # 0,0% | # 3,44 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 10,83 | # 0,161 | # 2,3% | # 10,67 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 13,70 | # 0,087 | # 2,3% | # 13,61 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 632,11 | 9,419 | 4,7% | 622,689 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1474,18 | 21,7 | 2,8% | 1452,43 |

  - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 2.5-1 представлены известные сведения о сроках службы котельных. Оборудование большинства котельных имеет существенный срок службы. В целом по городу средневзвешенный срок службы превышает 40 лет.

Кроме того, ряд котлов (например, котлы ЗИО-60) изношены и морально, посколько не отвечают нынешним стандартам работы эффективных водогрейных котлов. Данный факт не может не сказаться на уровне потребления топлива (см. разделы 8 и 10).

Таблица 2.5-1 – Срок службы оборудования муниципальных и ведомственных котельных, по состоянию на начало 2021 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | режим | марка котлов | год ввода в эксплуатацию | срок службы, лет | средневзвешенный срок службы, по состоянию на 01.01.2021 г. |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 1 2 3 4 5 | паровой паровой паровой паровой паровой | ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 ДКВР-6,5/13 ДКВР-20/13 ДЕ-25/14 | 1959 1959 1959 1966 1980 | 61 61 61 34 40 | 44,49 |
| 2 | Котельная Квартал В | 1 2 3 4 5 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 2007 2007 2007 2007 2007 | 13 13 13 13 13 | 13,00 |
| 3 | Котельная Горбольница | 1 2 3 4 | паровой паровой водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1979 1979 1979 1979 | 41 41 41 41 | 41,00 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1998 1998 1994 1994 | 22 22 26 26 | 24,00 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 1 2 | ## паровой паровой | ## ДКВР-2,5/13 ДКВР-2,5/13 | ## 1977 1975 | ## 43 45 | ## 44,00 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 1 2 | ## паровой паровой | ## Д-900 Д-900 | ## 1998 1998 | ## 22 22 | ## 22,00 |
| 7 | Котельная Ферма | 1 2 3 4 5 6 | паровой паровой паровой паровой паровой паровой | ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДЕ 25-14 ДЕ 25-14 ДЕ 25-14 | 1963 1970 2005 1986 2004 1959 | 57 50 15 34 16 61 | 38,05 |
| 8 | Котельная Мишутино | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | НР-18 НР-18 НР-18 НР-18 | 1994 1994 1994 1994 | 26 26 26 26 | 26,00 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 1 2 3 4 5 6 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | КВа-1,0 Гм (Факел) КВа-1,0 Гм (Факел) КВа-1,0 Гм (Факел) КВа-1,0 Гм (Факел) КВа-1,0 Гм (Факел) КВа-1,0 Гм (Факел) | 1994 2001 1994 1994 2009 2009 | 26 19 26 26 11 11 | 19,83 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 1 2 | паровой паровой | ДКВР-4/13 ДКВР-4/13 | 1984 1986 | 36 34 | 35,00 |
| 11 | Котельная Углич | 1 2 3 4 5 6 | паровой паровой водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 ТВГ-8М ТВГ-8М КВГМ-20 КВГМ-20 | 1966 1990 1969 1969 1977 1993 | 54 30 51 51 43 37 | 43,01 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 1 2 3 4 | водогрейный паровой паровой водогрейный | ТВГМ-30 ДЕ-10-14 ДЕ-10-14 ПТВМ-30 | 1977 2002 2002 1975 | 43 18 18 45 | 37,33 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 1 2 | водогрейный водогрейный | Paramat-simpiex Paramat-simpiex | 1999 1999 | 21 21 | 21,00 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 1 2 | водогрейный водогрейный | Paramat-simpiex Paramat-simpiex | 1999 1999 | 21 21 | 21,00 |
| 15 | Котельная Садовая | 1 2 | водогрейный водогрейный | Универсал- 6М Универсал- 6М | 1955 1955 | 65 65 | 65,00 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 1 2 | паровой паровой | ДКВР-4/13 ДКВР-4/13 | 1981 1981 | 39 39 | 39,00 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 1 2 | паровой паровой | ДКВР-2,5/13 ДКВР-6,5/13 | 1960 1960 | 60 60 | 60,00 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 1 2 3 4 5 | паровой паровой паровой паровой паровой | ДКВР-4/13 ДКВР-4/13 ДКВР-4/13 ДКВР-4/13 ДКВР-4/13 | 1974 1966 1970 1983 1983 | 46 54 50 37 37 | 44,8 |
| 19 | Котельная Наугольное | 1 2 | водогрейный водогрейный | УН-6 УН-6 | 1982 1982 | 38 38 | 38,00 |
| 20 | Котельная Бубяково | 1 2 | водогрейный водогрейный | КЧМ-5-К Русич | 1963 1963 | 57 57 | 57,00 |
| 21 | Котельная Птицеград | 1 2 3 | паровой паровой паровой | ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 | 1974 1975 1974 | 46 45 46 | 45,67 |
| 22 | Котельная Совхоз | 1 2 | паровой паровой | Дквр 6,5/13 Дквр 6,5/13 | 1997 2000 | 23 20 | 21,50 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 1 2 3 | паровой паровой паровой | Дквр 6,5/13 Дквр 6,5/13 Дквр 6,5/18 | 2002 1967 1966 | 18 53 54 | 41,67 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 1 2 3 4 | паровой паровой водогрейный водогрейный | ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ПТВМ-30М ПТВМ-30М | 1971 1971 1970 1970 | 49 49 50 50 | 49,77 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 1 2 | водогрейный водогрейный | RS-A400 RS-A400 | 2011 2011 | 9 9 | 9,00 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | Buderus Logano SK 755 Buderus Logano SK 755 Buderus Logano SK 755 | 2016 2016 2016 | 4 4 4 | 4,00 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 1 2 | водогрейный водогрейный | Энтророс Термотехник Т100 Энтророс Термотехник Т100 | 2010 2010 | 10 10 | 10,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 40,10 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ТВГ-8М ТВГ-4Р ТВГ-4Р | 1972 1983 1983 | 48 37 37 | 42,40 |
| 29 | Котельная №2 | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ТВГ-8М ТВГ-8М КСВа 2,5 КСВа 2,5 | 1978 1978 1999 1999 | 42 42 21 21 | 39,74 |
| 30 | Котельная №3 | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1982 1982 1982 1982 | 38 38 38 38 | 38,00 |
| 31 | Котельная №4 | 1 2 | водогрейный водогрейный | КВа 2,0/95 КВа 2,0/96 | 1995 1995 | 25 25 | 25,00 |
| 32 | Котельная №5 | 1 2 3 4 5 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1982 1982 1982 1982 1982 | 38 38 38 38 38 | 38,00 |
| 33 | Котельная №6 | 1 2 3 4 5 | водогрейный водогрейный паровой паровой паровой | ТВГ-8М ТВГ-8М ДКВР 4/13 ДКВР 4/13 ДКВР 4/13 | 1970 1971 1957 1959 1960 | 50 49 63 61 60 | 53,24 |
| 34 | Котельная №7 | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ТВГ-8М ТВГ-4Р ТВГ-4Р | 1984 1979 1979 | 36 41 41 | 38,54 |
| 35 | Котельная №8 | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | МИНСК-1 МИНСК-1 МИНСК-1 МИНСК-1 | 1988 1988 1988 1988 | 32 32 32 32 | 32,00 |
| 36 | Котельная №9 | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1999 1999 1999 | 21 21 21 | 21,00 |
| 37 | Котельная №11 | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ДКВР 2,5/13 ДКВР 2,5/13 ДКВР 4,0/13 | 1977 1977 1993 | 43 43 27 | 36,39 |
| 38 | Котельная №12 | 1 2 | водогрейный водогрейный | ДКВР 2,5/13 ДКВР 2,5/13 | 1973 1973 | 47 47 | 47,00 |
| 39 | Котельная №14 | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | Ква-ЭЭ Ква-ЭЭ Ква-ЭЭ Ква-ЭЭ | 1998 1998 1998 1998 | 22 22 22 22 | 22,00 |
| 40 | Котельная №15 | 1 2 | водогрейный водогрейный | КЧМ-5 КЧМ-5 | 2006 2006 | 14 14 | 14,00 |
| 41 | Котельная №16 | 1 2 | водогрейный водогрейный | КЧМ-5 КЧМ-5 | 2006 2006 | 14 14 | 14,00 |
| 42 | Котельная №17 | 1 2 | водогрейный водогрейный | КЧМ-5 КЧМ-5 | 2006 2006 | 14 14 | 14,00 |
| 43 | Котельная №18 | 1 2 | водогрейный водогрейный | КЧМ-5 КЧМ-5 | 2006 2006 | 14 14 | 14,00 |
| 44 | Котельная №19 | 1 2 | водогрейный водогрейный | Универсал-6 Универсал-6 | 2006 2006 | 14 14 | 14,00 |
| 45 | Котельная №21 | 1 | водогрейный | Универсал-6 | 2006 | 14 | 14,00 |
| 46 | Котельная Мостовик | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИОСАБ-1600 ЗИОСАБ-3000 ЗИОСАБ-3000 | 2008 2008 2008 | 12 12 12 | 12,00 |
| 47 | Котельная Васильевское | 1 2 3 | паровой паровой паровой | ДКВР 2,5/13 ДКВР 2,5/13 ДКВР 2,5/13 | 1980 1980 1980 | 40 40 40 | 40,00 |
| 48 | Котельная Лазарево | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | Руснит М Руснит М Руснит М Руснит М | 2013 2013 2013 2013 | 7 7 7 7 | 7,00 |
| 49 | Котельная Марьино | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 2000 2000 2000 2000 | 20 20 20 20 | 20,00 |
| 50 | Котельная Шабурново | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | КВА-2,5ЭЭ КВА-2,5ЭЭ КВА-2,5ЭЭ КВА-2,5ЭЭ | 1996 1996 1996 1996 | 24 24 24 24 | 24,00 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1 2 | водогрейный водогрейный | Duotherm-800 Duotherm-1600 | 2011 2011 | 9 9 | 9,00 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 1 2 | водогрейный водогрейный | Duotherm-800 Duotherm-800 | 2013 2013 | 7 7 | 7,00 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1972 1972 1972 | 48 48 48 | 48,00 |
| 54 | Котельная Самотовино | 1 2 3 4 5 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1985 1985 1985 1985 1985 | 35 35 35 35 35 | 35,00 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1 2 | водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 | 1973 1973 | 47 47 | 47,00 |
| 56 | Котельная Башенка | 1 2 | водогрейный водогрейный | Duotherm-800 Duotherm-800 | 2015 2015 | 5 5 | 5,00 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 1 2 3 4 5 6 | водогрейный водогрейный водогрейный паровой паровой паровой | КВ-ГМ-10-150 КВ-ГМ-10-150 КВ-ГМ-10-150 Е-1,0-0,9Г Е-1,0-0,9Г Е-1,0-0,9Г | 1999 1999 1999 1998 1998 1998 | 21 21 21 22 22 22 | 21,05 |
| 58 | Котельная Сырнево | 1 | водогрейный | МК-140 | 1983 | 37 | 37,00 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 1 | водогрейный | Руснит 270 | 2015 | 5 | 5,00 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 1 2 3 | паровой паровой паровой | ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 | 1962 2006 2008 | 58 14 12 | 28 |
| 61 | Котельная Зубцово | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 1994 1994 1994 1994 | 26 26 26 26 | 26,00 |
| 62 | Котельная Ситники | 1 2 | водогрейный паровой | Д 721Ф1 Д900 | 1991 1991 | 29 29 | 29,00 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1 2 | водогрейный водогрейный | Logano SK 745 Logano SK 745 | 2014 2014 | 6 6 | 6,00 |
| 64 | Котельная Заречный | 1 2 3 | паровой паровой паровой | ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 | 2001 1996 1976 | 19 24 44 | 29,00 |
| 65 | Котельная Торгашино | 1 2 | водогрейный водогрейный | Duotherm-2000 Duotherm-2000 | 2012 2012 | 8 8 | 8,00 |
| 66 | Котельная Федорцово | 1 2 | водогрейный водогрейный | Duotherm-1600 Duotherm-1600 | 2013 2013 | 7 7 | 7,00 |
| 67 | Котельная Селково | 1 2 | паровой паровой | ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 | 1981 1981 | 39 39 | 39,00 |
| 68 | Котельная Трехселище | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | 2001 2001 2001 | 19 19 19 | 19,00 |
| 69 | Котельная Сватково | 1 2 | паровой паровой | ДКВР 10/13 ДКВР 6,5/13 | 1995 1995 | 25 25 | 25,00 |
| 70 | Котельная Березняки | 1 2 3 | паровой паровой паровой | ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 ДКВР 6,5/13 | 1978 1979 1979 | 42 41 41 | 41,33 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО-60 ЗИО-60 КСВа-2,5 КСВа-2,5 | 2002 2002 2003 2003 | 18 18 17 17 | 17,77 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 1 2 3 4 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ЗИО - 60 ЗИО - 60 ЗИО - 60 ЗИО - 60 | 1978 1978 1978 1978 | 42 42 42 42 | 42,00 |
| 73 | Котельная Реммаш | 1 2 3 | паровой паровой водогрейный | ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ПТВМ-30 | 2007 2007 2007 | 13 13 13 | 13,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  | 29,64 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 1 2 4 5 | паровой паровой водогрейный водогрейный | ДКВ 10/13 ДКВ 10/13 ПТВМ 30М ПТВМ 30М | 1958 1959 2002 1991 | 62 61 18 29 | 26,82 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 1 2 3 4 5 6 | водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | АВ 10/13 АВ 10/13 АВ 10/13 АВ 10/13 АВ 10/13 АВ 10/13 | 1980 1980 1980 1980 1980 1980 | 40 40 40 40 40 40 | 40,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  | 27,54 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 3 4 5 | водогрейный водогрейный водогрейный | КВГМ 30-150 КВГМ 30-150 КВГМ 30-150 | 1984 1984 1997 | 36 36 23 | 31,67 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1 2 3 | водогрейный водогрейный водогрейный | REX-100 REX-100 REX-100 | 2009 2009 2016 | 11 11 4 | 8,67 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  | 31,03 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 34,02 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 1 2 3 4 5 | # паровой паровой паровой паровой водогрейный | # ДКВР-10 ДКВР-10 ДКВР-10 ДКВР-10 КВГМ 20-150 | # 1962 1977 1970 1970 1985 | # 58 43 50 50 35 | # 43,62 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 43,62 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1 2 | водогрейный водогрейный | Vitoplex 100 PV1 Vitoplex 100 PV1 | 2018 2018 | 2 2 | 2,00 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | паровой паровой паровой паровой паровой водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДКВ 10/13 ДКВ 10/13 ДКВ 10/13 ПТВМ-50 ПТВМ-50 ПТВМ-100 ПТВМ-100 | 1960 1960 1956 1956 1955 1963 1966 1975 1975 | 60 60 64 64 65 57 54 45 45 | 49,41 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 1 2 3 | паровой паровой паровой | ДКВР-10/13 ДКВР-10/13 ДКВР-10/13 | 1964 1964 1964 | 56 56 56 | 56,00 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 1 2 3 4 | паровой паровой паровой паровой | GX-2500 GX-2500 GX-3500 GX-3500 | 2008 2008 2008 2008 | 12 12 12 12 | 12,00 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 1 2 | водогрейный водогрейный | ЗИО САБ 2000 ЗИО САБ 2000 | 2005 2005 | 15 15 | 15,00 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 1 2 3 4 5 | # паровой паровой паровой паровой паровой | # Г-445БИ Г-445БИ ДКВР-10/13 ДКВР-10/13 ДКВР-10/13 | # 1991 1991 1977 1965 1964 | # 29 29 43 55 56 | # 39,41 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 1 2 3 4 | # паровой паровой водогрейный водогрейный | # ДКВР-4/13 ДКВР-4/13 ПТВМ-30М ПТВМ-30М | # 1982 1982 1982 1982 | # 38 38 38 38 | # 38,00 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 2 3 4 5 6 | # водогрейный водогрейный паровой паровой паровой | # КВГМ-50 КВГМ-50 ДКВр-10/13 ДКВр-10/13 ДКВр-10/13 | # 1960 1963 1967 1983 1982 | # 60 57 53 37 38 | # 55,95 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 1 2 3 4 | # водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | # ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 ЗИО-60 | # 1975 1975 1975 1975 | # 45 45 45 45 | # 45,00 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 1 2 3 | # паровой паровой паровой | # ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 | # 1979 1982 2001 | # 41 38 19 | # 32,67 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 1 2 3 | # паровой паровой паровой | # ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 ДКВР 10/13 | # 2001 1978 1979 | # 19 42 41 | # 34,00 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 1 2 3 4 5 | # водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный водогрейный | # КСВа-2,5 КСВа-2,5 ЗИО-60 # ЗИО-60 НР-18 ЗИО-60 | # 2004 2004 1998 1998 1998 1998 | # 16 16 22 22 22 22 | # 18,21 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 1 2 | # водогрейный водогрейный | # ЗИО САБ 2000 ЗИО САБ 2000 | # 2016 2016 | # 4 4 | # 4,00 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 1 2 3 | # паровой паровой паровой | # ДЕ 6,5/14 ДЕ 6,5/14 ДЕ 6,5/14 | # 2011 2011 2011 | # 9 9 9 | # 9,00 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 1 2 3 | # паровой паровой паровой | # ДКВР 6,5-13 ДКВР 6,5-13 ДКВР 6,5-13 | # 1998 2001 2013 | # 22 19 7 | # 16 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  |  |  |  | 45,39 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  | 39,24 |

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории городского округа отсутствуют.

  - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. В системах теплоснабжения городского округа применяется качественное регулирование.

Большинство локальных котельных рассчитаны на непосредственное присоединение абонентов и работают по графику 95/70°C. Крупные системы теплоснабжения эксплуатируются также с температурными графиками с температурой в прямом трубопроводе, как правило, 105 или 115°C.

Утвержденные температурные графики по каждому источнику представлены в таблице ниже.

Таблица 2.7-1 – Температурные режимы отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Проектный температурный график, °C |  | Фактический температурный график, °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 | t1 | t2 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 2 | Котельная Квартал В | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 3 | Котельная Горбольница | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 95 | 70 | 95 | 70 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 105 | ## 70 | ## 105 | ## 70 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 95 | ## 70 | ## 95 | ## 70 |
| 7 | Котельная Ферма | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 8 | Котельная Мишутино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 11 | Котельная Углич | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 15 | Котельная Садовая | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 19 | Котельная Наугольное | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 20 | Котельная Бубяково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 21 | Котельная Птицеград | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 22 | Котельная Совхоз | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 29 | Котельная №2 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 30 | Котельная №3 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 31 | Котельная №4 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 32 | Котельная №5 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 33 | Котельная №6 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 34 | Котельная №7 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 35 | Котельная №8 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 36 | Котельная №9 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 37 | Котельная №11 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 38 | Котельная №12 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 39 | Котельная №14 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 40 | Котельная №15 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 41 | Котельная №16 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 42 | Котельная №17 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 43 | Котельная №18 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 44 | Котельная №19 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 45 | Котельная №21 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 46 | Котельная Мостовик | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 47 | Котельная Васильевское | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 48 | Котельная Лазарево | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 49 | Котельная Марьино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 50 | Котельная Шабурново | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 54 | Котельная Самотовино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 55 | Котельная Закубежье | 95 | 60 | 95 | 60 |
| 56 | Котельная Башенка | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | до ЦТП 150 после 95 | 70 | до ЦТП 150 после 95 | 70 |
| 58 | Котельная Сырнево | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 61 | Котельная Зубцово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 62 | Котельная Ситники | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 64 | Котельная Заречный | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 65 | Котельная Торгашино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 66 | Котельная Федорцово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 67 | Котельная Селково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 68 | Котельная Трехселище | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 69 | Котельная Сватково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 70 | Котельная Березняки | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 73 | Котельная Реммаш | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 120 | 70 | 120 | 70 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 115 | # 70 | # 115 | # 70 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 115 | 70 | 115 | 70 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 150 | 70 | 150 | 70 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 105 | # 70 | # 105 | # 70 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # до ЦТП 105 после 95 | # 70 | # до ЦТП 105 после 95 | # 70 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 105 | # 70 | # 105 | # 70 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 130 | # 70 | # 130 | # 70 |

  - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной.

Среднегодовая загрузка оборудования муниципальных и ведомственных котельных представлена в таблице 2.8-1.

В большинстве систем теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, что приводит к неполноте загрузки оборудования.

Обращает на себя внимание значительный разброс по величине использования установленной мощности, что связано с сокращением производственной нагрузки у отдельных котельных.

Как видно, за 3 последних года не происходило значимого изменения загрузки котельных, что связано с относительным постоянством полезного отпуска потребителям и, как следствие, ежегодной сопоставимостью величины выработки тепловой энергии.

Таблица 2.8-1 - Среднегодовая загрузка котельных и динамика её изменения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Рабочая мощность теплоисточника, Гкал/ч |  |  | Среднегодовая загрузка оборудования, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 12,88 | 12,08 | 12,08 | 36,3% | 34,0% | 34,0% |
| 2 | Котельная Квартал В | 1,43 | 1,28 | 1,28 | 32,0% | 28,8% | 28,8% |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 7,1% | 5,4% | 5,4% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 1,15 | 1,09 | 1,09 | 32,5% | 30,9% | 30,9% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,41 | ## 0,41 | ## 0,41 | ## 14,9% | ## 14,8% | ## 14,8% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,12 | ## 0,11 | ## 0,11 | ## 12,2% | ## 11,5% | ## 11,5% |
| 7 | Котельная Ферма | 13,13 | 12,65 | 12,65 | 22,6% | 21,8% | 21,8% |
| 8 | Котельная Мишутино | 1,02 | 0,95 | 0,95 | 32,8% | 30,7% | 30,7% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 17,6% | 15,9% | 15,9% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 1,49 | 1,39 | 1,39 | 34,7% | 32,2% | 32,2% |
| 11 | Котельная Углич | 23,89 | 22,74 | 22,74 | 38,4% | 36,6% | 36,6% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 11,75 | 11,00 | 11,00 | 26,5% | 24,8% | 24,8% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 19,5% | 19,2% | 19,2% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 19,5% | 20,0% | 20,0% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 23,4% | 16,6% | 16,6% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 1,84 | 1,65 | 1,65 | 43,5% | 39,0% | 39,0% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 1,24 | 0,95 | 0,95 | 25,2% | 19,4% | 19,4% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 1,61 | 1,46 | 1,46 | 14,6% | 13,3% | 13,3% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 16,8% | 10,2% | 10,2% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 49,5% | 27,5% | 27,5% |
| 21 | Котельная Птицеград | 4,55 | 5,33 | 5,33 | 27,5% | 32,2% | 32,2% |
| 22 | Котельная Совхоз | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 20,7% | 20,7% | 20,7% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 23,8% | 23,8% | 23,8% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 9,16 | 8,06 | 8,06 | 20,5% | 18,1% | 18,1% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 29,9% | 32,1% | 32,1% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 11,4% | 11,4% | 11,4% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 21,9% | 22,6% | 22,6% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 94,3 | 85,6 | 85,6 | 27,4% | 24,9% | 24,9% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 1,65 | 1,66 | 1,66 | 11,2% | 11,2% | 11,2% |
| 29 | Котельная №2 | 2,59 | 2,49 | 2,49 | 15,7% | 15,2% | 15,2% |
| 30 | Котельная №3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 9,7% | 9,7% | 9,7% |
| 31 | Котельная №4 | 0,86 | 0,78 | 0,78 | 24,7% | 22,6% | 22,6% |
| 32 | Котельная №5 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 10,6% | 12,6% | 12,6% |
| 33 | Котельная №6 | 5,98 | 6,14 | 6,14 | 25,6% | 26,3% | 26,3% |
| 34 | Котельная №7 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 8,3% | 8,4% | 8,4% |
| 35 | Котельная №8 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 4,4% | 3,9% | 3,9% |
| 36 | Котельная №9 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 17,2% | 17,9% | 17,9% |
| 37 | Котельная №11 | 0,90 | 1,18 | 1,18 | 15,0% | 19,7% | 19,7% |
| 38 | Котельная №12 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 31,3% | 31,4% | 31,4% |
| 39 | Котельная №14 | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 17,5% | 17,0% | 17,0% |
| 40 | Котельная №15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 89,7% | 91,1% | 91,1% |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 86,8% | 88,2% | 88,2% |
| 42 | Котельная №17 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 41,8% | 42,4% | 42,4% |
| 43 | Котельная №18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 90,3% | 90,6% | 90,6% |
| 44 | Котельная №19 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 21,6% | 17,9% | 17,9% |
| 45 | Котельная №21 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 12,2% | 10,0% | 10,0% |
| 46 | Котельная Мостовик | 1,55 | 1,39 | 1,39 | 28,6% | 25,5% | 25,5% |
| 47 | Котельная Васильевское | 1,36 | 1,29 | 1,29 | 21,6% | 20,4% | 20,4% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 37,0% | 36,9% | 36,9% |
| 49 | Котельная Марьино | 0,74 | 0,60 | 0,60 | 16,7% | 13,6% | 13,6% |
| 50 | Котельная Шабурново | 1,01 | 0,79 | 0,79 | 11,9% | 9,3% | 9,3% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 0,69 | 0,61 | 0,61 | 24,9% | 22,0% | 22,0% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 23,6% | 21,8% | 21,8% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 18,4% | 20,3% | 20,3% |
| 54 | Котельная Самотовино | 1,01 | 1,15 | 1,15 | 27,7% | 31,4% | 31,4% |
| 55 | Котельная Закубежье | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 31,0% | 32,6% | 32,6% |
| 56 | Котельная Башенка | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 11,4% | 11,7% | 11,7% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 3,82 | 3,79 | 3,79 | 14,1% | 14,0% | 14,0% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 35,2% | 34,1% | 34,1% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 52,6% | 62,3% | 62,3% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 2,98 | 2,74 | 2,74 | 27,7% | 25,4% | 25,4% |
| 61 | Котельная Зубцово | 0,91 | 0,66 | 0,66 | 25,6% | 18,5% | 18,5% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 18,5% | 14,8% | 14,8% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 21,8% | 20,7% | 20,7% |
| 64 | Котельная Заречный | 2,06 | 2,00 | 2,00 | 17,4% | 16,9% | 16,9% |
| 65 | Котельная Торгашино | 0,75 | 0,62 | 0,62 | 22,1% | 18,3% | 18,3% |
| 66 | Котельная Федорцово | 0,66 | 0,57 | 0,57 | 24,3% | 20,9% | 20,9% |
| 67 | Котельная Селково | 1,76 | 1,72 | 1,72 | 16,1% | 15,7% | 15,7% |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
| 69 | Котельная Сватково | 1,69 | 1,47 | 1,47 | 18,8% | 16,4% | 16,4% |
| 70 | Котельная Березняки | 3,09 | 2,73 | 2,73 | 28,9% | 25,5% | 25,5% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,65 | 1,51 | 1,51 | 32,1% | 29,4% | 29,4% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 8,1% | 6,8% | 6,8% |
| 73 | Котельная Реммаш | 7,75 | 3,84 | 3,84 | 24,3% | 12,0% | 12,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 52,4 | 44,1 | 44,1 | 19,3% | 16,2% | 16,2% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 11,16 | 11,42 | 11,42 | 28,7% | 29,4% | 29,4% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0,96 | 1,02 | 1,02 | 38,2% | 40,4% | 40,4% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 12,1 | 12,4 | 12,4 | 29,3% | 30,1% | 30,1% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 8,73 | 7,98 | 7,98 | 11,0% | 10,0% | 10,0% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 17,3% | 15,7% | 15,7% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 9,2 | 8,4 | 8,4 | 11,2% | 10,2% | 10,2% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 168 | 151 | 151 | 22,7% | 20,3% | 20,3% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 11,54 | # 11,03 | # 11,03 | # 28,8% | # 27,5% | # 27,5% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 28,8% | 27,5% | 27,5% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,0% | 4,1% | 4,1% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 27,48 | 25,13 | 25,13 | 8,2% | 7,5% | 7,5% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 10,7% | 10,7% | 10,7% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 3,04 | 2,77 | 2,77 | 27,7% | 25,3% | 25,3% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 19,8% | 19,8% | 19,8% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 19,36 | # 17,76 | # 17,76 | # 48,7% | # 44,7% | # 44,7% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 11,44 | # 10,87 | # 10,87 | # 17,8% | # 16,9% | # 16,9% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 12,49 | # 11,57 | # 11,57 | # 12,8% | # 11,9% | # 11,9% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 0,69 | # 1,16 | # 1,16 | # 13,3% | # 22,5% | # 22,5% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 2,92 | # 5,65 | # 5,65 | # 19,5% | # 37,8% | # 37,8% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 1,42 | # 3,04 | # 3,04 | # 9,3% | # 19,9% | # 19,9% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 2,52 | # 2,46 | # 2,46 | # 42,7% | # 41,6% | # 41,6% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,33 | # 0,33 | # 0,33 | # 9,5% | # 9,5% | # 9,5% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 5,11 | # 2,80 | # 2,80 | # 47,9% | # 26,3% | # 26,3% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 3,42 | # 2,10 | # 2,10 | # 25,1% | # 15,4% | # 15,4% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 93 | 88 | 88 | 14,6% | 13,8% | 13,8% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 272 | 250 | 250 | 19,2% | 17,6% | 17,6% |

  - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет и регистрация отпуска тепловой энергии от источника тепла и тепловых сетей потребителям организуется с целью:

● осуществления взаимных финансовых расчетов между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии;

● контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребления;

● контроля над рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

● документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давле-ния;

●составления и анализа отчетных энергобалансов теплоснабжающих предприятий.

Требования к порядку организации учета отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителей, контроля их параметров: массы (объема), температуры и давления, а также общие технические требования к узлам учета тепловой энергии и теплоносителя, определяются правилами учета тепловой энергии и теплоносителя утвержденные Минтопэнерго РФ 12-09-95 Вк-4936.

Согласно правилам, при организации учета отпуска тепловой энергии и теплоносителя от источника тепла, в водяные системы теплоснабжения, необходимо:

1. Узлы учета тепловой энергии на источниках теплоты теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), районных тепловых станциях (РТС), котельных и т.п. оборудовать на каждом из выводов.

Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов в местах, максимально приближенных к головным задвижкам источника.

Не допускается организация отборов теплоносителя на собственные нужды источника после узла учета тепловой энергии, отпускаемой в системы теплоснабжения потребителей.

2. На каждом узле учета тепловой энергии источника теплоты с помощью приборов определять следующие величины:

● время работы приборов узла учета, отпущенную тепловую энергию, массу (или объем) теплоносителя, отпущенного и полученного источником теплоты соответственно по подающему и обратному трубопроводам;

● массу (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку системы теплоснабжения;

● тепловую энергию, отпущенную за каждый час;

● массу (или объем) теплоносителя, отпущенного источником теплоты по подающему трубопроводу и полученного по обратному трубопроводу за каждый час;

● массу (или объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку систем теплоснабжения за каждый час;

● среднечасовые и среднесуточные значения температур теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки;

● среднечасовые значения давлений теплоносителя в подающем, обратном и трубопроводе холодной воды, используемой для подпитки

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

3. Приборы учета, устанавливаемые на обратных трубопроводах магистралей, должны размещаться до места присоединения подпиточного трубопровода.

Для подавляющего числа источников теплоснабжения коммерческий учет тепловой энергии, отпускаемой в тепловые сети, не организован. Исключение составляют только новые котельные и БМК МУП «РКС».

На источниках тепловой энергии ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» средства учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

На источниках тепловой энергии МУП «ККК» средства учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

Источники тепловой энергии МУП «СП Теплосеть» средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащены.

Источник тепловой энергии АО «ЦНИИСМ» средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащены.

Источник тепловой энергии ФКП «НИЦ РКП» оснащен средствами учета тепловой энергии (теплоносителя).

Источники тепловой энергии ООО «ИК «ЭС» средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащены.

Источник тепловой энергии Свято-Троицкая Сергиева Лавра средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащен.

Источник тепловой энергии ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащен.

Источник тепловой энергии АО «СТЭК» средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащен.

Источник тепловой энергии ООО «Теплоэнергоресурс СП» средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащен.

Источник тепловой энергии НИИПХ средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащен.

Источник тепловой энергии ООО «Экотерм» средствами учета тепловой энергии (теплоносителя) не оснащен.

Расчет отпуска в сеть от источников тепловой энергии производится расчетным методом по расходу топлива. Расчет оплаты между теплоснабжающими организациями и непосредственными потребителями за потребленную тепловую энергию производится на основании показаний счетчиков тепловой энергии, находящихся на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и теплоснабжающей организацией, а также расчетным методом (при отсутствии теплосчетчиков).

  - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и аварий на основном оборудовании котельных не происходило. Проводились только плановые и текущие ремонты.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования энергисточников по состоянию на 2021 год - не выдавались.

  - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории городского округа отсутствуют источники комбинировнной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период изменений в составе основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии не зафиксировано.

- ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

  - Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения сетей

Все тепловые сети тепловых источников Сергиево-Посадского городского округа попадают в категорию магистральных и распределительных. Тепловые сети во всех теплосетевых районах имеют все возможные типы прокладки: надземную, подземную бескональную. Надземная прокладка применяется преимущественно при переходах через естественные преграды. Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и низкостоящим опорам. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

Протяженность тепловых сетей Сергиево-Посадского городского округа от всех муниципальных и ведомственных котельных составит порядка 452,07 км в двухтрубном исчислении при этом большая часть тепловых сетей проложена диаметром менее 200 мм, что говорит о разветвленной системе распределительных сетей.

Сведения по протяженности и объему тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций приведены в таблице 3.1-1:

Таблица 3.1-1 – Сведения по протяженности и объему тепловых сетей в разрезе источников тепловой энергии и теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | Протяженность, м | Объем тепловой сети, м3 | Присоединенная нагрузка на 01.01.2021, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 41830 | 464,79 | 35,01 |
| 2 | Котельная Квартал В | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 6190 | 44,94 | 4,07 |
| 3 | Котельная Горбольница | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 2506 | 9,56 | 0,82 |
| 4 | Котельная Дом Быта | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, корп. а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 5332 | 37,12 | 4,84 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## да | ## 3130 | ## 15,25 | ## 0,81 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## пос. Семхоз , пл. Советская, 1б | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## да | ## 300 | ## 1,87 | ## 0,26 |
| 7 | Котельная Ферма | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7А | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 40827 | 629,16 | 34,74 |
| 8 | Котельная Мишутино | с. Мишутино, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 7148 | 60,45 | 2,56 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20, корп. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 1668 | 22,40 | 2,63 |
| 10 | Котельная Лесхоз | пос. Лесхоз | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 10246 | 125,08 | 3,07 |
| 11 | Котельная Углич | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 53335,4 | 972,20 | 69,62 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 23182 | 383,51 | 33,25 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 58 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0,00 | 0,39 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 60 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0,00 | 0,41 |
| 15 | Котельная Садовая | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10, пом. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 162 | 0,41 | 0,10 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | г. Сергиев Посад, Ярославское ш., 4а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 5012 | 82,77 | 4,83 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 2200 | 15,10 | 2,72 |
| 18 | Котельная Конкурсный | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, 43 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 11263 | 97,96 | 3,40 |
| 19 | Котельная Наугольное | д. Наугольное, 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0,00 | 0,06 |
| 20 | Котельная Бубяково | дер. Бубяково | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0,00 | 0,04 |
| 21 | Котельная Птицеград | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 37а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 37806 | 446,96 | 11,84 |
| 22 | Котельная Совхоз | в/г №17, г. Сергиев-Посад-14 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 10898,52 | 67,74 | 3,63 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | р.п. Скоропусковский | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 6864,16 | 109,21 | 12,19 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 31054 | 238,00 | 28,38 |
| 25 | Котельная ЖБИ | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6, 6а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 716 | 3,52 | 0,38 |
| 26 | Котельная Лакокраска | г. Сергиев Посад, Московское ш., в р-не д. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 1850 | 10,21 | 1,83 |
| 27 | Котельная Автоколонна | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 1538 | 11,30 | 2,48 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  | 305058,1 | 3849,5 | 264,34 |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 15а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 10 772 | 64,15 | 6,12 |
| 29 | Котельная №2 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4 882 | 63,18 | 8,25 |
| 30 | Котельная №3 | г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1 806 | 11,43 | 0,94 |
| 31 | Котельная №4 | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3 468 | 26,57 | 2,50 |
| 32 | Котельная №5 | г. Хотьково, Кооперативная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1 713 | 14,27 | 1,05 |
| 33 | Котельная №6 | г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 22 952 | 275,25 | 18,29 |
| 34 | Котельная №7 | г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 7 930 | 110,61 | 3,94 |
| 35 | Котельная №8 | д. Короськово, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 2 470 | 20,49 | 0,51 |
| 36 | Котельная №9 | пос. ОРГРЭС | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4 106 | 15,70 | 1,12 |
| 37 | Котельная №11 | г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4 703 | 49,86 | 5,28 |
| 38 | Котельная №12 | г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 11 056 | 80,32 | 3,09 |
| 39 | Котельная №14 | г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4834 | 22,70 | 1,45 |
| 40 | Котельная №15 | дер. Репихово, д. 26а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 100 | 0,22 | 0,14 |
| 41 | Котельная №16 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 150 | 0,38 | 0,09 |
| 42 | Котельная №17 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 70 | 0,12 | 0,07 |
| 43 | Котельная №18 | г. Хотьково, дер. Морозово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 160 | 0,41 | 0,13 |
| 44 | Котельная №19 | Хотьково, ст. Желтиково | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 60 | 0,37 | 0,14 |
| 45 | Котельная №21 | г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д. 4а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 20 | 0,02 | 0,02 |
| 46 | Котельная Мостовик | пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 9520 | 74,73 | 3,94 |
| 47 | Котельная Васильевское | с. Васильевское, д. 26/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 18484 | 67,66 | 3,62 |
| 48 | Котельная Лазарево | д. Лазарево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 0 | 0,00 | 0,08 |
| 49 | Котельная Марьино | д. Марьино, д. 18 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4920 | 24,72 | 3,45 |
| 50 | Котельная Шабурново | д. Шабурново, д. 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 6000 | 73,59 | 5,25 |
| 51 | Котельная Кузьмино | д. Кузьмино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 5366 | 39,63 | 1,38 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | с. Константиново | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3480 | 13,39 | 0,93 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | с. Константиново, ул. Школьная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1 960 | 7,85 | 0,70 |
| 54 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1680 | 6,46 | 2,58 |
| 55 | Котельная Закубежье | с. Закубежье, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 6368 | 24,49 | 1,70 |
| 56 | Котельная Башенка | н. п. Каменки | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1637,7 | 6,92 | 0,88 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 22124 | 670,68 | 12,41 |
| 58 | Котельная Сырнево | д. Сырнево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 0 | 0,00 | 0,11 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | пос. Лоза, д. 18а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 50 | 2,41 | 0,03 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | пос. Лоза, д. 4а, стр. 1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 21084 | 258,61 | 7,83 |
| 61 | Котельная Зубцово | дер. Зубцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 9484 | 87,12 | 1,82 |
| 62 | Котельная Ситники | пос. Ситники, стр. 25/7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1836 | 7,06 | 0,30 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | пос. Здравница | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3406 | 24,55 | 1,23 |
| 64 | Котельная Заречный | пос. Заречный, д. 16 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 5284 | 36,96 | 5,82 |
| 65 | Котельная Торгашино | д. Торгашино, № 68в | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 8330 | 41,85 | 2,57 |
| 66 | Котельная Федорцово | д. Федорцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 6210 | 31,20 | 1,74 |
| 67 | Котельная Селково | дер. Селково, д. 19б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 12788 | 225,87 | 2,62 |
| 68 | Котельная Трехселище | д. Трехселище, д. 5/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 720 | 3,62 | 0,59 |
| 69 | Котельная Сватково | с. Сватково, д. 95 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 8744 | 55,86 | 1,97 |
| 70 | Котельная Березняки | дер. Березняки, д. 130 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 23200 | 409,77 | 3,12 |
| 71 | Котельная Бужаниново | с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 30а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 9400 | 73,79 | 1,68 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | д. Путятино, д. 136 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3600 | 18,09 | 0,20 |
| 73 | Котельная Реммаш | пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, к. 11 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 25093 | 206,28 | 26,67 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  | 337 549 | 3 249 | 148 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, проезд №21, 2 | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да | 37293,2 | 704,31 | 35,15 |
| 75 | Котельная д. Семенково | д. Семенково | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да | 4052 | 21,35 | 2,22 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  | 41345,2 | 725,7 | 37,4 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | рп Богородское, д. 42 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да | 27795 | 792,13 | 26,19 |
| 77 | Котельная с. Муханово | с. Муханово, ул. Николаева, уч.1/1, стр.1/1 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да | 9484 | 57,71 | 1,24 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  | 37279,0 | 849,8 | 27,4 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  | 721231,0 | 8674,3 | 477,4 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # да | # 8540 | # 5893,20 | # 30,28 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  | 8540 | 5893,2 | 30,3 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 8а | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | да | 1865 | 7,56 | 0,71 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина, 9 | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | да | 104304 | 3854,1 | 34,69 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | да | 3850 | 29,75 | 8,53 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | да | 7844 | 4,00 | 8,10 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | да | 1202 | 16,78 | 2,30 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # г. Хотьково | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # да | # 12936 | # 233,66 | # 28,11 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # г. Хотьково | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # да | # 8234 | # 382,43 | # 15,68 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В, к. 141 | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # да | # 9917 | # 24075,34 | # 42,57 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # да | # 0 | # 0,00 | # 4,25 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 71Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # да | # 15795 | # 264,31 | # 12,55 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # г. Сергиев Посад, ш. Московское, 40Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # да | # 5825 | # 120,02 | # 10,18 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # да | # 2388 | # 36,06 | # 4,00 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # нет | # 150 | # 4,71 | # 0,83 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # г. Сергиев Посад-7, п. Шарапово, в/ч14258, в/г №12/7 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # да | # 3578 | # 65,3 | # 8,38 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # г. Сергиев Посад-7, д. Абрамово, в.г. 383, в ч 31610ц | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # да | # 2165 | # 45,8 | # 7,63 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  |  |  |  |  | 174370 | 27528,4 | 177 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  | 904141,0 | 42095,9 | 684,7 |

  - Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в разделе 4 к Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа на период до 2035 года, а также в электронной модели схемы теплоснабжения.

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронная схема систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа разработана в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети Сергиево-Посадского ГО в основном прокладывались в период до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Износ подтверждается как бухгалтерскими документами, так и результатами ежегодной опрессовки.

В настоящее время объем ветхих тепловых сетей составляет около 65%. Сети в основном перекладывались по причине их ветхости.

МУП «СП Теплосеть»

Муниципальное унитарное предприятия Сергиево-Посадского городского округа «Сергиево-Посадская Теплосеть» создано постановлением Главы Сергиево- Посадского муниципального района Московской области №71-ПГ от 17.01.2019г. и начало свою хозяйственную деятельность с 01 февраля 2019г. Учредителем и собственником имущества Предприятия является муниципальное образование «Сергиево-Посадский городской округ Московской области». Предприятие находится в ведомственном подчинении управления коммунальной инфраструктуры Администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области

Около половины всех тепловых сетей Сергиево-Посадского городского округа, обеспечивающих передачу тепловой энергии населению и городским учреждениям, эксплуатируется организацией МУП «СП Теплосеть».

МУП «СП Теплосеть» имеет различные схемы централизованного теплоснабжения как закрытые (замкнутые), так и открытые (разомкнутые). В закрытых системах сетевая вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель, но из сети не отбирается. В открытых системах сетевая вода частично (редко полностью) разбирается у абонентов для горячего водоснабжения. В советское время с открытым водоснабжением функционировало примерно 50% всех теплосетей, что объяснялось экономичностью и минимизацией затрат на отопление в зимний период и горячее водоснабжение.

Но открытая система горячего водоснабжения имеет ряд серьезных недостатков:

1. Очень часто чистота нагретой воды в трубопроводах из-за двойного назначения не соответствует требованиям санитарно-гигиенических норм. Поскольку носитель тепла перемещается по металлическим трубам значительной протяженности и может циркулировать по трубам достаточно длительное время, прежде чем поступит в краны, в итоге нередко он становится другого цвета и приобретает неприятные запахи. В этой воде не редко можно обнаружить вредоносные бактерии.

2. При большом удельном весе горячего водоснабжения и большой протяженности происходит изменение пьезометрического графика тепловых сетей, в результате чего в верхних этажах зданий повышенной этажности может произойти нарушение бесперебойного горячего водоснабжения.

3. Перетопы в переходной период отопления.

Тепловые сети МУП «СП Теплосеть» в основном прокладывались в период до 90-х годов и, как правило, сооружались радиальными, что предусматривалось ранее действующими нормами и требовало наименьших капиталовложений. Со временем тепловые нагрузки, число подключенных потребителей, диаметры сетей, общая протяжённость сетей и расстояния от котельных до удалённых потребителей резко возросли, а принципиальная система теплоснабжения осталась, в основном, неизменной.

Кроме того, произошли принципиальные изменения самих потребителей тепла, которые стали оказывать существенное влияние на систему теплоснабжения за счет непосредственного водозабора горячей воды. В частности, новые жилые дома стали сооружаться с ваннами в каждой квартире, что резко увеличило удельный вес горячего водоснабжения и вместо прежней малоэтажной жилой застройки стали сооружаться здания повышенной этажности.

Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. В местах ответвлений трубопроводов тепловой сети к зданиям установлена запорная арматура. Наибольший диаметр трубопровода – 600 мм. Профиль местности неравномерный.

Магистральные тепловые сети, транспортирующие теплоноситель до ЦТП, приняты двухтрубными. Схемы распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей как двухтрубные, так и четырех трубные (раздельная подача тепла на отопление и горячее водоснабжение).

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет П-образных компенсаторов, естественных изменений направления трассы, подъемов, опусков и углов поворотов трассы. Тепловая изоляция 41% трубопроводов выполнена из минеральной ваты с асбоцементной штукатуркой по металлической сетке или минераловатными матами, с последующей оберткой стеклотканью. Трубопроводы надземной прокладки покрыты еще алюминиевым листом. Трубопроводы тепловых сетей ГВС функционируют при параметрах 65/500 С.

Системы отопления существующих зданий подключены разнотипно: по зависимой элеваторной и без элеваторных схем, по независимой схеме от подогревателей ЦТП, а в строящихся зданиях по независимой схеме от теплообменников ИТП.

Закрытые системы теплоснабжения – системы, в которых циркулирующая в трубопроводе вода используется только как теплоноситель, и не забирается из теплосети для обеспечения горячего водоснабжения.

Зависимые системы теплоснабжения – системы, в которых теплоноситель по трубопроводу попадает прямо в систему отопления потребителя, без промежуточных теплообменников, тепловых пунктов и гидравлической изоляции.

Независимые системы теплоснабжения – системы, в которых отопительное оборудование потребителей гидравлически изолировано от производителя тепла, и для теплоснабжения потребителей используются дополнительные теплообменники центральных тепловых пунктов.

Таблица 3.3-1 - Сводные данные по параметрам тепловых сетей

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность, м (в двухтрубном исчислении) | Изоляция | Назначение | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |
| Котельная Сватково |  |  |  |  |
| 0,05 | 128,3 | ППУ | Отопление | 1995 |
| 0,08 | 556,1 | ППУ | Отопление | 1995 |
| 0,1 | 128 | ППУ | Отопление | 1995 |
| 0,125 | 365 | ППУ | Отопление | 1995 |
| 0,15 | 176 | ППУ | Отопление | 1995 |
| 0,2 | 469,3 | ППУ | Отопление | 1995 |
| 0,05 | 733,68 | ППУ | ГВС | 1995 |
| 0,08 | 463,5 | ППУ | ГВС | 1995 |
| 0,1 | 264,5 | ППУ | ГВС | 1995 |
| 0,15 | 361 | ППУ | ГВС | 1995 |
| Котельная Березняки |  |  |  |  |
| 0,04 | 1972 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,04 | 25 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,05 | 3663 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,05 | 362 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,07 | 335 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,07 | 758 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,08 | 1763 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,08 | 2198 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,1 | 955 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,1 | 1376 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,125 | 137 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,15 | 346 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,2 | 622 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,05 | 5070 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,05 | 80 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,07 | 378 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,07 | 140 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,08 | 708 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,08 | 1478 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,1 | 624 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,1 | 550 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,125 | 1222 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,125 | 2248 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,15 | 194 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,2 | 1092 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,25 | 1080 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| Котельная Бужаниново |  |  |  |  |
| 0,2 | 388 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,2 | 264 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,1 | 81 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,08 | 62 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,076 | 51 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,08 | 68 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,1 | 51 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,1 | 67 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,08 | 21 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,125 | 300 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,05 | 15 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,076 | 109 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,1 | 79 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,08 | 267 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,1 | 70 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,076 | 34 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,1 | 175 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,1 | 99 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,08 | 52 | мин. вата | Отопление | 2002 |
| 0,05/0,04 | 110 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,01/0,08 | 304 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,05/0,04 | 192 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,01/0,08 | 39 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,08/0,076 | 104 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,01/0,08 | 163 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,08/0,076 | 25 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,125/0,1 | 141 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,05/0,04 | 13 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,15/0,15 | 674 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,01/0,08 | 145 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,15 | 110 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,05/0,04 | 53 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,08/0,05 | 70 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,08/0,05 | 53 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| 0,01/0,08 | 86 | мин. вата | ГВС | 2002 |
| Котельная Путятино (Бобошино) |  |  |  |  |
| 0,5 | 100 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,07 | 760 | мин. вата | ГВС | 1978 |
| 0,08 | 100 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| 0,1 | 760 | мин. вата | Отопление | 1978 |
| Котельная Мостовик |  |  |  |  |
| 0,032 | 27 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,05 | 430 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,05 | 49 | ППУ | Отопление | 2008 |
| 0,07 | 79 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,08 | 440 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,08 | 13 | ППУ | Отопление | 2008 |
| 0,1 | 571 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,15 | 168 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,2 | 380 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,2 | 220 | минвата | Отопление | 2008 |
| 0,032 | 51 | минвата | ГВС | 2008 |
| 0,05 | 505 | минвата | ГВС | 2008 |
| 0,05 | 62 | ППУ | ГВС | 2008 |
| 0,05 | 141 | ППУ | ГВС | 2008 |
| 0,08 | 80 | минвата | ГВС | 2008 |
| 0,1 | 168 | минвата | ГВС | 2008 |
| 0,15 | 109 | минвата | ГВС | 2008 |
| 0,15 | 220 | минвата | ГВС | 2008 |
| 0,15 | 257 | минвата | ГВС | 2008 |
| Котельная Васильевское |  |  |  |  |
| 0,076 | 60 | стд | Отопление | 1980 |
| 0,089 | 90 | стд | Отопление | 1980 |
| 0,108 | 685 | стд | Отопление | 1980 |
| 0,159 | 400 | стд | Отопление | 1980 |
| 0,057 | 190 | стд | ГВС | 1980 |
| 0,076 | 307,5 | стд | ГВС | 1980 |
| 0,089 | 307,5 | стд | ГВС | 1980 |
| 0,108 | 165 | стд | ГВС | 1980 |
| 0,133 | 165 | стд | ГВС | 1980 |
| Котельная Лазарево |  |  |  |  |
| 0,08 | 60 | стд | Отопление | 2013 |
| Котельная Лоза, 4а, стр. 1 |  |  |  |  |
| 0,025 | 21,04 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,032 | 332,61 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,038 | 455,84 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,045 | 63,07 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,057 | 1270,66 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,076 | 46,2 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,089 | 2046,85 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,108 | 353,31 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,133 | 250,53 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,159 | 585,29 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,219 | 258,69 | минвата | Отопление | 2006 |
| 0,032 | 780,74 | минвата | ГВС | 2006 |
| 0,04 | 39,75 | минвата | ГВС | 2006 |
| 0,05 | 2298,47 | минвата | ГВС | 2006 |
| 0,08 | 1247,03 | минвата | ГВС | 2006 |
| 0,1 | 569,18 | минвата | ГВС | 2006 |
| 0,15 | 254,82 | минвата | ГВС | 2006 |
| Котельная Зубцово |  |  |  |  |
| 0,038 | 371,68 | минвата | Отопление | 1994 |
| 0,057 | 1000,01 | минвата | Отопление | 1994 |
| 0,076 | 320,64 | минвата | Отопление | 1994 |
| 0,089 | 16,27 | минвата | Отопление | 1994 |
| 0,108 | 69,01 | минвата | Отопление | 1994 |
| 0,159 | 632,8 | минвата | Отопление | 1994 |
| 0,219 | 378,69 | минвата | Отопление | 1994 |
| 0,032 | 856,78 | минвата | ГВС | 1994 |
| 0,05 | 787,91 | минвата | ГВС | 1994 |
| 0,1 | 945,72 | минвата | ГВС | 1994 |
| 0,15 | 17,22 | минвата | ГВС | 1994 |
| Котельная Здравница (Березка) |  |  |  |  |
| 0,025 | 6 | минвата | Отопление | 2014 |
| 0,032 | 147 | минвата | Отопление | 2014 |
| 0,05 | 289 | минвата | Отопление | 2014 |
| 0,07 | 203 | минвата | Отопление | 2014 |
| 0,08 | 268 | минвата | Отопление | 2014 |
| 0,1 | 183 | минвата | Отопление | 2014 |
| 0,15 | 10 | минвата | Отопление | 2014 |
| Котельная Заречный |  |  |  |  |
| 0,025 | 18,3 | минвата | Отопление | 1976 |
| 0,032 | 35,12 | минвата | Отопление | 1976 |
| 0,057 | 276,11 | минвата | Отопление | 1976 |
| 0,076 | 241,39 | минвата | Отопление | 1976 |
| 0,089 | 594,47 | минвата | Отопление | 1976 |
| 0,108 | 343,53 | минвата | Отопление | 1976 |
| 0,159 | 593,46 | минвата | Отопление | 1976 |
| 0,02 | 15,57 | минвата | ГВС | 1976 |
| 0,025 | 33,28 | минвата | ГВС | 1976 |
| 0,032 | 16,51 | минвата | ГВС | 1976 |
| 0,04 | 26,36 | минвата | ГВС | 1976 |
| 0,05 | 167,04 | минвата | ГВС | 1976 |
| 0,07 | 521,09 | минвата | ГВС | 1976 |
| 0,1 | 296,98 | минвата | ГВС | 1976 |
| Котельная Лоза, 18а |  |  |  |  |
| 0.032 | 14 | минвата | Отопление | 2015 |
| Котельная Ситники |  |  |  |  |
| 0,057 | 123,11 | минвата | Отопление | 1991 |
| 0,076 | 128,64 | минвата | Отопление | 1991 |
| 0,089 | 247,95 | минвата | Отопление | 1991 |
| 0,032 | 57,09 | минвата | ГВС | 1991 |
| 0,057 | 367,42 | минвата | ГВС | 1991 |
| Котельная Реммаш |  |  |  |  |
| 0,025 | 141 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,032 | 20 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,04 | 185 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,05 | 811 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,07 | 1051 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,08 | 1047 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,1 | 1211 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,125 | 1089 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,15 | 1080 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,2 | 970 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,25 | 205 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,3 | 655 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| 0,35 | 610 | минвата | Отопление/ГВС | 2007 |
| Котельная Торгашино |  |  |  |  |
| 0,032 | 15,38 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,05 | 886,11 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,07 | 46,89 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,08 | 540,37 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,08 | 629,56 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,1 | 355,93 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,125 | 125,09 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,15 | 343,04 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,15 | 72,41 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,2 | 25,29 | минвата | Отопление | 2012 |
| 0,05 | 447,23 | минвата | ГВС | 2012 |
| 0,1 | 631,29 | минвата | ГВС | 2012 |
| 0,1 | 98,87 | минвата | ГВС | 2012 |
| Котельная Федорцово |  |  |  |  |
| 0,05 | 501,55 | минвата | Отопление | 2013 |
| 0,065 | 74,33 | минвата | Отопление | 2013 |
| 0,08 | 213,42 | минвата | Отопление | 2013 |
| 0,1 | 243,42 | минвата | Отопление | 2013 |
| 0,125 | 338,19 | минвата | Отопление | 2013 |
| 0,032 | 33,2 | минвата | ГВС | 2013 |
| 0,04 | 357,02 | минвата | ГВС | 2013 |
| 0,05 | 168,97 | минвата | ГВС | 2013 |
| 0,07 | 64,03 | минвата | ГВС | 2013 |
| 0,08 | 71,12 | минвата | ГВС | 2013 |
| 0,1 | 461,72 | минвата | ГВС | 2013 |
| Котельная Селково |  |  |  |  |
| 0,05 | 45,37 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,05 | 587,36 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,08 | 212,23 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,1 | 572,35 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,1 | 238,18 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,125 | 113,06 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,2 | 130,58 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,2 | 579,8 | минвата | Отопление | 1981 |
| 0,05 | 215,23 | минвата | ГВС | 1981 |
| 0,05 | 130 | минвата | ГВС | 1981 |
| 0,089 | 361,08 | минвата | ГВС | 1981 |
| 0,089 | 30,68 | минвата | ГВС | 1981 |
| 0,1 | 337,86 | минвата | ГВС | 1981 |
| 0,1 | 553,34 | минвата | ГВС | 1981 |
| 0,15 | 147,12 | минвата | ГВС | 1981 |
| 0,2 | 200,55 | минвата | ГВС | 1981 |
| Котельная Трехселище |  |  |  |  |
| 0,1 | 255,13 | минвата | Отопление | 2001 |
| 0,1 | 241,75 | минвата | ГВС | 2001 |
| Котельная №1 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,089 | 1371 | СТД | Отопление | 1972 |
| 0,089 | 200 | СТД | Отопление | 1972 |
| 0,219 | 1122 | СТД | Отопление | 1972 |
| 0,057 | 200 | СТД | ГВС | 1972 |
| 0,057 | 1371 | СТД | ГВС | 1972 |
| 0,089 | 100,5 | СТД | ГВС | 1972 |
| 0,108 | 1021,5 | СТД | ГВС | 1972 |
| Котельная №2 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,057 | 143 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,076 | 286 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,089 | 338 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,108 | 89 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,133 | 167 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,159 | 573 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,219 | 40 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,377 | 51 | СТД | Отопление | 1978 |
| 0,057 | 37 | СТД | ГВС | 1978 |
| 0,089 | 50 | СТД | ГВС | 1978 |
| 0,108 | 416 | СТД | ГВС | 1978 |
| 0,133 | 20 | СТД | ГВС | 1978 |
| 0,159 | 70,5 | СТД | ГВС | 1978 |
| 0,219 | 70,5 | СТД | ГВС | 1978 |
| 0,377 | 90 | СТД | ГВС | 1978 |
| Котельная №3 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,038 | 6 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,057 | 17,5 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,076 | 147 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,133 | 290 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,159 | 39,5 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,038 | 8,75 | СТД | ГВС | 1982 |
| 0,045 | 8,75 | СТД | ГВС | 1982 |
| 0,057 | 145 | СТД | ГВС | 1982 |
| 0,076 | 139 | СТД | ГВС | 1982 |
| 0,089 | 145 | СТД | ГВС | 1982 |
| 0,108 | 19,75 | СТД | ГВС | 1982 |
| Котельная №4 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,076 | 160 | СТД | Отопление | 1995 |
| 0,089 | 360 | СТД | Отопление | 1995 |
| 0,108 | 250 | СТД | Отопление | 1995 |
| 0,159 | 97 | СТД | Отопление | 1995 |
| 0,049 | 80 | СТД | ГВС | 1995 |
| 0,076 | 80 | СТД | ГВС | 1995 |
| 0,089 | 333,5 | СТД | ГВС | 1995 |
| 0,108 | 353,5 | СТД | ГВС | 1995 |
| 0,133 | 20 | СТД | ГВС | 1995 |
| Котельная №5 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,049 | 73 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,089 | 186 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,108 | 128 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,133 | 52 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,159 | 17 | СТД | Отопление | 1982 |
| 0,057 | 287 | СТД | ГВС | 1982 |
| Котельная №6 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,032 | 15 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,038 | 8 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,038 | 43 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,045 | 50 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,057 | 573 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,057 | 8 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,076 | 95 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,089 | 1027 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,089 | 110 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,108 | 621 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,108 | 5 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,133 | 45 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,159 | 1329 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,159 | 50 | СТД | Отопление | 1975 |
| 0,219 | 1863 | СТД | Отопление | 1996 |
| 0,219 | 90 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,273 | 378 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,273 | 332 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,325 | 65 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,325 | 15 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,032 | 10,5 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,038 | 124,5 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,057 | 837,5 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,076 | 100 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,089 | 1449,5 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,108 | 868,5 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,108 | 19,5 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,133 | 205 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,133 | 316,5 | СТД | ГВС | 1984 |
| 0,159 | 206 | СТД | ГВС | 1996 |
| 0,159 | 457,5 | СТД | ГВС | 1994 |
| Котельная №7 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,108 | 670 | СТД | Отопление | 1979 |
| 0,133 | 150 | СТД | Отопление | 1979 |
| 0,219 | 1450 | СТД | Отопление | 1979 |
| 0,057 | 300 | СТД | ГВС | 1979 |
| 0,076 | 60 | СТД | ГВС | 1979 |
| 0,089 | 485 | СТД | ГВС | 1979 |
| 0,108 | 675 | СТД | ГВС | 1979 |
| 0,159 | 250 | СТД | ГВС | 1979 |
| Котельная №8 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,057 | 350 | СТД | Отопление | 1988 |
| 0,076 | 500 | СТД | Отопление | 1988 |
| 0,089 | 180 | СТД | Отопление | 1988 |
| 0,108 | 190 | СТД | Отопление | 1988 |
| 0,219 | 15 | СТД | Отопление | 1988 |
| 0,057 | 175 | СТД | ГВС | 1988 |
| 0,076 | 500 | СТД | ГВС | 1988 |
| 0,089 | 180 | СТД | ГВС | 1988 |
| 0,108 | 190 | СТД | ГВС | 1988 |
| 0,219 | 15 | СТД | ГВС | 1988 |
| Котельная №9 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,032 | 34 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,038 | 141,5 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,049 | 117 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,057 | 387,5 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,076 | 145 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,089 | 342 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,108 | 130 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,133 | 70 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,159 | 70 | СТД | отопление | 1999 |
| 0,038 | 89 | СТД | ГВС | 1999 |
| 0,045 | 72 | СТД | ГВС | 1999 |
| 0,057 | 141 | СТД | ГВС | 1999 |
| 0,076 | 128 | СТД | ГВС | 1999 |
| 0,089 | 210 | СТД | ГВС | 1999 |
| Котельная №11 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,089 | 10 | СТД | отопление | 1977 |
| 0,108 | 252 | СТД | отопление | 1977 |
| 0,159 | 571 | СТД | отопление | 1977 |
| 0,038 | 10 | СТД | ГВС | 1977 |
| 0,089 | 470,5 | СТД | ГВС | 1977 |
| 0,133 | 396,5 | СТД | ГВС | 1977 |
| Котельная №12 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,032 | 205 | СТД | отопление | 1973 |
| 0,057 | 1228 | СТД | отопление | 1973 |
| 0,089 | 108 | СТД | отопление | 1973 |
| 0,108 | 771 | СТД | отопление | 1973 |
| 0,133 | 110 | СТД | отопление | 1973 |
| 0,159 | 169 | СТД | отопление | 1973 |
| 0,219 | 318 | СТД | отопление | 1973 |
| 0,032 | 120 | СТД | ГВС | 1973 |
| 0,038 | 35 | СТД | ГВС | 1973 |
| 0,057 | 1400 | СТД | ГВС | 1973 |
| 0,089 | 169 | СТД | ГВС | 1973 |
| 0,108 | 895 | СТД | ГВС | 1973 |
| Котельная №14 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,045 | 151 | СТД | отопление | 1998 |
| 0,057 | 714,1 | СТД | отопление | 1998 |
| 0,076 | 102,5 | СТД | отопление | 1998 |
| 0,089 | 380,5 | СТД | отопление | 1998 |
| 0,108 | 834 | СТД | отопление | 1998 |
| 0,159 | 224,6 | СТД | отопление | 1998 |
| Котельная №15 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,049 | 25 | СТД | отопление | 2006 |
| 0,057 | 25 | СТД | отопление | 2006 |
| Котельная №16 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,057 | 75 | СТД | отопление | 2006 |
| Котельная №17 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,038 | 17,5 | СТД | отопление | 2006 |
| 0,057 | 17,5 | СТД | отопление | 2006 |
| Котельная №18 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,057 | 80 | СТД | отопление | 2006 |
| Котельная №19 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,089 | 30 | СТД | отопление | 2006 |
| Котельная №21 г.Хотьково |  |  |  |  |
| 0,03 | 20 | СТД | отопление | 2006 |
| Котельная Марьино |  |  |  |  |
| 0,04 | 20,79 | минвата | Отопление | 2000 |
| 0,05 | 591,95 | минвата | Отопление | 2000 |
| 0,065 | 135,36 | минвата | Отопление | 2000 |
| 0,1 | 547,94 | минвата | Отопление | 2000 |
| 0,125 | 237,21 | минвата | Отопление | 2000 |
| 0,2 | 57,34 | минвата | Отопление | 2000 |
| 0,025 | 80,84 | минвата | ГВС | 2000 |
| 0,05 | 333,63 | минвата | ГВС | 2000 |
| 0,08 | 205,86 | минвата | ГВС | 2000 |
| 0,1 | 520,06 | минвата | ГВС | 2000 |
| Котельная Шабурново |  |  |  |  |
| 0,02 | 13,6 | минвата | Отопление | 1996 |
| 0,032 | 42,31 | минвата | Отопление | 1996 |
| 0,05 | 835,94 | минвата | Отопление | 1996 |
| 0,05 | 140,93 | минвата | Отопление | 1996 |
| 0,1 | 504,02 | минвата | Отопление | 1996 |
| 0,2 | 135,69 | минвата | Отопление | 1996 |
| 0,025 | 15,65 | минвата | ГВС | 1996 |
| 0,032 | 13,52 | минвата | ГВС | 1996 |
| 0,05 | 1084,25 | минвата | ГВС | 1996 |
| 0,05 | 142,62 | минвата | ГВС | 1996 |
| 0,08 | 198,85 | минвата | ГВС | 1996 |
| 0,15 | 105,72 | минвата | ГВС | 1996 |
| Котельная Кузьмино |  |  |  |  |
| 0,05 | 35,88 | минвата | Отопление | 2011 |
| 0,08 | 594,01 | минвата | Отопление | 2011 |
| 0,1 | 413,16 | минвата | Отопление | 2011 |
| 0,2 | 202,47 | минвата | Отопление | 2011 |
| 0,25 | 197,25 | минвата | Отопление | 2011 |
| 0,032 | 21,29 | минвата | ГВС | 2011 |
| 0,05 | 586,41 | минвата | ГВС | 2011 |
| 0,08 | 249,14 | минвата | ГВС | 2011 |
| 0,08 | 373,41 | минвата | ГВС | 2011 |
| Котельная Константиново, ПМК |  |  |  |  |
| 0,08 | 238,75 | минвата | Отопление | 2013 |
| 0,15 | 208,45 | минвата | Отопление | 2013 |
| 0,05 | 266,1 | минвата | ГВС | 2013 |
| 0,08 | 207,95 | минвата | ГВС | 2013 |
| Котельная Башенка |  |  |  |  |
| 0,1 | 412,24 | минвата | Отопление | 2015 |
| 0,1 | 406,11 | минвата | ГВС | 2015 |
| Котельная Мкр. Новый |  |  |  |  |
| 0,025 | 23,07 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,032 | 37,52 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,05 | 1336,57 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,065 | 49,42 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,07 | 30,86 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,08 | 1022,15 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,1 | 1241,3 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,125 | 71,65 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,15 | 1488,01 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,2 | 675,73 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,25 | 1175,14 | минвата | Отопление | 1999 |
| 0,05 | 1962,88 | минвата | ГВС | 1999 |
| 0,065 | 47,24 | минвата | ГВС | 1999 |
| 0,07 | 426,6 | минвата | ГВС | 1999 |
| 0,08 | 618,18 | минвата | ГВС | 1999 |
| 0,1 | 1058,62 | минвата | ГВС | 1999 |
| 0,125 | 279,33 | минвата | ГВС | 1999 |
| 0,15 | 1466,37 | минвата | ГВС | 1999 |
| 0,2 | 623,56 | минвата | ГВС | 1999 |
| Котельная Закубежье |  |  |  |  |
| 0,05 | 934,77 | минвата | Отопление | 1973 |
| 0,065 | 446,5 | минвата | Отопление | 1973 |
| 0,08 | 329,01 | минвата | Отопление | 1973 |
| Котельная Константиново (Школа) |  |  |  |  |
| 0,1 | 350,77 | минвата | Отопление | 1973 |
| Котельная Сырнево |  |  |  |  |
| 0,08 | 24,81 | минвата | Отопление | 1983 |
| Котельная Самотовино |  |  |  |  |
| 0,05 | 159,2 | минвата | Отопление | 1985 |
| 0,08 | 58,01 | минвата | Отопление | 1985 |
| 0,1 | 465,57 | минвата | Отопление | 1985 |
| 0,125 | 223,73 | минвата | Отопление | 1985 |
| 0,15 | 152 | минвата | Отопление | 1985 |
| 0,2 | 105,97 | минвата | Отопление | 1985 |
| 0,05 | 458,97 | минвата | ГВС | 1985 |
| 0,065 | 50,12 | минвата | ГВС | 1985 |
| 0,08 | 138,59 | минвата | ГВС | 1985 |
| 0,1 | 152,91 | минвата | ГВС | 1985 |
| 0,125 | 112,62 | минвата | ГВС | 1985 |
| МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| Котельная Квартал В |  |  |  |  |
| 0,057 | 280,5 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,057 | 186,5 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,076 | 303,5 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,076 | 36,5 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,089 | 377 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,089 | 233 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,108 | 1080 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,108 | 212 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,133 | 159 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,133 | 107 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| 0,133 | 120 | минвата | Тепловые сети | 2007 |
| Котельная Горбольница |  |  |  |  |
| 0,057 | 678 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,057 | 52 | ППУ | Тепловые сети | 1979 |
| 0,057 | 17 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,057 | 37 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,076 | 160,5 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,076 | 37 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,089 | 2 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,089 | 40 | ППУ | Тепловые сети | 1979 |
| 0,089 | 133,5 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,108 | 63 | ППУ | Тепловые сети | 1979 |
| 0,159 | 29 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| 0,159 | 4 | минвата | Тепловые сети | 1979 |
| Котельная Садовая |  |  |  |  |
| 0,057 | 81 | минвата | Тепловые сети |  |
| Котельная Очистные сооружения |  |  |  |  |
| 0,057 | 345 | минвата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,057 | 250 | минвата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,076 | 130 | минвата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,089 | 510 | минвата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,089 | 80 | минвата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,108 | 170 | минвата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,108 | 80 | минвата | Тепловые сети | 1975 |
| Котельная Школа-интернат |  |  |  |  |
| 0,057 | 119,5 | минвата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,089 | 262 | минвата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,108 | 59 | минвата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,159 | 226,5 | минвата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,219 | 167 | минвата | Тепловые сети | 1994 |
| Котельная Дом Быта |  |  |  |  |
| 0,057 | 264 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,057 | 592 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,089 | 375 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,089 | 60 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,108 | 428 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,108 | 180 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,108 | 441 | ППУ | Тепловые сети | 1998 |
| 0,133 | 60 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,159 | 200 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| 0,159 | 66 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| Котельная Клементьевский поселок |  |  |  |  |
| 0,057 | 654 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,057 | 1409 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,057 | 1671 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,057 | 929 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,057 | 100 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,076 | 1506 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,076 | 954 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 372 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 775 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 1013 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 350 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 337 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 122 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 1969 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 752 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 502 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 290 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 489 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,133 | 501 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,133 | 435 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,133 | 260 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,159 | 366 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,159 | 723 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,159 | 518 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,159 | 1262 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,219 | 645 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,219 | 401 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,273 | 278 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,273 | 423 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,325 | 535 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,325 | 374 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| Котельная Рабочий поселок |  |  |  |  |
| 0,057 | 569 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,057 | 39 | ППУ | Тепловые сети | 1975 |
| 0,076 | 485 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,089 | 1397 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,089 | 65 | ППУ | Тепловые сети | 1975 |
| 0,089 | 232 | ППУ | Тепловые сети | 1975 |
| 0,108 | 2981 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,108 | 321 | ППУ | Тепловые сети | 1975 |
| 0,133 | 638 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,159 | 2544 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,219 | 1381 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,219 | 215 | ППУ | Тепловые сети | 1975 |
| 0,273 | 222 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,377 | 195 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| 0,426 | 307 | мин.вата | Тепловые сети | 1975 |
| Котельная Лесхоз |  |  |  |  |
| 0,057 | 805 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,057 | 651 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,057 | 120 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,076 | 107 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,076 | 400 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,089 | 465 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,089 | 180 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,108 | 65 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,108 | 100 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,159 | 615 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,159 | 585 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,219 | 215 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,219 | 465 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| 0,273 | 350 | мин.вата | Тепловые сети | 1984 |
| Котельная Мишутино |  |  |  |  |
| 0,057 | 948 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,076 | 202 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,076 | 93 | ППУ | Тепловые сети | 1994 |
| 0,089 | 478 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,089 | 98 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,108 | 678 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,108 | 118 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,133 | 560 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,133 | 83 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,219 | 176 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,219 | 93 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| 0,273 | 47 | мин.вата | Тепловые сети | 1994 |
| Котельная Семхоз |  |  |  |  |
| 0,089 | 150 | мин.вата | Тепловые сети | 1998 |
| Котельная ПМК-5 |  |  |  |  |
| 0,057 | 226 | мин.вата | Тепловые сети | 1999 |
| 0,076 | 285 | мин.вата | Тепловые сети | 1999 |
| 0,089 | 178 | мин.вата | Тепловые сети | 1999 |
| 0,108 | 223 | мин.вата | Тепловые сети | 1999 |
| 0,133 | 190 | мин.вата | Тепловые сети | 1999 |
| 0,159 | 729 | мин.вата | Тепловые сети | 1999 |
| 0,219 | 675 | мин.вата | Тепловые сети | 1999 |
| Котельная Ферма |  |  |  |  |
| 0,057 | 1517,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,057 | 38 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,057 | 808,5 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,057 | 377,5 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,076 | 1301 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,076 | 38 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,076 | 18 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,089 | 3348,5 | мин.вата | Тепловые сети | 2004 |
| 0,089 | 16,5 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,089 | 170 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,108 | 3213,5 | мин.вата | Тепловые сети | 2004 |
| 0,108 | 174 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,108 | 126 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,133 | 1013 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,133 | 79,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,133 | 105 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,159 | 1555,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,159 | 247,5 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,159 | 126 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,219 | 3433 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,219 | 907,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,219 | 75 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,219 | 252 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| 0,273 | 1154,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,325 | 198 | мин.вата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,325 | 120 | ППУ | Тепловые сети | 1970 |
| Котельная Конкурсный |  |  |  |  |
| 0,057 | 888 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,057 | 607 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,057 | 425 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,057 | 200 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 356,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 390 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 135 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,089 | 170 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 952 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 75 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,108 | 120 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,159 | 261 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,159 | 60 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,159 | 230 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,219 | 762 | мин.вата | Тепловые сети | 1966 |
| Котельная Трикотажная фабрика |  |  |  |  |
| 0,057 | 339 | мин.вата | Тепловые сети | 1960 |
| 0,076 | 211 | мин.вата | Тепловые сети | 1960 |
| 0,089 | 107 | мин.вата | Тепловые сети | 1960 |
| 0,108 | 197,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1960 |
| 0,133 | 91,5 | мин.вата | Тепловые сети | 1960 |
| 0,159 | 154 | мин.вата | Тепловые сети | 1960 |
| Котельная Углич |  |  |  |  |
| 0,049 | 43 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,057 | 2229,55 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,076 | 1392,25 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,089 | 3625,4 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,108 | 4032,7 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,133 | 2266,65 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,159 | 5913,15 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,219 | 4265 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,273 | 1185 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,325 | 1620 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,426 | 53 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| 0,529 | 42 | мин.вата | Тепловые сети | 1969 |
| Котельная Птицеград |  |  |  |  |
| 0,089 | 2550 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,125 | 1534 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,159 | 1150 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,219 | 600 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,273 | 835 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,273 | 311 | ППУ | Отопление | 1975 |
| 0,108 | 800 | Битумо - перлитная | Отопление | 1975 |
| 0,125 | 666 | Битумо - перлитная | Отопление | 1975 |
| 0,219 | 1200 | Битумо - перлитная | Отопление | 1975 |
| 0,057 | 1205 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,089 | 2173 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,108 | 544 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,159 | 850 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,273 | 357 | Навесная минвата | Отопление | 1975 |
| 0,057 | 800 | Навесная минвата | ГВС | 1975 |
| 0,057 | 1678 | Навесная минвата | ГВС | 1975 |
| 0,089 | 800 | Битумо - перлитная | ГВС | 1975 |
| 0,089 | 850 | Навесная минвата | ГВС | 1975 |
| Котельная Скобяной поселок |  |  |  |  |
| 0,108 | 244 | Битумоперлит | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 148 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 100 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 208 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 88 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 40 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 36 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 447 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 10 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 272 | Минвата | Отопление | 1994 |
| 0,133 | 38 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 342 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 397 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 231 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 565 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 172 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 485 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 30 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 326 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,159 | 86 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,219 | 70 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,219 | 74 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,219 | 150 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,273 | 95 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,273 | 375 | Минвата | Отопление | 1966 |
| 0,325 | 565 | Минвата | Отопление | 1994 |
| 0,045 | 333 | Битумоперлит | Отопление | 1960 |
| 0,045 | 100 | Битумоперлит | Отопление | 1960 |
| 0,045 | 305 | Битумоперлит | Отопление | 1960 |
| 0,045 | 80 | Битумоперлит | Отопление | 1960 |
| 0,53 | 4 | Минвата | Отопление | 1960 |
| 0,057 | 10 | Битумоперлит | Отопление | 1960 |
| 0,057 | 57 | Минвата | Отопление | 1994 |
| 0,057 | 298 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,057 | 210 | Битумоперлит | Отопление | 1969 |
| 0,057 | 168 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,057 | 86 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,057 | 30 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,076 | 37 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,089 | 127 | Битумоперлит | Отопление | 1969 |
| 0,089 | 36 | Битумоперлит | Отопление | 1969 |
| 0,089 | 91 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,089 | 52 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,089 | 64 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,089 | 40 | Минвата | Отопление | 1969 |
| 0,089 | 52 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,089 | 30 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,108/0,057 | 172 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,057 | 272 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,089 | 70 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,089 | 303 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,089 | 397 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,089 | 40 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,089 | 150 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,089 | 231 | Минвата | ГВС | 1998 |
| 0,108/0,089 | 565 | Минвата | ГВС | 1994 |
| 0,108/0,089 | 30 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,108/0,089 | 326 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,133/0,108 | 485 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,159/0,089 | 565 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,273/0,108 | 379 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,032 | 305 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,045 | 401 | Битумоперлит | ГВС | 1966 |
| 0,045 | 66 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,045 | 168 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,045 | 100 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,045 | 80 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,045 | 86 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,045 | 37 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057/0,045 | 57 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057/0,045 | 52 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057/0,045 | 82 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057/0,045 | 30 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057/0,045 | 10 | Битумоперлит | ГВС | 1966 |
| 0,057/0,045 | 112 | Битумоперлит | ГВС | 1966 |
| 0,057 | 291 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057 | 64 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057 | 40 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,057 | 61 | Битумоперлит | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 60 | Битумоперлит | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 183 | Битумоперлит | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 148 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 100 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 108 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 88 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 36 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 447 | Минвата | ГВС | 1966 |
| 0,089/0,057 | 10 | Минвата | ГВС | 1984 |
| 0,089/0,057 | 272 | Минвата | ГВС | 1984 |
| 0,089/0,076 | 86 | Минвата | ГВС | 1984 |
| 0,089 | 67 | Битумоперлит | ГВС | 1984 |
| 0,089 | 91 | Минвата | ГВС | 1984 |
| Котельная ЖБИ |  |  |  |  |
| 0,109/0,057 | 81 | Пенополиуритан | Отопление | 2011 |
| 0,057/0,057 | 81 | минвата | ГВС | 2011 |
| 0,109/0,109 | 98 | Битумо - перлитная | Отопление | 2011 |
| 0,076/0,057 | 98 | Битумо - перлитная | ГВС | 2011 |
| Котельная Автоколонна |  |  |  |  |
| 0,032 | 68 | Минвата | Отопление | 2010 |
| 0,05 | 177 | Минвата | Отопление | 2010 |
| 0,082 | 95 | Минвата | Отопление | 2010 |
| 0,1 | 127 | Минвата | Отопление | 2010 |
| 0,133 | 173 | Минвата | Отопление | 2010 |
| 0,15 | 120 | Минвата | Отопление | 2010 |
| 0,207 | 9 | Минвата | Отопление | 2010 |
| Котельная Скоропусковский поселок |  |  |  |  |
| 0,05 | 15,82 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,05 | 94,63 | Битумо - перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,05 | 23,63 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,05 | 41,22 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,08 | 18,24 | Асбесто-перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,08 | 71,65 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,08 | 158,45 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,08 | 125,4 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,08 | 30,73 | Битумо - перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,08 | 48,55 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,1 | 160 | Асбесто-перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,1 | 103,34 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,1 | 37,42 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,1 | 72,85 | Битумо - перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,1 | 48,46 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,1 | 528,64 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,1 | 43,66 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,125 | 66,15 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,15 | 143,57 | Асбесто-перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,15 | 61,93 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,15 | 274,54 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,15 | 7,51 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,2 | 485,29 | Асбесто-перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,2 | 48,49 | Битумо - перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,2 | 73,82 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,2 | 284,59 | ППУ | Тепловые сети | 1966 |
| 0,2 | 130,81 | Битумо - перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,25 | 43,17 | Асбесто-перлитная | Тепловые сети | 1966 |
| 0,25 | 129,96 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,25 | 11,69 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| 0,25 | 47,87 | Минвата | Тепловые сети | 1966 |
| Котельная Совхоз |  |  |  |  |
| 0,025 | 403,31 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,04 | 38,63 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,04 | 25,29 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,05 | 920,81 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,05 | 517,3 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,07 | 84,67 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,08 | 226,2 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,08 | 782,29 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,1 | 365,29 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,1 | 1241,73 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,15 | 368,51 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,2 | 420,68 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| 0,25 | 54,55 | Мин.вата | Тепловые сети | 1997 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |
| Котельная №1 р.п. Богородское |  |  |  |  |
| 0,025 | 10 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,038 | 96 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,038 | 75 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,045 | 45 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,045 | 15 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,057 | 693 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,057 | 190 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,076 | 152 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,076 | 450 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,089 | 944 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,089 | 1408 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,108 | 1053 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,108 | 844 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,133 | 132 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,159 | 510 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,159 | 1076 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,219 | 1433 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,219 | 405 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,273 | 497 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,273 | 19 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,325 | 1553 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,325 | 1985,5 | СТД | Отопление | 1984 |
| 0,53 | 312 | СТД | Отопление | 1984 |
| Котельная №2 с. Муханово |  |  |  |  |
| 0,032 | 60 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,042 | 253 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,057 | 525 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,057 | 55 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,076 | 290 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,089 | 885 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,108 | 160 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,108 | 140 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,159 | 450 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,159 | 75 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,219 | 275 | ППУ | Отопление | 2009 |
| 0,042 | 140 | ППУ | ГВС | 2009 |
| 0,042 | 461 | ППУ | ГВС | 2009 |
| 0,057 | 415 | ППУ | ГВС | 2009 |
| 0,076 | 360 | ППУ | ГВС | 2009 |
| 0,089 | 128 | ППУ | ГВС | 2009 |
| 0,108 | 70 | ППУ | ГВС | 2009 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |
| Котельная № 3 Краснозаводск |  |  |  |  |
| 0,025 | 122 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,032 | 294 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,032 | 58 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,04 | 34 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,05 | 1252 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,07 | 573 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,08 | 1941 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,1 | 1553 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,1 | 317 | мин. вата/ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,125 | 276 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,125 | 62 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,15 | 2654 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,15 | 689 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,2 | 639 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,2 | 411 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,2 | 490 | мин. вата | Отопление | 1991 |
| 0,25 | 115 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,25 | 223 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,25 | 252 | мин. вата/ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,25 | 865 | мин. вата | Отопление | 1991 |
| 0,3 | 1102 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,3 | 123 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,3 | 111 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,3 | 116 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,3 | 67 | мин. вата/ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,4 | 24 | асбест | Отопление | 1991 |
| 0,4 | 88 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,4 | 150 | ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,4 | 69 | мин. вата/ППУ | Отопление | 1991 |
| 0,5 | 1256 | мин. вата/ППУ | Отопление | 1991 |
| Котельная д.Семенково |  |  |  |  |
| 0,025 | 24 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,032 | 40 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,04 | 160 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,05 | 636 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,07 | 94 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,08 | 461 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,1 | 313 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,125 | 90 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| 0,15 | 266 | мин.вата | Отопление | 1980 |
| Котельная ФКП «НИЦ РКП» |  |  |  |  |
| 0,025 | 323 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,032 | 979 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,04 | 641,5 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,05 | 2273 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,05 | 2823 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,07 | 2125 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,07 | 1930 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,08 | 3152,5 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,08 | 2055 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,1 | 1602 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,1 | 899 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,125 | 732 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,125 | 1153 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,15 | 1356 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,15 | 2127 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,2 | 2339 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,2 | 2461 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,25 | 120 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,25 | 1300 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,3 | 480 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,3 | 1763 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,35 | 529 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,4 | 256 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,4 | 1202 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,5 | 1742 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,5 | 423 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,6 | 504 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,7 | 1681 | минвата | Отопление | 1970 |
| 0,032 | 373,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,05 | 350 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,05 | 1129,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,07 | 476 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,07 | 1034 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,08 | 946 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,08 | 993 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,1 | 932,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,1 | 1333 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,125 | 390,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,125 | 251 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,15 | 2156 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,15 | 672,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,2 | 366,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,2 | 187,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,25 | 595 | минвата | ГВС | 1970 |
| 0,3 | 1024,5 | минвата | ГВС | 1970 |
| Котельная СМЗ «Загорский» |  |  |  |  |
| 0,057 | 10 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,057 | 377 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,089 | 1 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,089 | 279 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 103 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 1106 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 200 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,108 | 145 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,133 | 75 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,159 | 85 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,159 | 463 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,159 | 180 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,219 | 525 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,219 | 166 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,219 | 65 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,219 | 179 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,273 | 171 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,273 | 326 | Минвата | Отопление | 1970 |
| 0,325 | 54 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,325 | 544,5 | ППУ | Отопление | 1970 |
| 0,045 | 261 | Минвата | ГВС | 1970 |
| 0,057 | 451 | Минвата | ГВС | 1970 |
| 0,057 | 10 | ППУ | ГВС | 1970 |
| 0,076 | 141 | Минвата | ГВС | 1970 |
| 0,089 | 409 | Минвата | ГВС | 1970 |
| 0,089 | 1 | ППУ | ГВС | 1970 |
| 0,089 | 200 | ППУ | ГВС | 1970 |
| 0,108 | 405 | Минвата | ГВС | 1970 |
| 0,159 | 613 | Минвата | ГВС | 1970 |
| 0,159 | 179 | ППУ | ГВС | 1970 |
| 0,159 | 175 | Минвата | ГВС | 1970 |
| Котельная ВНИИИД «Игрушки» |  |  |  |  |
| 0,057 | 62 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,089 | 175 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,108 | 511 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,108 | 77 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,133 | 43 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,159 | 259 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,159 | 38 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,159 | 448 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,219 | 368 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,219 | 466 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,273 | 30 | Минвата | Отопление | 1979 |
| 0,325 | 143 | ППУ | Отопление | 1979 |
| 0,089 | 131 | Битумоперлит | ГВС | 1979 |
| 0,089 | 91 | Минвата | ГВС | 1979 |
| 0,108 | 272 | Битумоперлит | ГВС | 1979 |
| Котельная Ильинская |  |  |  |  |
| 0,033 | 18 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,05 | 43 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,069 | 120 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,082 | 130 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,1 | 106 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,15 | 500 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,207 | 260 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,259 | 15 | Минвата | Отопление | 1998 |
| 0,309 | 2 | Минвата | Отопление | 1998 |
| Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |  |  |  |  |
| 0,04 | 312 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,05 | 510 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,05 | 391 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,082 | 383 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,082 | 626 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,1 | 350 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,1 | 203 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,125 | 65 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,15 | 304 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,207 | 777 | Минвата | Отопление | 2008 |
| 0,517 | 1 | Минвата | Отопление | 2008 |
| Котельная АО «СТЭК» |  |  |  |  |
| 0,025 | 5 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,04 | 24,32 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,05 | 192,68 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,069 | 236 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,08 | 624,87 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,1 | 1094 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,125 | 305 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,15 | 532,33 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,207 | 810 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,259 | 131,75 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,309 | 688 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,359 | 54 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,408 | 438 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| 0,517 | 213 | Минвата | Тепловые сети | 1967 |
| Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» |  |  |  |  |
| 0,1 | 200 | ППУ | Тепловые сети | 2005 |
| 0,15 | 401 | ППУ | Тепловые сети | 2005 |
| Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |  |  |  |  |
| 0,05 | 2106 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,07 | 1237 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,08 | 1179 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,1 | 842 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,125 | 198 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,15 | 1289 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,2 | 801 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,25 | 337 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,273 | 240 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| 0,517 | 311 | Минвата | Тепловые сети | 1970 |
| Котельная ООО «Экотерм» |  |  |  |  |
| 0,15 | 100 | ППУ | Тепловые сети | 2016 |
| Котельная АО «ЦНИИСМ» |  |  |  |  |
| 0,025 | 6 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,057 | 90 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,057 | 70 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,076 | 164 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,089 | 78 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,089 | 405 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,089 | 57 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,108 | 49 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,108 | 38 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,108 | 50 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,108 | 16 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,133 | 54 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,159 | 114 | ППУ | Тепловые сети | 1982 |
| 0,159 | 682 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,159 | 130 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,159 | 20 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,219 | 312 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,219 | 152 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,273 | 267 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,426 | 1340 | СТД | Тепловые сети | 1982 |
| 0,529 | 23 | СТД | Тепловые сети | 1982 |

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная

[м2/Гкал/ч],

где  – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

– материальная характеристика сети, равная

[м2],

где  – диаметр -того участка трубопровода тепловых сетей, м;

– протяжённость -того участка трубопровода тепловых сетей, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч.

Таблица 3.4-2 - Значения удельной материальной характеристики в разрезе источников теплоснабжения Сергиево-Посадского ГО

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | Протяженность, м | Материальная характеристика, м2 | Объем тепловой сети, м3 | Присоединенная нагрузка на 01.01.2021, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 41830 | 4976,67 | 464,79 | 35,01 | 142,15 |
| 2 | Котельная Квартал В | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 6190 | 595,3 | 44,94 | 4,07 | 146,44 |
| 3 | Котельная Горбольница | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 2506 | 174,7 | 9,56 | 0,82 | 212,25 |
| 4 | Котельная Дом Быта | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, корп. а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 5332 | 502,15 | 37,12 | 4,84 | 103,66 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## да | ## 3130 | ## 246,61 | ## 15,25 | ## 0,81 | ## 304,46 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## пос. Семхоз , пл. Советская, 1б | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## да | ## 300 | ## 26,7 | ## 1,87 | ## 0,26 | ## 103,89 |
| 7 | Котельная Ферма | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7А | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 40827 | 5720,32 | 629,16 | 34,74 | 164,66 |
| 8 | Котельная Мишутино | с. Мишутино, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 7148 | 741,89 | 60,45 | 2,56 | 289,96 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20, корп. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 1668 | 218,18 | 22,40 | 2,63 | 82,82 |
| 10 | Котельная Лесхоз | пос. Лесхоз | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 10246 | 1277,72 | 125,08 | 3,07 | 416,47 |
| 11 | Котельная Углич | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 53335,4 | 8127,37 | 972,20 | 69,62 | 116,75 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 23182 | 3365,35 | 383,51 | 33,25 | 101,21 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 58 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 60 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 15 | Котельная Садовая | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10, пом. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 162 | 9,23 | 0,41 | 0,10 | 95,15 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | г. Сергиев Посад, Ярославское ш., 4а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 5012 | 726,95 | 82,77 | 4,83 | 150,36 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 2200 | 205,74 | 15,10 | 2,72 | 75,78 |
| 18 | Котельная Конкурсный | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, 43 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 11263 | 1185,57 | 97,96 | 3,40 | 348,37 |
| 19 | Котельная Наугольное | д. Наугольное, 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 20 | Котельная Бубяково | дер. Бубяково | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 0 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 21 | Котельная Птицеград | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 37а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 37806 | 4639,59 | 446,96 | 11,84 | 391,88 |
| 22 | Котельная Совхоз | в/г №17, г. Сергиев-Посад-14 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 10898,52 | 969,81 | 67,74 | 3,63 | 267,22 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | р.п. Скоропусковский | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 6864,16 | 977,23 | 109,21 | 12,19 | 80,15 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 31054 | 3068,4 | 238,00 | 28,38 | 108,14 |
| 25 | Котельная ЖБИ | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6, 6а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 716 | 56,7 | 3,52 | 0,38 | 151,20 |
| 26 | Котельная Лакокраска | г. Сергиев Посад, Московское ш., в р-не д. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 1850 | 155,1 | 10,21 | 1,83 | 84,60 |
| 27 | Котельная Автоколонна | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да | 1538 | 148,77 | 11,30 | 2,48 | 60,11 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  | 305058,1 | 770 | 3849,5 | 264,34 |  |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 15а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 10 772 | 938,24 | 64,15 | 6,12 | 153,31 |
| 29 | Котельная №2 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4 882 | 626,85 | 63,18 | 8,25 | 76,01 |
| 30 | Котельная №3 | г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1 806 | 162,18 | 11,43 | 0,94 | 172,53 |
| 31 | Котельная №4 | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3 468 | 342,64 | 26,57 | 2,50 | 137,00 |
| 32 | Котельная №5 | г. Хотьково, Кооперативная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1 713 | 176,54 | 14,27 | 1,05 | 167,97 |
| 33 | Котельная №6 | г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 22 952 | 2836,87 | 275,25 | 18,29 | 155,08 |
| 34 | Котельная №7 | г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 7 930 | 1057,07 | 110,61 | 3,94 | 268,02 |
| 35 | Котельная №8 | д. Короськово, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 2 470 | 253,92 | 20,49 | 0,51 | 502,81 |
| 36 | Котельная №9 | пос. ОРГРЭС | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4 106 | 286,6 | 15,70 | 1,12 | 256,12 |
| 37 | Котельная №11 | г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4 703 | 546,6 | 49,86 | 5,28 | 103,46 |
| 38 | Котельная №12 | г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 11 056 | 1063,59 | 80,32 | 3,09 | 344,65 |
| 39 | Котельная №14 | г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4 834 | 373,53 | 22,70 | 1,45 | 258,32 |
| 40 | Котельная №15 | дер. Репихово, д. 26а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 100 | 5,3 | 0,22 | 0,14 | 38,69 |
| 41 | Котельная №16 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 150 | 8,55 | 0,38 | 0,09 | 98,28 |
| 42 | Котельная №17 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 70 | 3,33 | 0,12 | 0,07 | 48,26 |
| 43 | Котельная №18 | г. Хотьково, дер. Морозово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 160 | 9,12 | 0,41 | 0,13 | 69,62 |
| 44 | Котельная №19 | Хотьково, ст. Желтиково | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 60 | 5,34 | 0,37 | 0,14 | 37,34 |
| 45 | Котельная №21 | г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д. 4а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 20 | 0,72 | 0,02 | 0,02 | 40,00 |
| 46 | Котельная Мостовик | пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 9520 | 952 | 74,73 | 3,94 | 241,68 |
| 47 | Котельная Васильевское | с. Васильевское, д. 26/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 18484 | 1 798,40 | 67,66 | 3,62 | 496,68 |
| 48 | Котельная Лазарево | д. Лазарево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 0 | 0 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 49 | Котельная Марьино | д. Марьино, д. 18 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 4920 | 393,60 | 24,72 | 3,45 | 114,09 |
| 50 | Котельная Шабурново | д. Шабурново, д. 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 6000 | 750,00 | 73,59 | 5,25 | 142,86 |
| 51 | Котельная Кузьмино | д. Кузьмино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 5366 | 520,49 | 39,63 | 1,38 | 378,54 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | с. Константиново | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3480 | 243,6 | 13,39 | 0,93 | 263,35 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | с. Константиново, ул. Школьная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1 960 | 140 | 7,85 | 0,70 | 200,00 |
| 54 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1680 | 117,6 | 6,46 | 2,58 | 45,67 |
| 55 | Котельная Закубежье | с. Закубежье, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 6368 | 445,76 | 24,49 | 1,70 | 262,21 |
| 56 | Котельная Башенка | н. п. Каменки | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1637,7 | 120,12 | 6,92 | 0,88 | 136,50 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 22124 | 5 695,80 | 670,68 | 12,41 | 458,88 |
| 58 | Котельная Сырнево | д. Сырнево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 0 | 0 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | пос. Лоза, д. 18а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 50 | 12,4 | 2,41 | 0,03 | 413,33 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | пос. Лоза, д. 4а, стр. 1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 21084 | 2 635,50 | 258,61 | 7,83 | 336,70 |
| 61 | Котельная Зубцово | дер. Зубцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 9484 | 1 025,92 | 87,12 | 1,82 | 562,97 |
| 62 | Котельная Ситники | пос. Ситники, стр. 25/7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 1836 | 128,52 | 7,06 | 0,30 | 428,40 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | пос. Здравница | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3406 | 326,4 | 24,55 | 1,23 | 265,40 |
| 64 | Котельная Заречный | пос. Заречный, д. 16 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 5284 | 528,4 | 36,96 | 5,82 | 90,86 |
| 65 | Котельная Торгашино | д. Торгашино, № 68в | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 8330 | 666,4 | 41,85 | 2,57 | 259,54 |
| 66 | Котельная Федорцово | д. Федорцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 6210 | 496,8 | 31,20 | 1,74 | 286,27 |
| 67 | Котельная Селково | дер. Селково, д. 19б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 12788 | 1 918,20 | 225,87 | 2,62 | 733,07 |
| 68 | Котельная Трехселище | д. Трехселище, д. 5/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 720 | 57,6 | 3,62 | 0,59 | 97,24 |
| 69 | Котельная Сватково | с. Сватково, д. 95 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 8744 | 788,8 | 55,86 | 1,97 | 400,58 |
| 70 | Котельная Березняки | дер. Березняки, д. 130 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 23200 | 3 480 | 409,77 | 3,12 | 1114,79 |
| 71 | Котельная Бужаниново | с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 30а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 9400 | 940 | 73,79 | 1,68 | 558,42 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | д. Путятино, д. 136 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 3600 | 288 | 18,09 | 0,20 | 1434,02 |
| 73 | Котельная Реммаш | пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, к. 11 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да | 25093 | 2567,84 | 206,28 | 26,67 | 96,29 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  | 337 549 | 35 735 | 3 249 | 148 |  |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, проезд №21, 2 | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да | 37293,2 | 5784,43 | 704,31 | 35,15 | 164,57 |
| 75 | Котельная д. Семенково | д. Семенково | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да | 4052 | 331,98 | 21,35 | 2,22 | 149,81 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  | 41345,2 | 6116,41 | 725,7 | 37,4 |  |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | рп Богородское, д. 42 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да | 27795 | 5 296 | 792,13 | 26,19 | 103,16 |
| 77 | Котельная с. Муханово | с. Муханово, ул. Николаева, уч.1/1, стр.1/1 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да | 9484 | 835 | 57,71 | 1,24 | 673,83 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  | 37279,0 | 6131,0 | 849,8 | 27,4 |  |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  | 721231,0 | 48752,6 | 8674,3 | 477,4 |  |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # да | # 8540 | # 8 007 | # 5893,20 | # 30,28 | # 264,45 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  | 8540 | 8 007 | 5893,2 | 30,3 | 264,4538023 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 8а | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | да | 1865 | 134 | 7,56 | 0,71 | 188,73 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина, 9 | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | да | 104304 | 17690 | 3854,1 | 34,69 | 509,95 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | да | 3850 | 382 | 29,75 | 8,53 | 44,79 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | да | 7844 | 200 | 4,00 | 8,10 | 24,68 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | да | 1202 | 160,3 | 16,78 | 2,30 | 69,80 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # г. Хотьково | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # да | # 12936 | # 1962 | # 233,66 | # 28,11 | # 69,81 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # г. Хотьково | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # да | # 8234 | # 2002,85 | # 382,43 | # 15,68 | # 127,76 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В, к. 141 | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # да | # 9917 | # 17 439,80 | # 24075,34 | # 42,57 | # 409,67 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # да | # 0 | # 0 | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 71Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # да | # 15795 | # 2306,1 | # 264,31 | # 12,55 | # 183,71 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # г. Сергиев Посад, ш. Московское, 40Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # да | # 5825 | # 943,7 | # 120,02 | # 10,18 | # 92,74 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # да | # 2388 | # 331,21 | # 36,06 | # 4,00 | # 82,80 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # нет | # 150 | # 30 | # 4,71 | # 0,83 | # 36,36 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # д. Шарапово, в/ч «№14258 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # да | # 3578 | # 763,42 | # 65,3 | # 8,38 | # 91,1 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # д. Шарапово, в/ч «№14258 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # да | # 2165 | # 554,1 | # 45,8 | # 7,63 | # 72,62 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  |  |  |  |  | 174370 | 43581,96 | 27528,4 | 177 |  |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  |  | 904141,0 | 100341,5 | 42095,9 | 684,7 |  |

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Кроме задвижек в качестве спускных устройств - воздушников и спускников - применены вентили.

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующую конструкцию:

- основание тепловых камер ­ монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций.

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно уточняются температурные графики отпуска тепла от источников.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при меняющемся в течение суток расходе.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях, постоянной на уровне не менее +18о, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01».

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (регулирование осуществляется на источнике теплоснабжения – котельная или ТЭЦ), групповое (регулирование отопления группы отапливаемых зданий осуществляется в центральном (ЦТП) или групповом (ГТП) тепловом пункте) и местное (регулирование осуществляется непосредственно у нагревательных приборов – индивидуальное (ИТП) или в местном (МТП) тепловом пункте) регулирование отпуска тепла.

В Российской Федерации в городских системах централизованного теплоснабжения принять качественный режим регулирования отпуска тепла, которое дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. Однако в большинстве случаев тепловая нагрузка неоднородна и поэтому, в этом случае центральное регулирование ведется по характерной отопительной нагрузке или совместной тепловой нагрузке отопления и ГВС для большинства потребителей. Во втором случае расход воды в тепловых сетях увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке или вообще не меняется.

Центральное качественное регулирование по нагрузке отопления целесообразно в случае, если:

где:

Qhm – cредний тепловой поток на горячее водоснаобжение;

Qo max – максимальный тепловой поток на отопление.

В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла.

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

В городском округе для регулирования отпуска тепловой энергии от тепловых источников в тепловые сети используется качественное центральное регулирование по отопительно-вентиляционной нагрузке с расчетными параметрами теплоносителя, то есть при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях, закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика.

В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов.

При теплоснабжении от котельного срезка температурного графика, в зоне положительных температур наружного воздуха в отопительный период, при наличии абонентских установок ГВС соответствует температуре прямой сетевой воды 63-65оС. В летний период эта температура должна быть 65-70оС для исключения недогрева воды в абонентских установках ГВС до 60оС, а также во избежание потерь теплоты со сливом и повышенного расхода водопроводной воды.

Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном.

В Сергиево-Посадском ГО отпуск тепла от источников тепловой энергии в теплоснабжающий контур тепловой сети, осуществляется по температурным графикам – 130/70оС, 110/70оС, 105/70оС и 95/70оС. Для большинства источников тепла основным температурным графиком является 95/70оС. Отпуск тепла в теплоиспользующие контуры тепловых сетей от ЦТП находящихся в эксплуатации производится по температурным графикам 95/70оС.

Выбор графиков обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источника тепловой энергии, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей и близким расположением абонентов тепловой сети.

Для центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке, расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха выполняется по уравнению

где:

tв.р – расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, оС;

Δtо.р – температурный напор в отопительном приборе абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха

Ǭо – относительная тепловая нагрузка системы отопления, принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты

φ – относительный расход теплоносителя на систему отопления φ= Vо/Vо. р;

θ – разность температур в местной системе отопления при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления

τо2р – температура теплоносителя после отопительной установки потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, 0С;

τо3р – температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, оС.

Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения (элеватора, насоса смешения) при зависимом присоединении отопительных установок потребителей определяется по уравнению:

Расчет изменения температуры после отопительных установок потребителя определяется по уравнению:

Предоставленные утвержденные температурные графики работы системы теплоснабжения от источников тепла Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», а также систем теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций, представлены ниже в таблицах.

Таблица 3.6-1 – Температурные графики качественного регулирования отпуска тепла от котельных Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Проектный температурный график, °C |  | Фактический температурный график, °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 | t1 | t2 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 2 | Котельная Квартал В | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 3 | Котельная Горбольница | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 95 | 70 | 95 | 70 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 105 | ## 70 | ## 105 | ## 70 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 95 | ## 70 | ## 95 | ## 70 |
| 7 | Котельная Ферма | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 8 | Котельная Мишутино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 11 | Котельная Углич | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 15 | Котельная Садовая | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 19 | Котельная Наугольное | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 20 | Котельная Бубяково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 21 | Котельная Птицеград | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 22 | Котельная Совхоз | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 29 | Котельная №2 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 30 | Котельная №3 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 31 | Котельная №4 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 32 | Котельная №5 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 33 | Котельная №6 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 34 | Котельная №7 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 35 | Котельная №8 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 36 | Котельная №9 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 37 | Котельная №11 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 38 | Котельная №12 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 39 | Котельная №14 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 40 | Котельная №15 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 41 | Котельная №16 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 42 | Котельная №17 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 43 | Котельная №18 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 44 | Котельная №19 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 45 | Котельная №21 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 46 | Котельная Мостовик | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 47 | Котельная Васильевское | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 48 | Котельная Лазарево | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 49 | Котельная Марьино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 50 | Котельная Шабурново | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 54 | Котельная Самотовино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 55 | Котельная Закубежье | 95 | 60 | 95 | 60 |
| 56 | Котельная Башенка | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | до ЦТП 150 после 95 | 70 | до ЦТП 150 после 95 | 70 |
| 58 | Котельная Сырнево | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 61 | Котельная Зубцово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 62 | Котельная Ситники | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 64 | Котельная Заречный | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 65 | Котельная Торгашино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 66 | Котельная Федорцово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 67 | Котельная Селково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 68 | Котельная Трехселище | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 69 | Котельная Сватково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 70 | Котельная Березняки | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 73 | Котельная Реммаш | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 120 | 70 | 120 | 70 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 115 | # 70 | # 115 | # 70 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 115 | 70 | 115 | 70 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 150 | 70 | 150 | 70 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 105 | # 70 | # 105 | # 70 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # до ЦТП 105 после 95 | # 70 | # до ЦТП 105 после 95 | # 70 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 105 | # 70 | # 105 | # 70 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |

В основе обоснования выбора температурного графика в той или иной системе централизованного теплоснабжения, как правило, служат технико-экономические расчеты при проектировании, а также существующие гидравлические параметры теплоносителя в тепловых сетях и состояние теплообменного оборудования у потребителей.

Для наиболее крупных котельных снабжающих тепловой энергией районы города с высокой плотностью тепловой нагрузки характерны температурные графики с наиболее высокими разностями температур теплоносителя в трубопроводах. Выбор таких графиков в данных системах теплоснабжения позволяет снизить металлоемкость трубопроводов и серьезно сэкономить на строительстве тепловой сети от источника.

Системы теплоснабжения наиболее мелких котельных, как правило, проектируют на температурный график 95/70, который в большинстве случаев позволяет обеспечить качественное теплоснабжение у потребителей при высоком уровне безопасности и надежности теплоснабжения в связи с относительно невысокими температурами теплоносителя в тепловой сети

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95-70°C, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Для теплоисточников ГО Сергиев Посад принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики разработаны для городского округа в соответствии с местными климатическими условиями. На графиках отражена зависимость температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

На территории балансе ГО Сергиев Посад находится 14 ЦТП. Сведения по ЦТП и насосным станциям представлена в таблице 3.6-3.

| Наименование ЦТП | Тип (марка) насоса | Кол-во насосов, ед., в работе/резерв | Расход, м3/час | Давление на входе/ на выходе, ати | Схема присоединения насосов к магистральным трубопроводам | Тип (марка) Количество секций теплообменников, в работе/резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Котельная Заречный |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП Котельная пос. Заречный | 1К-100-65-250 | 4 | 100 | 3/6,5 | параллельная | ПП2-24-7-2-2 шт. |
|  | 1К-80-50-200 | 2 | 80 | 3/6 |  | ПП1-32-7-2-2шт. |
|  | К-65-40-200 | 4 | 65 | 2/3,5 |  | ПП1-32-7-2-1шт. |
| 1.2. Котельная Мкр. Новый |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП Котельная мкр. Новый | 1Д-315-50 | 6 | 315 | 3/7 | параллельная | ВВП 14-273х4000 |
| 2. МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Углич |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1 | К 45/30 | 1/1 | 45 | 2,2/5,2 | параллельная | ВВН 11 |
|  | К 90/35 | 1/1 | 90 |  |  |  |
| ЦТП-2 | К 45/30 | 1/1 | 45 | 2,2/5,2 | параллельная | ВВН 12 |
|  | К 90/35 | 1/1 | 90 |  |  |  |
| ЦТП-3 | К 180/30 | 4 | 180 | 2,2/5,2 | параллельная, последовательн | Теплообменник пластинчатый TL 650/221 |
|  | К 160/30 | 2 | 160 |  |  | Теплообменник Ø 325 мм L=4,0 м – 18 |
|  | К 200/30 | 2 | 200 |  |  | Теплообменник Ø 273 мм L=4,0 м -3 |
| ЦТП-4 | К 90/30 | 2 | 90 | 2,2/5,2 | параллельная | Теплообменник Ø 273 мм - 22 |
| ЦТП-6 | DAB Ø 50 | 1 | 1,8-3,6 | 2,2/5,2 | параллельная | Теплообменник пластинчатый |
| ЦТП-8 | К 45/30 | 2 | 45 | 2,2/5,2 | параллельная | ВВН – 12 |
|  | К 90/35 | 2 | 90 |  |  |  |
| Котельная Птицеград |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП 1, ул. Маслиева | К100-65-200 К80-50-200 | 1/1 1/1 | 100 50 | 5,4/4,0 5,4/5,0 | Независимая Независимая | ВВП 14 – 8/0 ВВП 12 – 6/6 |
| ЦТП 2, ул. Птицеградская | К100-65-200 К90/20 | 1/1 1/1 | 100 90 | 5,0/4,0 5,0/5,0 | Независимая Независимая | ВВП 14 – 4/0 ВВП 12 – 6/0 |
| ЦТП д. Глинково | К90/20 К8-18 | 2/2 1/1 | 2 х 90 8 | 4,8/4,0 4,8/3,0 | Независимая Независимая | ВВП 14 – 5/5 ВВП 12 – 3/0 |
| ЦТП д. Тураково | К80-50-200 1,5К6 | 1/1 1/1 | 50 8 | 5,0/4,0 5,0/3,0 | Независимая Независимая | ВВП 14 – 3/0 ВВП 12 – 3/0 |
| 3. АО «ЦНИИСМ» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ЦНИИСМ» |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП-1 | ПМН-ПКН 6К-12 | 2 | 50 | 2,2/5,2 | параллельная | Теплообменник пластинчатый |
|  | ПМН-ПКН К-200-30 | 2 | 200 | 2,2/5,2 |  |  |
| ЦТП-2 | ПМН-ПКН К-80-50-200 | 2 | 50 | 2,2/5,2 | параллельная | Теплообменник пластинчатый |
|  | ПМН-ПКН К-200-30 | 2 | 200 | 2,2/5,2 |  |  |
|  | ПМН-ПКН НКУ-90 | 2 | 100 | 2,2/5,2 |  |  |
|  | ПМН-ПКН К-100-80-100 | 2 | 100 | 2,2/5,2 |  |  |
| 4. ООО «ИК «ЭС» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СМЗ «Загорский» |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №5, Новоугличское ш, 62а | КМ-50/50 (3 шт) К 160/30 (1 шт) КМ-50/50 (1 шт) К-160/20 (1 шт) | 6 | - | 2,2/5,2 | параллельная | ВВП, D = 219 мм, L=5 м |
| Котельная ВНИИИД «Игрушки» |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №7 | КМ-50/50 (3 шт) | 3 | - | 2,2/5,2 | параллельная | ВВП, D = 219 мм, L=5 м |
| ЦТП №7а | КМ-50/50 (3 шт) | 3 | - | 2,2/5,2 | параллельная | ВВП, D = 219 мм, L=5 м |
| ЦТП №9а | КМ-50/50 (3 шт) | 3 | - | 2,2/5,2 | параллельная | ВВП, D = 219 мм, L=5 м |
| 5. АО «СТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «СТЭК» |  |  |  |  |  |  |
| ЦТП №1, двор ул.Осипенко д.2 | К160/30 | 1/2 | 160 | 3/6 | параллельная | 2-х ступенчатые, пластинчатые Лаваль М-15 1 ступ- 81 пласт 2ступ.- 44 пласт |
| ЦТП №2, двор пр. Красной Армии, д.234(234А) | К160/30 | 1/2 | 160 | 3/5 | параллельная | 2-х ступ. пласт, Лаваль М-15 1 ступ- 63 пласт 2ступ.- 49 пласт Резерв 14ОСТ 34 588 68 1 ступ..5 секц, 2 ступ-2 сек |
|  | К160/20 | 1/1 | 160 | 4/6 | циркуляц | Пластинчатый Лаваль М15 150 пластин |
|  | К160/30 | 1 | 160 | 4/6 | циркуляц |  |
|  | К90/20 | 1/1 | 90 | 4/6 | подпитка |  |

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Утвержденные температурные графики по каждому источнику представлены в таблице ниже.

Таблица 3.7-1 – Температурные режимы отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Проектный температурный график, °C |  | Фактический температурный график, °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t1 | t2 | t1 | t2 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 2 | Котельная Квартал В | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 3 | Котельная Горбольница | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 95 | 70 | 95 | 70 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 105 | ## 70 | ## 105 | ## 70 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 95 | ## 70 | ## 95 | ## 70 |
| 7 | Котельная Ферма | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 8 | Котельная Мишутино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 11 | Котельная Углич | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 15 | Котельная Садовая | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 19 | Котельная Наугольное | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 20 | Котельная Бубяково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 21 | Котельная Птицеград | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 22 | Котельная Совхоз | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 105 | 70 | 105 | 70 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 29 | Котельная №2 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 30 | Котельная №3 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 31 | Котельная №4 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 32 | Котельная №5 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 33 | Котельная №6 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 34 | Котельная №7 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 35 | Котельная №8 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 36 | Котельная №9 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 37 | Котельная №11 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 38 | Котельная №12 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 39 | Котельная №14 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 40 | Котельная №15 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 41 | Котельная №16 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 42 | Котельная №17 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 43 | Котельная №18 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 44 | Котельная №19 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 45 | Котельная №21 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 46 | Котельная Мостовик | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 47 | Котельная Васильевское | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 48 | Котельная Лазарево | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 49 | Котельная Марьино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 50 | Котельная Шабурново | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 54 | Котельная Самотовино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 55 | Котельная Закубежье | 95 | 60 | 95 | 60 |
| 56 | Котельная Башенка | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | до ЦТП 150 после 95 | 70 | до ЦТП 150 после 95 | 70 |
| 58 | Котельная Сырнево | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 61 | Котельная Зубцово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 62 | Котельная Ситники | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 64 | Котельная Заречный | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 65 | Котельная Торгашино | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 66 | Котельная Федорцово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 67 | Котельная Селково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 68 | Котельная Трехселище | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 69 | Котельная Сватково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 70 | Котельная Березняки | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 73 | Котельная Реммаш | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 120 | 70 | 120 | 70 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 95 | 70 | 95 | 70 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 115 | # 70 | # 115 | # 70 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 115 | 70 | 115 | 70 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 150 | 70 | 150 | 70 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 95 | 70 | 95 | 70 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 105 | # 70 | # 105 | # 70 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # до ЦТП 105 после 95 | # 70 | # до ЦТП 105 после 95 | # 70 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 105 | # 70 | # 105 | # 70 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | # 95 | # 70 | # 95 | # 70 |

Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленных на источниках, с нормативными значениями.

Одним из главных показателей, характеризующих качество работы всей теплоэнергетической системы, является соответствие фактической температуры сетевой воды нормативному значению по температурному графику.

Проведенный анализ, представленного материала, показывает, что в целом в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского ГО, на протяжении всего отопительного сезона, фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для котельных соответствуют утверждённым графикам регулирования.

  - Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода.

Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов. Кроме того, разработка гидравлических режимов тепловых сетей производится и на ближайшие 3-5 лет.

Гидравлический режим является определяющим фактором функционирования системы теплоснабжения. Специфика систем центрального теплоснабжения, в первую очередь тепловых сетей, определяется жесткой связью технологических процессов их функционирования, едиными гидравлическими и тепловыми режимами. Поэтому, по сравнению с другими городскими инженерными системами (электро-, газо- и водоснабжение) системы теплоснабжения крайне неустойчивы, что делает их трудноуправляемыми.

Ни одно из звеньев систем центрального теплоснабжения (источник теплоты, магистральные и распределительные сети, тепловые пункты) самостоятельно не может обеспечить требуемые технологические режимы функционирования системы в целом, а, следовательно, надежное и качественное теплоснабжение потребителей. Поэтому, сложившаяся, в последнее время, практика разобщенности в организации эксплуатации и управления системами теплоснабжения городов, по признаку собственности, когда эксплуатацией каждой конкретной системы теплоснабжения занимается несколько организаций, самым отрицательным образом сказывается как на техническом уровне их функционирования, так и на их экономической эффективности.

Следует отметить, что с точки зрения эффективности и надежности теплоснабжения потребителей предпочтительнее является организационная структура, при которой источники теплоснабжения и тепловые сети находятся в ведении одного предприятия.

Вода может оказывать значительное гидростатическое давление на трубы и оборудование, поэтому гидравлические режимы работы тепловых сетей проверяют с учетом геодезических высот положения трубопроводов как при статическом состоянии системы, когда циркуляционные насосы не работают, так и при динамическом.

Результатом гидравлического расчета является определение расходов теплоносителя на данном участке, соответствующих известным диаметрам труб и выбранным значениям перепадов давления, отнесенным к одному метру длины трубы. Такие расчеты необходимы при рассмотрении аварийных режимов работы тепловых сетей, а также при разработке проектов их расширения и реконструкции.

При изучении режима давлений используют пьезометрические графики, на которых наносят рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс, указывают высоту присоединяемых зданий, напор в подающих и обратных линиях теплопроводов.

Расчеты для проверки гидравлических режимов работы тепловых сетей проведены с использованием электронной модели, разработанной с использованием геоинформационного комплекса Zulu и программно-расчетного комплекса ZuluThermo версии 8.0.

Результаты гидравлического расчета представлены в Приложении к Книге 3.

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Применяются следующие понятия.

«Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.

«Инцидент» это:

- отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей;

- отклонение от гидравлического или теплового режимов;

- нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Нормативное время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведено в таблице 3.9-1.

Таблица 3.9-1 – Нормативное время восстановления тепловой сети

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются капитальные ремонты.

В результате гидравлической опрессовки тепловых сетей, проводимой после окончания отопительного периода выявляются аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей.

Статистика отказов на тепловых сетях по организациям, эксплуатирующим тепловые сети в Сергиево-Посадском городском округе за 5 последних лет (2015-2019гг.) приведена в таблице 3.9-2.

Таблица 3.9-2 – Статистика отказов на тепловых сетях по организациям, эксплуатирующим тепловые сети в Сергиево-Посадском городском округе

| Год | Количество отказов в тепловых сетях, ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в отопительный период | в период испытаний на плотность и прочность |
| 1. МУП «РКС» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 142 | 14 |
| 2019 г. | 85 | 9 |
| 2020 г. | 72 | 7 |
| 2. ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 5 | 7 |
| 2019 г. | 3 | 4 |
| 2020 г. | 3 | 4 |
| 3. МУП «ККК» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 4. МУП «СП Теплосеть» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 3 | 0 |
| 2020 г. | 3 | 0 |
| 7. АО «ЦНИИСМ» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 8 | 0 |
| 2018 г. | 10 | 0 |
| 2019 г. | 6 | 0 |
| 2020 г. | 6 | 0 |
| 8. ФКП «НИЦ РКП» |  |  |
| 2016 г. | 7 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 9. ООО «ИК «ЭС» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 11. Свято-Троицкая Сергиева Лавра |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 12. ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 13. АО «СТЭК» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 14. ООО «Теплоэнергоресурс СП» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 15. АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 16. ООО «Экотерм» |  |  |
| 2016 г. | - | - |
| 2017 г. | - | - |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 16. ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 3.10-1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 3.10-1 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 3.10-2 – Нормативное время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Фактическое время восстановления работоспособности тепловых сетей Сергиево-Посадскому городскому округу после отказа в течение 2016-2020гг. не превышало 20 ч. в каждом отдельном случае, что соответствует установленным нормативам.

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновременно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагностики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля.

    - Методы технической диагностики, используемые теплосетевыми организациями на территории Сергиево-Посадского городского округа

Гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недостатком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испытаний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров.

- Испытания на тепловые потери. Испытания на тепловые потери. Целью испытаний является определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через теплоизоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается качественная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, которая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепловых сетей Сергиево-Посадского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО».

- Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечебных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытательная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный сезон. После проведения испытаний составляется Акт.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

- Для поддержания надежного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

    - Методы технической диагностики, не нашедшие применения теплосетевыми организациями Сергиево-Посадского городского округа

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния, действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке 3.11.2-1.

Рисунок 3.11.2-1 – Схема формирования плана проектирования и перекладок

Для поддержания надежного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

  - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

-	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

-	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

-	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

-	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

-	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей эксплуатационной ответственности теплосетевых организаций. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается отдела эксплуатации тепловых сетей (далее по тексту – ОЭТС) и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

-	задачи и основные положения методики проведения испытания;

-	перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

-	последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

-	режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

-	схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

-	схемы включения и переключений в тепловой сети;

-	сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

-	точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

-	оперативные средства связи и транспорта;

-	меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

-	список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем отдела эксплуатации тепловых сетей.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя установлена ПТЭ ТЭ один раз в пять лет.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

-	отопительные системы детских и лечебных учреждений;

-	неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

-	системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

-	отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

-	калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

ОЭТС (отдел эксплуатации тепловых сетей) организовывает техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

-	подготовка технического обслуживания и ремонтов;

-	вывод оборудования в ремонт;

-	оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

-	проведение технического обслуживания и ремонта;

-	приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации

  - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Данные по нормативным тепловым потерям тепловой энергии в тепловых сетях в разрезе теплосетевых организаций приведены в таблице 3.13-1.

Таблица 3.13-1 - Нормативы технологических потерь

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Нормативные потери в тепловой сети, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 10351,85 |
| 2 | Котельная Квартал В | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1567,66 |
| 3 | Котельная Горбольница | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 604,74 |
| 4 | Котельная Дом Быта | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, корп. а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1339,21 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## 328,72 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## пос. Семхоз , пл. Советская, 1б | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## 60,36 |
| 7 | Котельная Ферма | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7А | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 11732,59 |
| 8 | Котельная Мишутино | с. Мишутино, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1967,55 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20, корп. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1116 |
| 10 | Котельная Лесхоз | пос. Лесхоз | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 3065,38 |
| 11 | Котельная Углич | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 24723,62 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 8553,24 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 58 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 0 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 60 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 0 |
| 15 | Котельная Садовая | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10, пом. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 26,18 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | г. Сергиев Посад, Ярославское ш., 4а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1727,9 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 693,44 |
| 18 | Котельная Конкурсный | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, 43 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 3223,91 |
| 19 | Котельная Наугольное | д. Наугольное, 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 0 |
| 20 | Котельная Бубяково | дер. Бубяково | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 0 |
| 21 | Котельная Птицеград | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 37а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 9155,84 |
| 22 | Котельная Совхоз | в/г №17, г. Сергиев-Посад-14 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1324,23 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | р.п. Скоропусковский | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 2830,14 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 6099,34 |
| 25 | Котельная ЖБИ | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6, 6а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 141,08 |
| 26 | Котельная Лакокраска | г. Сергиев Посад, Московское ш., в р-не д. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 638,12 |
| 27 | Котельная Автоколонна | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 773,18 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 92044,28 |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 15а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1993,0 |
| 29 | Котельная №2 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2878,8 |
| 30 | Котельная №3 | г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 98,26 |
| 31 | Котельная №4 | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 709,97 |
| 32 | Котельная №5 | г. Хотьково, Кооперативная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 620,8 |
| 33 | Котельная №6 | г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 21723,4 |
| 34 | Котельная №7 | г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2850,3 |
| 35 | Котельная №8 | д. Короськово, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 92,16 |
| 36 | Котельная №9 | пос. ОРГРЭС | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1333,2 |
| 37 | Котельная №11 | г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 4342,9 |
| 38 | Котельная №12 | г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 650,1 |
| 39 | Котельная №14 | г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 430,6 |
| 40 | Котельная №15 | дер. Репихово, д. 26а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 227,4 |
| 41 | Котельная №16 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 281,9 |
| 42 | Котельная №17 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 96,9 |
| 43 | Котельная №18 | г. Хотьково, дер. Морозово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 232,5 |
| 44 | Котельная №19 | Хотьково, ст. Желтиково | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 66,4 |
| 45 | Котельная №21 | г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д. 4а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 31,8 |
| 46 | Котельная Мостовик | пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2863,949 |
| 47 | Котельная Васильевское | с. Васильевское, д. 26/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3573,19 |
| 48 | Котельная Лазарево | д. Лазарево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | д. Марьино, д. 18 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 976,0 |
| 50 | Котельная Шабурново | д. Шабурново, д. 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1392,1 |
| 51 | Котельная Кузьмино | д. Кузьмино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1361,3 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | с. Константиново | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 486,444 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | с. Константиново, ул. Школьная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 |
| 54 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 5493,3 |
| 55 | Котельная Закубежье | с. Закубежье, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2030,2 |
| 56 | Котельная Башенка | н. п. Каменки | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2513,0 |
| 58 | Котельная Сырнево | д. Сырнево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | пос. Лоза, д. 18а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | пос. Лоза, д. 4а, стр. 1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 7215,3 |
| 61 | Котельная Зубцово | дер. Зубцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2621,3 |
| 62 | Котельная Ситники | пос. Ситники, стр. 25/7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 471,7 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | пос. Здравница | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 395,5 |
| 64 | Котельная Заречный | пос. Заречный, д. 16 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 10392,2 |
| 65 | Котельная Торгашино | д. Торгашино, № 68в | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 434,1 |
| 66 | Котельная Федорцово | д. Федорцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1030,5 |
| 67 | Котельная Селково | дер. Селково, д. 19б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 8849,0 |
| 68 | Котельная Трехселище | д. Трехселище, д. 5/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1131,4 |
| 69 | Котельная Сватково | с. Сватково, д. 95 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1734,4 |
| 70 | Котельная Березняки | дер. Березняки, д. 130 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 8610,8 |
| 71 | Котельная Бужаниново | с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 30а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3078,3 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | д. Путятино, д. 136 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 772,8 |
| 73 | Котельная Реммаш | пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, к. 11 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 96,294 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  | 106183,5 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, проезд №21, 2 | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | 17054,8 |
| 75 | Котельная д. Семенково | д. Семенково | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | 2414,5 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  | 19469,3 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | рп Богородское, д. 42 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | 13786,9 |
| 77 | Котельная с. Муханово | с. Муханово, ул. Николаева, уч.1/1, стр.1/1 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | 1048,7 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  | 14835,6 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 232532,7 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 3975 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 3975 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 8а | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина, 9 | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | 23346 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | 0 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 2318 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 0 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # г. Хотьково | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # 1493,6 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # г. Хотьково | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # 7165,3 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В, к. 141 | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # 10701 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # 0 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 71Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # 2545,88 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # г. Сергиев Посад, ш. Московское, 40Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # 2063,68 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # 346 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # 0 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # д. Шарапово, в/ч «№14258 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # 0 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # д. Шарапово, в/ч «№14258 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  |  |  |  | 49979,46 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  | 286487,1 |

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

- потери сетевой воды;

- потери тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения, нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- при истечении срока действия нормативных характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

- по показателю "потери сетевой воды":

- при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

- при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

- по показателю "тепловые потери":

- при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

- при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

- при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

- по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":

- при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%;

- при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования.

7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

(1)

где - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м3;

- годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м3;

- ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;

- суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м3.

8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

(2)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м2;

- ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;

- среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

(3)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

- ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;

- суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м2;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °C;

- среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °C.

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

(4)

где  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C;

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;

- ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

- ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

- ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

(5)

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

(6)

где:

- ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Данные по тепловым потерям теплоносителя и тепловой энергии в разрезе муниципальных и ведомственных котельных представлены за период с 2017 по 2019 гг. приведены в таблице 3.14-1.

Таблица 3.14-1 - Данные по тепловым потерям теплоносителя и тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Фактические потери в тепловой сети за 2018 год, Гкал | Фактические потери в тепловой сети за 2019 год, Гкал | Фактические потери в тепловой сети за 2020 год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 13383,2 | 13078,9 | 13114,4 |
| 2 | Котельная Квартал В | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1466,4 | 1525,5 | 1597,2 |
| 3 | Котельная Горбольница | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 507,5 | 467,3 | 427,6 |
| 4 | Котельная Дом Быта | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, корп. а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1034,8 | 1054,9 | 1088,4 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## 581,6 | ## 598,6 | ## 585,7 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## пос. Семхоз , пл. Советская, 1б | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## УМС АСПГО | ## МУП «СП Теплосеть» | ## 60 | ## 59,9 | ## 56,6 |
| 7 | Котельная Ферма | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7А | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 15282,1 | 14709,4 | 15891,6 |
| 8 | Котельная Мишутино | с. Мишутино, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1748,4 | 1556,1 | 1644,9 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20, корп. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 897,8 | 916,7 | 1184,9 |
| 10 | Котельная Лесхоз | пос. Лесхоз | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 3640,9 | 3251,4 | 3222,1 |
| 11 | Котельная Углич | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 24647,7 | 24363,3 | 24474,8 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 15032,5 | 15099 | 13449,2 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 58 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 60 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная Садовая | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10, пом. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 33,3 | 34,7 | 21,7 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | г. Сергиев Посад, Ярославское ш., 4а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 2141,2 | 2011,2 | 1831 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 967,9 | 625,5 | 600,1 |
| 18 | Котельная Конкурсный | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, 43 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 3472,5 | 3382,6 | 3362 |
| 19 | Котельная Наугольное | д. Наугольное, 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 24,2 | 25,6 | 5,8 |
| 20 | Котельная Бубяково | дер. Бубяково | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 15 | 16,1 | 2,4 |
| 21 | Котельная Птицеград | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 37а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 4759,9 | 7041,59 | 7041,59 |
| 22 | Котельная Совхоз | в/г №17, г. Сергиев-Посад-14 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 2 711,18 | 2 711,18 | 2 711,18 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | р.п. Скоропусковский | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 1 968,98 | 1 968,98 | 1 968,98 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 11884,7 | 9362,8 | 9362,8 |
| 25 | Котельная ЖБИ | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6, 6а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 46,6 | 124,4 | 124,4 |
| 26 | Котельная Лакокраска | г. Сергиев Посад, Московское ш., в р-не д. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 638,12 | 638,12 | 638,12 |
| 27 | Котельная Автоколонна | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | 600,5 | 600,5 | 600,5 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 107546,98 | 105224,27 | 105007,97 |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 15а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3500,91 | 2553,65 | 1993,0 |
| 29 | Котельная №2 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3285,34 | 4995,96 | 2878,8 |
| 30 | Котельная №3 | г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 45,06 | 98,26 | 98,26 |
| 31 | Котельная №4 | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 682,87 | 709,97 | 709,97 |
| 32 | Котельная №5 | г. Хотьково, Кооперативная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 746,59 | 560,62 | 620,8 |
| 33 | Котельная №6 | г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 14295,91 | 20080,27 | 21723,4 |
| 34 | Котельная №7 | г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3116,03 | 3009,85 | 2850,3 |
| 35 | Котельная №8 | д. Короськово, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 45,33 | 92,16 | 92,16 |
| 36 | Котельная №9 | пос. ОРГРЭС | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2393,91 | 1327,09 | 1333,2 |
| 37 | Котельная №11 | г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2474,45 | 2147,41 | 4342,9 |
| 38 | Котельная №12 | г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 650,1 |
| 39 | Котельная №14 | г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 661,6 | 575,32 | 430,6 |
| 40 | Котельная №15 | дер. Репихово, д. 26а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 227,4 |
| 41 | Котельная №16 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 281,9 |
| 42 | Котельная №17 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 96,9 |
| 43 | Котельная №18 | г. Хотьково, дер. Морозово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 181,99 | 228,93 | 232,5 |
| 44 | Котельная №19 | Хотьково, ст. Желтиково | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 72,03 | 177,76 | 66,4 |
| 45 | Котельная №21 | г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д. 4а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 124,43 | 55 | 31,8 |
| 46 | Котельная Мостовик | пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 329,94 | 1151,98 | 2863,949 |
| 47 | Котельная Васильевское | с. Васильевское, д. 26/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3767,38 | 3515,34 | 3573,19 |
| 48 | Котельная Лазарево | д. Лазарево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | д. Марьино, д. 18 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1276,71 | 1826,3 | 976,0 |
| 50 | Котельная Шабурново | д. Шабурново, д. 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 2209,57 | 2722,5 | 1392,1 |
| 51 | Котельная Кузьмино | д. Кузьмино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1677,8 | 1930,1 | 1361,3 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | с. Константиново | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 486,444 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | с. Константиново, ул. Школьная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1695,82 | 3952,04 | 5493,3 |
| 55 | Котельная Закубежье | с. Закубежье, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1102,86 | 1849,32 | 2030,2 |
| 56 | Котельная Башенка | н. п. Каменки | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1120,36 | 1623,01 | 2513,0 |
| 58 | Котельная Сырнево | д. Сырнево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | пос. Лоза, д. 18а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | пос. Лоза, д. 4а, стр. 1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3759,77 | 5529,59 | 7215,3 |
| 61 | Котельная Зубцово | дер. Зубцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 5562,66 | 4617,11 | 2621,3 |
| 62 | Котельная Ситники | пос. Ситники, стр. 25/7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 417,9 | 697,21 | 471,7 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | пос. Здравница | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» |  | 483,09 | 395,5 |
| 64 | Котельная Заречный | пос. Заречный, д. 16 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» |  | 9342,46 | 10392,2 |
| 65 | Котельная Торгашино | д. Торгашино, № 68в | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 837,72 | 1376,8 | 434,1 |
| 66 | Котельная Федорцово | д. Федорцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 1044 | 1646,46 | 1030,5 |
| 67 | Котельная Селково | дер. Селково, д. 19б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 7658,83 | 7770,5 | 8849,0 |
| 68 | Котельная Трехселище | д. Трехселище, д. 5/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 545,37 | 1018,43 | 1131,4 |
| 69 | Котельная Сватково | с. Сватково, д. 95 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 5007,73 | 2657,3 | 1734,4 |
| 70 | Котельная Березняки | дер. Березняки, д. 130 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 8728,69 | 10589,66 | 8610,8 |
| 71 | Котельная Бужаниново | с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 30а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 3265,74 | 4062,75 | 3078,3 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | д. Путятино, д. 136 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 701,18 | 1025,24 | 772,8 |
| 73 | Котельная Реммаш | пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, к. 11 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | 10369,5 | 10912 | 10912 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  | 92706,0 | 116911,4 | 116999,2 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, проезд №21, 2 | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | 21376,2 | 13283,9 | 16579 |
| 75 | Котельная д. Семенково | д. Семенково | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | 2209,3 | 2140,8 | 2358 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  | 23585,5 | 15424,7 | 18937 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | рп Богородское, д. 42 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | 14395,7 | 14841,9 | 9760,2 |
| 77 | Котельная с. Муханово | с. Муханово, ул. Николаева, уч.1/1, стр.1/1 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | 844,8 | 882,8 | 417,1 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  | 15240,5 | 15724,7 | 10177,3 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 239079,0 | 253285,1 | 251121,5 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 16858 | # 16858 | # 14997 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Теплосеть» |  |  |  |  |  |  | 16858 | 16858 | 14997 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 8а | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина, 9 | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | 27292,29 | 23254,68 | 23773,2 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 3141 | 3100 | 3080 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 0 | 0 | 0 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # г. Хотьково | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # ПАО «Электроизолит» | # 12897 | # 12897 | # 12897 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # г. Хотьково | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # АО «ЦНИИСМ» | # 7403,62 | # 10944,22 | # 5721,8 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В, к. 141 | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # АО «ЗОМЗ» | # АО «СТЭК» | # 7245 | # 9829 | # 8363 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # ООО «УКС» | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 71Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # 2545,88 | # 2545,88 | # 2545,88 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # г. Сергиев Посад, ш. Московское, 40Б | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # ООО «Энерго Инвест» | # ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | # 2063,68 | # 2063,68 | # 2063,68 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # Свято-Троицкая Сергиева Лавра | # 346 | # 346 | # 346 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # ООО «Экотерм» | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # д. Шарапово, в/ч «№14258 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # д. Шарапово, в/ч «№14258 | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # ФГБУ «ЦЖКУ» | # 0 | # 0 | # 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  |  |  |  | 2063,68 | 2409,68 | 2409,68 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  |  |  |  | 258000,6 | 272552,8 | 268528,2 |

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «СП Теплосеть», МУП «РКС», а также прочих теплосетевых организаций не выдавалось.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

  - Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В Сергиево-Посадском городском округе реализованы различные схемы подключения потребителей к тепловым сетям источников тепла. Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме присоединения применяется теплообменник, разделяющий теплоносители системы отопления и тепловых сетей. Независимая схема присоединения используется при недостаточном или высоком для эксплуатируемой системы отопления гидростатическом давлении на вводе тепловой сети в тепловой пункт здания.

Большинство потребителей присоединено к тепловым сетям по зависимой схеме, которая является наиболее дешевой и простой в монтаже и эксплуатации. Зависимая схема присоединения может быть непосредственной или с применением узла смешения для подсоединения к тепловым сетям, расчетные температурные параметры которых выше параметров системы отопления.

Теплоснабжение потребителей от источников тепла осуществляется через центральные и индивидуальные тепловые пункты, элеваторным подключением или непосредственным присоединением систем отопления с применением различных схем включения подогревателей ГВС.

Необходимость применения центральных тепловых пунктов обусловлена температурным графиком источников тепла, топологией города, размещением источников и генеральным планом застройки поселения. Необходимость установки индивидуальных бойлеров обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также строительных норм и правил.

Здесь следует отметить, что ЦТП проектировалась и строилась в прошлом веке. Этот фактор и технические условия, на которые выполнялся проект, обуславливали как выбор принципиальной схемы ЦТП, так и основное технологическое оборудование, имевшееся в то время водо-водяные скоростные водоподогреватели, струйные насосы (элеваторы). Кроме того, средства автоматизации, имевшие место во время проектирования и строительства ЦТП, явно не отвечают современным требованиям.

Системы отопления потребителей подключены к тепловой сети преимущественно по зависимой схеме, с применением и без применения смешивающих устройств. Большинство потребителей поселения присоединены к тепловой сети по зависимой схеме с элеватором в качестве смесительного устройства. Часть потребителей тепла присоединены к тепловым сетям непосредственно без использования смешивающих устройств.

Использование элеваторов, для присоединения систем отопления, существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

У потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов, в период работы системы централизованного теплоснабжения в диапазоне нижней – срезки температурного графика, происходит плановый перегрев.  В этот период, переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления.

В диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Потребители, подключенные по схемам с насосами смешения, оборудованные средствами автоматизации, и с достаточной поверхностью нагрева недостатка в тепле испытывать не будут. Недостаток качества (температуры) теплоносителя будет компенсироваться его количеством. Однако увеличение доли последних потребителей предъявляет к системе теплоснабжения жесткие требования:

● отпуск   теплоносителя   с   источников   тепла   должен   производиться   по температурному графику без срезки (требование п.7.11 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). В противном случае, регулирование отпуска тепла за счет увеличения расхода теплоносителя приведет к неудовлетворительным изменениям в гидравлических режимах работы тепловой сети.

● сетевые насосы на источниках тепла и подкачивающие насосы на насосных станциях должны быть оборудованы приводами с частотным регулированием для сглаживания колебаний расходов теплоносителя и поддержания необходимого гидравлического режима.

Фактически, в условиях срезки температурного графика, подача требуемого количества тепла потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теплоносителя или увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных приборов у потребителей. Конечно, применение различных схем с насосами смешения с использованием современных средств автоматизации, позволить достичь требуемого результата, однако, при этом, в периоды зимнего максимума температур, увеличение расхода теплоносителя на нужды отопления через каждую бойлерную, может превысить расчетный расход в 1,3-1,5 раза.

Присоединение установок горячего водоснабжения осуществляется по закрытой и открытой схемам.

Условные схемы подключения потребителей к системе отопления и ГВС приведены на рисунках ниже:

Рисунок 3.16-1 – Схема с открытым водоразбором на ГВС и нехависимым присоединением отопления (схема №1)

Рисунок 3.16-2 – Схема с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением отопления (схема №2)

Рисунок 3.16-3 – Схема с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением отопления (схема №4)

Рисунок 3.16-4 – Схема с открытым водоразбором на ГВС и циркуляционной линией (схема №26)

Рисунок 3.16-5 – Схема с закрытой водоразбором на ГВС, с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением отопления (схема №12)

Рисунок 3.16-6 – Схема с закрытой водоразбором на ГВС, с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением отопления (схема №19)

Рисунок 3.16-7 – Схема с закрытой водоразбором на ГВС, с параллельным подключением подогревателей ГВС и независимым присоединением отопления (схема №20)

Рисунок 3.16-8 – Схема с закрытой водоразбором на ГВС, с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением отопления (схема №28)

Рисунок 3.16-9 – Схема с закрытой водоразбором на ГВС, с с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС (схема №34)

Данные по применяемым схемам подключения потребителей к системам отопления и горячего водоснабжения с распределением по источникам тепловой энергии Сергиево-Посадского городского округа приведены в таблице 3.16-1.

Таблица 3.16-1 – Данные по применяемым схемам подключения потребителей к системам отопления и горячего водоснабжения с распределением по источникам тепловой энергии Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Система отопления | Система ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | Зависимая | Закрытая |
| 2 | Котельная Квартал В | Зависимая | Закрытая |
| 3 | Котельная Горбольница | Зависимая | Закрытая |
| 4 | Котельная Дом Быта | Зависимая/Независимая для потребителей с ИТП | Закрытая |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | Зависимая | Отсутствует |
| 6 | Котельная Семхоз | Зависимая | Отсутствует |
| 7 | Котельная Ферма | Зависимая | Закрытая |
| 8 | Котельная Мишутино | Зависимая | Закрытая |
| 9 | Котельная Школа-интернат | Зависимая | Закрытая |
| 10 | Котельная Лесхоз | Зависимая | Закрытая |
| 11 | Котельная Углич | Зависимая до ЦТП/ Независимая после ЦТП и потребителей с ИТП | Открытая до ЦТП/Закрытая после ЦТП |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | Зависимая/Независимая для потребителей с ИТП | Открытая |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | Независимая | Отсутствует |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | Независимая | Отсутствует |
| 15 | Котельная Садовая | Зависимая | Отсутствует |
| 16 | Котельная ПМК-5 | Зависимая | Закрытая |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | Зависимая | Отсутствует |
| 18 | Котельная Конкурсный | Зависимая | Закрытая |
| 19 | Котельная Наугольное | Зависимая | Отсутствует |
| 20 | Котельная Бубяково | Зависимая | Отсутствует |
| 21 | Котельная Птицеград | Независимая | Закрытая |
| 22 | Котельная Совхоз | Зависимая | Открытая |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | Зависимая | Открытая |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | Зависимая | Закрытая |
| 25 | Котельная ЖБИ | Зависимая | Закрытая |
| 26 | Котельная Лакокраска | Зависимая | Закрытая |
| 27 | Котельная Автоколонна | Зависимая | Закрытая |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | Зависимая | Закрытая |
| 29 | Котельная №2 | Зависимая | Закрытая |
| 30 | Котельная №3 | Зависимая | Закрытая |
| 31 | Котельная №4 | Зависимая | Закрытая |
| 32 | Котельная №5 | Зависимая | Закрытая |
| 33 | Котельная №6 | Зависимая | Закрытая |
| 34 | Котельная №7 | Зависимая | Закрытая |
| 35 | Котельная №8 | Зависимая | Закрытая |
| 36 | Котельная №9 | Зависимая | Закрытая |
| 37 | Котельная №11 | Зависимая | Закрытая |
| 38 | Котельная №12 | Зависимая | Закрытая |
| 39 | Котельная №14 | Зависимая | Закрытая |
| 40 | Котельная №15 | Зависимая | Закрытая |
| 41 | Котельная №16 | Зависимая | Закрытая |
| 42 | Котельная №17 | Зависимая | Закрытая |
| 43 | Котельная №18 | Зависимая | Закрытая |
| 44 | Котельная №19 | Зависимая | Закрытая |
| 45 | Котельная №21 | Зависимая | Закрытая |
| 46 | Котельная Мостовик | Зависимая | Закрытая |
| 47 | Котельная Васильевское | Зависимая | Закрытая |
| 48 | Котельная Лазарево | Зависимая | Отсутствует |
| 49 | Котельная Марьино | Зависимая | Закрытая |
| 50 | Котельная Шабурново | Зависимая | Закрытая |
| 51 | Котельная Кузьмино | Зависимая | Закрытая |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | Зависимая | Закрытая |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | Зависимая | Отсутствует |
| 54 | Котельная Самотовино | Зависимая | Закрытая |
| 55 | Котельная Закубежье | Зависимая | Отсутствует |
| 56 | Котельная Башенка | Зависимая | Закрытая |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | Независимая | Закрытая |
| 58 | Котельная Сырнево | Зависимая | Отсутствует |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | Зависимая | Отсутствует |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | Зависимая | Закрытая |
| 61 | Котельная Зубцово | Зависимая | Закрытая |
| 62 | Котельная Ситники | Зависимая | Отсутствует |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | Зависимая | Закрытая |
| 64 | Котельная Заречный | Зависимая до ЦТП/ Независимая после ЦТП | Закрытая |
| 65 | Котельная Торгашино | Зависимая | Закрытая |
| 66 | Котельная Федорцово | Зависимая | Закрытая |
| 67 | Котельная Селково | Зависимая | Закрытая |
| 68 | Котельная Трехселище | Зависимая | Закрытая |
| 69 | Котельная Сватково | Зависимая | Закрытая |
| 70 | Котельная Березняки | Зависимая | Закрытая |
| 71 | Котельная Бужаниново | Зависимая | Закрытая |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | Зависимая | Закрытая |
| 73 | Котельная Реммаш | Зависимая | Открытая |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | Зависимая | Открытая |
| 75 | Котельная д. Семенково | Зависимая | Открытая |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | Зависимая | Открытая |
| 77 | Котельная с. Муханово | Зависимая | Закрытая |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Зависимая | Закрытая |
| Прочие котельные |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | Зависимая | Закрытая |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | Зависимая | Закрытая |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | Зависимая | Закрытая |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Зависимая | Закрытая |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | Зависимая | Закрытая |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | Зависимая | Закрытая |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | Зависимая до ЦТП/ Независимая после ЦТП | Закрытая |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | Зависимая | Закрытая |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | Зависимая | Закрытая |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | Зависимая до ЦТП/ Независимая после ЦТП и потребителей с ИТП | Закрытая |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | Зависимая до ЦТП/ Независимая после ЦТП | Закрытая |
| 90 | Котельная Ильинская | Зависимая | Отсутствует |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | Зависимая | Закрытая |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | Зависимая | Закрытая |

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии».

Практически все тепловые источники города оборудованы коммерческими узлами учета, оснащенные поверенными средствами измерения, позволяющими вести автоматически инструментальные измерения количества и качества отпускаемой в тепловые сети тепловой энергии.

Ведомственные котельные данные о наличии приборов учета не представили.

На территории Сергиево-Посадского городского округа приборы учета установлены на 557 абонентских вводах потребителей. Около 2,5 тысяч абонентских вводов в настоящее время не оборудованы приборами учета. Соотношение потребителей, приведено в таблице 3.17-1.

Таблица 3.17-1 - Сведения о наличии коммерческого учета тепловой энергии

| Характеристика абонентских вводов потребителей | Количество абонентских вводов, шт. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Потребители, оборудованные приборами учета тепловой энергии | Потребители, необорудованные приборами учета тепловой энергии |
| МКД | 14% | 86% |
| бюджетные учреждения | 34% | 66% |
| ИЖС | 10% | 90% |

Таким образом в настоящее время общедомовыми приборами учета тепловой энергии оснащено 14% МКД, 34% бюджетных учреждений и 10% ИЖС.

Коммерческие приборы учета тепловой энергии установлены на абонентских вводах потребителей тепловой энергии.

Часть потребителей жилого фонда не оборудована приборами учета тепловой энергии. На расчетный срок до 2035 г. оснащенность жилого фонда коммерческими приборами учета тепловой энергии составит 100%. Финансирование установки приборов учета тепловой энергии будет осуществляться за счет средств собственников жилья

Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется из теплового и водного балансов системы теплоснабжения, а отдельным потребителем — пропорционально его расчетным часовым тепловой и массовой (объемной) нагрузкам, указанным в договоре теплоснабжения, с учетом различия в характере теплового потребления: отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка переменна и зависит от метеоусловий, тепловая нагрузка горячего водоснабжения в течение отопительного периода постоянна.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество тепловой энергии, потребленной этим абонентом, также, как и потери тепловой энергии со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и трубопроводов его участка тепловой сети.

Для всех объектов капитального строительства с максимальной тепловой нагрузкой не менее 0,2 Гкал/ч в границах Сергиево-Посадского городского округа требуется установка приборов учета потребляемой тепловой энергии.

Согласно статьи 9 Федерального закона от 29.07.2017 № 279-ФЗ в статью 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены требования о необходимости до 01.01.2019 оборудовать приборами учета потребителей с тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч.

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов.

Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, например, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следующих факторов:

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости;

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта;

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации;

- надежности и ремонтнопригодности приборов;

- необходимости автономного электропитания;

- уровня подготовки эксплуатационного персонала;

- полная автоматизация учета;

- наличие двухмесячного почасового архива;

- доступная стоимость;

- срок присутствия производителя приборов на рынке;

- количество проданных приборов и в каких регионах они эксплуатируются.

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой энергии. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить, исходя из оптимального сочетания цены и качества.

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными организациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохранности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновения в узел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием - подрядчиком изготавливается проектно-сметная документация.

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В	 целях обеспечения качественного и надежного теплоснабжения при заключении договоров между теплоснабжающей организацией и потребителями тепла (управляющая компания, либо частное лицо) разрабатывается регламент взаимоотношений лиц, участвующих в теплоснабжении.

Порядок взаимоотношений дежурных производственной диспетчерской службы МУП «СП Теплосеть», МУП «РКС» и дежурных диспетчерских служб управляющих компаний регламентирован соответствующими положениями.

В обязанности диспетчерских служб жилищно-эксплуатационных организаций входит контроль работы внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в дом, а при отклонении их зафиксировать нарушение режима и сообщить в теплоснабжающую организацию, с которой заключен договор теплоснабжения.

Обязанности производственной диспетчерской службы по системам централизованного теплоснабжения городского округа осуществляет МУП «СП Теплосеть». Диспетчерская служба МУП «СП Теплосеть» осуществляет координацию действия ремонтного и эксплуатационного персонала на поддержание работоспособности действия систем централизованного теплоснабжения, информирование общественности о перечне предоставляемых предприятием услуг и их стоимости, проведение мониторинга качества предоставления платных услуг предприятием.

Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Договор теплоснабжения, согласно статьям 426 и 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, относится к публичным договорам и является отдельным видом договоров купли-продажи.

В соответствии с Положением о формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального образования, утвержденного приказом Минстроя России от 20.08.96 № 17-113, договоры с поставщиками коммунальных услуг предусматривают следующие необходимые основные положения:

- гарантируемый уровень качества, надежности и экологической безопасности оказываемых услуг;

- объем предоставляемых услуг;

- обязательства по оплате, включая сроки и способ оплаты;

- экономические санкции, применяемые сторонами в случае нарушения условий договора;

- порядок разрешения споров, изменения условий, прекращения договора.

В представленных договорах МУП «СП Теплосеть» включены следующие условия и сведения:

- количество тепловой энергии (отопление, ГВС, вентиляция, пар);

- количество теплоносителей (устанавливается с учетом величин расхода на горячее водоснабжение, планируемых утечек в тепловых сетях и теплопотребляющих установках расхода пара на технологические нужды);

- качество тепловой энергии:

  - по сетевой воде - температура в подающем трубопроводе по температурному графику регулирования отпуска теплоты, перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах;

  - по пару - температура и давление пара на границе эксплуатационной ответственности).

- качество теплоносителей (показатели качества теплоносителей принимаются):

  - по сетевой воде - соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»;

  - по пару - соответствие физико-химических характеристик показателям, установленным Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;

  - обязанности абонента по поддержанию качества тепловой энергии и теплоносителей (устанавливаются величины максимальной температуры сетевой воды в обратном трубопроводе, степень возврата конденсата, обязательства по недопущению снижения качества сетевой воды и конденсата, возвращаемых абонентом теплоснабжающей организации);

  - расчеты (порядок установления тарифов и их изменения, а также форма расчетов);

  - порядок учета тепловой энергии и теплоносителей;

Обязательными приложениями к договору являются:

- акты об установлении границ эксплуатационной ответственности;

- температурный график регулирования отпуска тепловой энергии.

Количество отпускаемой тепловой энергии в теплоносители   по их   параметрам, максимальные часовые тепловые нагрузки, максимальные часовые и среднечасовые расходы теплоносителей (в   паре и горячей воде) устанавливаются теплоснабжающей организацией   на основании заявок абонентов, подтвержденных проектными данными и   паспортами теплопотребляющих установок, и фиксируются в договоре.

Увеличение абонентом максимальных часовых расходов теплоносителя и расчетных тепловых нагрузок допускается после внесения соответствующих   изменений в договор.

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В настоящее время в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа перекачка теплоносителя насосными станциями не предусмотрена. Отпуск тепловой энергии конечным потребителям через ЦТП производится от восьми котельных: Котельная Заречный, Котельная Мкр. Новый, котельная Углич, Котельная АО «ЦНИИСМ», Котельная СМЗ «Загорский», Котельная ВНИИИД «Игрушки», Котельная АО «СТЭК», Котельная Птицеград.

В системах теплоснабжения отсутствуют системы автоматического регулирования и защиты (САРЗ), поэтому потери теплоносителя и тепловой энергии по данной статье расхода отсутствуют.

Звонки от абонентов поступают диспетчеру, регистрируются в журнале и передаются соответствующим службам. Средств автоматизации и телемеханизации у диспетчерской службы нет.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Бесхозяйные тепловые сети на территории ГО Сергиев Посад отсутствуют.

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения ГО Сергиев Посад не разрабатывались.

  - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не происходило.

- ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в административных границах городского округа приведен в разделе 5.

  - Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зон действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к потребителям представлены на рисунках ниже.

Рисунок 4.1-1 – Схемы тепловых сетей от котельных Кот. "Садовая", Кот. "УКХ", Кот.  "Школа-интернат", Кот. "Рабочий поселок", Кот."Лесхоз", Кот. "Крышная" 58, Кот. "Крышная" 60, Кот. "ПМК-5", Кот. "Трикотажная фабрика", Кот. "Углич", Котельная СМЗ Загорский, Котельная Ильинская, Котельная АО Мострансавто, Котельная АО СТЭК

Рисунок 4.1-2 – Схемы тепловых сетей от котельных Кот. "Квартал В", Кот. "1-ая Горбольница", Кот. "Очистные сооружения",Кот. "Дом быта", Кот."Клементьевская",Кот. "Ферма", Котельная п. Птицеград, Котельная мкр. Скобяной, Модульная мини-котельная, Котельная ВНИИ Игрушки, Котельная Теплоэнергоресурс, Котельная НИИПХ, Котельная ООО Экотерм

Рисунок 4.1-3 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Семхоз", Кот. "Конкурсный"

Рисунок 4.1-4 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Мишутино", Котельная р.п.Скоропусковский

Рисунок 4.1-5 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Наугольная", Котельная г.Сергиев Посад -14

Рисунок 4.1-6 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная АО «ЦНИИСМ», Котельная №1 г.Хотьково, Котельная №2 г.Хотьково, Котельная №3 г.Хотьково, Котельная №4 г.Хотьково, Котельная №5 г.Хотьково, Котельная №6 г.Хотьково, Котельная №7 г.Хотьково, Котельная №9 г.Хотьково, Котельная №11 г.Хотьково, Котельная №12 г.Хотьково, Котельная №14 г.Хотьково, Котельная №18 г.Хотьково, Котельная №21 г.Хотьково

Рисунок 4.1-7 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная №8 г.Хотьково, Котельная №15 г.Хотьково, Котельная №16 г.Хотьково, Котельная №17 г.Хотьково

Рисунок 4.1-8 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная Мостовик, Котельная №19 г.Хотьково

Рисунок 4.1-9 – Схемы тепловых сетей от Котельная Васильевское

Рисунок 4.1-10 – Схемы тепловых сетей от котельной Электрокотел Лазарево

Рисунок 4.1-11 – Схемы тепловых сетей от Кот. "Бубяково"

Рисунок 4.1-12 – Схемы тепловых сетей от Котельная пос. Заречный

Рисунок 4.1-13 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Зубцово

Рисунок 4.1-14 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная пос. Лоза, Котельная пос. Здравница, Электрокотел Лоза, д. 18а, Котельная Ситники

Рисунок 4.1-15 – Схемы тепловых сетей от котельной котельная пос. Березняки

Рисунок 4.1-16 – Схемы тепловых сетей от Котельная Путятино

Рисунок 4.1-17 – Схемы тепловых сетей от котельная пос. Бужаниново

Рисунок 4.1-18 – Схемы тепловых сетей от Kотельная пос. Сватково

Рисунок 4.1-19 – Схемы тепловых сетей от Котельная НИЦ РКП

Рисунок 4.1-20 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная № 3 г. Краснозаводск, Котельная д.Семенково

Рисунок 4.1-21 – Схемы тепловых сетей от Котельная Реммаш

Рисунок 4.1-22 – Схемы тепловых сетей от Котельная №1 р.п. Богородское

Рисунок 4.1-23 – Схемы тепловых сетей от Котельная №2 с. Муханово

Рисунок 4.1-24 – Схемы тепловых сетей от Котельная мкр. Новый

Рисунок 4.1-25 – Схемы тепловых сетей от котельных Котельная с. Константиново ПМК, Котельная Константиново-школа

Рисунок 4.1-26 – Схемы тепловых сетей от Котельная Трехселище

Рисунок 4.1-27 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Селково

Рисунок 4.1-28 – Схемы тепловых сетей от Kотельная дер. Торгашино

Рисунок 4.1-29 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Федорцово

Рисунок 4.1-30 – Схемы тепловых сетей от Котельная Закубежье

Рисунок 4.1-31 – Схемы тепловых сетей от Котельная Самотовино

Рисунок 4.1-32 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Кузьмино

Рисунок 4.1-33 – Схемы тепловых сетей от Котельная дер. Шабурново

Рисунок 4.1-34 – Схемы тепловых сетей от Kотельная дер. Марьино

Рисунок 4.1-35 – Схемы тепловых сетей от Котельная Сырнево

Рисунок 4.1-36 – Схемы тепловых сетей от Котельная Каменки (Башенка)

Рисунок 4.1-37 – Схемы тепловых сетей от Котельная Загорские дали

Рисунок 4.1-38 - Схемы тепловых сетей от Котельной ФГБУ «ЦЖКУ»

Рисунок 4.1-39 - Схемы тепловых сетей от Котельной ФГБУ «ЦЖКУ» №1 (д. Шарапово)

Рисунок 4.1-40 - Схемы тепловых сетей от Котельной ФГБУ «ЦЖКУ» №2 (д. Абрамово)

Ведомственные котельные снабжают теплом промышленные предприятия.

Ведомственные (промышленные) энергоисточники, в большинстве своем, составляют единое целое с предприятием и расположены на одной промплощадке. Отдельные промышленные предприятия, не имеющие своих источников тепла, и расположенные в зонах действия ближайших котельных заключают напрямую с ними договор на теплопотребление.

  - Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют и не планируются.

  - Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения зон действия источников тепловой энергии не произошло. Мероприятий по переключению тепловой нагрузки потребителей в 2020 г. - не планировалось.

Изменение зон теплоснабжения за 2020 г. связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен базовым проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2020 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

- ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления

Потребителями тепловой энергии являются как жилищно-коммунальный сектор (ЖКС), так и промышленные предприятия. Потребителями ЖКС являются жилые здания и общественные здания и сооружения, классификация которых принята по СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.

На основании данных о расчетных тепловых нагрузках жилищно-коммунального, административно-бытового и промышленного сектора, предоставленных теплоснабжающими организациями ГО Сергиев Посад были определены и сгруппированы величины существующих тепловых нагрузок по следующим критериям:

•	распределению договорных нагрузок по эксплуатирующим организациям в сфере теплоснабжения городского округа;

•	распределению договорных нагрузок по источникам теплоснабжения городского округа;

•	распределению договорных нагрузок по элементам территориального деления – районам и кадастровым кварталам, входящим в состав городского округа.

Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлен в разделе 5.6.

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Городской округ включает в себя 12 районов:

- ГП Богородское

- ГП Краснозаводск

- ГП Пересвет

- ГП Сергиев Посад

- ГП Скоропусковский

- ГП Хотьково

- СП Березняковское

- СП Васильевское

- СП Лозовское

- СП Реммаш

- СП Селковское

- СП Шеметовское

В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице 5.2-1 и на рисунке 5.2-1.

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы:

- плотность постоянно проживающего населения;

- оснащенность объектами общественно-деловой застройки;

- наличие промышленных предприятий.

Рисунок 5.2-1 - Распределение теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха по планировочным районам, по состоянию на 01.01.2021 г.

Таблица 5.2-1 – Потребность в тепловой мощности в разрезе расчетных элементов территориального деления, по состоянию на 01.01.2021 г.

| Элемент территориального деления | Спрос на тепловую мощность в зоне энергоисточника (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВСср | ГВСмакс | технология в паре | СУММА с ГВСср | СУММА с ГВСмакс |
| Значения в разрезе планировочных районов |  |  |  |  |  |  |
| ГП Богородское | 23 | 5 | 11 | 0,00 | 27 | 34 |
| ГП Краснозаводск | 36 | 1 | 3 | 0,00 | 37 | 39 |
| ГП Пересвет | 28 | 7 | 16 | 0,00 | 35 | 44 |
| ГП Сергиев Посад | 325 | 47 | 114 | 0,24 | 373 | 439 |
| ГП Скоропусковский | 12 | 3 | 8 | 0,00 | 16 | 21 |
| ГП Хотьково | 87 | 5 | 13 | 0,00 | 93 | 101 |
| СП Березняковское | 6 | 1 | 2 | 0,00 | 7 | 8 |
| СП Васильевское | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 8 | 8 |
| СП Лозовское | 16 | 1 | 2 | 0,00 | 17 | 18 |
| СП Реммаш | 20 | 7 | 16 | 0,00 | 27 | 36 |
| СП Селковское | 6 | 1 | 3 | 0,00 | 8 | 9 |
| СП Шеметовское | 25 | 5 | 11 | 0,00 | 29 | 36 |
| ИТОГО по планировочным районам | 604 | 85 | 203 | 0,24 | 689 | 807 |
| Значения в разрезе расчетных элементов территориального деления |  |  |  |  |  |  |
| 50:05:0010106 | 2,10 | 0,38 | 0,90 | 0,00 | 2,47 | 3,00 |
| 50:05:0010402 | 1,80 | 0,38 | 0,91 | 0,00 | 2,18 | 2,71 |
| 50:05:0010403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0010412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0010501 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,92 |
| 50:05:0010503 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,73 |
| 50:05:0010510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0020108 | 1,82 | 0,48 | 1,16 | 0,00 | 2,31 | 2,99 |
| 50:05:0020206 | 0,78 | 0,10 | 0,24 | 0,00 | 0,88 | 1,02 |
| 50:05:0020241 | 4,24 | 0,75 | 1,80 | 0,00 | 4,99 | 6,04 |
| 50:05:0020301 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
| 50:05:0020302 | 3,47 | 1,36 | 3,26 | 0,00 | 4,83 | 6,74 |
| 50:05:0020303 | 14,75 | 5,30 | 12,71 | 0,00 | 20,04 | 27,46 |
| 50:05:0020335 | 1,58 | 0,13 | 0,30 | 0,00 | 1,71 | 1,88 |
| 50:05:0020411 | 1,67 | 0,15 | 0,35 | 0,00 | 1,82 | 2,02 |
| 50:05:0020415 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 50:05:0020416 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,27 |
| 50:05:0020506 | 10,27 | 2,14 | 5,13 | 0,00 | 12,41 | 15,41 |
| 50:05:0030161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0030233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0030255 | 6,87 | 1,23 | 2,95 | 0,00 | 8,10 | 9,82 |
| 50:05:0040109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0040110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0040125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0040210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0040254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0040310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0040605 | 3,52 | 0,14 | 0,33 | 0,00 | 3,65 | 3,84 |
| 50:05:0050101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0050104 | 4,72 | 0,70 | 1,68 | 0,00 | 5,42 | 6,40 |
| 50:05:0050105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0050202 | 5,10 | 0,08 | 0,18 | 0,00 | 5,18 | 5,28 |
| 50:05:0050301 | 11,95 | 0,45 | 1,09 | 0,00 | 12,40 | 13,03 |
| 50:05:0050302 | 5,99 | 0,32 | 0,76 | 0,00 | 6,30 | 6,74 |
| 50:05:0050303 | 1,00 | 0,05 | 0,12 | 0,00 | 1,05 | 1,12 |
| 50:05:0050401 | 0,83 | 0,05 | 0,12 | 0,00 | 0,88 | 0,95 |
| 50:05:0050402 | 11,66 | 1,07 | 2,58 | 0,00 | 12,73 | 14,24 |
| 50:05:0060105 | 2,15 | 0,19 | 0,46 | 0,00 | 2,34 | 2,61 |
| 50:05:0060106 | 0,26 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,28 | 0,30 |
| 50:05:0060123 | 2,78 | 0,34 | 0,82 | 0,00 | 3,12 | 3,60 |
| 50:05:0060138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0060203 | 9,66 | 1,23 | 2,96 | 0,00 | 10,90 | 12,63 |
| 50:05:0060531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0070101 | 3,66 | 0,21 | 0,50 | 0,00 | 3,86 | 4,15 |
| 50:05:0070102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0070106 | 28,47 | 6,76 | 16,22 | 0,00 | 35,23 | 44,69 |
| 50:05:0070107 | 15,68 | 1,38 | 3,32 | 0,00 | 17,07 | 19,00 |
| 50:05:0070108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0070201 | 2,52 | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 2,56 | 2,63 |
| 50:05:0070202 | 7,18 | 0,79 | 1,89 | 0,00 | 7,97 | 9,07 |
| 50:05:0070203 | 22,71 | 1,20 | 2,89 | 0,00 | 23,91 | 25,60 |
| 50:05:0070204 | 24,01 | 1,50 | 3,60 | 0,00 | 25,51 | 27,61 |
| 50:05:0070205 | 2,73 | 0,40 | 0,95 | 0,00 | 3,13 | 3,68 |
| 50:05:0070301 | 9,00 | 1,47 | 3,53 | 0,00 | 10,47 | 12,53 |
| 50:05:0070310 | 15,83 | 1,10 | 2,65 | 0,00 | 16,94 | 18,48 |
| 50:05:0070402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0070403 | 3,13 | 0,25 | 0,60 | 0,00 | 3,38 | 3,73 |
| 50:05:0070404 | 18,47 | 1,28 | 3,06 | 0,00 | 19,75 | 21,53 |
| 50:05:0070406 | 15,08 | 0,98 | 2,36 | 0,00 | 16,06 | 17,44 |
| 50:05:0070501 | 6,00 | 0,83 | 1,99 | 0,00 | 6,83 | 7,99 |
| 50:05:0070503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0070504 | 2,19 | 0,16 | 0,39 | 0,00 | 2,35 | 2,58 |
| 50:05:0070601 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
| 50:05:0070602 | 19,90 | 4,60 | 11,04 | 0,00 | 24,50 | 30,94 |
| 50:05:0070603 | 4,17 | 0,74 | 1,77 | 0,00 | 4,91 | 5,94 |
| 50:05:0070704 | 1,69 | 0,23 | 0,55 | 0,00 | 1,92 | 2,24 |
| 50:05:0070705 | 8,27 | 0,13 | 0,31 | 0,00 | 8,40 | 8,58 |
| 50:05:0070706 | 7,46 | 0,45 | 1,09 | 0,00 | 7,92 | 8,55 |
| 50:05:0070708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0070803 | 11,79 | 0,42 | 1,01 | 0,00 | 12,21 | 12,80 |
| 50:05:0070804 | 15,63 | 1,03 | 2,47 | 0,00 | 16,66 | 18,09 |
| 50:05:0080109 | 1,22 | 0,27 | 0,64 | 0,00 | 1,48 | 1,85 |
| 50:05:0080110 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| 50:05:0080401 | 2,30 | 0,26 | 0,63 | 0,00 | 2,57 | 2,94 |
| 50:05:0080511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0090301 | 2,12 | 0,45 | 1,07 | 0,00 | 2,57 | 3,20 |
| 50:05:0090348 | 0,41 | 0,18 | 0,43 | 0,00 | 0,59 | 0,84 |
| 50:05:0100134 | 2,67 | 0,08 | 0,18 | 0,00 | 2,75 | 2,86 |
| 50:05:0100135 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
| 50:05:0100136 | 15,82 | 1,66 | 3,98 | 0,00 | 17,48 | 19,80 |
| 50:05:0100137 | 1,75 | 0,09 | 0,21 | 0,00 | 1,83 | 1,95 |
| 50:05:0100218 | 1,19 | 0,09 | 0,21 | 0,00 | 1,28 | 1,40 |
| 50:05:0110101 | 12,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 12,56 |
| 50:05:0110104 | 0,67 | 2,74 | 6,58 | 0,00 | 3,41 | 7,25 |
| 50:05:0110105 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 2,24 |
| 50:05:0110106 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 50:05:0110108 | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 9,86 |
| 50:05:0110109 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 50:05:0110208 | 12,02 | 0,11 | 0,25 | 0,00 | 12,13 | 12,27 |
| 50:05:0110209 | 3,47 | 0,04 | 0,11 | 0,00 | 3,51 | 3,57 |
| 50:05:0110210 | 8,87 | 0,14 | 0,34 | 0,00 | 9,02 | 9,22 |
| 50:05:0110214 | 3,11 | 0,03 | 0,07 | 0,00 | 3,14 | 3,18 |
| 50:05:0110215 | 0,38 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,39 | 0,41 |
| 50:05:0110216 | 2,18 | 0,06 | 0,13 | 0,00 | 2,23 | 2,31 |
| 50:05:0110218 | 2,79 | 0,06 | 0,15 | 0,00 | 2,86 | 2,95 |
| 50:05:0120101 | 2,05 | 0,07 | 0,17 | 0,00 | 2,12 | 2,22 |
| 50:05:0120102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0120120 | 1,74 | 0,23 | 0,55 | 0,00 | 1,97 | 2,29 |
| 50:05:0120144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0120147 | 4,75 | 0,30 | 0,73 | 0,00 | 5,05 | 5,47 |
| 50:05:0120205 | 1,50 | 0,18 | 0,44 | 0,00 | 1,68 | 1,94 |
| 50:05:0130221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0130307 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:0140229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:078833 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:079129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50:05:084945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по РЭТД | 604 | 85 | 203 | 0,24 | 689 | 807 |

  - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по каждому источнику

В настоящем разделе представлено описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Факт отличия расчетных и договорных нагрузок чрезвычайно важен для актуализации схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые в реальности окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), унаследованной психологией системы распределения благ при их дефиците (запрос потребителя превышает потребность). Снижение расчетных нагрузок по сравнению с договорными отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты. Более того, можно утверждать, что средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях города превышает величину 20°С, установленную СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (Пункт 9.31). Это даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, в целом соответствует реальным потребностям потребителей.

По большинству источников тепловой энергии приборы учета отпускаемой тепловой энергии в сеть отсутствуют, в связи с чем невозможно определить расчетную нагрузку на коллекторах. Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 5.3-1 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, принятые для инвестиционного планирования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода | пар | ВСЕГО |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 32,24 | 0,00 | 32,24 |
| 2 | Котельная Квартал В | 3,82 | 0,00 | 3,82 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,70 | 0,19 | 0,90 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,91 | ## 0,00 | ## 0,91 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,23 | ## 0,00 | ## 0,23 |
| 7 | Котельная Ферма | 32,77 | 0,00 | 32,77 |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,59 | 0,00 | 2,59 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,61 | 0,00 | 2,61 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 0,00 | 3,07 |
| 11 | Котельная Углич | 64,01 | 0,00 | 64,01 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 31,25 | 0,00 | 31,25 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,49 | 0,00 | 4,49 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,49 | 0,00 | 2,49 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,72 | 0,00 | 3,72 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 21 | Котельная Птицеград | 10,78 | 0,00 | 10,78 |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 10,05 | 0,00 | 10,05 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 25,68 | 0,00 | 25,68 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 243,9 | 0,19 | 244,1 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 5,78 | 0,00 | 5,78 |
| 29 | Котельная №2 | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 30 | Котельная №3 | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| 31 | Котельная №4 | 2,06 | 0,00 | 2,06 |
| 32 | Котельная №5 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 0,00 | 18,29 |
| 34 | Котельная №7 | 4,42 | 0,00 | 4,42 |
| 35 | Котельная №8 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 36 | Котельная №9 | 1,29 | 0,00 | 1,29 |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 0,00 | 5,28 |
| 38 | Котельная №12 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 39 | Котельная №14 | 1,37 | 0,00 | 1,37 |
| 40 | Котельная №15 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 41 | Котельная №16 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 42 | Котельная №17 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 43 | Котельная №18 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 46 | Котельная Мостовик | 4,51 | 0,00 | 4,51 |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 49 | Котельная Марьино | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 11,38 | 0,00 | 11,38 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,86 | 0,00 | 7,86 |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,63 | 0,00 | 1,63 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 64 | Котельная Заречный | 5,14 | 0,00 | 5,14 |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| 67 | Котельная Селково | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 69 | Котельная Сватково | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| 70 | Котельная Березняки | 4,28 | 0,00 | 4,28 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 73 | Котельная Реммаш | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 148,9 | 0,0 | 148,9 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,98 | 0,00 | 35,98 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 38,4 | 0,0 | 38,4 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 25,89 | 0,00 | 25,89 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,19 | 0,00 | 1,19 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 27,1 | 0,0 | 27,1 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 458 | 0 | 458 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,51 | # 0,00 | # 30,51 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30,5 | 0,0 | 30,5 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 33,19 | 0,00 | 33,19 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,02 | 0,00 | 8,02 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 24,00 | # 0,00 | # 24,00 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 14,19 | # 0,00 | # 14,19 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 39,44 | # 0,00 | # 39,44 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 3,61 | # 0,00 | # 3,61 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,50 | # 0,00 | # 12,50 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 11,12 | # 0,00 | # 11,12 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 3,49 | # 0,00 | # 3,49 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,70 | # 0,00 | # 0,70 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 7,12 | # 0,00 | # 7,12 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 3,86 | # 0,00 | # 3,86 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 171 | 0 | 171 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 660 | 0,19 | 660 |

  - Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

● серьезное снижение надежности теплоснабжения;

● эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

● не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

● повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

● зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

● отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Индивидуальные поквартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах на территории городского округа не используются.

  - Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Вопрос статистического анализа теплопотребления в Схемах теплоснабжения зачастую осложнен сложной функциональной структурой теплоснабжения.

- Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» произоводит тепловую энергию как для теплоснабжения собственных потребителей, потребителей на коллекторах, так и для продажи МУП «СП Теплосеть» (потребители городской застройки). Тем не менее, последняя не осуществляет функции ЕТО в контуре данной котельной. МУП «СП Теплосеть» осуществляет функции теплосетевой организации, а функции ЕТО возложены на производителя тепловой энергии - АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии».

- Для ведомственных организаций-производителей тепловой энергии, таких как ПАО «Электроизолит», ФКП «НИЦ РКП», ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» и пр. передача и сбыт тепловой энергии является непрофильным видом деятельности. При этом организации-производители тепловой энергии могут осуществлять транспортировку и сбыт тепловой энергии потребителям категории бюджет и прочие (как на коллекторах, так и через тепловые сети).

Структура отпуска в сеть от источников тепловой энергии представлена в разделе 5.7. С учетом потерь в тепловых сетях организаций-производителей тепловой энергии, ЕТО и прочих теплосетевых организаций по каждой зоне действия источников рассчитаны значения годового полезного отпуска от энергисточника.

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена:

- в таблице 5.5-1 – в разрезе источников тепловой энергии;

- в таблице 5.5-2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Учет фактически наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке тепловой энергии за счёт реконструкции тепловых сетей, важен как для получения более адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (планирования мероприятий), так и для оценки перспективного теплопотребления, определяющего прогнозные тарифы на тепловую энергию.

В зоне действия ЕТО МУП «Теплосеть», равно как и в зоне большинства котельных, за последние 3 года, при подключении объектов капитального строительства, системного роста отпуска тепловой энергии не происходит. Наиболее вероятным объяснением этому может служить повышение энергоэффективности существующих фондов (установка энергоэффективных окон, утепление фасадов зданий, ликвидация перетопов за счет внедрения современного высокоэффективного оборудования и т.п.), компенсирующее прирост потребления новостроек.

Таблица 5.5-1 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям производственного назначения на коллекторах, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям городской застройки, Гкал |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 78210 | 79426 | 86784 | 0 | 0 | 0 | 78210 | 79426 | 86784 | 71771 | 72886 | 79638 |
| 2 | Котельная Квартал В | 11890 | 11955 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 11890 | 11955 | 9095 | 10882 | 10942 | 8324 |
| 3 | Котельная Горбольница | 1398 | 1634 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 1634 | 1059 | 1309 | 1530 | 991 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 9850 | 9638 | 8013 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9638 | 8013 | 9322 | 9121 | 7583 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 1241 | ## 1409 | ## 1457 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1241 | ## 1409 | ## 1457 | ## 1241 | ## 1409 | ## 1457 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 549 | ## 549 | ## 511 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 549 | ## 549 | ## 511 | ## 549 | ## 549 | ## 511 |
| 7 | Котельная Ферма | 89899 | 89710 | 88637 | 0 | 0 | 0 | 89899 | 89710 | 88637 | 83882 | 83706 | 82705 |
| 8 | Котельная Мишутино | 6240 | 6263 | 6145 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 6263 | 6145 | 5695 | 5717 | 5609 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 4817 | 4368 | 4963 | 0 | 0 | 0 | 4817 | 4368 | 4963 | 4638 | 4205 | 4778 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 7240 | 7068 | 7913 | 0 | 0 | 0 | 7240 | 7068 | 7913 | 6581 | 6425 | 7194 |
| 11 | Котельная Углич | 170807 | 166608 | 163934 | 0 | 0 | 0 | 170807 | 166608 | 163934 | 157468 | 153597 | 151132 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 78210 | 79426 | 76970 | 0 | 0 | 0 | 78210 | 79426 | 76970 | 71242 | 72349 | 70112 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 932 | 928 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 932 | 928 | 1124 | 859 | 855 | 1036 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 909 | 864 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 909 | 864 | 1173 | 853 | 811 | 1101 |
| 15 | Котельная Садовая | 181 | 181 | 309 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 309 | 181 | 181 | 309 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 11717 | 10702 | 11394 | 0 | 0 | 0 | 11717 | 10702 | 11394 | 10971 | 10021 | 10669 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 3469 | 3828 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 3469 | 3828 | 4123 | 3469 | 3828 | 4123 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 8387 | 8286 | 8509 | 0 | 0 | 0 | 8387 | 8286 | 8509 | 7629 | 7538 | 7740 |
| 19 | Котельная Наугольное | 125 | 125 | 204 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 204 | 125 | 125 | 204 |
| 20 | Котельная Бубяково | 64 | 64 | 107 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 107 | 64 | 64 | 107 |
| 21 | Котельная Птицеград | 29734 | 29734 | 34878 | 0 | 0 | 0 | 29734 | 29734 | 34878 | 27570 | 27570 | 32339 |
| 22 | Котельная Совхоз | 9868 | 9868 | 9868 | 0 | 0 | 0 | 9868 | 9868 | 9868 | 8538 | 8538 | 8538 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 36734 | 36734 | 36734 | 0 | 0 | 0 | 36734 | 36734 | 36734 | 32458 | 32458 | 32458 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 69857 | 69857 | 61455 | 0 | 0 | 0 | 69857 | 69857 | 61455 | 65235 | 65235 | 57388 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 1703 | 1703 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 1703 | 1825 | 1452 | 1452 | 1556 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 3960 | 3544 | 3544 | 3544 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 5475 | 5475 | 5659 | 0 | 0 | 0 | 5475 | 5475 | 5659 | 4987 | 4987 | 5154 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 643465 | 640363 | 636801 | 0 | 0 | 0 | 643465 | 640363 | 636801 | 592515 | 589643 | 586300 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 12303 | 11176 | 11088 | 0 | 0 | 0 | 12303 | 11176 | 11088 | 11610 | 10547 | 10463 |
| 29 | Котельная №2 | 17215 | 16573 | 17297 | 0 | 0 | 0 | 17215 | 16573 | 17297 | 16273 | 15667 | 16351 |
| 30 | Котельная №3 | 2680 | 2638 | 2821 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 2638 | 2821 | 2480 | 2441 | 2611 |
| 31 | Котельная №4 | 6890 | 6411 | 8812 | 0 | 0 | 0 | 6890 | 6411 | 8812 | 6065 | 5643 | 7757 |
| 32 | Котельная №5 | 2759 | 2876 | 3177 | 0 | 0 | 0 | 2759 | 2876 | 3177 | 2676 | 2790 | 3082 |
| 33 | Котельная №6 | 30261 | 29285 | 27495 | 0 | 0 | 0 | 30261 | 29285 | 27495 | 28789 | 27861 | 26158 |
| 34 | Котельная №7 | 7264 | 7249 | 7138 | 0 | 0 | 0 | 7264 | 7249 | 7138 | 6895 | 6881 | 6775 |
| 35 | Котельная №8 | 1006 | 951 | 676 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 951 | 676 | 1006 | 951 | 676 |
| 36 | Котельная №9 | 1989 | 1996 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1996 | 1973 | 1866 | 1872 | 1851 |
| 37 | Котельная №11 | 5132 | 5227 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 5132 | 5227 | 5834 | 5019 | 5111 | 5705 |
| 38 | Котельная №12 | 6391 | 6559 | 6537 | 0 | 0 | 0 | 6391 | 6559 | 6537 | 6049 | 6208 | 6187 |
| 39 | Котельная №14 | 2489 | 2462 | 2337 | 0 | 0 | 0 | 2489 | 2462 | 2337 | 2489 | 2462 | 2337 |
| 40 | Котельная №15 | 269 | 268 | 229 | 0 | 0 | 0 | 269 | 268 | 229 | 269 | 268 | 229 |
| 41 | Котельная №16 | 184 | 183 | 156 | 0 | 0 | 0 | 184 | 183 | 156 | 184 | 183 | 156 |
| 42 | Котельная №17 | 112 | 112 | 95 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 95 | 112 | 112 | 95 |
| 43 | Котельная №18 | 410 | 219 | 212 | 0 | 0 | 0 | 410 | 219 | 212 | 410 | 219 | 212 |
| 44 | Котельная №19 | 334 | 509 | 329 | 0 | 0 | 0 | 334 | 509 | 329 | 334 | 509 | 329 |
| 45 | Котельная №21 | 70 | 107 | 69 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107 | 69 | 70 | 107 | 69 |
| 46 | Котельная Мостовик | 10164 | 11697 | 8558 | 0 | 0 | 0 | 10164 | 11697 | 8558 | 9873 | 11362 | 8313 |
| 47 | Котельная Васильевское | 6596 | 7478 | 9087 | 0 | 0 | 0 | 6596 | 7478 | 9087 | 6291 | 7132 | 8667 |
| 48 | Котельная Лазарево | 199 | 270 | 153 | 0 | 0 | 0 | 199 | 270 | 153 | 199 | 270 | 153 |
| 49 | Котельная Марьино | 3895 | 4285 | 3915 | 0 | 0 | 0 | 3895 | 4285 | 3915 | 3416 | 3758 | 3434 |
| 50 | Котельная Шабурново | 5191 | 5639 | 5907 | 0 | 0 | 0 | 5191 | 5639 | 5907 | 4752 | 5162 | 5408 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 3573 | 3839 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 3839 | 4133 | 3040 | 3266 | 3516 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 2476 | 1984 | 2264 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 1984 | 2264 | 2277 | 1825 | 2082 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1144 | 815 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 815 | 1616 | 1144 | 815 | 1616 |
| 54 | Котельная Самотовино | 3873 | 4310 | 8597 | 0 | 0 | 0 | 3873 | 4310 | 8597 | 3540 | 3939 | 7858 |
| 55 | Котельная Закубежье | 553 | 577 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 553 | 577 | 1207 | 553 | 577 | 1207 |
| 56 | Котельная Башенка | 1000 | 1082 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1082 | 1024 | 932 | 1008 | 954 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 21757 | 29923 | 29910 | 0 | 0 | 0 | 21757 | 29923 | 29910 | 19580 | 26930 | 26918 |
| 58 | Котельная Сырнево | 362 | 395 | 374 | 0 | 0 | 0 | 362 | 395 | 374 | 338 | 369 | 349 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 96 | 136 | 162 | 0 | 0 | 0 | 96 | 136 | 162 | 96 | 136 | 162 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 16357 | 18505 | 19716 | 0 | 0 | 0 | 16357 | 18505 | 19716 | 15963 | 18058 | 19240 |
| 61 | Котельная Зубцово | 3141 | 2987 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 3141 | 2987 | 3607 | 2787 | 2650 | 3201 |
| 62 | Котельная Ситники | 285 | 400 | 847 | 0 | 0 | 0 | 285 | 400 | 847 | 285 | 400 | 847 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 373 | 3197 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 373 | 3197 | 3417 | 336 | 2878 | 3077 |
| 64 | Котельная Заречный | 817 | 7450 | 16496 | 0 | 0 | 0 | 817 | 7450 | 16496 | 805 | 7339 | 16250 |
| 65 | Котельная Торгашино | 4533 | 4916 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 4533 | 4916 | 4350 | 4250 | 4608 | 4078 |
| 66 | Котельная Федорцово | 3506 | 3658 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 3506 | 3658 | 3726 | 3191 | 3329 | 3391 |
| 67 | Котельная Селково | 5538 | 5988 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 5538 | 5988 | 10269 | 4988 | 5394 | 9250 |
| 68 | Котельная Трехселище | 899 | 1247 | 1944 | 0 | 0 | 0 | 899 | 1247 | 1944 | 754 | 1045 | 1629 |
| 69 | Котельная Сватково | 9747 | 10753 | 11593 | 0 | 0 | 0 | 9747 | 10753 | 11593 | 9065 | 10000 | 10781 |
| 70 | Котельная Березняки | 13080 | 14574 | 14167 | 0 | 0 | 0 | 13080 | 14574 | 14167 | 12215 | 13611 | 13230 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 8674 | 9620 | 9284 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 9620 | 9284 | 8103 | 8987 | 8673 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 1017 | 1010 | 841 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1010 | 841 | 953 | 947 | 788 |
| 73 | Котельная Реммаш | 64869 | 64869 | 32175 | 0 | 0 | 0 | 64869 | 64869 | 32175 | 55880 | 55880 | 27716 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 291472 | 316404 | 305615 | 0 | 0 | 0 | 291472 | 316404 | 305615 | 268199 | 291506 | 283832 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 79702 | 77432 | 76381 | 0 | 0 | 0 | 79702 | 77432 | 76381 | 73880 | 73086 | 70982 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 5669 | 5662 | 5888 | 0 | 0 | 0 | 5669 | 5662 | 5888 | 5384 | 5452 | 5597 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 85371 | 83094 | 82269 | 0 | 0 | 0 | 85371 | 83094 | 82269 | 79264 | 78538 | 76579 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 57545 | 57242 | 56362 | 0 | 0 | 0 | 57545 | 57242 | 56362 | 55198 | 54882 | 52362 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 2981 | 2870 | 3006 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 2870 | 3006 | 2981 | 2870 | 3006 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 60526 | 60112 | 59367 | 0 | 0 | 0 | 60526 | 60112 | 59367 | 58179 | 57752 | 55367 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 1080834 | 1099973 | 1084052 | 0 | 0 | 0 | 1080834 | 1099973 | 1084052 | 998156 | 1017439 | 1002078 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 91896 | # 78527 | # 76084 | # 24448 | # 20891 | # 20241 | # 67448 | # 57636 | # 55843 | # 83703 | # 71526 | # 69301 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 91896 | 78527 | 76084 | 24448 | 20891 | 20241 | 67448 | 57636 | 55843 | 83703 | 71526 | 69301 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 339 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 185022 | 197557 | 178151 | 81951 | 87503 | 78908 | 103071 | 110054 | 99244 | 164852 | 176020 | 158730 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 10045 | 10045 | 10045 | 6497 | 6497 | 6497 | 3548 | 3548 | 3548 | 10045 | 10045 | 10045 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 18376 | 19041 | 17638 | 8792 | 9110 | 8439 | 9584 | 9931 | 9199 | 21517 | 22141 | 20718 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 5690 | 5690 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 5690 | 5690 | 5435 | 5435 | 5435 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 81376 | # 82137 | # 73860 | # 71626 | # 71918 | # 63172 | # 9750 | # 10219 | # 10689 | # 81376 | # 82137 | # 73860 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 82779 | # 80130 | # 82807 | # 35168 | # 34043 | # 35180 | # 47611 | # 46088 | # 47627 | # 78947 | # 76422 | # 78974 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 94341 | # 93474 | # 87384 | # 2690 | # 2665 | # 2492 | # 91651 | # 90809 | # 84892 | # 83020 | # 82445 | # 77761 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 3498 | # 3570 | # 6012 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3498 | # 3570 | # 6012 | # 3498 | # 3570 | # 6012 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 18516 | # 21062 | # 39618 | # 0 | # 0 | # 0 | # 18516 | # 21062 | # 39618 | # 16865 | # 19184 | # 36086 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 8196 | # 10260 | # 19299 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8196 | # 10260 | # 19299 | # 7466 | # 9345 | # 17579 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 12103 | # 12103 | # 12103 | # 10401 | # 10401 | # 10401 | # 1702 | # 1702 | # 1702 | # 12103 | # 12103 | # 12103 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 2765 | # 2765 | # 2765 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2765 | # 2765 | # 2765 | # 2518 | # 2518 | # 2518 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 12896 | # 25914 | # 23103 | # 12265 | # 24647 | # 21973 | # 631 | # 1268 | # 1130 | # 11967 | # 24047 | # 21439 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 10653 | # 17331 | # 17288 | # 9434 | # 15347 | # 15309 | # 1219 | # 1984 | # 1979 | # 10006 | # 16278 | # 16237 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 546257 | 581079 | 576129 | 238824 | 262131 | 242370 | 307434 | 318949 | 333760 | 509615 | 541690 | 537836 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1718987 | 1759580 | 1736266 | 263271 | 283022 | 262611 | 1455716 | 1476558 | 1473655 | 1591474 | 1630655 | 1609214 |

Таблица 5.5-2 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе расчетных элементов территориального деления в период 2018-2020 гг.

| Элемент территориального деления | Полезный отпуск, Гкал |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Значения в разрезе планировочных районов |  |  |  |  |  |  |
| ГП Богородское | 60526 | 60112 | 59367 | 58179 | 57752 | 55367 |
| ГП Краснозаводск | 85371 | 83094 | 82269 | 79264 | 78538 | 76579 |
| ГП Пересвет | 185022 | 197557 | 178151 | 164852 | 176020 | 158730 |
| ГП Сергиев Посад | 862290 | 850298 | 867202 | 797688 | 786958 | 803199 |
| ГП Скоропусковский | 46603 | 46603 | 46603 | 40997 | 40997 | 40997 |
| ГП Хотьково | 261913 | 257068 | 252943 | 252921 | 248391 | 243879 |
| СП Березняковское | 32517 | 35958 | 35885 | 30335 | 33544 | 33472 |
| СП Васильевское | 16959 | 19445 | 17798 | 16363 | 18764 | 17133 |
| СП Лозовское | 21068 | 32674 | 44245 | 20270 | 31462 | 42777 |
| СП Реммаш | 64869 | 64869 | 32175 | 55880 | 55880 | 27716 |
| СП Селковское | 14476 | 15809 | 20289 | 13182 | 14376 | 18348 |
| СП Шеметовское | 43824 | 52849 | 58947 | 39572 | 47649 | 53341 |
| ИТОГО по планировочным районам | 1718987 | 1759580 | 1736266 | 1591474 | 1630655 | 1609214 |
| Значения в разрезе расчетных элементов территориального деления |  |  |  |  |  |  |
| 50:05:0010106 | 8337 | 8534 | 8421 | 7719 | 7909 | 7805 |
| 50:05:0010402 | 7348 | 7521 | 7422 | 6803 | 6970 | 6879 |
| 50:05:0010403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0010501 | 3100 | 3173 | 3131 | 2870 | 2941 | 2902 |
| 50:05:0010503 | 2477 | 2536 | 2502 | 2294 | 2350 | 2319 |
| 50:05:0010510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0020108 | 7790 | 7974 | 7868 | 7212 | 7390 | 7293 |
| 50:05:0020206 | 2968 | 3038 | 2998 | 2748 | 2816 | 2779 |
| 50:05:0020241 | 16834 | 17231 | 17003 | 15585 | 15969 | 15759 |
| 50:05:0020301 | 1139 | 1166 | 1150 | 1054 | 1080 | 1066 |
| 50:05:0020302 | 16303 | 16688 | 16467 | 15094 | 15465 | 15262 |
| 50:05:0020303 | 67608 | 69205 | 68288 | 62593 | 64134 | 63291 |
| 50:05:0020335 | 5751 | 5887 | 5809 | 5324 | 5455 | 5383 |
| 50:05:0020411 | 6123 | 6268 | 6185 | 5669 | 5809 | 5732 |
| 50:05:0020415 | 630 | 645 | 636 | 583 | 597 | 590 |
| 50:05:0020416 | 912 | 933 | 921 | 844 | 865 | 853 |
| 50:05:0020506 | 41865 | 42854 | 42286 | 38760 | 39714 | 39192 |
| 50:05:0030161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0030255 | 27331 | 27976 | 27605 | 25303 | 25926 | 25585 |
| 50:05:0040109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0040605 | 12324 | 12615 | 12448 | 11410 | 11691 | 11537 |
| 50:05:0050101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050104 | 18291 | 18723 | 18475 | 16934 | 17351 | 17123 |
| 50:05:0050105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0050202 | 17457 | 17869 | 17632 | 16162 | 16560 | 16342 |
| 50:05:0050301 | 41824 | 42811 | 42244 | 38721 | 39674 | 39153 |
| 50:05:0050302 | 21255 | 21757 | 21468 | 19678 | 20162 | 19897 |
| 50:05:0050303 | 3545 | 3629 | 3580 | 3282 | 3363 | 3318 |
| 50:05:0050401 | 2974 | 3044 | 3004 | 2753 | 2821 | 2784 |
| 50:05:0050402 | 42945 | 43959 | 43376 | 39759 | 40738 | 40202 |
| 50:05:0060105 | 7903 | 8089 | 7982 | 7316 | 7497 | 7398 |
| 50:05:0060106 | 932 | 954 | 941 | 863 | 884 | 872 |
| 50:05:0060123 | 10529 | 10778 | 10635 | 9748 | 9988 | 9857 |
| 50:05:0060138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0060203 | 36756 | 37624 | 37126 | 34030 | 34868 | 34409 |
| 50:05:0060531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070101 | 13030 | 13338 | 13161 | 12064 | 12361 | 12198 |
| 50:05:0070102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070106 | 118814 | 121620 | 120009 | 110001 | 112709 | 111227 |
| 50:05:0070107 | 57565 | 58924 | 58143 | 53295 | 54607 | 53889 |
| 50:05:0070108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070201 | 8642 | 8846 | 8729 | 8001 | 8198 | 8090 |
| 50:05:0070202 | 26870 | 27505 | 27140 | 24877 | 25489 | 25154 |
| 50:05:0070203 | 80655 | 82560 | 81466 | 74672 | 76511 | 75504 |
| 50:05:0070204 | 86037 | 88068 | 86902 | 79655 | 81616 | 80543 |
| 50:05:0070205 | 10551 | 10800 | 10657 | 9768 | 10008 | 9877 |
| 50:05:0070301 | 35304 | 36137 | 35659 | 32685 | 33490 | 33049 |
| 50:05:0070310 | 57128 | 58477 | 57702 | 52890 | 54192 | 53479 |
| 50:05:0070402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070403 | 11402 | 11671 | 11517 | 10556 | 10816 | 10674 |
| 50:05:0070404 | 66603 | 68176 | 67273 | 61663 | 63181 | 62350 |
| 50:05:0070406 | 54168 | 55447 | 54712 | 50150 | 51384 | 50709 |
| 50:05:0070501 | 23037 | 23581 | 23268 | 21328 | 21853 | 21566 |
| 50:05:0070503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070504 | 7937 | 8124 | 8017 | 7348 | 7529 | 7430 |
| 50:05:0070601 | 18734 | 19177 | 18923 | 17345 | 17772 | 17538 |
| 50:05:0070602 | 82646 | 84597 | 83477 | 76515 | 78399 | 77368 |
| 50:05:0070603 | 16557 | 16948 | 16723 | 15329 | 15706 | 15500 |
| 50:05:0070704 | 6472 | 6625 | 6537 | 5992 | 6140 | 6059 |
| 50:05:0070705 | 28335 | 29004 | 28620 | 26233 | 26879 | 26526 |
| 50:05:0070706 | 26697 | 27328 | 26966 | 24717 | 25325 | 24992 |
| 50:05:0070708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0070803 | 41183 | 42156 | 41597 | 38128 | 39067 | 38553 |
| 50:05:0070804 | 56180 | 57507 | 56745 | 52013 | 53293 | 52592 |
| 50:05:0080109 | 4999 | 5117 | 5049 | 4628 | 4742 | 4679 |
| 50:05:0080110 | 855 | 875 | 863 | 791 | 811 | 800 |
| 50:05:0080401 | 8660 | 8864 | 8747 | 8018 | 8215 | 8107 |
| 50:05:0080511 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 |
| 50:05:0090301 | 8670 | 8875 | 8758 | 8027 | 8225 | 8117 |
| 50:05:0090348 | 1998 | 2045 | 2018 | 1850 | 1895 | 1870 |
| 50:05:0100134 | 9275 | 9494 | 9368 | 8587 | 8798 | 8682 |
| 50:05:0100135 | 1150 | 1177 | 1162 | 1065 | 1091 | 1077 |
| 50:05:0100136 | 58944 | 60336 | 59536 | 54571 | 55915 | 55180 |
| 50:05:0100137 | 6176 | 6321 | 6238 | 5717 | 5858 | 5781 |
| 50:05:0100218 | 4316 | 4418 | 4359 | 3996 | 4094 | 4040 |
| 50:05:0110101 | 42355 | 43355 | 42781 | 39213 | 40179 | 39650 |
| 50:05:0110104 | 11518 | 11790 | 11634 | 10663 | 10926 | 10782 |
| 50:05:0110105 | 7567 | 7745 | 7643 | 7005 | 7178 | 7083 |
| 50:05:0110106 | 2611 | 2672 | 2637 | 2417 | 2476 | 2444 |
| 50:05:0110108 | 33243 | 34028 | 33578 | 30777 | 31535 | 31121 |
| 50:05:0110109 | 110 | 112 | 111 | 101 | 104 | 103 |
| 50:05:0110208 | 40902 | 41868 | 41313 | 37868 | 38800 | 38290 |
| 50:05:0110209 | 11839 | 12118 | 11958 | 10960 | 11230 | 11083 |
| 50:05:0110210 | 30415 | 31134 | 30721 | 28159 | 28853 | 28473 |
| 50:05:0110214 | 10584 | 10834 | 10690 | 9799 | 10040 | 9908 |
| 50:05:0110215 | 1318 | 1349 | 1331 | 1220 | 1250 | 1234 |
| 50:05:0110216 | 7538 | 7716 | 7614 | 6979 | 7151 | 7057 |
| 50:05:0110218 | 9637 | 9865 | 9734 | 8922 | 9142 | 9022 |
| 50:05:0120101 | 7147 | 7315 | 7218 | 6616 | 6779 | 6690 |
| 50:05:0120102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120120 | 6643 | 6800 | 6710 | 6150 | 6302 | 6219 |
| 50:05:0120144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0120147 | 17030 | 17432 | 17201 | 15767 | 16155 | 15943 |
| 50:05:0120205 | 5678 | 5812 | 5735 | 5256 | 5386 | 5315 |
| 50:05:0130221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0130307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:0140229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:078833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:079129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50:05:084945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по РЭТД | 1718987 | 1759580 | 1736266 | 1591474 | 1630655 | 1609214 |

  - Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Базовый спрос на тепловую мощность, в разрезе источников тепловой энергии, представлен в таблице 5.6-1 (структура спроса на тепловую мощность представлена в разделе 5.8).

Таблица 5.6-1 – Потребность в тепловой мощности в разрезе источников тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность в зоне энергоисточника (без учета потерь тепловой энергии в тепловых сетях), Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | ГВСмакс | технология в паре | СУММА с ГВСср | СУММА с ГВСмакс |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 30,15 | 4,86 | 11,66 | 0,0 | 35,01 | 41,82 |
| 2 | Котельная Квартал В | 3,48 | 0,58 | 1,41 | 0,0 | 4,07 | 4,89 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,52 | 0,06 | 0,15 | 0,2 | 0,82 | 0,91 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,42 | 0,42 | 1,02 | 0,0 | 4,84 | 5,44 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,81 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,0 | ## 0,81 | ## 0,81 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,0 | ## 0,26 | ## 0,26 |
| 7 | Котельная Ферма | 30,89 | 3,85 | 9,15 | 0,0 | 34,74 | 40,04 |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,18 | 0,38 | 0,91 | 0,0 | 2,56 | 3,09 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,48 | 0,16 | 0,38 | 0,0 | 2,63 | 2,85 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 2,59 | 0,48 | 1,14 | 0,0 | 3,07 | 3,73 |
| 11 | Котельная Углич | 60,50 | 9,12 | 21,86 | 0,0 | 69,62 | 82,35 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 28,22 | 5,03 | 12,08 | 0,0 | 33,25 | 40,30 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,34 | 0,05 | 0,12 | 0,0 | 0,39 | 0,46 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,37 | 0,04 | 0,10 | 0,0 | 0,41 | 0,46 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,10 | 0,10 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,33 | 0,51 | 1,22 | 0,0 | 4,83 | 5,55 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2,72 | 2,72 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 2,82 | 0,51 | 1,21 | 0,0 | 3,33 | 4,03 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,06 | 0,06 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,04 | 0,04 |
| 21 | Котельная Птицеград | 10,40 | 1,44 | 3,45 | 0,0 | 11,84 | 13,85 |
| 22 | Котельная Совхоз | 2,75 | 0,88 | 2,11 | 0,0 | 3,63 | 4,86 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 9,70 | 2,49 | 5,98 | 0,0 | 12,19 | 15,68 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 25,27 | 3,11 | 7,46 | 0,0 | 28,38 | 32,73 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,27 | 0,10 | 0,24 | 0,0 | 0,38 | 0,52 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,50 | 0,33 | 0,80 | 0,0 | 1,83 | 2,30 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,10 | 0,38 | 0,90 | 0,0 | 2,48 | 3,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 229,2 | 34,8 | 83,3 | 0,2 | 264,3 | 312,8 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 5,56 | 0,56 | 1,35 | 0,0 | 6,12 | 6,91 |
| 29 | Котельная №2 | 7,51 | 0,74 | 1,77 | 0,0 | 8,25 | 9,28 |
| 30 | Котельная №3 | 0,82 | 0,12 | 0,28 | 0,0 | 0,94 | 1,10 |
| 31 | Котельная №4 | 1,97 | 0,53 | 1,27 | 0,0 | 2,50 | 3,24 |
| 32 | Котельная №5 | 1,00 | 0,05 | 0,12 | 0,0 | 1,05 | 1,12 |
| 33 | Котельная №6 | 16,85 | 1,44 | 3,46 | 0,0 | 18,29 | 20,31 |
| 34 | Котельная №7 | 3,62 | 0,33 | 0,78 | 0,0 | 3,94 | 4,40 |
| 35 | Котельная №8 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,51 | 0,51 |
| 36 | Котельная №9 | 0,86 | 0,10 | 0,24 | 0,0 | 0,96 | 1,10 |
| 37 | Котельная №11 | 5,10 | 0,18 | 0,44 | 0,0 | 5,28 | 5,54 |
| 38 | Котельная №12 | 2,82 | 0,27 | 0,65 | 0,0 | 3,09 | 3,46 |
| 39 | Котельная №14 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,45 | 1,45 |
| 40 | Котельная №15 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,10 | 0,10 |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,09 | 0,09 |
| 42 | Котельная №17 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,07 | 0,07 |
| 43 | Котельная №18 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,13 | 0,13 |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,14 | 0,14 |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,02 | 0,02 |
| 46 | Котельная Мостовик | 3,76 | 0,18 | 0,43 | 0,0 | 3,94 | 4,19 |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,35 | 0,27 | 0,65 | 0,0 | 3,62 | 4,00 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,08 | 0,08 |
| 49 | Котельная Марьино | 2,70 | 0,75 | 1,80 | 0,0 | 3,45 | 4,50 |
| 50 | Котельная Шабурново | 4,50 | 0,75 | 1,80 | 0,0 | 5,25 | 6,30 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,00 | 0,38 | 0,90 | 0,0 | 1,38 | 1,90 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,80 | 0,13 | 0,30 | 0,0 | 0,93 | 1,10 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,70 | 0,70 |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,20 | 0,38 | 0,90 | 0,0 | 2,58 | 3,10 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1,70 | 1,70 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,78 | 0,10 | 0,24 | 0,0 | 0,88 | 1,02 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 10,28 | 2,14 | 5,13 | 0,0 | 12,41 | 15,41 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,0 | 0,11 | 0,13 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,03 | 0,03 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,53 | 0,30 | 0,72 | 0,0 | 7,83 | 8,25 |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,22 | 0,30 | 0,72 | 0,0 | 1,52 | 1,94 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,30 | 0,30 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,02 | 0,21 | 0,51 | 0,0 | 1,23 | 1,53 |
| 64 | Котельная Заречный | 5,68 | 0,14 | 0,33 | 0,0 | 5,82 | 6,01 |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,30 | 0,26 | 0,64 | 0,0 | 2,57 | 2,94 |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,47 | 0,27 | 0,64 | 0,0 | 1,74 | 2,11 |
| 67 | Котельная Селково | 2,17 | 0,45 | 1,07 | 0,0 | 2,62 | 3,24 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,41 | 0,18 | 0,43 | 0,0 | 0,59 | 0,84 |
| 69 | Котельная Сватково | 1,74 | 0,23 | 0,55 | 0,0 | 1,97 | 2,29 |
| 70 | Котельная Березняки | 2,78 | 0,34 | 0,82 | 0,0 | 3,12 | 3,60 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,50 | 0,18 | 0,44 | 0,0 | 1,68 | 1,94 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,0 | 0,20 | 0,23 |
| 73 | Котельная Реммаш | 20,00 | 6,67 | 16,00 | 0,0 | 26,67 | 36,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 128,9 | 18,9 | 45,4 | 0,0 | 147,8 | 174,3 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 34,06 | 1,09 | 2,62 | 0,0 | 35,15 | 36,68 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,05 | 0,17 | 0,40 | 0,0 | 2,22 | 2,45 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 36,1 | 1,3 | 3,0 | 0,0 | 37,4 | 39,1 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 21,82 | 4,36 | 10,47 | 0,0 | 26,19 | 32,30 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,06 | 0,18 | 0,42 | 0,0 | 1,24 | 1,48 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 22,9 | 4,5 | 10,9 | 0,0 | 27,4 | 33,8 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 417 | 60 | 143 | 0 | 477 | 560 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 25,69 | # 4,59 | # 11,01 | # 0,0 | # 30,28 | # 36,70 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 25,7 | 4,6 | 11,0 | 0,0 | 30,3 | 36,7 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,62 | 0,09 | 0,20 | 0,0 | 0,71 | 0,83 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 28,11 | 6,58 | 15,79 | 0,0 | 34,69 | 43,90 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8,53 | 8,53 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 6,87 | 1,23 | 2,95 | 0,0 | 8,10 | 9,82 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2,13 | 0,17 | 0,40 | 0,0 | 2,30 | 2,53 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 24,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # 24,25 | # 24,25 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 14,52 | # 1,15 | # 2,77 | # 0,0 | # 15,68 | # 17,29 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 36,12 | # 6,45 | # 15,48 | # 0,0 | # 42,57 | # 51,60 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 4,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # 4,25 | # 4,25 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 10,65 | # 1,90 | # 4,57 | # 0,0 | # 12,55 | # 15,22 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 8,63 | # 1,54 | # 3,70 | # 0,0 | # 10,18 | # 12,33 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 4,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0 | # 4,00 | # 4,00 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,70 | # 0,13 | # 0,30 | # 0,0 | # 0,83 | # 1,00 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 7,38 | # 1,01 | # 2,41 | # 0,0 | # 8,38 | # 9,79 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 4,09 | # 0,45 | # 1,09 | # 0,0 | # 4,54 | # 5,17 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 161 | 21 | 50 | 0 | 182 | 211 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 604 | 85 | 203 | 0 | 689 | 807 |

  - Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м² общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

1) в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

2) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения и отопления муниципального образования ГО Сергиев Посад утверждены Распоряжением Министерством Жилищно-коммунального хозяйства Московской области № 63-РВ от 22.05.2017 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области (с изменениями на 20 сентября 2017 года)» и №122 от 23.08.2013г. «О внесении изменений в распоряжение Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28» в отношении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования ГО Сергиев Посад, при отсутствии приборов учета представлены в таблице ниже.

Таблица 5.7-1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению

| Группы домов постройки до 1999 года | Нормативы потребления тепловой энергии на отопление | Группы домов постройки после 1999 года | Нормативы потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1этажные | 0,0456 | 1этажные | 0,0169 |
| 2 этажные | 0,0423 | 2-3этажные | 0,0142 |
| 3-4 этажные | 262 | 4-5 этажные | 0,0122 |
| 5-9 этажные | 0,0219 | 6-7 этажные | 0,0114 |
| 10-13 этажные | 0,021 | 8 этажные | 0,0108 |
| 14 этажные | 0,0217 | 9 этажные | 0,0108 |
| 15 этажные | 0,0221 | 10-11 этажные | 0,0101 |
| 16 и более | 0,0228 | 11-12 этажные | 0,0098 |

Примечание: Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях при отсутствии приборов учета в многоквартирных домах муниципального образования ГО Сергиев Посад представлены в таблице ниже.

Таблица 5.7-2 – Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях

| Категория жилых помещений | Ед. изм. | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | От 1 до 5 | 0,013 | 0,013 |
|  |  | От 6 до 9 | 0,012 | 0,012 |
|  |  | От 10 до 16 | 0,007 | 0,007 |
|  |  | Более 16 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Разноуровневые многоквартирные дома до 9 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Разноуровневые многоквартирные дома от 10 до 16 | 0,006 | 0,006 |
|  |  | Разноуровневые многоквартирные дома более 16 | 0,005 | 0,005 |
| 2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | От 1 до 5 | 0,01 | x |
|  |  | От 6 до 9 | 0,01 | x |
| 3. Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | От 1 до 5 | 0,01 | x |
| 4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | x | 0,01 | x |

  - Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения

Отдельные ведомственные производственно-отопительные котельные проектировались не только для покрытия технологических нагрузок промышленных предприятий, но и для теплоснабжения потребителей, расположенных в близлежащих районах города. В общем виде теплоисточник может отпускать тепловую энергию:

- на собственные нужды промышленного предприятия;

- по прямым договорам с потребителями промплощадки;

- на нужды городской застройки – через сети ЕТО.

Для упорядочивания сведений о договорной нагрузке потребителей, рассмотрим структуру отпуска в сеть от котельных городского округа, представленную в таблице 5.8-1.

Большинство ведомственных котельных промпредприятий наибольшую долю тепловой энергии производят для покрытия потребности в тепловой энергии собственного промышленного предприятия или потребителей, по которым осуществляется регулируемая деятельность и покупка тепловой энергии на коллекторах.

Таблица 5.8-1 – Структура отпуска в сеть от источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Отпуск в сеть, Гкал |  |  | Отпуск в сеть потребителям на коллекторах, Гкал |  |  | Отпуск в сеть по горячей воде промышленным потребителям (на коллекторах), Гкал |  |  | Отпуск в паре промышленным потребителям, Гкал |  |  | Отпуск в сеть на нужды городской застройки, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 91428 | 99898 | 108477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91428 | 99898 | 108477 |
| 2 | Котельная Квартал В | 14055 | 10692 | 13095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14055 | 10692 | 13095 |
| 3 | Котельная Горбольница | 2294 | 1486 | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 1486 | 1987 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 10947 | 9101 | 11265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10947 | 9101 | 11265 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 1975 | ## 2043 | ## 2043 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 1975 | ## 2043 | ## 2043 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 610 | ## 568 | ## 568 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 610 | ## 568 | ## 568 |
| 7 | Котельная Ферма | 105794 | 104528 | 89792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105794 | 104528 | 89792 |
| 8 | Котельная Мишутино | 7940 | 7790 | 7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7940 | 7790 | 7790 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 5432 | 6173 | 6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5432 | 6173 | 6173 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 9945 | 11136 | 9970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9945 | 11136 | 9970 |
| 11 | Котельная Углич | 191482 | 188409 | 180265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191482 | 188409 | 180265 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 93304 | 90419 | 89245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93304 | 90419 | 89245 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 928 | 1124 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 1124 | 813 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 864 | 1173 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 1173 | 876 |
| 15 | Котельная Садовая | 194 | 331 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 331 | 331 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 12422 | 13225 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12422 | 13225 | 12783 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 4400 | 4739 | 4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4739 | 4739 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 11583 | 11895 | 10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583 | 11895 | 10326 |
| 19 | Котельная Наугольное | 130 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 212 | 212 |
| 20 | Котельная Бубяково | 64 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 107 | 107 |
| 21 | Котельная Птицеград | 33829 | 39680 | 42081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33829 | 39680 | 42081 |
| 22 | Котельная Совхоз | 10356 | 10356 | 10356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10356 | 10356 | 10356 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 35117 | 35117 | 35117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35117 | 35117 | 35117 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 79036 | 69529 | 69529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79036 | 69529 | 69529 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 1703 | 1825 | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703 | 1825 | 1843 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 4598 | 4598 | 5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598 | 4598 | 5384 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 6223 | 6432 | 6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223 | 6432 | 6190 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 740196 | 736652 | 732583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740196 | 736652 | 732583 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 13629 | 13081 | 13541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13629 | 13081 | 13541 |
| 29 | Котельная №2 | 21461 | 20176 | 17162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21461 | 20176 | 17162 |
| 30 | Котельная №3 | 2523 | 2396 | 3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 2396 | 3191 |
| 31 | Котельная №4 | 7067 | 6196 | 10444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7067 | 6196 | 10444 |
| 32 | Котельная №5 | 3398 | 3798 | 3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398 | 3798 | 3047 |
| 33 | Котельная №6 | 49048 | 49219 | 33786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49048 | 49219 | 33786 |
| 34 | Котельная №7 | 10168 | 9988 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10168 | 9988 | 9910 |
| 35 | Котельная №8 | 650 | 604 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 604 | 661 |
| 36 | Котельная №9 | 3294 | 3306 | 2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3294 | 3306 | 2922 |
| 37 | Котельная №11 | 7278 | 10177 | 9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7278 | 10177 | 9449 |
| 38 | Котельная №12 | 7431 | 7187 | 8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7431 | 7187 | 8681 |
| 39 | Котельная №14 | 2998 | 2768 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 2768 | 3270 |
| 40 | Котельная №15 | 455 | 456 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 456 | 243 |
| 41 | Котельная №16 | 437 | 438 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 438 | 180 |
| 42 | Котельная №17 | 192 | 192 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 105 |
| 43 | Котельная №18 | 447 | 444 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 444 | 225 |
| 44 | Котельная №19 | 491 | 395 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 395 | 349 |
| 45 | Котельная №21 | 125 | 101 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 101 | 69 |
| 46 | Котельная Мостовик | 12882 | 11702 | 14881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12882 | 11702 | 14881 |
| 47 | Котельная Васильевское | 10995 | 11054 | 12971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995 | 11054 | 12971 |
| 48 | Котельная Лазарево | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 |
| 49 | Котельная Марьино | 6106 | 5090 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6106 | 5090 | 5610 |
| 50 | Котельная Шабурново | 8362 | 6724 | 6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8362 | 6724 | 6724 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 5780 | 5160 | 5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5780 | 5160 | 5532 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 2733 | 2565 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733 | 2565 | 2835 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1496 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1680 | 1680 |
| 54 | Котельная Самотовино | 8262 | 9681 | 9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8262 | 9681 | 9681 |
| 55 | Котельная Закубежье | 2429 | 2596 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429 | 2596 | 2014 |
| 56 | Котельная Башенка | 1071 | 1163 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 1163 | 1436 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 31553 | 32423 | 32423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31553 | 32423 | 32423 |
| 58 | Котельная Сырнево | 383 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 374 | 374 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 136 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 162 | 162 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 24040 | 23505 | 24361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24040 | 23505 | 24361 |
| 61 | Котельная Зубцово | 7607 | 5616 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7607 | 5616 | 5430 |
| 62 | Котельная Ситники | 987 | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 847 | 847 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 3683 | 3627 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683 | 3627 | 3554 |
| 64 | Котельная Заречный | 16792 | 17183 | 17183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16792 | 17183 | 17183 |
| 65 | Котельная Торгашино | 6287 | 5280 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6287 | 5280 | 5280 |
| 66 | Котельная Федорцово | 5526 | 4831 | 4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526 | 4831 | 4831 |
| 67 | Котельная Селково | 13770 | 14708 | 14708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13770 | 14708 | 14708 |
| 68 | Котельная Трехселище | 2038 | 2114 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2114 | 2114 |
| 69 | Котельная Сватково | 13397 | 12649 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13397 | 12649 | 12649 |
| 70 | Котельная Березняки | 25160 | 23389 | 23925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25160 | 23389 | 23925 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 13693 | 12740 | 14015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13693 | 12740 | 14015 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 2035 | 1816 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 1816 | 2098 |
| 73 | Котельная Реммаш | 65299 | 32388 | 32388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65299 | 32388 | 32388 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 423751 | 382143 | 382143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423751 | 382143 | 382143 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 90716 | 92959 | 100891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101078 | 90716 | 100891 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 7802 | 8246 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878 | 7802 | 8098 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 98518 | 101205 | 101205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108956 | 98518 | 101205 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 71941 | 72084 | 73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71941 | 72084 | 73944 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 3826 | 3753 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3826 | 3753 | 4823 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 75766 | 75837 | 69545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75766 | 75837 | 69545 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 1296133 | 1334758 | 1285476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296133 | 1334758 | 1285476 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 95874 | # 95385 | # 91081 | # 28426 | # 37749 | # 35238 | # 28426 | # 37749 | # 35238 | # 0 | # 0 | # 0 | # 67448 | # 57636 | # 55843 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 95874 | 95385 | 91081 | 28426 | 37749 | 35238 | 28426 | 37749 | 35238 | 0 | 0 | 0 | 67448 | 57636 | 55843 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 212312 | 220807 | 201925 | 94039 | 97801 | 89438 | 94039 | 97801 | 89438 | 0 | 0 | 0 | 118274 | 123006 | 112487 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 10045 | 10045 | 10045 | 6497 | 6497 | 6497 | 6497 | 6497 | 6497 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 3548 | 3548 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 21517 | 22141 | 20718 | 10295 | 10593 | 9912 | 10295 | 10593 | 9912 | 0 | 0 | 0 | 11222 | 11548 | 10806 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 5690 | 5690 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690 | 5690 | 5690 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 94273 | # 95034 | # 86757 | # 82978 | # 83210 | # 74202 | # 82978 | # 83210 | # 74202 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11295 | # 11824 | # 12555 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 90183 | # 91075 | # 88529 | # 38313 | # 38692 | # 37611 | # 38313 | # 38692 | # 37611 | # 0 | # 0 | # 0 | # 51869 | # 52382 | # 50918 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 101586 | # 103309 | # 95747 | # 2897 | # 2946 | # 2730 | # 2897 | # 2946 | # 2730 | # 0 | # 0 | # 0 | # 98689 | # 100363 | # 93017 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 3498 | # 3570 | # 6012 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3498 | # 3570 | # 6012 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 21062 | # 23608 | # 46848 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 21062 | # 23608 | # 46848 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 10260 | # 12324 | # 25160 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 10260 | # 12324 | # 25160 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 12449 | # 12449 | # 12449 | # 10698 | # 10698 | # 10698 | # 10698 | # 10698 | # 10698 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1751 | # 1751 | # 1751 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 2765 | # 2765 | # 2765 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2765 | # 2765 | # 2765 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 12896 | # 25914 | # 23103 | # 12265 | # 24647 | # 21973 | # 12265 | # 24647 | # 21973 | # 0 | # 0 | # 0 | # 631 | # 1268 | # 1130 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 10653 | # 17331 | # 17288 | # 9434 | # 15347 | # 15309 | # 9434 | # 15347 | # 15309 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1219 | # 1984 | # 1979 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 609190 | 646061 | 643401 | 267415 | 290431 | 268370 | 267415 | 290431 | 268370 | 0 | 0 | 0 | 341775 | 355630 | 375031 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 2001196 | 2076205 | 2019958 | 295841 | 328181 | 303608 | 295841 | 328181 | 303608 | 0 | 0 | 0 | 1705355 | 1748024 | 1716350 |

С учетом сведений, полученных от теплоснабжающих организаций, в процессе сбора и систематизации информации при разработке новой Схемы теплоснабжения, сведений согласно таблице 5.8-1 были уточнены договорные присоединенные нагрузки потребителей в зоне действия каждого источника тепловой энергии по всем группам потребителей. Результаты представлены в таблице 5.8-2 и на рисунке 5.8-2.

Рис. 5.8-2 – Структура спроса на тепловую мощность в системах централизованного теплоснабжения по состоянию на начало 2020 г.

Как видно, договорные нагрузки промышленных потребителей и организаций, закупающих тепловую энергию на коллекторах теплоисточников, составляют порядка 17% от присоединенных нагрузок города. Через сети ЕТО покрывается порядка 69% спроса на тепловую мощность. 14% в структуре спроса занимает потребление тепловой мощности объектами преимущественно промышленного назначения, расположенными в производственных зонах.

Таблица 5.8-2 – Структура спроса на тепловую мощность, в разрезе источников тепловой энергии и категорий потребителей

| № п/п | Наименование теплоисточника | Присоединенная нагрузка по промышленным потребителям (собственные нужды промышленного предприятия), Гкал/ч |  |  | Присоединенная нагрузка по прямым договорам организации-производителя и потребителей (при отсутствии теплосетевой организации), Гкал/ч |  |  | Присоединенная нагрузка потребителей к сетям ЕТО, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВСср | технология | отопление и вентиляция | ГВСср | технология | отопление и вентиляция | ГВСср | технология |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,15 | 4,86 | 0,00 |
| 2 | Котельная Квартал В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 0,58 | 0,00 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,06 | 0,24 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 0,42 | 0,00 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,81 | ## 0,00 | ## 0,00 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,00 |
| 7 | Котельная Ферма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,89 | 3,85 | 0,00 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 0,38 | 0,00 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,16 | 0,00 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 0,48 | 0,00 |
| 11 | Котельная Углич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 9,12 | 0,00 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 5,03 | 0,00 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,05 | 0,00 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,04 | 0,00 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 0,51 | 0,00 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,51 | 0,00 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная Птицеград | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 1,44 | 0,00 |
| 22 | Котельная Совхоз | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,88 | 0,00 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 2,49 | 0,00 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 3,11 | 0,00 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,10 | 0,00 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,33 | 0,00 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 0,38 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229,2 | 34,8 | 0,2 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 0,56 | 0,00 |
| 29 | Котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 0,74 | 0,00 |
| 30 | Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,12 | 0,00 |
| 31 | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,53 | 0,00 |
| 32 | Котельная №5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 |
| 33 | Котельная №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 1,44 | 0,00 |
| 34 | Котельная №7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 0,33 | 0,00 |
| 35 | Котельная №8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная №9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,10 | 0,00 |
| 37 | Котельная №11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | 0,18 | 0,00 |
| 38 | Котельная №12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,27 | 0,00 |
| 39 | Котельная №14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Котельная №15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная №16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Котельная №17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Котельная №18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Котельная №19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,18 | 0,00 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,27 | 0,00 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Котельная Марьино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,75 | 0,00 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,75 | 0,00 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,38 | 0,00 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,13 | 0,00 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Котельная Самотовино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,38 | 0,00 |
| 55 | Котельная Закубежье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,10 | 0,00 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,28 | 2,14 | 0,00 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,30 | 0,00 |
| 61 | Котельная Зубцово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,30 | 0,00 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,21 | 0,00 |
| 64 | Котельная Заречный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | 0,14 | 0,00 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,26 | 0,00 |
| 66 | Котельная Федорцово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,27 | 0,00 |
| 67 | Котельная Селково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 0,45 | 0,00 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,18 | 0,00 |
| 69 | Котельная Сватково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,23 | 0,00 |
| 70 | Котельная Березняки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 0,34 | 0,00 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,18 | 0,00 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,00 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 6,67 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,9 | 18,9 | 0,0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,06 | 1,09 | 0,00 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 0,17 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | 1,3 | 0,0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,82 | 4,36 | 0,00 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,18 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 4,5 | 0,0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 60 | 0 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 6,83 | # 4,59 | # 0,00 | # 18,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 6,8 | 4,6 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 12,45 | 6,58 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 3,29 | 1,23 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 18,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 5,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 6,17 | # 1,15 | # 0,00 | # 8,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 1,03 | # 6,45 | # 0,00 | # 35,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 0,00 | # 1,90 | # 0,00 | # 10,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 0,00 | # 1,54 | # 0,00 | # 8,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 3,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,56 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,00 | # 0,13 | # 0,00 | # 0,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 6,81 | # 1,00 | # 0,00 | # 0,56 | # 0,003 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 3,11 | # 0,44 | # 0,00 | # 0,97 | # 0,015 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 61 | 21 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 68 | 25 | 0 | 118 | 0 | 0 | 417 | 60 | 0 |

  - Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице 5.9-1 представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии, в соответствии с принятым допущением об отличии расчетных и договорных нагрузок.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлено в разделе 5.3.

Таблица 5.9-1 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 35,01 | 28,01 | 80% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,07 | 3,25 | 80% |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,82 | 0,66 | 80% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,84 | 3,88 | 80% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,81 | ## 0,65 | ## 80% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,26 | ## 0,21 | ## 80% |
| 7 | Котельная Ферма | 34,74 | 27,79 | 80% |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,56 | 2,05 | 80% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,63 | 2,11 | 80% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 2,45 | 80% |
| 11 | Котельная Углич | 69,62 | 55,69 | 80% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 33,25 | 26,60 | 80% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,39 | 0,31 | 80% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,41 | 0,32 | 80% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,10 | 0,08 | 80% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,83 | 3,87 | 80% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,72 | 2,17 | 80% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,33 | 2,67 | 80% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,06 | 0,05 | 80% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,03 | 80% |
| 21 | Котельная Птицеград | 11,84 | 9,47 | 80% |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,63 | 2,90 | 80% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 12,19 | 9,75 | 80% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 28,38 | 22,70 | 80% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,38 | 0,30 | 80% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,83 | 1,47 | 80% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,48 | 1,98 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 264,27 | 211,42 | 80% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 6,12 | 4,90 | 80% |
| 29 | Котельная №2 | 8,25 | 6,60 | 80% |
| 30 | Котельная №3 | 0,94 | 0,75 | 80% |
| 31 | Котельная №4 | 2,50 | 2,00 | 80% |
| 32 | Котельная №5 | 1,05 | 0,84 | 80% |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 14,63 | 80% |
| 34 | Котельная №7 | 3,94 | 3,16 | 80% |
| 35 | Котельная №8 | 0,51 | 0,40 | 80% |
| 36 | Котельная №9 | 0,96 | 0,77 | 80% |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 4,23 | 80% |
| 38 | Котельная №12 | 3,09 | 2,47 | 80% |
| 39 | Котельная №14 | 1,45 | 1,16 | 80% |
| 40 | Котельная №15 | 0,10 | 0,08 | 80% |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,07 | 80% |
| 42 | Котельная №17 | 0,07 | 0,06 | 80% |
| 43 | Котельная №18 | 0,13 | 0,10 | 80% |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,11 | 80% |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,01 | 80% |
| 46 | Котельная Мостовик | 3,94 | 3,15 | 80% |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,62 | 2,90 | 80% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,06 | 80% |
| 49 | Котельная Марьино | 3,45 | 2,76 | 80% |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,25 | 4,20 | 80% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,38 | 1,10 | 80% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,93 | 0,74 | 80% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,70 | 0,56 | 80% |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,58 | 2,06 | 80% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,70 | 1,36 | 80% |
| 56 | Котельная Башенка | 0,88 | 0,70 | 80% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 12,41 | 9,93 | 80% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,11 | 0,09 | 80% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,02 | 80% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,83 | 6,26 | 80% |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,52 | 1,22 | 80% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,30 | 0,24 | 80% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,23 | 0,98 | 80% |
| 64 | Котельная Заречный | 5,82 | 4,65 | 80% |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,57 | 2,05 | 80% |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,74 | 1,39 | 80% |
| 67 | Котельная Селково | 2,62 | 2,09 | 80% |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,59 | 0,47 | 80% |
| 69 | Котельная Сватково | 1,97 | 1,58 | 80% |
| 70 | Котельная Березняки | 3,12 | 2,50 | 80% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,68 | 1,35 | 80% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,20 | 0,16 | 80% |
| 73 | Котельная Реммаш | 26,67 | 21,33 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 147,83 | 118,26 | 80% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,15 | 28,12 | 80% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,22 | 1,77 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 37 | 30 | 80% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 26,19 | 20,95 | 80% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,24 | 0,99 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 27 | 22 | 80% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 477 | 382 | 80% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,28 | # 24,22 | # 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30 | 24 | 80% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,71 | 0,57 | 80% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 34,69 | 27,75 | 80% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 8,53 | 6,82 | 80% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,10 | 6,48 | 80% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2,30 | 1,84 | 80% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 24,25 | # 19,40 | # 80% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 15,68 | # 12,54 | # 80% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 42,57 | # 34,06 | # 80% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 4,25 | # 3,40 | # 80% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,55 | # 10,04 | # 80% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 10,18 | # 8,14 | # 80% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 4,00 | # 3,20 | # 80% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,83 | # 0,66 | # 80% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 8,38 | # 6,71 | # 80% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 4,54 | # 3,63 | # 80% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 182 | 145 | 80% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 689 | 551 | 80% |

  - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения в части тепловых нагрузок потребителей:

- Уточнены договорные нагрузки, в соответствии со сведениями теплоснабжающих организаций;

- Структурирован реестр нагрузок, определены составляющие спроса на тепловую мощность. Спрос в зоне источников может состоять из:

- нагрузок собственных объектов ведомственных организаций, эксплуатирующих котельные;

- нагрузку по прямым договорам организации-производителя и конечных потребителей;

- нагрузку потребителей ЕТО.

Ретроспектива договорных нагрузок, в соответствии со сведениями базовой версии приведена в таблице 5.10-1.

Таблица 5.10-1 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения по сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность, по состоянию на 1 января, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка ГВСср, Гкал/ч |  | Подключенная технологическая нагрузка, Гкал/ч |  | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | по сравнению с базовой версией | % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 35,01 | 35,01 | 30,15 | 30,15 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,07 | 4,07 | 3,48 | 3,48 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,82 | 0,82 | 0,52 | 0,52 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,84 | 4,84 | 4,42 | 4,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0% |
| 7 | Котельная Ферма | 34,74 | 34,74 | 30,89 | 30,89 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,56 | 2,56 | 2,18 | 2,18 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,63 | 2,63 | 2,48 | 2,48 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 3,07 | 2,59 | 2,59 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11 | Котельная Углич | 69,62 | 69,62 | 60,50 | 60,50 | 9,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 33,25 | 33,25 | 28,22 | 28,22 | 5,03 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,83 | 4,83 | 4,33 | 4,33 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,40 | 3,33 | 2,89 | 2,82 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -2% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 21 | Котельная Птицеград | 11,64 | 11,84 | 10,42 | 10,40 | 1,22 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2% |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,84 | 3,63 | 2,90 | 2,75 | 0,94 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -5% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 12,63 | 12,19 | 9,66 | 9,70 | 2,96 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | -0,43 | -3% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 25,10 | 28,38 | 22,71 | 25,27 | 2,39 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 13% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,58 | 0,38 | 0,48 | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -35% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,83 | 1,83 | 1,50 | 1,50 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,48 | 2,48 | 2,10 | 2,10 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 261,7 | 264,3 | 227,1 | 229,2 | 34,4 | 34,8 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 1% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 6,12 | 6,12 | 5,56 | 5,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 29 | Котельная №2 | 8,25 | 8,25 | 7,51 | 7,51 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 30 | Котельная №3 | 0,94 | 0,94 | 0,82 | 0,82 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 31 | Котельная №4 | 2,50 | 2,50 | 1,97 | 1,97 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 32 | Котельная №5 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 18,29 | 16,85 | 16,85 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 34 | Котельная №7 | 3,94 | 3,94 | 3,62 | 3,62 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 35 | Котельная №8 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 36 | Котельная №9 | 1,12 | 0,96 | 1,02 | 0,86 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -14% |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 5,28 | 5,10 | 5,10 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 38 | Котельная №12 | 3,09 | 3,09 | 2,82 | 2,82 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 39 | Котельная №14 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 40 | Котельная №15 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -27% |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 42 | Котельная №17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 43 | Котельная №18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 46 | Котельная Мостовик | 3,94 | 3,94 | 3,76 | 3,76 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,62 | 3,62 | 3,35 | 3,35 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 49 | Котельная Марьино | 3,45 | 3,45 | 2,70 | 2,70 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,38 | 1,38 | 1,00 | 1,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,93 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,58 | 2,58 | 2,20 | 2,20 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 56 | Котельная Башенка | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 12,41 | 12,41 | 10,28 | 10,28 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,83 | 7,83 | 7,53 | 7,53 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,52 | 1,52 | 1,22 | 1,22 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,23 | 1,23 | 1,02 | 1,02 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 64 | Котельная Заречный | 5,82 | 5,82 | 5,68 | 5,68 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,57 | 2,57 | 2,30 | 2,30 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,74 | 1,74 | 1,47 | 1,47 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 67 | Котельная Селково | 2,62 | 2,62 | 2,17 | 2,17 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,59 | 0,59 | 0,41 | 0,41 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 69 | Котельная Сватково | 1,97 | 1,97 | 1,74 | 1,74 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 70 | Котельная Березняки | 3,12 | 3,12 | 2,78 | 2,78 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,68 | 1,68 | 1,50 | 1,50 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 73 | Котельная Реммаш | 26,67 | 26,67 | 20,00 | 20,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 148,0 | 147,8 | 129,1 | 128,9 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,53 | 35,15 | 34,40 | 34,06 | 1,13 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | -1% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,22 | 2,22 | 2,05 | 2,05 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 37,7 | 37,4 | 36,4 | 36,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | -0,38 | -1% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 24,06 | 26,19 | 20,58 | 21,82 | 3,48 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 9% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,40 | 1,24 | 1,19 | 1,06 | 0,21 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -12% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 25,5 | 27,4 | 21,8 | 22,9 | 3,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,97 | 8% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 472,9 | 476,9 | 414,4 | 417,1 | 58,3 | 59,5 | 0,2 | 0,2 | 3,96 | 1% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,28 | # 30,28 | # 25,69 | # 25,69 | # 4,59 | # 4,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30,3 | 30,3 | 25,7 | 25,7 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,71 | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 34,69 | 34,69 | 28,11 | 28,11 | 6,58 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 0% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,10 | 8,10 | 6,87 | 6,87 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2,30 | 2,30 | 2,13 | 2,13 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 0,00 | # 24,25 | # 0,00 | # 24,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 24,25 | # 0% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 15,68 | # 15,68 | # 14,52 | # 14,52 | # 1,15 | # 1,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 42,57 | # 42,57 | # 36,12 | # 36,12 | # 6,45 | # 6,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,25 | # 0% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,55 | # 12,55 | # 10,65 | # 10,65 | # 1,90 | # 1,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 10,18 | # 10,18 | # 8,63 | # 8,63 | # 1,54 | # 1,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 4,00 | # 4,00 | # 4,00 | # 4,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,83 | # 0,83 | # 0,70 | # 0,70 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 0,00 | # 8,38 | # 0,00 | # 7,38 | # 0,00 | # 1,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,38 | # 0% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 0,00 | # 4,54 | # 0,00 | # 4,09 | # 0,00 | # 0,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,54 | # 0% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 132 | 182 | 112 | 161 | 19 | 21 | 0 | 0 | 49,95 | 38% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 635 | 689 | 552 | 604 | 82 | 85 | 0,24 | 0,24 | 53 | 8% |

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы теплоснабжения

Спрос на тепловую мощность представлен:

- в разрезе источников тепловой энергии – в разделе 5.7;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления – 5.3.

Структура договорных нагрузок представлена в разделе 5.9.

Расчетные тепловые нагрузки представлены в разделах 5.4 и 5.10.

В соответствии с ч. 1 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.):

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи».

Таким образом,

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным;

2. По критериям ценовых зон №3, 4, Сергиево-Посадский городской округ в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару.

В таблицах 6.1-2 и 6.1-3 представлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности по горячей воде и пару.

В таблице 6.1-1 представлены балансы тепловой мощности в целом, без разделения на горячую воду и пар.

Таблица 6.1-1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, без разделения по видам отпускаемого теплоносителя

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Потери располагаемой мощности, % | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | договорная | расчетная | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 36,47 | 36,47 | 0,0% | 0,597 | 35,87 | 4,23 | 0,00 | 35,01 | 28,01 | -3,37 | -9,4% | 3,63 | 10,1% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,50 | 4,50 | 0,0% | 0,041 | 4,46 | 0,57 | 0,00 | 4,07 | 3,25 | -0,18 | -4,0% | 0,64 | 14,3% |
| 3 | Котельная Горбольница | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 0,073 | 3,53 | 0,24 | 0,00 | 0,82 | 0,66 | 2,46 | 69,9% | 2,63 | 74,5% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 0,058 | 3,54 | 0,53 | 0,00 | 4,84 | 3,88 | -1,83 | -51,6% | -0,86 | -24,3% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 2,83 | ## 2,83 | ## 0,0% | ## 0,033 | ## 2,79 | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,81 | ## 0,65 | ## 1,72 | ## 61,7% | ## 1,88 | ## 67,5% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,96 | ## 0,96 | ## 0,0% | ## 0,009 | ## 0,95 | ## 0,02 | ## 0,00 | ## 0,26 | ## 0,21 | ## 0,67 | ## 70,7% | ## 0,73 | ## 76,1% |
| 7 | Котельная Ферма | 58,80 | 58,80 | 0,0% | 0,651 | 58,15 | 4,98 | 0,00 | 34,74 | 27,79 | 18,43 | 31,7% | 25,37 | 43,6% |
| 8 | Котельная Мишутино | 3,20 | 3,20 | 0,0% | 0,085 | 3,12 | 0,55 | 0,00 | 2,56 | 2,05 | 0,01 | 0,3% | 0,52 | 16,7% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 5,16 | 5,16 | 0,0% | 0,072 | 5,09 | 0,50 | 0,00 | 2,63 | 2,11 | 1,95 | 38,3% | 2,48 | 48,7% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 4,52 | 4,52 | 0,0% | 0,158 | 4,36 | 0,61 | 0,00 | 3,07 | 2,45 | 0,68 | 15,6% | 1,29 | 29,7% |
| 11 | Котельная Углич | 63,35 | 63,35 | 0,0% | 1,071 | 62,28 | 8,31 | 0,00 | 69,62 | 55,69 | -15,65 | -25,1% | -1,73 | -2,8% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 71,30 | 71,30 | 0,0% | 0,780 | 70,52 | 4,65 | 0,00 | 33,25 | 26,60 | 32,63 | 46,3% | 39,28 | 55,7% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,68 | 0,68 | 0,0% | 0,001 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,31 | 0,29 | 42,7% | 0,37 | 54,1% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,68 | 0,68 | 0,0% | 0,002 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,32 | 0,27 | 40,2% | 0,35 | 52,1% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,40 | 0,40 | 0,0% | 0,003 | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,08 | 0,29 | 74,2% | 0,31 | 79,1% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,52 | 4,52 | 0,0% | 0,236 | 4,29 | 0,62 | 0,00 | 4,83 | 3,87 | -1,17 | -27,3% | -0,20 | -4,8% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 5,09 | 5,09 | 0,0% | 0,107 | 4,98 | 0,32 | 0,00 | 2,72 | 2,17 | 1,95 | 39,1% | 2,49 | 50,0% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 11,30 | 11,30 | 0,0% | 0,134 | 11,17 | 1,05 | 0,00 | 3,33 | 2,67 | 6,78 | 60,7% | 7,45 | 66,7% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,40 | 0,40 | 0,0% | 0,000 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,34 | 84,0% | 0,35 | 87,2% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,08 | 0,08 | 0,0% | 0,001 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 49,0% | 0,04 | 59,0% |
| 21 | Котельная Птицеград | 16,96 | 16,96 | 0,0% | 0,246 | 16,71 | 1,30 | 0,00 | 11,84 | 9,47 | 3,57 | 21,3% | 5,93 | 35,5% |
| 22 | Котельная Совхоз | 7,35 | 7,35 | 0,0% | 0,290 | 7,06 | 0,14 | 0,00 | 3,63 | 2,90 | 3,28 | 46,5% | 4,01 | 56,8% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 17,80 | 17,80 | 0,0% | 0,226 | 17,58 | 0,29 | 0,00 | 12,19 | 9,75 | 5,09 | 29,0% | 7,53 | 42,8% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 71,35 | 71,35 | 0,0% | 0,107 | 71,24 | 2,98 | 0,00 | 28,38 | 22,70 | 39,88 | 56,0% | 45,56 | 63,9% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,68 | 0,68 | 0,0% | 0,004 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 44,6% | 0,38 | 55,7% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 4,77 | 4,77 | 0,0% | 0,008 | 4,76 | 0,24 | 0,00 | 1,83 | 1,47 | 2,69 | 56,5% | 3,06 | 64,2% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 3,44 | 3,40 | 1,2% | 0,010 | 3,39 | 0,27 | 0,00 | 2,48 | 1,98 | 0,64 | 19,0% | 1,14 | 33,6% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 403,8 | 403,7 | 0,0% | 5,0 | 398,7 | 32,7 | 0,0 | 264,3 | 211,4 | 101,8 | 25,5% | 154,6 | 38,8% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 16,90 | 15,21 | 10,0% | 0,397 | 14,81 | 0,88 | 0,00 | 6,12 | 4,90 | 7,81 | 52,7% | 9,04 | 61,0% |
| 29 | Котельная №2 | 20,90 | 16,74 | 19,9% | 0,317 | 16,42 | 1,10 | 0,00 | 8,25 | 6,60 | 7,08 | 43,1% | 8,73 | 53,1% |
| 30 | Котельная №3 | 3,60 | 3,24 | 10,0% | 0,063 | 3,18 | 0,02 | 0,00 | 0,94 | 0,75 | 2,21 | 69,7% | 2,40 | 75,6% |
| 31 | Котельная №4 | 4,00 | 3,60 | 10,0% | 0,135 | 3,46 | 0,06 | 0,00 | 2,50 | 2,00 | 0,90 | 26,1% | 1,40 | 40,5% |
| 32 | Котельная №5 | 4,50 | 4,05 | 10,0% | 0,104 | 3,95 | 0,16 | 0,00 | 1,05 | 0,84 | 2,73 | 69,2% | 2,94 | 74,5% |
| 33 | Котельная №6 | 23,38 | 23,38 | 0,0% | 0,945 | 22,43 | 3,66 | 0,00 | 18,29 | 14,63 | 0,48 | 2,2% | 4,14 | 18,5% |
| 34 | Котельная №7 | 16,90 | 15,21 | 10,0% | 0,267 | 14,94 | 1,26 | 0,00 | 3,94 | 3,16 | 9,74 | 65,2% | 10,53 | 70,5% |
| 35 | Котельная №8 | 3,70 | 3,33 | 10,0% | 0,038 | 3,29 | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,40 | 2,78 | 84,3% | 2,88 | 87,4% |
| 36 | Котельная №9 | 2,70 | 2,43 | 10,0% | 0,089 | 2,34 | 0,52 | 0,00 | 0,96 | 0,77 | 0,86 | 36,6% | 1,05 | 44,9% |
| 37 | Котельная №11 | 6,20 | 6,20 | 0,0% | 0,211 | 5,99 | 1,06 | 0,00 | 5,28 | 4,23 | -0,35 | -5,8% | 0,71 | 11,8% |
| 38 | Котельная №12 | 3,20 | 3,20 | 0,0% | 0,242 | 2,96 | 0,25 | 0,00 | 3,09 | 2,47 | -0,37 | -12,6% | 0,24 | 8,2% |
| 39 | Котельная №14 | 3,44 | 3,60 | -4,7% | 0,138 | 3,46 | 0,21 | 0,00 | 1,45 | 1,16 | 1,80 | 52,1% | 2,09 | 60,4% |
| 40 | Котельная №15 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,002 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,08 | -0,01 | -5,7% | 0,01 | 14,7% |
| 41 | Котельная №16 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,002 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,7% | 0,02 | 18,4% |
| 42 | Котельная №17 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,007 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,06 | -0,03 | -34,8% | -0,02 | -19,9% |
| 43 | Котельная №18 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,004 | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,10 | -0,15 | -155,7% | -0,12 | -128,5% |
| 44 | Котельная №19 | 0,50 | 0,45 | 10,0% | 0,006 | 0,44 | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 0,11 | 0,28 | 62,6% | 0,31 | 69,0% |
| 45 | Котельная №21 | 0,25 | 0,23 | 10,0% | 0,003 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,20 | 88,9% | 0,20 | 90,5% |
| 46 | Котельная Мостовик | 6,40 | 5,50 | 14,1% | 0,070 | 5,43 | 1,16 | 0,00 | 3,94 | 3,15 | 0,33 | 6,1% | 1,12 | 20,6% |
| 47 | Котельная Васильевское | 4,24 | 4,24 | 0,0% | 0,151 | 4,09 | 0,63 | 0,00 | 3,62 | 2,90 | -0,16 | -3,9% | 0,56 | 13,8% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,09 | 0,08 | 11,1% | 0,000 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,0% | 0,02 | 20,0% |
| 49 | Котельная Марьино | 4,52 | 4,52 | 0,0% | 0,079 | 4,44 | 0,83 | 0,00 | 3,45 | 2,76 | 0,16 | 3,6% | 0,85 | 19,2% |
| 50 | Котельная Шабурново | 8,60 | 8,60 | 0,0% | 0,085 | 8,51 | 0,58 | 0,00 | 5,25 | 4,20 | 2,68 | 31,5% | 3,73 | 43,9% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 2,79 | 2,79 | 0,0% | 0,013 | 2,78 | 0,27 | 0,00 | 1,38 | 1,10 | 1,13 | 40,6% | 1,40 | 50,5% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 1,86 | 1,86 | 0,0% | 0,011 | 1,85 | 0,10 | 0,00 | 0,93 | 0,74 | 0,83 | 44,7% | 1,01 | 54,7% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1,86 | 1,60 | 14,0% | 0,008 | 1,59 | 0,02 | 0,00 | 0,70 | 0,56 | 0,87 | 54,6% | 1,01 | 63,4% |
| 54 | Котельная Самотовино | 3,70 | 3,70 | 0,0% | 0,073 | 3,63 | 0,26 | 0,00 | 2,58 | 2,06 | 0,79 | 21,8% | 1,31 | 36,0% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,80 | 1,55 | 13,9% | 0,021 | 1,53 | 0,45 | 0,00 | 1,70 | 1,36 | -0,62 | -40,6% | -0,28 | -18,4% |
| 56 | Котельная Башенка | 1,38 | 1,19 | 13,8% | 0,033 | 1,16 | 0,10 | 0,00 | 0,88 | 0,70 | 0,18 | 15,7% | 0,36 | 30,9% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 31,68 | 27,30 | 13,8% | 0,214 | 27,09 | 0,83 | 0,00 | 12,41 | 9,93 | 13,84 | 51,1% | 16,32 | 60,3% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,13 | 0,13 | 0,0% | 0,000 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,09 | 0,02 | 13,5% | 0,04 | 30,8% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,06 | 0,05 | 16,7% | 0,000 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 40,0% | 0,03 | 52,0% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 11,02 | 11,02 | 0,0% | 0,357 | 10,66 | 1,20 | 0,00 | 7,83 | 6,26 | 1,63 | 15,3% | 3,20 | 30,0% |
| 61 | Котельная Зубцово | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 0,021 | 3,58 | 0,34 | 0,00 | 1,52 | 1,22 | 1,72 | 47,9% | 2,02 | 56,5% |
| 62 | Котельная Ситники | 1,04 | 1,04 | 0,0% | 0,016 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,24 | 0,72 | 70,7% | 0,78 | 76,6% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 2,06 | 2,06 | 0,0% | 0,034 | 2,03 | 0,06 | 0,00 | 1,23 | 0,98 | 0,74 | 36,3% | 0,98 | 48,4% |
| 64 | Котельная Заречный | 11,02 | 11,02 | 0,0% | 0,159 | 10,86 | 0,19 | 0,00 | 5,82 | 4,65 | 4,85 | 44,7% | 6,01 | 55,4% |
| 65 | Котельная Торгашино | 3,44 | 3,44 | 0,0% | 0,026 | 3,41 | 0,44 | 0,00 | 2,57 | 2,05 | 0,41 | 11,9% | 0,92 | 27,0% |
| 66 | Котельная Федорцово | 2,75 | 2,75 | 0,0% | 0,021 | 2,73 | 0,41 | 0,00 | 1,74 | 1,39 | 0,58 | 21,3% | 0,93 | 34,1% |
| 67 | Котельная Селково | 11,30 | 11,18 | 1,1% | 0,241 | 10,94 | 0,90 | 0,00 | 2,62 | 2,09 | 7,42 | 67,8% | 7,94 | 72,6% |
| 68 | Котельная Трехселище | 2,31 | 2,32 | -0,4% | 0,017 | 2,30 | 0,04 | 0,00 | 0,59 | 0,47 | 1,67 | 72,5% | 1,79 | 77,6% |
| 69 | Котельная Сватково | 9,33 | 9,12 | 2,3% | 0,115 | 9,00 | 0,14 | 0,00 | 1,97 | 1,58 | 6,89 | 76,5% | 7,29 | 80,9% |
| 70 | Котельная Березняки | 11,02 | 10,84 | 1,6% | 0,151 | 10,69 | 1,63 | 0,00 | 3,12 | 2,50 | 5,94 | 55,6% | 6,57 | 61,4% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 4,57 | 4,57 | 0,0% | 0,028 | 4,54 | 0,50 | 0,00 | 1,68 | 1,35 | 2,36 | 51,9% | 2,69 | 59,3% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 3,60 | 3,10 | 13,9% | 0,007 | 3,09 | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 0,16 | 2,87 | 92,7% | 2,91 | 94,0% |
| 73 | Котельная Реммаш | 41,30 | 31,92 | 22,7% | 0,000 | 31,92 | 5,33 | 0,00 | 26,67 | 21,33 | -0,08 | -0,3% | 5,25 | 16,5% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 298,0 | 272,4 | 8,6% | 4,9 | 267,4 | 25,9 | 0,0 | 147,8 | 118,3 | 93,8 | 35,1% | 123,3 | 46,1% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 71,30 | 40,12 | 43,7% | 1,261 | 38,85 | 6,10 | 0,00 | 35,15 | 28,12 | -2,40 | -6,2% | 4,63 | 11,9% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 4,20 | 2,60 | 38,1% | 0,089 | 2,51 | 0,52 | 0,00 | 2,22 | 1,77 | -0,23 | -9,0% | 0,22 | 8,7% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 76 | 43 | 43,4% | 1,4 | 41 | 7 | 0 | 37 | 30 | -3 | -6,3% | 5 | 11,7% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 90,00 | 80,00 | 11,1% | 0,440 | 79,56 | 3,63 | 0,00 | 26,19 | 20,95 | 49,75 | 62,5% | 54,98 | 69,1% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 2,58 | 2,58 | 0,0% | 0,000 | 2,58 | 0,14 | 0,00 | 1,24 | 0,99 | 1,20 | 46,6% | 1,45 | 56,2% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 93 | 83 | 10,8% | 0,4 | 82 | 4 | 0 | 27 | 22 | 51 | 62,0% | 56 | 68,7% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 870 | 801 | 7,9% | 12 | 790 | 69 | 0 | 477 | 382 | 244 | 30,9% | 339 | 43,0% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 42,61 | # 40,68 | # 4,5% | # 0,612 | # 40,07 | # 4,77 | # 0,00 | # 30,28 | # 24,22 | # 5,02 | # 12,5% | # 11,07 | # 27,6% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 43 | 41 | 4,5% | 0,6 | 40 | 5 | 0 | 30 | 24 | 5 | 12,5% | 11 | 27,6% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1,17 | 1,07 | 9,0% | 0,002 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,57 | 0,35 | 33,3% | 0,50 | 46,6% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 328,26 | 328,26 | 0,0% | 1,600 | 326,66 | 3,70 | 0,00 | 34,69 | 27,75 | 288,27 | 88,2% | 295,20 | 90,4% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 16,96 | 16,96 | 0,0% | 0,382 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 6,82 | 8,05 | 48,6% | 9,76 | 58,8% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 12,11 | 12,11 | 0,0% | 1,025 | 11,08 | 1,13 | 0,00 | 8,10 | 6,48 | 1,85 | 16,7% | 3,47 | 31,3% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 3,44 | 3,44 | 0,0% | 0,013 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 1,84 | 1,13 | 33,0% | 1,59 | 46,4% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 34,72 | # 34,72 | # 0,0% | # 1,468 | # 33,25 | # 3,39 | # 0,00 | # 24,25 | # 19,40 | # 5,61 | # 16,9% | # 10,46 | # 31,5% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 64,52 | # 64,52 | # 0,0% | # 0,488 | # 64,03 | # 0,87 | # 0,00 | # 15,68 | # 12,54 | # 47,49 | # 74,2% | # 50,63 | # 79,1% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 116,96 | # 98,00 | # 16,2% | # 0,715 | # 97,29 | # 3,26 | # 0,00 | # 42,57 | # 34,06 | # 51,46 | # 52,9% | # 59,97 | # 61,6% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 5,16 | # 5,16 | # 0,0% | # 0,000 | # 5,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,25 | # 3,40 | # 0,91 | # 17,6% | # 1,76 | # 34,1% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 16,96 | # 16,96 | # 0,0% | # 1,857 | # 15,10 | # 1,83 | # 0,00 | # 12,55 | # 10,04 | # 0,72 | # 4,7% | # 3,23 | # 21,4% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 16,96 | # 16,96 | # 0,0% | # 1,543 | # 15,42 | # 2,47 | # 0,00 | # 10,18 | # 8,14 | # 2,77 | # 18,0% | # 4,80 | # 31,2% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 6,37 | # 5,98 | # 6,1% | # 0,079 | # 5,90 | # 0,09 | # 0,00 | # 4,00 | # 3,20 | # 1,81 | # 30,7% | # 2,61 | # 44,2% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 3,44 | # 3,44 | # 0,0% | # 0,000 | # 3,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,83 | # 0,66 | # 2,62 | # 76,0% | # 2,78 | # 80,8% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 10,83 | # 10,83 | # 0,0% | # 0,161 | # 10,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,38 | # 6,71 | # 2,29 | # 21,5% | # 3,97 | # 37,2% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 13,70 | # 13,70 | # 0,0% | # 0,087 | # 13,61 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,54 | # 3,63 | # 9,07 | # 66,7% | # 9,98 | # 73,3% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 652 | 632 | 3,0% | 9 | 623 | 17 | 0 | 182 | 145 | 424 | 68,2% | 461 | 74,0% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1564 | 1474 | 5,7% | 22 | 1452 | 90 | 0 | 689 | 551 | 673 | 46,4% | 811 | 55,8% |

Таблица 6.2-2 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по горячей воде

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Потери располагаемой мощности, % | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | Договорная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |  |  |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | сумма | ОВ | ГВСср | СУММА | ОВ | ГВСср | потери в сети | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 35,01 | 30,15 | 4,86 | 32,24 | 24,12 | 3,89 | 4,23 | -39,24 | 0,0% | -32,24 | 0,0% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,50 | 4,50 | 0,0% | 0,041 | 4,46 | 0,57 | 0,00 | 4,07 | 3,48 | 0,58 | 3,82 | 2,79 | 0,47 | 0,57 | -0,18 | -4,0% | 0,64 | 14,3% |
| 3 | Котельная Горбольница | 1,80 | 1,80 | 0,0% | 0,036 | 1,76 | 0,24 | 0,00 | 0,58 | 0,52 | 0,06 | 0,70 | 0,42 | 0,05 | 0,24 | 0,94 | 53,5% | 1,06 | 60,1% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 0,058 | 3,54 | 0,53 | 0,00 | 4,84 | 4,42 | 0,42 | 4,40 | 3,54 | 0,34 | 0,53 | -1,83 | -51,6% | -0,86 | -24,3% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,0% | ## 0,000 | ## 0,00 | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,00 | ## 0,91 | ## 0,65 | ## 0,00 | ## 0,26 | ## -1,07 | ## 0,0% | ## -0,91 | ## 0,0% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,0% | ## 0,000 | ## 0,00 | ## 0,02 | ## 0,00 | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,23 | ## 0,21 | ## 0,00 | ## 0,02 | ## -0,28 | ## 0,0% | ## -0,23 | ## 0,0% |
| 7 | Котельная Ферма | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 34,74 | 30,89 | 3,85 | 32,77 | 24,71 | 3,08 | 4,98 | -39,72 | 0,0% | -32,77 | 0,0% |
| 8 | Котельная Мишутино | 3,20 | 3,20 | 0,0% | 0,085 | 3,12 | 0,55 | 0,00 | 2,56 | 2,18 | 0,38 | 2,59 | 1,74 | 0,30 | 0,55 | 0,01 | 0,3% | 0,52 | 16,7% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 5,16 | 5,16 | 0,0% | 0,072 | 5,09 | 0,50 | 0,00 | 2,63 | 2,48 | 0,16 | 2,61 | 1,98 | 0,13 | 0,50 | 1,95 | 38,3% | 2,48 | 48,7% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 3,07 | 2,59 | 0,48 | 3,07 | 2,07 | 0,38 | 0,61 | -3,68 | 0,0% | -3,07 | 0,0% |
| 11 | Котельная Углич | 56,07 | 56,07 | 0,0% | 0,948 | 55,12 | 8,31 | 0,00 | 69,62 | 60,50 | 9,12 | 64,01 | 48,40 | 7,30 | 8,31 | -22,81 | -41,4% | -8,89 | -16,1% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 60,10 | 60,10 | 0,0% | 0,657 | 59,45 | 4,65 | 0,00 | 33,25 | 28,22 | 5,03 | 31,25 | 22,57 | 4,03 | 4,65 | 21,55 | 36,2% | 28,20 | 47,4% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,68 | 0,68 | 0,0% | 0,001 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,34 | 0,05 | 0,31 | 0,27 | 0,04 | 0,00 | 0,29 | 42,7% | 0,37 | 54,1% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,68 | 0,68 | 0,0% | 0,002 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,32 | 0,29 | 0,03 | 0,00 | 0,27 | 40,2% | 0,35 | 52,1% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,40 | 0,40 | 0,0% | 0,003 | 0,40 | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,29 | 74,2% | 0,31 | 79,1% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 4,83 | 4,33 | 0,51 | 4,49 | 3,46 | 0,41 | 0,62 | -5,46 | 0,0% | -4,49 | 0,0% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 2,49 | 2,17 | 0,00 | 0,32 | -3,03 | 0,0% | -2,49 | 0,0% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 3,33 | 2,82 | 0,51 | 3,72 | 2,26 | 0,41 | 1,05 | -4,39 | 0,0% | -3,72 | 0,0% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,40 | 0,40 | 0,0% | 0,000 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 84,0% | 0,35 | 87,2% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,08 | 0,08 | 0,0% | 0,001 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 49,0% | 0,04 | 59,0% |
| 21 | Котельная Птицеград | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 11,84 | 10,40 | 1,44 | 10,78 | 8,32 | 1,15 | 1,30 | -13,14 | 0,0% | -10,78 | 0,0% |
| 22 | Котельная Совхоз | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 3,63 | 2,75 | 0,88 | 3,05 | 2,20 | 0,70 | 0,14 | -3,77 | 0,0% | -3,05 | 0,0% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 12,19 | 9,70 | 2,49 | 10,05 | 7,76 | 1,99 | 0,29 | -12,48 | 0,0% | -10,05 | 0,0% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 60,15 | 60,15 | 0,0% | 0,091 | 60,06 | 2,98 | 0,00 | 28,38 | 25,27 | 3,11 | 25,68 | 20,21 | 2,49 | 2,98 | 28,70 | 47,8% | 34,37 | 57,2% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,68 | 0,68 | 0,0% | 0,004 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,27 | 0,10 | 0,30 | 0,22 | 0,08 | 0,00 | 0,30 | 44,6% | 0,38 | 55,7% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 4,77 | 4,77 | 0,0% | 0,008 | 4,76 | 0,24 | 0,00 | 1,83 | 1,50 | 0,33 | 1,70 | 1,20 | 0,27 | 0,24 | 2,69 | 56,5% | 3,06 | 64,2% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 3,44 | 3,40 | 1,2% | 0,010 | 3,39 | 0,27 | 0,00 | 2,48 | 2,10 | 0,38 | 2,25 | 1,68 | 0,30 | 0,27 | 0,64 | 19,0% | 1,14 | 33,6% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 205,7 | 205,7 | 0,0% | 2,0 | 203,6 | 32,7 | 0,0 | 264,0 | 229,2 | 34,8 | 243,9 | 183,4 | 27,8 | 32,7 | -93,1 | -45,7% | -40,3 | -19,8% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 16,90 | 15,21 | 10,0% | 0,397 | 14,81 | 0,88 | 0,00 | 6,12 | 5,56 | 0,56 | 5,78 | 4,44 | 0,45 | 0,88 | 7,81 | 52,7% | 9,04 | 61,0% |
| 29 | Котельная №2 | 20,90 | 16,74 | 19,9% | 0,317 | 16,42 | 1,10 | 0,00 | 8,25 | 7,51 | 0,74 | 7,70 | 6,01 | 0,59 | 1,10 | 7,08 | 43,1% | 8,73 | 53,1% |
| 30 | Котельная №3 | 3,60 | 3,24 | 10,0% | 0,063 | 3,18 | 0,02 | 0,00 | 0,94 | 0,82 | 0,12 | 0,77 | 0,66 | 0,09 | 0,02 | 2,21 | 69,7% | 2,40 | 75,6% |
| 31 | Котельная №4 | 4,00 | 3,60 | 10,0% | 0,135 | 3,46 | 0,06 | 0,00 | 2,50 | 1,97 | 0,53 | 2,06 | 1,58 | 0,42 | 0,06 | 0,90 | 26,1% | 1,40 | 40,5% |
| 32 | Котельная №5 | 4,50 | 4,05 | 10,0% | 0,104 | 3,95 | 0,16 | 0,00 | 1,05 | 1,00 | 0,05 | 1,01 | 0,80 | 0,04 | 0,16 | 2,73 | 69,2% | 2,94 | 74,5% |
| 33 | Котельная №6 | 15,70 | 15,70 | 0,0% | 0,635 | 15,07 | 3,66 | 0,00 | 18,29 | 16,85 | 1,44 | 18,29 | 13,48 | 1,15 | 3,66 | -6,89 | -45,7% | -3,23 | -21,4% |
| 34 | Котельная №7 | 16,90 | 15,21 | 10,0% | 0,267 | 14,94 | 1,26 | 0,00 | 3,94 | 3,62 | 0,33 | 4,42 | 2,89 | 0,26 | 1,26 | 9,74 | 65,2% | 10,53 | 70,5% |
| 35 | Котельная №8 | 3,70 | 3,33 | 10,0% | 0,038 | 3,29 | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,01 | 2,78 | 84,3% | 2,88 | 87,4% |
| 36 | Котельная №9 | 2,70 | 2,43 | 10,0% | 0,089 | 2,34 | 0,52 | 0,00 | 0,96 | 0,86 | 0,10 | 1,29 | 0,69 | 0,08 | 0,52 | 0,86 | 36,6% | 1,05 | 44,9% |
| 37 | Котельная №11 | 6,20 | 6,20 | 0,0% | 0,211 | 5,99 | 1,06 | 0,00 | 5,28 | 5,10 | 0,18 | 5,28 | 4,08 | 0,15 | 1,06 | -0,35 | -5,8% | 0,71 | 11,8% |
| 38 | Котельная №12 | 3,20 | 3,20 | 0,0% | 0,242 | 2,96 | 0,25 | 0,00 | 3,09 | 2,82 | 0,27 | 2,71 | 2,25 | 0,22 | 0,25 | -0,37 | -12,6% | 0,24 | 8,2% |
| 39 | Котельная №14 | 3,44 | 3,60 | -4,7% | 0,138 | 3,46 | 0,21 | 0,00 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 1,37 | 1,16 | 0,00 | 0,21 | 1,80 | 52,1% | 2,09 | 60,4% |
| 40 | Котельная №15 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,002 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -5,7% | 0,01 | 14,7% |
| 41 | Котельная №16 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,002 | 0,10 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,7% | 0,02 | 18,4% |
| 42 | Котельная №17 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,007 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | -0,03 | -34,8% | -0,02 | -19,9% |
| 43 | Котельная №18 | 0,10 | 0,10 | 0,0% | 0,004 | 0,10 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,22 | 0,10 | 0,00 | 0,12 | -0,15 | -155,7% | -0,12 | -128,5% |
| 44 | Котельная №19 | 0,50 | 0,45 | 10,0% | 0,006 | 0,44 | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,28 | 62,6% | 0,31 | 69,0% |
| 45 | Котельная №21 | 0,25 | 0,23 | 10,0% | 0,003 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 88,9% | 0,20 | 90,5% |
| 46 | Котельная Мостовик | 6,40 | 5,50 | 14,1% | 0,070 | 5,43 | 1,16 | 0,00 | 3,94 | 3,76 | 0,18 | 4,31 | 3,01 | 0,14 | 1,16 | 0,33 | 6,1% | 1,12 | 20,6% |
| 47 | Котельная Васильевское | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 3,62 | 3,35 | 0,27 | 3,52 | 2,68 | 0,22 | 0,63 | -4,25 | 0,0% | -3,52 | 0,0% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,09 | 0,08 | 11,1% | 0,000 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,02 | 20,0% |
| 49 | Котельная Марьино | 4,52 | 4,52 | 0,0% | 0,079 | 4,44 | 0,83 | 0,00 | 3,45 | 2,70 | 0,75 | 3,59 | 2,16 | 0,60 | 0,83 | 0,16 | 3,6% | 0,85 | 19,2% |
| 50 | Котельная Шабурново | 8,60 | 8,60 | 0,0% | 0,085 | 8,51 | 0,58 | 0,00 | 5,25 | 4,50 | 0,75 | 4,78 | 3,60 | 0,60 | 0,58 | 2,68 | 31,5% | 3,73 | 43,9% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 2,79 | 2,79 | 0,0% | 0,013 | 2,78 | 0,27 | 0,00 | 1,38 | 1,00 | 0,38 | 1,37 | 0,80 | 0,30 | 0,27 | 1,13 | 40,6% | 1,40 | 50,5% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 1,86 | 1,86 | 0,0% | 0,011 | 1,85 | 0,10 | 0,00 | 0,93 | 0,80 | 0,13 | 0,84 | 0,64 | 0,10 | 0,10 | 0,83 | 44,7% | 1,01 | 54,7% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 1,86 | 1,60 | 14,0% | 0,008 | 1,59 | 0,02 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,58 | 0,56 | 0,00 | 0,02 | 0,87 | 54,6% | 1,01 | 63,4% |
| 54 | Котельная Самотовино | 3,70 | 3,70 | 0,0% | 0,073 | 3,63 | 0,26 | 0,00 | 2,58 | 2,20 | 0,38 | 2,32 | 1,76 | 0,30 | 0,26 | 0,79 | 21,8% | 1,31 | 36,0% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,80 | 1,55 | 13,9% | 0,021 | 1,53 | 0,45 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 1,81 | 1,36 | 0,00 | 0,45 | -0,62 | -40,6% | -0,28 | -18,4% |
| 56 | Котельная Башенка | 1,38 | 1,19 | 13,8% | 0,033 | 1,16 | 0,10 | 0,00 | 0,88 | 0,78 | 0,10 | 0,80 | 0,62 | 0,08 | 0,10 | 0,18 | 15,7% | 0,36 | 30,9% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 29,94 | 25,80 | 13,8% | 0,203 | 25,60 | 0,83 | 0,00 | 12,41 | 10,28 | 2,14 | 10,76 | 8,22 | 1,71 | 0,83 | 12,35 | 48,3% | 14,84 | 58,0% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,13 | 0,13 | 0,0% | 0,000 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 13,5% | 0,04 | 30,8% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,06 | 0,05 | 16,7% | 0,000 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 40,0% | 0,03 | 52,0% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 7,83 | 7,53 | 0,30 | 7,47 | 6,02 | 0,24 | 1,20 | -9,03 | 0,0% | -7,47 | 0,0% |
| 61 | Котельная Зубцово | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 0,021 | 3,58 | 0,34 | 0,00 | 1,52 | 1,22 | 0,30 | 1,56 | 0,98 | 0,24 | 0,34 | 1,72 | 47,9% | 2,02 | 56,5% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,49 | 0,49 | 0,0% | 0,007 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 37,2% | 0,24 | 49,8% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 2,06 | 2,06 | 0,0% | 0,034 | 2,03 | 0,06 | 0,00 | 1,23 | 1,02 | 0,21 | 1,04 | 0,82 | 0,17 | 0,06 | 0,74 | 36,3% | 0,98 | 48,4% |
| 64 | Котельная Заречный | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 5,82 | 5,68 | 0,14 | 4,85 | 4,54 | 0,11 | 0,19 | -6,01 | 0,0% | -4,85 | 0,0% |
| 65 | Котельная Торгашино | 3,44 | 3,44 | 0,0% | 0,026 | 3,41 | 0,44 | 0,00 | 2,57 | 2,30 | 0,26 | 2,49 | 1,84 | 0,21 | 0,44 | 0,41 | 11,9% | 0,92 | 27,0% |
| 66 | Котельная Федорцово | 2,75 | 2,75 | 0,0% | 0,021 | 2,73 | 0,41 | 0,00 | 1,74 | 1,47 | 0,27 | 1,80 | 1,18 | 0,21 | 0,41 | 0,58 | 21,3% | 0,93 | 34,1% |
| 67 | Котельная Селково | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 2,62 | 2,17 | 0,45 | 3,00 | 1,74 | 0,36 | 0,90 | -3,52 | 0,0% | -3,00 | 0,0% |
| 68 | Котельная Трехселище | 2,31 | 2,32 | -0,4% | 0,017 | 2,30 | 0,04 | 0,00 | 0,59 | 0,41 | 0,18 | 0,52 | 0,33 | 0,14 | 0,04 | 1,67 | 72,5% | 1,79 | 77,6% |
| 69 | Котельная Сватково | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 1,97 | 1,74 | 0,23 | 1,72 | 1,39 | 0,18 | 0,14 | -2,11 | 0,0% | -1,72 | 0,0% |
| 70 | Котельная Березняки | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 3,12 | 2,78 | 0,34 | 4,12 | 2,22 | 0,27 | 1,63 | -4,75 | 0,0% | -4,12 | 0,0% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 4,57 | 4,57 | 0,0% | 0,028 | 4,54 | 0,50 | 0,00 | 1,68 | 1,50 | 0,18 | 1,85 | 1,20 | 0,15 | 0,50 | 2,36 | 51,9% | 2,69 | 59,3% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 3,60 | 3,10 | 13,9% | 0,007 | 3,09 | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 0,18 | 0,02 | 0,18 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 2,87 | 92,7% | 2,91 | 94,0% |
| 73 | Котельная Реммаш | 29,30 | 22,80 | 22,2% | 0,000 | 22,80 | 5,33 | 0,00 | 26,67 | 20,00 | 6,67 | 26,67 | 16,00 | 5,33 | 5,33 | -9,20 | -40,4% | -3,87 | -17,0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 218,1 | 196,1 | 10,1% | 3,4 | 192,7 | 25,9 | 0,0 | 147,8 | 128,9 | 18,9 | 144,1 | 103,1 | 15,1 | 25,9 | 19,0 | 9,9% | 48,5 | 25,2% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 58,50 | 27,32 | 53,3% | 1,035 | 26,28 | 6,10 | 0,00 | 35,15 | 34,06 | 1,09 | 34,22 | 27,24 | 0,87 | 6,10 | -14,97 | -57,0% | -7,94 | -30,2% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 4,20 | 2,60 | 38,1% | 0,089 | 2,51 | 0,52 | 0,00 | 2,22 | 2,05 | 0,17 | 2,29 | 1,64 | 0,13 | 0,52 | -0,23 | -9,0% | 0,22 | 8,7% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 62,7 | 29,9 | 52,3% | 1,1 | 29 | 7 | 0 | 37 | 36 | 1 | 37 | 29 | 1 | 7 | -15 | -52,8% | -8 | -26,8% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 90,00 | 80,00 | 11,1% | 0,440 | 79,56 | 3,63 | 0,00 | 26,19 | 21,82 | 4,36 | 24,58 | 17,46 | 3,49 | 3,63 | 49,75 | 62,5% | 54,98 | 69,1% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 2,58 | 2,58 | 0,0% | 0,000 | 2,58 | 0,14 | 0,00 | 1,24 | 1,06 | 0,18 | 1,13 | 0,85 | 0,14 | 0,14 | 1,20 | 46,6% | 1,45 | 56,2% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 92,6 | 82,6 | 10,8% | 0,4 | 82 | 4 | 0 | 27 | 23 | 5 | 26 | 18 | 4 | 4 | 51 | 62,0% | 56 | 68,7% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 579 | 514 | 11,2% | 7 | 507 | 69 | 0 | 477 | 417 | 60 | 450 | 334 | 48 | 69 | -38 | -7,6% | 57 | 11,2% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 16,61 | # 17,80 | # -7,2% | # 0,238 | # 17,56 | # 4,77 | # 0,00 | # 30,28 | # 25,69 | # 4,59 | # 29,00 | # 20,55 | # 3,67 | # 4,77 | # -17,49 | # -99,6% | # -11,43 | # -65,1% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 16,6 | 17,8 | -7,2% | 0,2 | 18 | 5 | 0 | 30 | 26 | 5 | 29 | 21 | 4 | 5 | -17 | -99,6% | -11 | -65,1% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1,17 | 1,07 | 9,0% | 0,002 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,62 | 0,09 | 0,57 | 0,50 | 0,07 | 0,00 | 0,35 | 33,3% | 0,50 | 46,6% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 293,26 | 293,26 | 0,0% | 1,429 | 291,83 | 3,70 | 0,00 | 34,69 | 28,11 | 6,58 | 31,46 | 22,49 | 5,26 | 3,70 | 253,44 | 86,8% | 260,37 | 89,2% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 8,53 | 0,00 | 6,82 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | -8,53 | 0,0% | -6,82 | 0,0% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,000 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 8,10 | 6,87 | 1,23 | 7,61 | 5,50 | 0,98 | 1,13 | -9,24 | 0,0% | -7,61 | 0,0% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 3,44 | 3,44 | 0,0% | 0,013 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,13 | 0,17 | 1,84 | 1,70 | 0,13 | 0,00 | 1,13 | 33,0% | 1,59 | 46,4% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0% | # 0,000 | # 0,00 | # 3,39 | # 0,00 | # 24,25 | # 24,25 | # 0,00 | # 22,79 | # 19,40 | # 0,00 | # 3,39 | # -27,64 | # 0,0% | # -22,79 | # 0,0% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 59,72 | # 59,72 | # 0,0% | # 0,451 | # 59,27 | # 0,87 | # 0,00 | # 15,68 | # 14,52 | # 1,15 | # 13,41 | # 11,62 | # 0,92 | # 0,87 | # 42,73 | # 72,1% | # 45,86 | # 77,4% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 97,76 | # 80,00 | # 18,2% | # 0,597 | # 79,40 | # 3,26 | # 0,00 | # 42,57 | # 36,12 | # 6,45 | # 37,32 | # 28,90 | # 5,16 | # 3,26 | # 33,57 | # 42,3% | # 42,09 | # 53,0% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 5,16 | # 5,16 | # 0,0% | # 0,000 | # 5,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,25 | # 4,25 | # 0,00 | # 3,40 | # 3,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,91 | # 17,6% | # 1,76 | # 34,1% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0% | # 0,000 | # 0,00 | # 1,83 | # 0,00 | # 12,55 | # 10,65 | # 1,90 | # 11,88 | # 8,52 | # 1,52 | # 1,83 | # -14,39 | # 0,0% | # -11,88 | # 0,0% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0% | # 0,000 | # 0,00 | # 2,47 | # 0,00 | # 10,18 | # 8,63 | # 1,54 | # 10,61 | # 6,91 | # 1,23 | # 2,47 | # -12,65 | # 0,0% | # -10,61 | # 0,0% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 6,37 | # 5,98 | # 6,1% | # 0,079 | # 5,90 | # 0,09 | # 0,00 | # 4,00 | # 4,00 | # 0,00 | # 3,29 | # 3,20 | # 0,00 | # 0,09 | # 1,81 | # 30,7% | # 2,61 | # 44,2% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 3,44 | # 3,44 | # 0,0% | # 0,000 | # 3,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,83 | # 0,70 | # 0,13 | # 0,66 | # 0,56 | # 0,10 | # 0,00 | # 2,62 | # 76,0% | # 2,78 | # 80,8% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0% | # 0,000 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,38 | # 7,38 | # 1,01 | # 6,71 | # 5,90 | # 0,80 | # 0,00 | # -8,38 | # 0,0% | # -6,71 | # 0,0% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,0% | # 0,000 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,54 | # 4,09 | # 0,45 | # 3,63 | # 3,27 | # 0,36 | # 0,00 | # -4,54 | # 0,0% | # -3,63 | # 0,0% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 470 | 452 | 3,9% | 3 | 449 | 17 | 0 | 182 | 161 | 21 | 162 | 129 | 17 | 17 | 251 | 55,9% | 288 | 64,0% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1066 | 984 | 7,7% | 10 | 974 | 90 | 0 | 688 | 604 | 85 | 641 | 483 | 68 | 90 | 195 | 20,1% | 333 | 34,2% |

Таблица 6.2-3 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии по пару

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Потери располагаемой тепловой мощности, % | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Хозяйственные нужды паровых сетей, Гкал/ч | Договорная технологическая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка в паре |  |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СУММА | технологическая | потери в сети | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 36,5 | 36,5 | 0,0% | 0,597 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,9 | 100% | 35,9 | 100% |
| 3 | Котельная Горбольница | 1,8 | 1,8 | 0,0% | 0,036 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 86% | 1,6 | 89% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 2,8 | ## 2,8 | ## 0,0% | ## 0,033 | ## 2,8 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 2,8 | ## 100% | ## 2,8 | ## 100% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 1,0 | ## 1,0 | ## 0,0% | ## 0,009 | ## 1,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 1,0 | ## 100% | ## 1,0 | ## 100% |
| 7 | Котельная Ферма | 58,8 | 58,8 | 0,0% | 0,651 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 100% | 58,1 | 100% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 4,5 | 4,5 | 0,0% | 0,158 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 100% | 4,4 | 100% |
| 11 | Котельная Углич | 7,3 | 7,3 | 0,0% | 0,123 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 100% | 7,2 | 100% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 11,2 | 11,2 | 0,0% | 0,123 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 100% | 11,1 | 100% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,5 | 4,5 | 0,0% | 0,236 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 100% | 4,3 | 100% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 5,1 | 5,1 | 0,0% | 0,107 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 100% | 5,0 | 100% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 11,3 | 11,3 | 0,0% | 0,134 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 100% | 11,2 | 100% |
| 21 | Котельная Птицеград | 17,0 | 17,0 | 0,0% | 0,246 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 100% | 16,7 | 100% |
| 22 | Котельная Совхоз | 7,3 | 7,3 | 0,0% | 0,290 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 100% | 7,1 | 100% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 17,8 | 17,8 | 0,0% | 0,226 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 100% | 17,6 | 100% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 11,2 | 11,2 | 0,0% | 0,017 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 100% | 11,2 | 100% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 198,1 | 198,1 | 0,0% | 3,0 | 195,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 194,8 | 100% | 194,9 | 100% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №6 | 7,7 | 7,7 | 0,0% | 0,310 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 100% | 7,4 | 100% |
| 47 | Котельная Васильевское | 4,2 | 4,2 | 0,0% | 0,151 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 100% | 4,1 | 100% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 1,7 | 1,5 | 14,0% | 0,012 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 100% | 1,5 | 100% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 11,0 | 11,0 | 0,0% | 0,357 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 100% | 10,7 | 100% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,6 | 0,6 | 0,0% | 0,008 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 100% | 0,5 | 100% |
| 64 | Котельная Заречный | 11,0 | 11,0 | 0,0% | 0,159 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 100% | 10,9 | 100% |
| 67 | Котельная Селково | 11,3 | 11,2 | 1,1% | 0,241 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 100% | 10,9 | 100% |
| 69 | Котельная Сватково | 9,3 | 9,1 | 2,3% | 0,115 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 100% | 9,0 | 100% |
| 70 | Котельная Березняки | 11,0 | 10,8 | 1,6% | 0,151 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 100% | 10,7 | 100% |
| 73 | Котельная Реммаш | 12,0 | 9,1 | 24,0% | 0,000 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 100% | 9,1 | 100% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 79,9 | 76,3 | 4,5% | 1,5 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 100% | 74,8 | 100% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 12,8 | 12,8 | 0,0% | 0,226 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 100% | 12,6 | 100% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 12,8 | 12,8 | 0,0% | 0,2 | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 100% | 12,6 | 100% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 291 | 287 | 1,2% | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 100% | 282 | 100% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 26,0 | # 22,9 | # 12,0% | # 0,373 | # 22,5 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 22,5 | # 100% | # 22,5 | # 100% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 26,0 | 22,9 | 12,0% | 0,4 | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 100% | 22,5 | 100% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 35,0 | 35,0 | 0,0% | 0,171 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 100% | 34,8 | 100% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 17,0 | 17,0 | 0,0% | 0,382 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 100% | 16,6 | 100% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 12,1 | 12,1 | 0,0% | 1,025 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 100% | 11,1 | 100% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 34,7 | # 34,7 | # 0,0% | # 1,468 | # 33,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 33,3 | # 100% | # 33,3 | # 100% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 4,8 | # 4,8 | # 0,0% | # 0,036 | # 4,8 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 4,8 | # 100% | # 4,8 | # 100% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 19,2 | # 18,0 | # 6,3% | # 0,117 | # 17,9 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 17,9 | # 100% | # 17,9 | # 100% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 17,0 | # 17,0 | # 0,0% | # 1,857 | # 15,1 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15,1 | # 100% | # 15,1 | # 100% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 17,0 | # 17,0 | # 0,0% | # 1,543 | # 15,4 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 15,4 | # 100% | # 15,4 | # 100% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 10,8 | # 10,8 | # 0,0% | # 0,161 | # 10,7 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 10,7 | # 100% | # 10,7 | # 100% |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 13,7 | # 13,7 | # 0,0% | # 0,087 | # 13,6 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 13,6 | # 100% | # 13,6 | # 100% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 181 | 180 | 0,7% | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100% | 173 | 100% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 498 | 490 | 1,6% | 12 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 100% | 478 | 100% |

  - Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах – по каждой системе теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности выявлены в следующих системах теплоснабжения.

Таблица 6.2-1 – Дефициты тепловой мощности в системах теплоснабжения

| № котельной по общему списку | Наименование теплоисточника | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке |  | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по расчетной нагрузке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | -3,37 | -9,4% | 3,63 | 10,1% |
| 2 | Котельная Квартал В | -0,18 | -4,0% | 0,64 | 14,3% |
| 4 | Котельная Дом Быта | -1,83 | -51,6% | -0,86 | -24,3% |
| 11 | Котельная Углич | -15,65 | -25,1% | -1,73 | -2,8% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | -1,17 | -27,3% | -0,20 | -4,8% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №11 | -0,35 | -5,8% | 0,71 | 11,8% |
| 38 | Котельная №12 | -0,37 | -12,6% | 0,24 | 8,2% |
| 40 | Котельная №15 | -0,01 | -5,7% | 0,01 | 14,7% |
| 42 | Котельная №17 | -0,03 | -34,8% | -0,02 | -19,9% |
| 43 | Котельная №18 | -0,15 | -155,7% | -0,12 | -128,5% |
| 55 | Котельная Закубежье | -0,62 | -40,6% | -0,28 | -18,4% |
| 73 | Котельная Реммаш | -0,08 | -0,3% | 5,25 | 16,5% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | -2,40 | -6,2% | 4,63 | 11,9% |
| 75 | Котельная д. Семенково | -0,23 | -9,0% | 0,22 | 8,7% |

Остальные системы теплоисточники имеют резервы тепловой мощности, достаточные для качественного и надежного теплоснабжения потребителей.

  - Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- определение диаметров трубопроводов;

- определение падения давления-напора;

- определение действующих напоров в различных точках сети;

- определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним определяется напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

- Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

- Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

- Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

- Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

- Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

- Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

- В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 8.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения.

Пакет Zulu Thermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

На основании пъезометрических графиков был произведен анализ фактических гидравлических режимов на соответствие основным правилам и рекомендациям по разработке гидравлических режимов для тупиковых водяных тепловых сетей.

Оценка производилась относительно следующих нормативных показателей:

- достаточный напор у последних (расчетному направлению сети) абонентов для подключения местной системы отопления принят равным 1 м. вод.ст.;

- нормативные удельные потери давления на магистральных участках тепловых сетей приняты в пределах 3-8 мм.вод.ст. (согласно рекомендациям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- минимальное давления в обратной магистрали принято по фактическим данным значений давления на входе в источник.

Анализ фактических гидравлических режимов, смоделированных в электронной модели, позволяет сделать вывод о достаточном располагаемом напоре на вводах потребителей для обеспечения допустимых параметров микроклимата внутри помещений по ГОСТ 30494-2011.

Давление в подающей магистрали во всех системах не опасно для эксплуатации трубопроводов и оборудования на источниках.

Давление в обратной магистрали во всех системах безопасно для эксплуатации наименее прочных отопительных приборов – чугунных радиаторов и не создает опасности опорожнения приборов верхних этажей.

  - Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты по расчетной нагрузке выявлены в 7 системах теплоснабжения. Дефицит же тепловой мощности по договорной нагрузке имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство, обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности по договорной нагрузке:

- недостаточность тепловой мощности котельных, либо технические ограничения тепловой мощности;

- значительные потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

  - Анализ резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резервы (дефициты) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии городского округа представлены в п.6.2.

Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности в зоны действия с дефицитом тепловой мощности в городском округе практически отсутствуют. Это связано с отсутствием практически резервов на источниках тепла и с разобщенностью и удаленностью друг от друга локальных участков тепловых сетей, что создает проблемы по резервированию тепловых мощностей в случаях серезных повреждений на участках теплотрассы или на источнике тепла.

  - Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:

- Уточнены установленная, располагаемая и мощность «нетто» по всем источникам тепловой энергии;

- Принято значение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах теплоисточников, а также договорная и расчетная нагрузка конечных потребителей;

- Балансы составлены и по расчетной, и по договорной нагрузке. Принятие балансов по договорной нагрузке может приводить к избыточным мероприятиям по наращиванию тепловой мощности на источниках (которая будет фактически не востребована) и, как следствие, избыточным инвестициям;

- В соответствии с требованиями действующего законодательства балансы составлены раздельно по горячей воде и пару.

Плотность тепловой нагрузки представляет собой отношение суммарной тепловой нагрузки в зоне котельной (либо по РЭТД) к площади зоны действия источника тепловой энергии (площади территории РЭТД, покрытой теплоснабжением), установленной по конечным точкам тепловых сетей, обеспечивающих циркуляцию теплоносителя для передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Значения плотности тепловых нагрузок целесообразно приводить по 2 направлениям:

- в разрезе источников теплоснабжения (представлены в таблице 6.6-1);

- в разрезе расчетных элементов территориального деления (представлены в таблице 6.6-2);

По величине плотности тепловых нагрузок можно формировать первичные предложения о необходимости трансформации зон теплоснабжения. Как показывает опыт, централизованное теплоснабжение от источников с плотностью нагрузки менее 0,01 Гкал/ч/га нецелесообразно. При наличии технической возможности, следует рассматривать разукрупнение таких систем теплоснабжения.

Аналогично и с плотностью по РЭТД. Показатель приобретает особую важность, поскольку позволяет определить целесообразность разукрупнения отдельных микрорайонов поселения. Отключение удаленных микрорайонов от системы централизованного теплоснабжения со строительством котельной малой мощности (или перевода потребителей на индивидуальные теплогенераторы), при наличии технической возможности, позволяет повысить плотность тепловой нагрузки для сохраняемой системы теплоснабжения. Эффекты от подобных решений:

- повышение качества теплоснабжения для существующих потребителей (как переключаемых, так и сохраняемых в зоне централизованного теплоснабжения);

- увеличение резерва пропускной способности тепловых сетей и создание возможности подключения новых потребителей, находящихся в границах или вблизи сохраняемой зоны централизованного теплоснабжения.

Таблица 6.6-1 – Плотность тепловой нагрузки в разрезе источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- | --- |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0,436 |
| 2 | Котельная Квартал В | 0,475 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,264 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 0,447 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,219 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,900 |
| 7 | Котельная Ферма | 0,302 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0,294 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0,353 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 0,281 |
| 11 | Котельная Углич | 0,530 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0,400 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 3,749 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 4,117 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,665 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 0,555 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 0,372 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 0,262 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,758 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,214 |
| 21 | Котельная Птицеград | 0,340 |
| 22 | Котельная Совхоз | 0,132 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0,528 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0,345 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,893 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0,515 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 0,588 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0,395 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0,539 |
| 29 | Котельная №2 | 0,828 |
| 30 | Котельная №3 | 0,692 |
| 31 | Котельная №4 | 0,673 |
| 32 | Котельная №5 | 0,307 |
| 33 | Котельная №6 | 0,553 |
| 34 | Котельная №7 | 0,318 |
| 35 | Котельная №8 | 0,581 |
| 36 | Котельная №9 | 0,268 |
| 37 | Котельная №11 | 0,825 |
| 38 | Котельная №12 | 0,491 |
| 39 | Котельная №14 | 0,224 |
| 40 | Котельная №15 | 0,714 |
| 41 | Котельная №16 | 0,081 |
| 42 | Котельная №17 | 1,859 |
| 43 | Котельная №18 | 0,296 |
| 44 | Котельная №19 | 0,580 |
| 45 | Котельная №21 | 1,371 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0,200 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0,328 |
| 48 | Котельная Лазарево | 1,290 |
| 49 | Котельная Марьино | 0,981 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0,737 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 0,216 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,809 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,980 |
| 54 | Котельная Самотовино | 0,675 |
| 55 | Котельная Закубежье | 0,352 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,627 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0,359 |
| 58 | Котельная Сырнево | 1,887 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,524 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,282 |
| 61 | Котельная Зубцово | 0,188 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,253 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 0,246 |
| 64 | Котельная Заречный | 0,746 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0,481 |
| 66 | Котельная Федорцово | 0,346 |
| 67 | Котельная Селково | 0,338 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,953 |
| 69 | Котельная Сватково | 0,267 |
| 70 | Котельная Березняки | 0,084 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0,165 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,158 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0,542 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0,400 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,262 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0,244 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0,261 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0,238 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 0,114 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0,227 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0,366 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 0,942 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 0,942 |
| Прочие котельные |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1,600 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0,289 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 1,662 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 0,393 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 1,241 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 5,497 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 0,323 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 1,368 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 6,281 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 0,557 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 0,241 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 1,044 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 2,578 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # 3,033 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # 2,922 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0,593 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 0,419 |

Таблица 6.6-2 – Плотность тепловой нагрузки в разрезе источников централизованного теплоснабжения

| Элемент территориального деления | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |
| --- | --- |
| Значения в разрезе планировочных районов |  |
| ГП Богородское | 0,227 |
| ГП Краснозаводск | 0,261 |
| ГП Пересвет | 0,289 |
| ГП Сергиев Посад | 0,478 |
| ГП Скоропусковский | 0,313 |
| ГП Хотьково | 0,601 |
| СП Березняковское | 0,125 |
| СП Васильевское | 0,248 |
| СП Лозовское | 0,325 |
| СП Реммаш | 0,542 |
| СП Селковское | 0,401 |
| СП Шеметовское | 0,462 |
| ИТОГО по планировочным районам | 0,419 |
| Значения в разрезе расчетных элементов территориального деления |  |
| 50:05:0010106 | 0,648 |
| 50:05:0010402 | 0,342 |
| 50:05:0010403 | 0,000 |
| 50:05:0010412 | 0,000 |
| 50:05:0010501 | 0,137 |
| 50:05:0010503 | 0,198 |
| 50:05:0010510 | 0,000 |
| 50:05:0020108 | 0,657 |
| 50:05:0020206 | 0,627 |
| 50:05:0020241 | 0,701 |
| 50:05:0020301 | 0,266 |
| 50:05:0020302 | 0,607 |
| 50:05:0020303 | 0,513 |
| 50:05:0020335 | 0,918 |
| 50:05:0020411 | 0,224 |
| 50:05:0020415 | 0,197 |
| 50:05:0020416 | 0,217 |
| 50:05:0020506 | 0,359 |
| 50:05:0030161 | 0,000 |
| 50:05:0030233 | 0,000 |
| 50:05:0030255 | 0,393 |
| 50:05:0040109 | 0,000 |
| 50:05:0040110 | 0,000 |
| 50:05:0040125 | 0,000 |
| 50:05:0040210 | 0,000 |
| 50:05:0040254 | 0,000 |
| 50:05:0040310 | 0,000 |
| 50:05:0040605 | 0,295 |
| 50:05:0050101 | 0,000 |
| 50:05:0050104 | 0,413 |
| 50:05:0050105 | 0,000 |
| 50:05:0050202 | 0,808 |
| 50:05:0050301 | 0,375 |
| 50:05:0050302 | 0,920 |
| 50:05:0050303 | 0,307 |
| 50:05:0050401 | 0,649 |
| 50:05:0050402 | 0,551 |
| 50:05:0060105 | 0,213 |
| 50:05:0060106 | 0,261 |
| 50:05:0060123 | 0,084 |
| 50:05:0060138 | 0,000 |
| 50:05:0060203 | 0,472 |
| 50:05:0060531 | 0,000 |
| 50:05:0070101 | 0,887 |
| 50:05:0070102 | 0,000 |
| 50:05:0070106 | 0,896 |
| 50:05:0070107 | 0,330 |
| 50:05:0070108 | 0,000 |
| 50:05:0070201 | 0,343 |
| 50:05:0070202 | 0,354 |
| 50:05:0070203 | 0,449 |
| 50:05:0070204 | 0,513 |
| 50:05:0070205 | 0,365 |
| 50:05:0070301 | 0,594 |
| 50:05:0070310 | 0,501 |
| 50:05:0070402 | 0,000 |
| 50:05:0070403 | 0,306 |
| 50:05:0070404 | 0,372 |
| 50:05:0070406 | 0,548 |
| 50:05:0070501 | 0,364 |
| 50:05:0070503 | 0,000 |
| 50:05:0070504 | 0,212 |
| 50:05:0070601 | 0,818 |
| 50:05:0070602 | 0,785 |
| 50:05:0070603 | 0,411 |
| 50:05:0070704 | 0,148 |
| 50:05:0070705 | 0,282 |
| 50:05:0070706 | 0,381 |
| 50:05:0070708 | 0,000 |
| 50:05:0070803 | 0,290 |
| 50:05:0070804 | 0,439 |
| 50:05:0080109 | 0,205 |
| 50:05:0080110 | 0,168 |
| 50:05:0080401 | 0,481 |
| 50:05:0080511 | 0,006 |
| 50:05:0090301 | 0,365 |
| 50:05:0090348 | 0,953 |
| 50:05:0100134 | 0,189 |
| 50:05:0100135 | 0,147 |
| 50:05:0100136 | 0,160 |
| 50:05:0100137 | 0,227 |
| 50:05:0100218 | 0,118 |
| 50:05:0110101 | 0,197 |
| 50:05:0110104 | 0,835 |
| 50:05:0110105 | 0,226 |
| 50:05:0110106 | 0,175 |
| 50:05:0110108 | 0,178 |
| 50:05:0110109 | 0,119 |
| 50:05:0110208 | 0,235 |
| 50:05:0110209 | 0,301 |
| 50:05:0110210 | 0,288 |
| 50:05:0110214 | 0,191 |
| 50:05:0110215 | 0,217 |
| 50:05:0110216 | 0,220 |
| 50:05:0110218 | 0,281 |
| 50:05:0120101 | 0,233 |
| 50:05:0120102 | 0,000 |
| 50:05:0120120 | 0,267 |
| 50:05:0120144 | 0,000 |
| 50:05:0120147 | 0,184 |
| 50:05:0120205 | 0,165 |
| 50:05:0130221 | 0,000 |
| 50:05:0130307 | 0,000 |
| 50:05:0140229 | 0,000 |
| 50:05:078833 | 0,000 |
| 50:05:079129 | 0,000 |
| 50:05:084945 | 0,000 |
| ИТОГО по РЭТД | 0,419 |

- БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей

Проектная производительность водоподготовительных установок превосходит существующую потребность, что позволяет наращивать теплопотребление без существенных вложений в водоподготовку.

Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей в Сергиево-Посадском городском округе организована с применением водоподготовительных установок. Водоподготовка на всех котельных предполагает использование воды из водопровода в качестве исходной.

На ряде не автоматизированных котельных используется вакуумная деаэрация, позволяющая произвести более глубокую очистку теплоносителя от кислорода и других газовых факторов коррозии трубопроводов. На автоматизированных котельных и котельных малой мощности деаэрация не используется. В теплоснабжающих организациях имеется опыт использования комплексонов с целью повышения эффективности водно-химического режима.

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СП 124.13330.2012.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.

Согласно п. 6.16 СП 124.13330.2012 Актуализированной версии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

─ в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

─в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах».

─ для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий;

где:

Vmc, Vom, Увент, Угвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.:

- Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно п. 4.1.9. по формуле:

где:

νdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

- Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 4.1.10.по формуле:

где:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкaл;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Ёмкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с СП 124.13330.2012 Актуализированной версией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Ввиду отсутствия в теплоснабжающих организациях учета фактических потерь сетевой воды, сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя источников тепловой энергии не выполнялся.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети котельных Сергиево-Посадского городского округа согласно СП 124.13330.2012 приведены в таблице 7.1-1.

Таблица 7.1-1 ─Баланс теплоносителя и подпитки тепловой сети

| № п/п | Наименование котельной (адрес) | Период эксплуатации | Производительность ВПУ | Средневзвешенный срок службы | Располагаемая производительность ВПУ | Потери располагаемой производительности | Собственные нужды | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | Емкость баков аккумуляторов | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | нормативные утечки теплоносителя | Сверхнормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | Доля резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год | т/ч | лет | т/ч | % | т/ч | шт. | тыс. м3 | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | т/ч | % |
|  | Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 2020 | 26,61 | 60 | 26,61 | 0% | 0 | 2 | 0,8 | 1,4176 | 1,365 | 0,00 | 0,05 | 2,13 | 57,70 | 25,19 | 94,67% |
| 2 | Котельная Квартал В | 2020 | 15 | 2 | 15 | 0% | 0 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,113 | 0,00 | 0,00613 | 0,18 | 33,61 | 14,88 | 99,21% |
| 3 | Котельная Горбольница | 2020 | 5 | 40 | 5 | 0% | 0 | 1 | 0,05 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,000385 | 0,00 | 52,49 | 5,00 | 99,99% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 2020 | 0,5 | 30 | 0,5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,098 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 64,29 | 0,40 | 80,40% |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 2020 | 5 | 30 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,034 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 207,74 | 4,97 | 99,32% |
| 6 | Котельная Семхоз | 2020 | 1 | 30 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0,003 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,59 | 1,00 | 100,00% |
| 7 | Котельная Ферма | 2020 | 50 | 40 | 50 | 0% | 0 | 3 | 1,1 | 1,8 | 1,728 | 0,00 | 0,03109 | 2,64 | 68,49 | 48,24 | 96,48% |
| 8 | Котельная Мишутино | 2020 | 1 | 29 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0,025 | 0,2 | 0,159 | 0,00 | 0,002711 | 0,24 | 37,43 | 0,84 | 83,83% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2020 | 15 | 28 | 15 | 0% | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,058 | 0,00 | 0,0009742 | 0,09 | 35,33 | 14,94 | 99,61% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 2020 | 75 | 36 | 75 | 0% | 0 | 1 | 0,05 | 0,4 | 0,36 | 0,00 | 0,003709 | 0,55 | 3,56 | 74,64 | 99,52% |
| 11 | Котельная Углич | 2020 | 125 | 40 | 125 | 0% | 0 | 3 | 1,2 | 2,7 | 2,68 | 0,00 | 0,05235 | 4,10 | 4,18 | 122,27 | 97,81% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 2020 | 225 | 45 | 225 | 0% | 0 | 2 | 0,8 | 1,1 | 1,08 | 0,00 | 0,032866 | 1,67 | 0,62 | 223,89 | 99,51% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 2020 | 0,12 | 18 | 0,12 | 0% | 0 | 2 | 0,00006 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0004302 | 0,00 | 6,94 | 0,12 | 99,64% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 2020 | 0,12 | 18 | 0,12 | 0% | 0 | 2 | 0,00006 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,000388 | 0,00 | 34,09 | 0,12 | 99,68% |
| 15 | Котельная Садовая | 2020 | 3,6 |  | 3,6 | 0% | 0 | 2 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,65 | 3,60 | 100,00% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 2020 | 15 | 34 | 15 | 0% | 0 | 1 | 0,05 | 0,2 | 0,209 | 0,00 | 0,005176 | 0,32 | 0,08 | 14,79 | 98,57% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2020 | 15 | 39 | 15 | 0% | 0 | 2 | 0,01 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0000512 | 0,00 | 0,23 | 15,00 | 100,00% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 2020 | 10 | 50 | 10 | 0% | 0 | 2 | 0,1 | 0,3 | 0,269 | 0,00 | 0,003888 | 0,41 | 0,51 | 9,73 | 97,27% |
| 19 | Котельная Наугольное | 2020 | 15,2 |  | 15,2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 1,07 | 14,50 | 95,39% |
| 20 | Котельная Бубяково | 2020 | 8,8 |  | 8,8 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,29 | 7,96 | 90,45% |
| 21 | Котельная Птицеград | 2020 | 100 | 38 | 100 | 0% | 0,4 | 2 | 0,4 | 26,1 | 0,67 | 0,00 | 25,39 | 39,09 | 39,87 | 73,54 | 73,54% |
| 22 | Котельная Совхоз | 2020 | 80 | 48 | 80 | 0% | 0 | 2 | 0,2 | 3,3 | 0,76 | 0,00 | 2,50 | 4,89 | 4,99 | 76,74 | 95,93% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 2020 | 90 | 56 | 90 | 0% | 0 | 2 | 0,4 | 3,5 | 0,27 | 0,00 | 3,26 | 5,30 | 5,40 | 86,47 | 96,08% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 2020 | 50 | 42 | 50 | 0% | 0 | 2 | 0,25 | 13,7 | 0,39 | 0,00 | 13,33 | 20,58 | 20,99 | 36,28 | 72,56% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 2020 | 3 | 4 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,30 | 1,50 | 50,00% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 2020 | 3 | 4 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0,05 | 1,5 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,30 | 1,50 | 50,00% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2020 | 5 | 25 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0,9 | 0,00 | 0,52 | 2,13 | 2,17 | 3,58 | 71,60% |
| 28 | Котельная №1 | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 3,03 | 18,02 | 90,10% |
| 29 | Котельная №2 | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 4,23 | 4,31 | 17,18 | 85,90% |
| 30 | Котельная №3 | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,40 | 19,74 | 98,70% |
| 31 | Котельная №4 | 2020 | 15 |  | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,12 | 14,27 | 95,13% |
| 32 | Котельная №5 | 2020 | 15 |  | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 14,67 | 97,80% |
| 33 | Котельная №6 | 2020 | 30 |  | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 9,42 | 9,61 | 23,72 | 79,07% |
| 34 | Котельная №7 | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,25 | 18,53 | 92,65% |
| 35 | Котельная №8 | 2020 | 15 |  | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,52 | 14,66 | 97,73% |
| 36 | Котельная №9 | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,75 | 19,51 | 97,55% |
| 37 | Котельная №11 | 2020 | 25 |  | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 2,48 | 23,38 | 93,52% |
| 38 | Котельная №12 | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 1,24 | 19,19 | 95,95% |
| 39 | Котельная №14 | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,56 | 18,98 | 94,90% |
| 40 | Котельная №15 | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | -0,06 | 0,00% |
| 41 | Котельная №16 | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | -0,06 | 0,00% |
| 42 | Котельная №17 | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | -0,04 | 0,00% |
| 43 | Котельная №18 | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | -0,06 | 0,00% |
| 44 | Котельная №19 | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,13 | 0,00% |
| 45 | Котельная №21 | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,00% |
| 46 | Котельная Мостовик | 2020 | 0,75 |  | 0,75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,40 | 0,49 | 65,33% |
| 47 | Котельная Васильевское | 2020 | 25 |  | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 2,54 | 23,34 | 93,36% |
| 48 | Котельная Лазарево | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | -0,05 | 0,00% |
| 49 | Котельная Марьино | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,68 | 18,90 | 94,50% |
| 50 | Котельная Шабурново | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 3,44 | 17,75 | 88,75% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 2020 | 2,2 |  | 2,2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,73 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,12 | 1,47 | 66,82% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 2020 | 2,2 |  | 2,2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 1,91 | 86,82% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 2020 | 2,2 |  | 2,2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,70 | 1,74 | 79,09% |
| 54 | Котельная Самотовино | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,48 | 19,03 | 95,15% |
| 55 | Котельная Закубежье | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,53 | 19,00 | 95,00% |
| 56 | Котельная Башенка | 2020 | 2,2 |  | 2,2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,43 | 1,92 | 87,27% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,73 | 15,60 | 78,00% |
| 58 | Котельная Сырнево | 2020 | 35 |  | 35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0,07 | 0,00 | 1,70 | 2,66 | 2,71 | 33,23 | 94,94% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | -0,02 | 0,00% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 2020 | 30 |  | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 4,45 | 27,09 | 90,30% |
| 61 | Котельная Зубцово | 2020 | 30 |  | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,44 | 29,06 | 96,87% |
| 62 | Котельная Ситники | 2020 | 10 |  | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,93 | 9,39 | 93,90% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 2020 | 2,2 |  | 2,2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 7,? | 1,14 | 51,82% |
| 64 | Котельная Заречный | 2020 | 30 |  | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 26,95 | 89,83% |
| 65 | Котельная Торгашино | 2020 | 2 |  | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,37 | 1,10 | 55,00% |
| 66 | Котельная Федорцово | 2020 | 1 |  | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,92 | 0,28 | 28,00% |
| 67 | Котельная Селково | 2020 | 40 |  | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,40 | 37,78 | 94,45% |
| 68 | Котельная Трехселище | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,70 | -0,46 | 0,00% |
| 69 | Котельная Сватково | 2020 | 30 |  | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 3,26 | 29,03 | 96,77% |
| 70 | Котельная Березняки | 2020 | 30 |  | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,71 | 28,14 | 93,80% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 2 | 0,05 | 0,8 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,18 | 19,23 | 96,15% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 2020 | 40 |  | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 39,69 | 99,23% |
| 73 | Котельная Реммаш | 2020 | 40 |  | 40 | 0% | 0 | 2 | 0,03 | 11,7 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 17,90 | 28,30 | 70,75% |
| 74 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | 2020 | 200 |  | 200 | 0% | 0 | 1 | 0,1 | 24,5 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 36,78 | 37,52 | 175,48 | 87,74% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2020 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 2 | 0,1 | 1,8 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,75 | -1,80 | 0,00% |
| 76 | Котельная рп Богородское | 2020 | 150 |  | 150 | 0% | 0 | 2 | 0,1 | 18,0 | 18,03 | 0,00 | 0,00 | 27,05 | 27,59 | 131,97 | 87,98% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 2020 | 1 |  | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,73 | 0,52 | 52,00% |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 2020 | 30 |  | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9,6 | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 14,69 | 20,40 | 68,00% |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 2020 | 1 |  | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,99 | 99,00% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 2020 | 40 |  | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 22,6 | 0,00 | 0,00 | 33,90 | 33,90 | 17,40 | 43,50% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 2020 | 12 |  | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 5,6 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,57 | 6,40 | 53,33% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 9,75 | 13,63 | 68,15% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2020 | 5 |  | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 2,19 | 3,57 | 71,40% |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 2020 | 25 |  | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 2,57 | 23,32 | 93,28% |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 2020 | 60 | 51 | 60 | 0% | 0 | 1 | 0,025 | 47,0 | 5,37 | 0,00 | 41,67 | 70,56 | 71,97 | 12,96 | 21,60% |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 2020 | 13,6 |  | 13,6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 16,34 | 16,66 | 2,71 | 19,93% |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | 2020 | 3 | 1 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 0,1 | 0,00 | 2,15 | 3,38 | 3,44 | 0,75 | 25,00% |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 2020 | 20 | 5 | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 3,98 | 0,00 | 2,66 | 9,96 | 10,16 | 13,36 | 66,80% |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 2020 | 20 |  | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | 4,94 | 16,77 | 83,85% |
| 90 | Котельная Ильинская | 2020 | 10 |  | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 3,69 | 7,59 | 75,90% |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 2020 | 5 |  | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,87 | 4,43 | 88,60% |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 2020 | 10 |  | 10 | 0% | 0 | 2 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 3,375 | 8,65 | 86,50% |
| 93 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | 2020 | 10 |  | 10 | 0% | 0 | 2 | 0,05 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 3,375 | 8,65 | 86,50% |

  - Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СП 124.13330.2012:

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

  - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений балансов водоподготовительных установок необходимо отметить следующее:

- В проекте актуализации Схемы теплоснабжения был уточнен перечень существующих источников тепловой энергии. Всего в схеме теплоснабжения рассматривается 93 котельных. В базовой версии рассматривалось 87 котельных.

- ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

  - Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В таблице 8.1-1 представлены виды используемого топлива на источниках тепловой энергии. Топливный баланс по теплоисточникам представлен в таблице 8.1-2. Преимущественно котельные сжигают газ. Среди нестандартных видов топлива следует отметить печное (на нем работают некоторые котельные МУП «РКС»), а также сжиженный газ на котельной с. Муханово (ЗАО «Стройгруппа СП»).

Удельные расходы условного топлива на выработку, отпуск в сеть, полезный отпуск представлены в разделе 10.

Таблица 8.1-1 – Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой энергии городского округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Виды топлива |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | газ | мазут |
| 2 | Котельная Квартал В | газ | отсутствует |
| 3 | Котельная Горбольница | газ | отсутствует |
| 4 | Котельная Дом Быта | газ | отсутствует |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## газ | ## отсутствует |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## газ | ## отсутствует |
| 7 | Котельная Ферма | газ | мазут |
| 8 | Котельная Мишутино | газ | отсутствует |
| 9 | Котельная Школа-интернат | газ | отсутствует |
| 10 | Котельная Лесхоз | газ | мазут |
| 11 | Котельная Углич | газ | мазут |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | газ | отсутствует |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | газ | отсутствует |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | газ | отсутствует |
| 15 | Котельная Садовая | уголь | отсутствует |
| 16 | Котельная ПМК-5 | газ | мазут |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | газ | отсутствует |
| 18 | Котельная Конкурсный | газ | отсутствует |
| 19 | Котельная Наугольное | уголь | отсутствует |
| 20 | Котельная Бубяково | уголь | отсутствует |
| 21 | Котельная Птицеград | газ | отсутствует |
| 22 | Котельная Совхоз | газ | отсутствует |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | газ | мазут |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | газ | отсутствует |
| 25 | Котельная ЖБИ | газ | отсутствует |
| 26 | Котельная Лакокраска | газ | отсутствует |
| 27 | Котельная Автоколонна | газ | дизельное топливо |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | газ | отсутствует |
| 29 | Котельная №2 | газ | отсутствует |
| 30 | Котельная №3 | газ | отсутствует |
| 31 | Котельная №4 | газ | отсутствует |
| 32 | Котельная №5 | газ | отсутствует |
| 33 | Котельная №6 | газ | отсутствует |
| 34 | Котельная №7 | газ | отсутствует |
| 35 | Котельная №8 | газ | отсутствует |
| 36 | Котельная №9 | газ | отсутствует |
| 37 | Котельная №11 | газ | отсутствует |
| 38 | Котельная №12 | газ | отсутствует |
| 39 | Котельная №14 | газ | отсутствует |
| 40 | Котельная №15 | газ | отсутствует |
| 41 | Котельная №16 | газ | отсутствует |
| 42 | Котельная №17 | газ | отсутствует |
| 43 | Котельная №18 | газ | отсутствует |
| 44 | Котельная №19 | уголь | отсутствует |
| 45 | Котельная №21 | уголь | отсутствует |
| 46 | Котельная Мостовик | газ | отсутствует |
| 47 | Котельная Васильевское | газ | отсутствует |
| 48 | Котельная Лазарево | электроэнергия для электрокотлов | отсутствует |
| 49 | Котельная Марьино | газ | отсутствует |
| 50 | Котельная Шабурново | газ | отсутствует |
| 51 | Котельная Кузьмино | газ | отсутствует |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | газ | отсутствует |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | ТПТ | отсутствует |
| 54 | Котельная Самотовино | ТПТ | отсутствует |
| 55 | Котельная Закубежье | ТПТ | отсутствует |
| 56 | Котельная Башенка | газ | отсутствует |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | газ | отсутствует |
| 58 | Котельная Сырнево | дизельное топливо | отсутствует |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | электроэнергия для электрокотлов | отсутствует |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | газ | отсутствует |
| 61 | Котельная Зубцово | газ | отсутствует |
| 62 | Котельная Ситники | СПТ | отсутствует |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | газ | отсутствует |
| 64 | Котельная Заречный | мазут | отсутствует |
| 65 | Котельная Торгашино | газ | отсутствует |
| 66 | Котельная Федорцово | газ | отсутствует |
| 67 | Котельная Селково | газ | отсутствует |
| 68 | Котельная Трехселище | ТПТ | отсутствует |
| 69 | Котельная Сватково | газ | отсутствует |
| 70 | Котельная Березняки | газ | отсутствует |
| 71 | Котельная Бужаниново | газ | отсутствует |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | уголь | отсутствует |
| 73 | Котельная Реммаш | газ | отсутствует |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | газ | отсутствует |
| 75 | Котельная д. Семенково | газ | отсутствует |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | газ | отсутствует |
| 77 | Котельная с. Муханово | сжиженный газ | отсутствует |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # газ | # мазут |
| Прочие котельные |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | газ | отсутствует |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | газ | мазут |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | газ | отсутствует |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | газ | отсутствует |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | газ | отсутствует |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # газ | # мазут |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # газ | # отсутствует |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # газ | # мазут |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # газ | # отсутствует |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # газ | # отсутствует |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # газ | # отсутствует |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # газ | # отсутствует |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # газ | # отсутствует |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # мазут | # отсутствует |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # мазут | # отсутствует |

Таблица 8.1-2 – Базовые и ретроспективные расходы условного топлива по котельным

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход газа, тыс. м3 |  |  | Расход мазута, т |  |  | Расход дизельного топлива, т |  |  | Расход печного топлива, т |  |  | Расход угля, т |  |  | Расход электроэнергии в качестве топлива, тыс. кВт·ч |  |  | Расход газа в условном топливе, ту.т |  |  | Расход мазута в условном топливе, ту.т |  |  | Расход дизельного топлива в условном топливе, ту.т |  |  | Расход печного топлива в условном топливе, ту.т |  |  | Расход угля в условном топливе, тыс. ту.т |  |  | Расход электроэнергии в условном топливе, ту.т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 14434 | 14659 | 13892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16600 | 16858 | 16220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Квартал В | 1765 | 1775 | 1602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 | 2041 | 1870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Горбольница | 282 | 330 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 | 379 | 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Дом Быта | 1492 | 1460 | 1397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1716 | 1679 | 1631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 263 | ## 299 | ## 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 303 | ## 344 | ## 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 88 | ## 88 | ## 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 102 | ## 102 | ## 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Ферма | 15213 | 15181 | 14535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17495 | 17458 | 16780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Мишутино | 1310 | 1315 | 1214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507 | 1513 | 1414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 1074 | 974 | 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 | 1120 | 1026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Лесхоз | 1806 | 1763 | 1626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2077 | 2027 | 1894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Углич | 27646 | 26966 | 26009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31793 | 31011 | 30295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 13251 | 13457 | 12493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15238 | 15475 | 14546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 154 | 153 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 | 176 | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 161 | 153 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 | 176 | 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 | 133 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 | 102 | 74 |  |  |  |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 2351 | 2147 | 1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | 2470 | 2195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 815 | 900 | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937 | 1034 | 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная Конкурсный | 1912 | 1889 | 1718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2198 | 2172 | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Наугольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 95 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 73 | 47 |  |  |  |
| 20 | Котельная Бубяково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 56 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 43 | 25 |  |  |  |
| 21 | Котельная Птицеград | 5289 | 5289 | 6203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6082 | 6082 | 7134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Совхоз | 1690 | 1690 | 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1943 | 1943 | 1943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 4838 | 4838 | 4838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5563 | 5563 | 5563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 11681 | 11681 | 10276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13433 | 13433 | 11817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ЖБИ | 220 | 220 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 | 253 | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная Лакокраска | 614 | 614 | 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706 | 706 | 706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Автоколонна | 824 | 824 | 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948 | 948 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 109174 | 108665 | 103662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 182 | 0 | 0 | 0 | 125550 | 124964 | 120182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 2371 | 2083 | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2727 | 2396 | 2344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №2 | 2979 | 3125 | 2937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3426 | 3594 | 3435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №3 | 399 | 402 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459 | 462 | 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная №4 | 1096 | 1025 | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 | 1178 | 1055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №5 | 538 | 541 | 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 | 622 | 705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №6 | 6778 | 7429 | 7426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7795 | 8543 | 8685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №7 | 1515 | 1573 | 1546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1742 | 1809 | 1808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №8 | 155 | 122 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 | 140 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №9 | 685 | 513 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 788 | 590 | 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №11 | 1138 | 1104 | 1526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308 | 1269 | 1784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №12 | 1185 | 1154 | 1156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1363 | 1327 | 1352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №14 | 456 | 445 | 413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 | 512 | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная №15 | 64 | 66 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 76 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная №16 | 60 | 62 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №17 | 25 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 30 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная №18 | 57 | 63 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 72 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 127 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 98 | 90 |  |  |  |
| 45 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 54 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 41 | 26 |  |  |  |
| 46 | Котельная Мостовик | 1410 | 1715 | 1561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1644 | 1973 | 1817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная Васильевское | 1661 | 1788 | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937 | 2056 | 1792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная Лазарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 | 192 | 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 |
| 49 | Котельная Марьино | 794 | 930 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 925 | 1070 | 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная Шабурново | 999 | 1123 | 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163 | 1291 | 1057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная Кузьмино | 720 | 782 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839 | 899 | 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 291 | 361 | 334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 415 | 389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 | 197 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 | 298 | 307 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная Самотовино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 | 1249 | 1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225 | 1889 | 1741 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная Закубежье |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 | 307 | 337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 | 464 | 471 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная Башенка | 170 | 178 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 | 205 | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 2707 | 4479 | 4350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3156 | 5151 | 5065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Котельная Сырнево |  |  |  |  |  |  | 34 | 44 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 64 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная Лоза, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 171 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 18 | 25 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 2959 | 3482 | 3253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3454 | 4004 | 3805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная Зубцово | 1271 | 1108 | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483 | 1275 | 966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Котельная Ситники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 134 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 194 | 133 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 65 | 504 | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 580 | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная Заречный |  |  |  | 250 | 2076 | 2091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 | 2843 | 2877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная Торгашино | 704 | 816 | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 821 | 938 | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Котельная Федорцово | 608 | 735 | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 | 845 | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Котельная Селково | 2001 | 2057 | 1981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333 | 2365 | 2307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Котельная Трехселище |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 | 271 | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 409 | 383 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Котельная Сватково | 2281 | 1978 | 1759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2660 | 2274 | 2048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Котельная Березняки | 3214 | 3554 | 3182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3748 | 4087 | 3705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1769 | 1967 | 1774 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2063 | 2262 | 2066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554 | 613 | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436 | 471 | 400 |  |  |  |
| 73 | Котельная Реммаш | 8879 | 8879 | 4482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10211 | 10211 | 5223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 52007 | 56170 | 49057 | 250 | 2076 | 2091 | 34 | 44 | 42 | 1572 | 2158 | 2166 | 721 | 794 | 655 | 367 | 363 | 393 | 60187 | 64595 | 57258 | 345 | 2843 | 2877 | 47 | 64 | 58 | 2205 | 3254 | 3036 | 565 | 610 | 516 | 45 | 42 | 48 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 14089 | 12598 | 12974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16485 | 14664 | 15102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Котельная д. Семенково | 1232 | 1312 | 1292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1441 | 1527 | 1504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 15321 | 13910 | 14267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17926 | 16191 | 16607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 10004 | 10018 | 9093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12255 | 12216 | 11089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Котельная с. Муханово | 374 | 356 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 | 559 | 503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 10379 | 10374 | 9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12843 | 12775 | 11592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 186881 | 189119 | 176398 | 250 | 2076 | 2091 | 34 | 44 | 42 | 1572 | 2158 | 2166 | 1005 | 1078 | 837 | 367 | 363 | 393 | 216506 | 218526 | 205638 | 345 | 2843 | 2877 | 47 | 64 | 58 | 2205 | 3254 | 3036 | 782 | 828 | 662 | 45 | 42 | 48 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 13525 | # 13425 | # 12815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15798 | # 15662 | # 14967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 13525 | 13425 | 12815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15798 | 15662 | 14967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 32342 | 33788 | 30345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36869 | 38517 | 34592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 1389 | 1389 | 1389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1583 | 1583 | 1583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 3434 | 3519 | 3292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3915 | 4012 | 3753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 787 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 897 | 897 | 897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 15608 | # 15645 | # 14368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18012 | # 18054 | # 16580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 13071 | # 13178 | # 12565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15294 | # 15419 | # 14701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 14143 | # 14426 | # 13373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16516 | # 16816 | # 15597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 486 | # 672 | # 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 559 | # 773 | # 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 2988 | # 3349 | # 6467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3436 | # 3852 | # 7437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 1353 | # 1626 | # 3473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1557 | # 1870 | # 3994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 1721 | # 1721 | # 1675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1979 | # 1979 | # 1927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 380 | # 380 | # 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 437 | # 437 | # 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 |  |  |  | # 1462 | # 2938 | # 2620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2012 | # 4044 | # 3605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 |  |  |  | # 1417 | # 2306 | # 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1645 | # 2676 | # 2669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 87703 | 90480 | 89013 | 2880 | 5244 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101054 | 104208 | 102533 | 3657 | 6719 | 6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 288109 | 293023 | 278227 | 3130 | 7320 | 7010 | 34 | 44 | 42 | 1572 | 2158 | 2166 | 1005 | 1078 | 837 | 367 | 363 | 393 | 333357 | 338396 | 323138 | 4002 | 9563 | 9151 | 47 | 64 | 58 | 2205 | 3254 | 3036 | 782 | 828 | 662 | 45 | 42 | 48 |

На рисунке 8.1-1 представлено потребление топлива по группам теплогенерирующих источников.

Рис. 8.1-1 – Потребление топлива источниками теплоснабжения

Как видно, наибольший уровень потребления топлива отмечается на прочих ведомственных теплоисточниках, что связано преимущественно с необходимостью покрытия собственных нагрузок промпредприятий производственной направленности.

  - Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Как правило, локальные котельные резервного топлива не имеют. Перечень котельных, на которых имеется резервное топливо, представлен в таблице 8.2-1.

Резервное (аварийное) топливо- топливо, предназначенное для использования при ограничении или прекращении подачи основного вида топлива.

Резервное топливное хозяйство- комплекс оборудования и устройств, предназначенных для хранения, подачи и использования резервного (аварийного) топлива.

Согласно п 4.1 СНиП II-35-76* «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации и по согласованию с топливоснабжающими организациями.

На газовых котельных МУП «СП Теплосеть» используется мазут. Однако нормативные запасы топлива не утверждались. Сведения об утвержденных нормативах запаса топлива представлены в таблице ниже.

Таблица 8.2-1 – Сведения об утвержденных запасах топлива

| № п/п | Наименование теплоисточника | Виды топлива |  | ОНЗТ, тыс. тонн |  | ННЗТ, тыс. тонн |  | НЭЗТ, тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное | уголь | мазут | уголь | мазут | уголь | мазут |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | газ | мазут | запасы топлива не утверждались |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Ферма | газ | мазут | запасы топлива не утверждались |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Лесхоз | газ | мазут | запасы топлива не утверждались |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Углич | газ | мазут | запасы топлива не утверждались |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Садовая | уголь | отсутствует | 25,72 |  | 3,53 |  | 22,19 |  |
| 16 | Котельная ПМК-5 | газ | мазут | запасы топлива не утверждались |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Наугольное | уголь | отсутствует | 15,81 |  | 2,21 |  | 13,6 |  |
| 20 | Котельная Бубяково | уголь | отсутствует | 11,01 |  | 1,55 |  | 9,46 |  |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | газ | мазут | запасы топлива не утверждались |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  | 52,54 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 45,25 | 0,00 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # газ | # мазут |  | # 1,575 |  | # 0,204 |  | # 1,371 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # газ | # мазут |  | # 0,537 |  | # 0,104 |  | # 0,433 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # газ | # отсутствует |  | # 1,073 |  | # 0,208 |  | # 0,865 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # газ | # мазут |  | # 0,365 |  | # 0,071 |  | # 0,294 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  | 0,000 | 1,975 | 0,000 | 0,383 | 0,000 | 1,592 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  | 52,540 | 3,550 | 7,290 | 0,587 | 45,250 | 2,963 |

  - Особенности характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Основным поставщиком газа на котельных ГО Сергиев Посад является ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Калорийность топлива в разрезе каждого источника тепловой энергии представлена в таблице ниже.

Таблица 8.3-1 – Характеристика топлив в зависимости от мест поставки, в разрезе каждой системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Виды топлива |  | Теплота сгорания газа, ккал/м3 |  |  | Теплота сгорания мазута, ккал/кг |  |  | Теплота сгорания дизельного топлива, ккал/кг |  |  | Теплота сгорания печного топлива, ккал/кг |  |  | Теплота сгорания угля, ккал/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | газ | мазут | 8050 | 8050 | 8173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная Квартал В | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная Горбольница | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная Дом Быта | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## газ | ## отсутствует | ## 8050 | ## 8050 | ## 8170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## газ | ## отсутствует | ## 8050 | ## 8050 | ## 8169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Ферма | газ | мазут | 8050 | 8050 | 8081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная Мишутино | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная Школа-интернат | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная Лесхоз | газ | мазут | 8050 | 8050 | 8153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Углич | газ | мазут | 8050 | 8050 | 8154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Садовая | уголь | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5649 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | газ | мазут | 8050 | 8050 | 7968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Котельная Конкурсный | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная Наугольное | уголь | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5648 |
| 20 | Котельная Бубяково | уголь | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5530 |
| 21 | Котельная Птицеград | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная Совхоз | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | газ | мазут | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ЖБИ | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная Лакокраска | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Автоколонна | газ | дизельное топливо | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  | 8050 | 8050 | 8116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5376 | 5376 | 5628 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №2 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №3 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Котельная №4 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №5 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №6 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №7 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №8 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №9 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №11 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №12 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №14 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная №15 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Котельная №16 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №17 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная №18 | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №19 | уголь | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5510 |
| 45 | Котельная №21 | уголь | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5510 |
| 46 | Котельная Мостовик | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная Васильевское | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Котельная Лазарево | электроэнергия для электрокотлов | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная Марьино | газ | отсутствует | 8149 | 8050 | 8181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная Шабурново | газ | отсутствует | 8149 | 8050 | 8181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная Кузьмино | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | ТПТ | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9795 | 10585 | 9795 |  |  |  |
| 54 | Котельная Самотовино | ТПТ | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9795 | 10585 | 9795 |  |  |  |
| 55 | Котельная Закубежье | ТПТ | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9795 | 10585 | 9795 |  |  |  |
| 56 | Котельная Башенка | газ | отсутствует | 8149 | 8050 | 8181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Котельная Сырнево | дизельное топливо | отсутствует |  |  |  |  |  |  | 9673 | 10150 | 9673 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | электроэнергия для электрокотлов | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | газ | отсутствует | 8169 | 8050 | 8188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Котельная Зубцово | газ | отсутствует | 8169 | 8050 | 8188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Котельная Ситники | СПТ | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10150 | 10150 | 10150 |  |  |  |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | газ | отсутствует | 8169 | 8050 | 8188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Котельная Заречный | мазут | отсутствует |  |  |  | 9664 | 9590 | 9633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная Торгашино | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Котельная Федорцово | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Котельная Селково | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Котельная Трехселище | ТПТ | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9795 | 10585 | 9795 |  |  |  |
| 69 | Котельная Сватково | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Котельная Березняки | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Котельная Бужаниново | газ | отсутствует | 8162 | 8050 | 8150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | уголь | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5510 | 5376 | 5510 |
| 73 | Котельная Реммаш | газ | отсутствует | 8050 | 8050 | 8157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  |  | 8101 | 8050 | 8170 | 9664 | 9590 | 9633 | 9673 | 10150 | 9673 | 9817 | 10558 | 9810 | 5479 | 5376 | 5510 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | газ | отсутствует | 8190 | 8148 | 8148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Котельная д. Семенково | газ | отсутствует | 8190 | 8148 | 8148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  | 8190 | 8148 | 8148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | газ | отсутствует | 8575 | 8536 | 8536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Котельная с. Муханово | сжиженный газ | отсутствует | 10990 | 10989 | 10990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  | 8662 | 8620 | 8620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  | 8110 | 8088 | 8160 | 9664 | 9590 | 9633 | 9673 | 10150 | 9673 | 9817 | 10558 | 9810 | 5450 | 5376 | 5536 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # газ | # мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  | 8176 | 8166 | 8175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | газ | отсутствует |  |  | 8120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | газ | мазут | 7980 | 7980 | 7980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | газ | отсутствует | 7980 | 7980 | 7980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | газ | отсутствует | 7980 | 7981 | 7980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | газ | отсутствует | 7980 | 7980 | 7980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # газ | # мазут | # 8078 | # 8078 | # 8078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # газ | # отсутствует | # 8190 | # 8190 | # 8190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # газ | # мазут | # 8175 | # 8160 | # 8164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # газ | # отсутствует | # 8051 | # 8052 | # 8052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # газ | # отсутствует | # 8050 | # 8050 | # 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # газ | # отсутствует | # 8050 | # 8050 | # 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # газ | # отсутствует | # 8050 | # 8050 | # 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # газ | # отсутствует | # 8050 | # 8050 | # 8050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # мазут | # отсутствует |  |  |  | # 9633 | # 9633 | # 9633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # мазут | # отсутствует |  |  |  | # 8123 | # 8123 | # 8123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  | 8066 | 8062 | 8063 | 8890 | 8969 | 8927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  | 8099 | 8084 | 8130 | 8952 | 9145 | 9138 | 9673 | 10150 | 9673 | 9817 | 10558 | 9810 | 5450 | 5376 | 5536 |

  - Анализ использования местных видов топлива

Местные виды топлива на территории городского округа не используются.

  - Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для муниципальных и ведомственных котельных является природный газ. Уголь каменный используется для выработки тепловой энергии на мелких котельных.

Описание видов топлива (уголь), используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, представлено в таблице ниже.

Таблица 8.5-1 – Описание видов топлива (уголь), используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики угля |  |  | Теплота сгорания угля, ккал/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | зольность, Ар, % | влажность, Wр, % | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Садовая | ДПК | 15 | 11,2 | 5376 | 5376 | 5649 |
| 19 | Котельная Наугольное | ДПК | 15 | 11,2 | 5376 | 5376 | 5648 |
| 20 | Котельная Бубяково | ДПК | 15 | 11,2 | 5376 | 5376 | 5530 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №19 | ДПК | 7 | 14,9 | 5376 | 5376 | 5510 |
| 45 | Котельная №21 | ДПК | 11 | 16 | 5376 | 5376 | 5510 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | ДПК | 8,1-9,1 | 15,6 | 5510 | 5376 | 5510 |

  - Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным видом топлива, используемым котельными, входящими в систему централизованного теплоснабжения, является природный газ. Принципиального отличия от общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения используют газ в качестве основного топлива.

На рисунке 8.6-1 представлены топливные балансы в разрезе применяемых видов топлива.

Рис. 8.6-1 – Виды и количество используемого топлива источниками теплоснабжения

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

Основным видом топлива будет являться газ. Принципиального изменения топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не прогнозируется.

  - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в период 2017-2019 гг., связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

  - Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

Топливный баланс в целом по городскому округу представлен в разделе 8.2.

В соответствии с ч. 1 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи».

Таким образом,

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным;

2. По критериям ценовых зон №3, 4, Сергиево-Посадский городской округ в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

- НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Оценка надёжности теплоснабжения городского округа Протвино была выполнена в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кв = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии:

- до 5,0 Гкал/ч - Кт = 1,0;

- 5,0 – 20 Гкал/ч - Кт = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей(Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита:

- до 10 % - Кб = 1,0;

- 10 – 20 % - Кб = 0,8;

- 20 – 30 % - Кб - 0,6;

- свыше 30 % - Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к  фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

- 90 – 100% - Кр = 1,0;

- 70 – 90 % - Кр = 0,7;

- 50 – 70 % - Кр = 0,5;

- 30 – 50 % - Кр = 0,3;

- менее 30 % - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов:

- до 10 % - Кс = 1,0;

- 10 – 20 % - Кс = 0,8;

- 20 – 30 % - Кс = 0,6;

- свыше 30 % - Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где

- nотк - количество отказов за последние три года;

- S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,5	- Котк = 1,0;

- 0,5 - 0,8- Котк = 0,8;

- 0,8 - 1,2- Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где

- Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

- Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1- Кнед = 1,0;

- 0,1 - 0,3- Кнед = 0,8;

- 0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

- свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где

- Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

- Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

- до 0,2- Кж = 1,0;

- 0,2 – 0,5- Кж = 0,8;

- 0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

- свыше 0,8 - Кж = 0,4.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр, Кс,Кнед иКж:

Кнад=КЭ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс+Котк+Кнед+Кжn

где

- n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при 	наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

Кобщнад=Q1∙Ксист1над+...+Qn∙КсистнадnQ1+...+Qn

где

- Ксист1над ,Ксистнад n - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

- Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - более 0,9;

- надежные - 0,75 - 0,89;

- малонадежные - 0,5 - 0,74;

- ненадежные - менее 0,5.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

В таблице 9.1-1 приведены коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Сергиево Посадского городского округа.

Таблица 9.1-1 - Коэффициенты надёжности системы теплоснабжения Сергиево Посадского городского округа

| № п/п | Наименование теплоисточника | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кж | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 2 | Котельная Квартал В | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,3 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 6 | Котельная Семхоз | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 7 | Котельная Ферма | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 11 | Котельная Углич | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,88 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 21 | Котельная Птицеград | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 22 | Котельная Совхоз | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 29 | Котельная №2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 30 | Котельная №3 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 31 | Котельная №4 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 32 | Котельная №5 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 33 | Котельная №6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 34 | Котельная №7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 35 | Котельная №8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 36 | Котельная №9 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 37 | Котельная №11 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 38 | Котельная №12 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 39 | Котельная №14 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 40 | Котельная №15 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,88 |
| 41 | Котельная №16 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 42 | Котельная №17 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 43 | Котельная №18 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,88 |
| 44 | Котельная №19 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 45 | Котельная №21 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 49 | Котельная Марьино | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 54 | Котельная Самотовино | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 55 | Котельная Закубежье | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 61 | Котельная Зубцово | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 64 | Котельная Заречный | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 66 | Котельная Федорцово | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 67 | Котельная Селково | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 69 | Котельная Сватково | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 70 | Котельная Березняки | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,92 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,88 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,86 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,80 |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 90 | Котельная Ильинская | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| 93 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |

Общий показатель надёжности по Сергиево Посадскому городскому округу - 0,8219.

  - Значения потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей

При проведении анализа аварийных отключений и времени восстановления теплоснабжения городского округа Протвино потребителей после аварийных отключений использовались следующие законодательные и нормативные документы:

- Федеральный Закон от 21.07.97 № 116–ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 27 июля 2010 года);

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (Утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (с изменениями на 23 мая 2006 года)».

В соответствии с утвержденной в этих документах терминологией, в зависимости от характера и тяжести последствий технологических нарушений в системах теплоснабжения, при проведении анализа используются определения, приведенные в перечне терминов, используемых в работе.

Основным действующим нормативным документом для проведения анализа аварийных отключений и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений определены МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса».

Технологические нарушения работы объектов энергетического хозяйства, а также случаи повреждения оборудования и сооружений в системе теплоснабжения в зависимости от характера нарушений подразделяются на аварии и инциденты. Последние в свою очередь подразделяются на технологические и функциональные отказы.

Рисунок 9.2-1 Классификация технологических нарушений

Аварии, технологические и функциональные отказы подлежат техническому расследованию.

Также техническому расследованию подлежат обстоятельства, причины и последствия:

- незапланированных отключений и ограничений в энергоснабжении потребителей, вызванных авариями и (или) технологическими отказами;

- недопустимых отклонений параметров технического состояния оборудования и сетей, а также режимов функционирования систем теплоснабжения, превышении предельно допустимых выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Учету подлежат аварии и технологические отказы. Каждое отдельно учитываемое технологическое нарушение должно классифицироваться по наиболее тяжелому последствию.

В соответствии с этим действующим документом, авариями в коммунальных отопительных котельных считаются:

- разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт;

- повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта;

- повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов.

Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются:

- неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта;

- неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов;

- останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха до -10 °С - более 8 часов; от -10 °С до -15 °С - более 4 часов; ниже -15 °С - более 2 часов.

Функциональными отказами в коммунальных отопительных котельных считаются нарушения режима, не вызвавшие аварий и технологических отказов.

Не относится к инцидентам вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена прокладок и набивок, замена крепежных деталей, замена мелкой арматуры, регулировка устройств автоматики и т.п.), выявленных при осмотрах при условии, что вывод оборудования не привел к отключениям или ограничениям потребителей.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного периода при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Статистика отказов на тепловых сетях по организациям, эксплуатирующим тепловые сети в Сергиево-Посадском городском округе за 5 последних лет (2015-2019гг.) приведена в таблице 9.2-1.

Таблица 9.2-1 – Статистика отказов на тепловых сетях по организациям, эксплуатирующим тепловые сети в Сергиево-Посадском городском округе

| Год | Количество отказов в тепловых сетях, ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в отопительный период | в период испытаний на плотность и прочность |
| 1. МУП «РКС» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 142 | 14 |
| 2019 г. | 85 | 9 |
| 2020 г. | 72 | 7 |
| 2. ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 5 | 7 |
| 2019 г. | 3 | 4 |
| 2020 г. | 3 | 4 |
| 3. МУП «ККК» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 4. МУП «СП Теплосеть» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 3 | 0 |
| 2020 г. | 3 | 0 |
| 7. АО «ЦНИИСМ» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 8 | 0 |
| 2018 г. | 10 | 0 |
| 2019 г. | 6 | 0 |
| 2020 г. | 6 | 0 |
| 8. ФКП «НИЦ РКП» |  |  |
| 2016 г. | 7 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 9. ООО «ИК «ЭС» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 11. Свято-Троицкая Сергиева Лавра |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 12. ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 13. АО «СТЭК» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 14. ООО «Теплоэнергоресурс СП» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 15. АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 16. ООО «Экотерм» |  |  |
| 2016 г. | - | - |
| 2017 г. | - | - |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |
| 16. ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |
| 2016 г. | 0 | 0 |
| 2017 г. | 0 | 0 |
| 2018 г. | 0 | 0 |
| 2019 г. | 0 | 0 |
| 2020 г. | 0 | 0 |

  - Частота отключения потребителей

Отказы на тепловых сетях не приводили к отключениям потребителей тепловой энергии.

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

В целом по Сергиево-Посадскому городскому округу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

  - Значения потока (частоты) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 9.4-1 – Нормативное время полного восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

В целом по Сергиево-Посадскому городскому округу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

  - Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности системы теплоснабжения Сергиево Посадского городского округа представлена в Приложении 4 к Обосновывающим материалам схемы теплоснабжения Сергиево Посадского городского округа до 2035 года.

  - Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении

По отчетам аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии в Сергиево-Посадском городском округе, влияющих на теплоснабжение, не происходило. Котельные Сергиево-Посадского городского округа работают в штатном режиме.

  - Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

По отчетам аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии в Сергиево-Посадском городском округе, влияющих на теплоснабжение, не происходило. Котельные Сергиево-Посадского городского округа работают в штатном режиме.

  - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

  - Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Полнота раскрытия информации теплоснабжающими организациями в целом соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Описание результатов деятельности хозяйственной деятельности представлено в разделах 10.2-10.3.

  - Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за пределы эффективного радиуса теплоснабжения и др.

Наиболее крупные системы теплоснабжения сформированы от источников МУП «Теплосеть» и МУП «РКС». Ведомственные котельные, как правило, работают для покрытия собственных нужд предприятий.

Одними из ключевых индикаторов эффективности систем централизованного теплоснабжения являются удельные расходы условного топлива (УРУТ):

- на выработку (и отпуск в сеть) тепловой энергии – характеризует эффективность источника тепловой энергии;

- на полезный отпуск – универсальный показатель, характеризующий КПД всей системы теплоснабжения, в т.ч. эффективность теплоисточника и систем транспорта тепловой энергии.

Как показано в разделе 10.3, для МУП «СП Теплосеть» 3 место в струтуре себестоимости занимают расходы на электроэнергию. Удельные расходы электроэнергии характеризуют эффективность как производства, так и транспорта тепловой энергии. Для систем теплоснабжения с удельным показателем свыше 50 кВт·ч/Гкал имеется потенциал повышения энергоэффективности за счет реконструкции источника и (или) оптимизации диаметров тепловых сетей (ликвидация избыточной пропускной способности), а также решений по перераспределению тепловой нагрузки (может быть целесообразно разукрупнение или урупнение систем).

Данные показатели приведены в таблице 10.2-1.

Радиусы эффективного теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии приведены в разделе 4.3 настоящей Главы. В результате анализа расчетов радиуса эффективного теплоснабжения неэкономичные участки систем теплоснабжения, выходящие за пределы эффективного радиуса теплоснабжения, не выявлены.

Таблица 10.2-1 – Удельные расходы условного топлива и удельные расходы электроэнергии на отпуск с коллекторов, по энергоисточникам

| № п/п | Наименование теплоисточника | Виды топлива |  | Средневзвешенный УРУТ на выработку тепловой энергии, кгу.т/Гкал |  |  | Средневзвешенный УРУТ на отпуск в сеть, кгу.т/Гкал |  |  | Средневзвешенный УРУТ на полезный отпуск тепловой энергии, кгу.т/Гкал |  |  | Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт·ч/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основное | резервное | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | газ | мазут | 153,03 | 155,40 | 159,41 | 184,38 | 184,38 | 162,36 | 212,24 | 212,24 | 186,90 | 23,37 |
| 2 | Котельная Квартал В | газ | отсутствует | 169,11 | 170,03 | 173,03 | 145,24 | 145,24 | 174,89 | 170,75 | 170,75 | 205,61 | 26,47 |
| 3 | Котельная Горбольница | газ | отсутствует | 154,29 | 180,33 | 182,77 | 165,42 | 165,42 | 197,62 | 232,24 | 232,24 | 277,44 | 65,94 |
| 4 | Котельная Дом Быта | газ | отсутствует | 177,17 | 173,35 | 176,89 | 153,39 | 153,39 | 179,22 | 174,23 | 174,23 | 203,57 | 33,29 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## газ | ## отсутствует | ## 141,21 | ## 160,32 | ## 163,25 | ## 173,90 | ## 173,90 | ## 169,15 | ## 243,82 | ## 243,82 | ## 237,15 | ## 94,46 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## газ | ## отсутствует | ## 162,62 | ## 162,62 | ## 164,86 | ## 166,85 | ## 166,85 | ## 171,10 | ## 185,34 | ## 185,34 | ## 190,06 | ## 51,10 |
| 7 | Котельная Ферма | газ | мазут | 158,17 | 157,84 | 157,40 | 165,02 | 165,02 | 160,53 | 194,60 | 194,60 | 189,31 | 30,08 |
| 8 | Котельная Мишутино | газ | отсутствует | 175,25 | 175,91 | 175,81 | 190,51 | 190,51 | 181,55 | 241,50 | 241,50 | 230,14 | 28,50 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | газ | отсутствует | 175,86 | 159,46 | 161,68 | 206,25 | 206,25 | 166,16 | 256,50 | 256,50 | 206,64 | 52,33 |
| 10 | Котельная Лесхоз | газ | мазут | 164,94 | 161,02 | 161,76 | 203,84 | 203,84 | 170,11 | 286,84 | 286,84 | 239,38 | 60,35 |
| 11 | Котельная Углич | газ | мазут | 157,99 | 154,10 | 158,15 | 161,95 | 161,95 | 160,79 | 186,13 | 186,13 | 184,80 | 26,14 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | газ | отсутствует | 153,92 | 156,32 | 156,95 | 165,86 | 165,86 | 160,87 | 194,84 | 194,84 | 188,98 | 36,59 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | газ | отсутствует | 154,62 | 153,95 | 153,84 | 190,17 | 190,17 | 154,57 | 190,17 | 190,17 | 154,57 | 21,34 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | газ | отсутствует | 161,97 | 153,95 | 153,84 | 204,33 | 204,33 | 154,57 | 204,33 | 204,33 | 154,57 | 21,34 |
| 15 | Котельная Садовая | уголь | отсутствует | 211,71 | 211,71 | 216,36 | 526,89 | 526,89 | 224,08 | 563,91 | 563,91 | 239,82 | 21,17 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | газ | мазут | 174,09 | 159,01 | 157,67 | 198,81 | 198,81 | 165,96 | 230,76 | 230,76 | 192,63 | 50,43 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | газ | отсутствует | 145,74 | 160,82 | 161,69 | 235,07 | 235,07 | 168,66 | 270,23 | 270,23 | 193,88 | 82,08 |
| 18 | Котельная Конкурсный | газ | отсутствует | 162,08 | 160,13 | 162,80 | 187,50 | 187,50 | 168,67 | 262,11 | 262,11 | 235,79 | 69,86 |
| 19 | Котельная Наугольное | уголь | отсутствует | 208,34 | 208,34 | 220,75 | 559,33 | 559,33 | 220,75 | 581,84 | 581,84 | 229,64 | 47,17 |
| 20 | Котельная Бубяково | уголь | отсутствует | 216,24 | 216,24 | 226,82 | 674,41 | 674,41 | 235,29 | 674,41 | 674,41 | 235,29 | 0,00 |
| 21 | Котельная Птицеград | газ | отсутствует | 158,74 | 158,74 | 158,74 | 179,78 | 179,78 | 179,78 | 204,54 | 204,54 | 204,54 | - |
| 22 | Котельная Совхоз | газ | отсутствует | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 187,62 | 187,62 | 187,62 | 196,88 | 196,88 | 196,88 | - |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | газ | мазут | 159,33 | 159,33 | 159,33 | 158,42 | 158,42 | 158,42 | 151,44 | 151,44 | 151,44 | - |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | газ | отсутствует | 174,14 | 174,14 | 174,14 | 169,96 | 169,96 | 169,96 | 192,29 | 192,29 | 192,29 | - |
| 25 | Котельная ЖБИ | газ | отсутствует | 146,60 | 146,60 | 146,60 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | 148,32 | - |
| 26 | Котельная Лакокраска | газ | отсутствует | 152,90 | 152,90 | 152,90 | 153,60 | 153,60 | 153,60 | 178,35 | 178,35 | 178,35 | - |
| 27 | Котельная Автоколонна | газ | дизельное топливо | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 152,33 | 152,33 | 152,33 | 173,15 | 173,15 | 173,15 | - |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  |  |  | 159,59 | 158,84 | 160,43 | 169,91 | 169,93 | 164,25 | 195,45 | 195,49 | 188,96 | 33,1 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | газ | отсутствует | 170,80 | 172,02 | 167,67 | 175,79 | 175,79 | 179,20 | 221,65 | 214,38 | 211,41 | 45,87 |
| 29 | Котельная №2 | газ | отсутствует | 164,87 | 164,99 | 163,54 | 167,45 | 167,45 | 170,27 | 199,01 | 216,84 | 198,61 | 18,18 |
| 30 | Котельная №3 | газ | отсутствует | 179,59 | 178,73 | 172,80 | 183,32 | 183,32 | 186,82 | 171,19 | 175,32 | 158,63 | 32,52 |
| 31 | Котельная №4 | газ | отсутствует | 164,09 | 163,24 | 159,76 | 166,73 | 166,73 | 170,26 | 182,87 | 183,81 | 119,70 | 21,95 |
| 32 | Котельная №5 | газ | отсутствует | 176,83 | 176,79 | 168,23 | 183,08 | 183,08 | 185,65 | 224,45 | 216,31 | 221,92 | 6,42 |
| 33 | Котельная №6 | газ | отсутствует | 170,90 | 169,66 | 167,79 | 174,17 | 174,17 | 176,46 | 257,60 | 291,71 | 315,88 | 10,91 |
| 34 | Котельная №7 | газ | отсутствует | 167,95 | 172,89 | 170,66 | 177,87 | 177,87 | 181,00 | 239,85 | 249,51 | 253,28 | 19,91 |
| 35 | Котельная №8 | газ | отсутствует | 206,80 | 184,69 | 181,54 | 215,39 | 215,39 | 198,00 | 177,66 | 147,15 | 176,88 | 31,42 |
| 36 | Котельная №9 | газ | отсутствует | 175,50 | 173,51 | 170,22 | 178,95 | 178,95 | 181,91 | 396,07 | 295,42 | 304,83 | 16,94 |
| 37 | Котельная №11 | газ | отсутствует | 170,29 | 167,74 | 179,66 | 174,43 | 174,43 | 175,33 | 254,92 | 242,88 | 305,84 | 13,12 |
| 38 | Котельная №12 | газ | отсутствует | 173,51 | 169,95 | 172,69 | 178,52 | 178,52 | 188,10 | 213,26 | 202,26 | 206,80 | 23,25 |
| 39 | Котельная №14 | газ | отсутствует | 165,60 | 163,43 | 158,46 | 170,81 | 170,81 | 174,39 | 210,77 | 207,99 | 206,52 | 10,19 |
| 40 | Котельная №15 | газ | отсутствует | 166,69 | 166,51 | 167,52 | 167,48 | 167,48 | 170,67 | 272,66 | 284,51 | 340,34 | 13,34 |
| 41 | Котельная №16 | газ | отсутствует | 162,31 | 162,13 | 160,55 | 163,82 | 163,82 | 164,30 | 374,89 | 391,17 | 460,57 | 10,44 |
| 42 | Котельная №17 | газ | отсутствует | 151,85 | 151,69 | 155,54 | 159,11 | 159,11 | 165,25 | 262,02 | 273,40 | 333,34 | 4,21 |
| 43 | Котельная №18 | газ | отсутствует | 159,49 | 159,55 | 160,82 | 160,85 | 160,85 | 163,52 | 159,49 | 328,01 | 342,98 | 10,64 |
| 44 | Котельная №19 | уголь | отсутствует | 194,74 | 196,25 | 218,68 | 199,23 | 199,23 | 227,47 | 269,83 | 192,07 | 273,38 | 23,57 |
| 45 | Котельная №21 | уголь | отсутствует | 293,96 | 296,24 | 223,25 | 330,67 | 330,67 | 255,35 | 543,79 | 387,08 | 372,62 | 6,75 |
| 46 | Котельная Мостовик | газ | отсутствует | 153,64 | 150,81 | 155,50 | 156,69 | 153,14 | 155,30 | 161,78 | 168,65 | 212,36 | 43,86 |
| 47 | Котельная Васильевское | газ | отсутствует | 178,87 | 179,67 | 165,42 | 186,88 | 186,99 | 162,16 | 293,61 | 274,96 | 197,25 | 25,00 |
| 48 | Котельная Лазарево | электроэнергия для электрокотлов | отсутствует | 198,34 | 153,82 | 153,82 | 198,34 | 153,82 | 153,82 | 118,67 | 87,58 | 153,82 | 1479,84 |
| 49 | Котельная Марьино | газ | отсутствует | 174,46 | 171,55 | 173,25 | 178,81 | 175,18 | 172,29 | 237,43 | 249,66 | 224,02 | 51,66 |
| 50 | Котельная Шабурново | газ | отсутствует | 154,17 | 151,87 | 157,83 | 157,21 | 154,43 | 157,14 | 224,12 | 229,03 | 178,88 | 46,05 |
| 51 | Котельная Кузьмино | газ | отсутствует | 158,29 | 154,20 | 152,55 | 159,83 | 155,56 | 152,35 | 234,88 | 234,22 | 190,22 | 35,89 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | газ | отсутствует | 156,41 | 150,13 | 152,51 | 158,79 | 151,91 | 151,73 | 137,24 | 209,23 | 171,93 | 27,49 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | ТПТ | отсутствует | 192,12 | 196,73 | 183,64 | 197,23 | 199,41 | 182,68 | 197,23 | 365,86 | 189,93 | 62,68 |
| 54 | Котельная Самотовино | ТПТ | отсутствует | 213,70 | 222,00 | 180,52 | 219,96 | 228,58 | 179,86 | 316,28 | 438,23 | 202,54 | 24,67 |
| 55 | Котельная Закубежье | ТПТ | отсутствует | 185,20 | 189,10 | 182,24 | 188,50 | 191,20 | 181,50 | 564,67 | 804,96 | 390,24 | 25,65 |
| 56 | Котельная Башенка | газ | отсутствует | 162,32 | 183,87 | 155,14 | 169,06 | 191,11 | 152,65 | 198,10 | 189,22 | 173,35 | 48,54 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | газ | отсутствует | 162,63 | 160,23 | 158,68 | 167,88 | 163,25 | 156,21 | 145,05 | 172,14 | 169,33 | 18,60 |
| 58 | Котельная Сырнево | дизельное топливо | отсутствует | 154,91 | 165,49 | 155,45 | 156,21 | 166,57 | 155,30 | 128,51 | 161,46 | 155,30 | 68,80 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | электроэнергия для электрокотлов | отсутствует | 224,77 | 132,44 | 153,82 | 224,77 | 132,44 | 153,82 | 224,77 | 132,44 | 153,82 | 1001,62 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | газ | отсутствует | 162,83 | 159,34 | 164,95 | 171,67 | 166,58 | 161,90 | 211,13 | 216,40 | 193,01 | 29,39 |
| 61 | Котельная Зубцово | газ | отсутствует | 168,51 | 165,45 | 173,21 | 170,43 | 167,56 | 172,09 | 472,27 | 426,80 | 267,89 | 41,82 |
| 62 | Котельная Ситники | СПТ | отсутствует | 183,96 | 184,96 | 158,95 | 201,08 | 196,44 | 157,28 | 496,13 | 484,69 | 157,28 | 51,02 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | газ | отсутствует | 155,00 | 152,76 | 154,67 | 159,79 | 157,48 | 153,92 | 202,73 | 181,45 | 163,40 | 0,00 |
| 64 | Котельная Заречный | мазут | отсутствует | 163,70 | 164,25 | 170,90 | 168,76 | 169,33 | 167,44 | 422,58 | 381,68 | 174,41 | 46,62 |
| 65 | Котельная Торгашино | газ | отсутствует | 150,96 | 147,75 | 152,82 | 152,85 | 149,22 | 152,35 | 181,09 | 190,85 | 184,93 | 37,35 |
| 66 | Котельная Федорцово | газ | отсутствует | 153,79 | 151,32 | 153,40 | 155,82 | 152,97 | 152,96 | 202,23 | 231,11 | 198,28 | 28,83 |
| 67 | Котельная Селково | газ | отсутствует | 162,00 | 159,52 | 159,16 | 176,78 | 171,78 | 156,83 | 421,26 | 395,01 | 224,63 | 31,93 |
| 68 | Котельная Трехселище | ТПТ | отсутствует | 189,93 | 194,71 | 182,13 | 208,22 | 200,71 | 181,33 | 334,49 | 328,13 | 197,19 | 69,84 |
| 69 | Котельная Сватково | газ | отсутствует | 161,79 | 159,66 | 165,01 | 180,28 | 169,77 | 161,95 | 272,90 | 211,53 | 176,70 | 22,51 |
| 70 | Котельная Березняки | газ | отсутствует | 158,99 | 156,90 | 161,33 | 171,85 | 162,44 | 158,41 | 286,53 | 280,42 | 261,54 | 43,75 |
| 71 | Котельная Бужаниново | газ | отсутствует | 167,24 | 162,85 | 162,72 | 172,77 | 165,23 | 162,15 | 237,82 | 235,19 | 222,52 | 40,96 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | уголь | отсутствует | 234,19 | 223,50 | 227,41 | 253,87 | 231,32 | 220,40 | 428,98 | 466,03 | 475,72 | 63,77 |
| 73 | Котельная Реммаш | газ | отсутствует | 156,38 | 156,38 | 161,26 | 156,38 | 156,38 | 161,26 | 157,41 | 157,41 | 162,33 | 56,28 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  |  |  | 165,48 | 164,37 | 165,14 | 170,77 | 168,52 | 166,94 | 217,49 | 225,69 | 208,74 | 31,3 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | газ | отсутствует | 157,43 | 155,92 | 156,96 | 163,09 | 161,65 | 162,46 | 206,83 | 189,38 | 197,72 | 45,28 |
| 75 | Котельная д. Семенково | газ | отсутствует | 176,46 | 189,18 | 175,89 | 182,93 | 195,70 | 182,44 | 254,21 | 269,67 | 255,51 | 46,51 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  | 158,81 | 158,55 | 158,50 | 164,52 | 164,35 | 164,09 | 209,98 | 194,85 | 201,86 | 45,38 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | газ | отсутствует | 166,94 | 166,18 | 164,90 | 170,35 | 169,47 | 167,71 | 212,96 | 213,41 | 196,75 | 41,05 |
| 77 | Котельная с. Муханово | сжиженный газ | отсутствует | 153,65 | 149,00 | 146,87 | 153,65 | 149,00 | 146,87 | 197,20 | 194,84 | 167,25 | 40,36 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  | 166,28 | 165,35 | 164,03 | 169,51 | 168,46 | 166,68 | 212,19 | 212,52 | 195,25 | 41,01 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  | 162 | 161 | 162 | 170 | 169 | 165 | 203 | 205 | 196 | 33,94 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # газ | # мазут | # 162,76 | # 161,10 | # 161,10 | # 164,78 | # 164,20 | # 164,33 | # 171,91 | # 199,45 | # 196,72 | # 19,91 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  | 162,76 | 161,10 | 161,10 | 164,78 | 164,20 | 164,33 | 171,91 | 199,45 | 196,72 | 19,91 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | газ | отсутствует |  |  | 154,33 |  |  | 154,80 |  |  | 154,80 | 47,99 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | газ | мазут | 165,67 | 166,42 | 163,44 | 173,66 | 174,44 | 171,31 | 199,27 | 194,97 | 194,17 | 42,65 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | газ | отсутствует | 149,72 | 149,72 | 149,72 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 20,00 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | газ | отсутствует | 156,86 | 156,83 | 160,61 | 181,95 | 181,20 | 181,15 | 213,05 | 210,70 | 212,78 | 23,07 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | газ | отсутствует | 156,57 | 156,57 | 156,57 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 157,60 | 23,24 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # газ | # мазут | # 180,88 | # 179,93 | # 180,09 | # 191,06 | # 189,97 | # 191,11 | # 221,34 | # 219,80 | # 224,48 | # 34,34 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # газ | # отсутствует | # 161,75 | # 159,95 | # 160,54 | # 169,59 | # 169,30 | # 166,05 | # 184,75 | # 192,42 | # 177,53 | # 53,48 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # газ | # мазут | # 159,69 | # 159,89 | # 160,00 | # 162,58 | # 162,77 | # 162,90 | # 175,07 | # 179,90 | # 178,49 | # 42,93 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # газ | # отсутствует | # 159,79 | # 216,54 | # 163,02 | # 159,79 | # 216,54 | # 163,02 | # 159,79 | # 216,54 | # 163,02 | # 10,83 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # газ | # отсутствует | # 142,06 | # 156,78 | # 156,14 | # 163,16 | # 163,16 | # 158,74 | # 185,59 | # 182,88 | # 187,71 | # 38,97 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # газ | # отсутствует | # 133,22 | # 156,19 | # 156,14 | # 151,71 | # 151,71 | # 158,74 | # 189,90 | # 182,22 | # 206,94 | # 38,97 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # газ | # отсутствует | # 155,44 | # 151,33 | # 151,33 | # 158,96 | # 158,96 | # 154,76 | # 163,51 | # 163,51 | # 159,18 | # 20,00 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # газ | # отсутствует | # 158,05 | # 158,05 | # 158,05 | # 158,05 | # 158,05 | # 158,05 | # 158,05 | # 158,05 | # 158,05 | # 10,21 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | # мазут | # отсутствует | # 152,59 | # 152,59 | # 152,59 | # 156,04 | # 156,04 | # 156,04 | # 156,04 | # 156,04 | # 156,04 | # 25,17 |
| # 93 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | # мазут | # отсутствует | # 150,98 | # 150,98 | # 150,98 | # 154,39 | # 154,39 | # 154,39 | # 154,39 | # 154,39 | # 154,39 | # 28,14 |
| ИТОГО по прочим котельным |  |  |  | 163,53 | 164,24 | 162,68 | 171,89 | 171,70 | 169,11 | 191,69 | 190,90 | 188,86 | 65,55 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  |  |  | 162,22 | 161,94 | 162,09 | 170,12 | 169,61 | 166,39 | 198,05 | 200,13 | 193,57 | 43,37 |

  - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций Сергиево-Посадского городского округа представлены за 2018-2020 гг. Основные изменения связаны с удорожанием отдельных структурных статей себестоимости. Зафиксировано увеличение цен на газ, электроэнергию, холодную воду.

Мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, в соответствии с решениями утвержденной Схемы теплоснабжения, за базовый период не реализовывались. Ниже рассмотрим динамику изменения основных технико-экономических показателей деятельности основной ТСО – МУП «СП Теплосеть» за последние 3 года, которая осуществляет производство, передачу и функции ЕТО в зоне собственных котельных, а также с февраля 2020 года – функции ЕТО в зоне действия котельных МУП «РКС», МУП «ККК», ЗАО «Стройгруппа СП».

Таблица 10.3-1 – Информация о динамике основных показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП «СП Теплосеть»

| Наименование показателя* | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии котельные |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 301 280,7 | 318 868,3 | 233 748,9 |
| Материалы на тех цели | тыс. руб. | 2 943,0 | 3 941,4 | 2 665,0 |
| Ремонт ОС | тыс. руб. | 31 312,0 | 40 937,00 | 14 796,30 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 215 676,20 | 221 218,9 | 200 798,3 |
| Аренда | тыс. руб. | 30 508,50 | 27 966,1 | 0 |
| Расходы на оплату работ, услуг выполняемых по договорам | тыс. руб. | 20 841,0 | 24 804,9 | 15 489,3 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 84 293,9 | 77 162,10 | 71 259,7 |
| Налоги | тыс. руб. | 875,3 | 709,6 | 2 009,7 |
| Амортизация | тыс. руб. | 19 116,8 | 10 437,6 | 8 320,1 |
| Отчисления от зар платы | тыс. руб. | 64 301,8 | 66 014,9 | 60 929,9 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 544 140,1 | 568 863,7 | 473 366,9 |
| Газ | тыс. руб. | 442 669,60 | 462 196,6 | 377 827,6 |
| Уголь | тыс. руб. | 828,5 | 1 286,50 | 528,3 |
| Вода | тыс. руб. | 16 678,4 | 15 196,30 | 14 226,80 |
| Стоки | тыс. руб. | 2 822,3 | 4 541,30 | 6 470,3 |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 76 651,40 | 81 229,50 | 70 029,1 |
| Теплоноситель | тыс. руб. | 4 489,90 | 4 413,5 | 4 284,8 |
| Покупка тепловой энергии | тыс. руб. |  |  |  |
| Себестоимость | тыс. руб. | 929 714,7 | 964 894,10 | 778 375,50 |
| Итого расходы до налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. |  |  |  |
| Налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 894 246,50 | 906 171,5 | 778 104,0 |
| Уровень рентабельности |  | 0 | 0 | 0 |

Рис. 10.3-1 – Структура затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии МУП  «СП Теплосеть» за 2020 г.

Рис. 10.3-2 – Динамика изменения фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП «СП Теплосеть» в части производства, передачи и сбыта тепловой энергии

Наибольшую часть затрат на производство тепловой энергии имеет топливная составляющая, которая в 2020 году составила 49,1% от себестоимости.

Второе место в структуре себестоимости занимают расходы на оплату труда (26,1% от себестоимости).

Предприятие имело за последние 3 года предприятие работало без валовой прибыли.

Значения показателей финансово-хозяйственной деятельности прочих теплоснабжающих организаций за 2018-2020 гг. приведены в таблицах ниже. Исключение составляют следующие организации:

- ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» (несмотря на осуществление регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения, организация не раскрывает информацию о финансово-хозяйственной деятельности на официальном портале: http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2596&razdel=Fact&sphere=TS&year=2019);

- Свято-Троицкая Сергиева Лавра (несмотря на осуществление регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения, организация не раскрывает информацию о финансово-хозяйственной деятельности на официальном портале: http://ri.eias.ru/Discl/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=2596&razdel=Fact&sphere=TS&year=2019);

- ООО «Экотерм» (организация не осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, в связи с чем раскрытие информации не является обязательной мерой).

Таблица 10.3-2 – Информация о динамике основных показателей финансово-хозяйственной деятельности МУП «РКС»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 01.04.2019 | 01.04.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 287 016,05 | 488 395,40 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 400 939,67 | 629 771,45 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 196 692,06 | 306 503,50 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 23 149,00 | 36 983,00 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,64 | 5,82 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.2.2 | мазут | х | х | х |
| 3.2.2.1 | объем | тонны | 1 743,40 | 2 090,70 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 14,67 | 16,44 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |  |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы | Торги/аукционы |
| 3.2.3 | печное топливо | х | х | х |
| 3.2.3.1 | объем | тонны | 323,20 | 2 208,30 |
| 3.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 0,00 | 23,09 |
| 3.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |  |
| 3.2.3.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Торги/аукционы |
| 3.2.4 | уголь бурый | х | х | х |
| 3.2.4.1 | объем | тонны | 514,90 | 570,20 |
| 3.2.4.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 6,62 | 6,61 |
| 3.2.4.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |  |
| 3.2.4.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы | Торги/аукционы |
| 3.2.5 | электроэнергия (НН) | х | х | х |
| 3.2.5.1 | объем | тыс кВт.ч | 1 849,90 | 388,30 |
| 3.2.5.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 20,10 | 5,15 |
| 3.2.5.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |  |
| 3.2.5.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 32 045,31 | 55 537,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,50 | 4,53 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 7 121,1800 | 12 271,2000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 973,40 | 2 811,20 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 61 255,76 | 96 497,14 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 19 601,84 | 29 359,53 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 29 972,34 | 44 118,12 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 7 744,96 | 13 423,06 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 10 115,10 | 13 897,50 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 486,20 | 2 108,90 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 355,20 | 26 585,30 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 219,40 | 6 160,50 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 26 982,20 | 10 266,70 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 6 495,90 | 22 503,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -113 923,62 | -124 982,50 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 254,40 | -141 376,05 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 254,40 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e60774ca-1c1c-4098-b693-42351f90c278 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ddd4eef6-7f6e-477c-85dd-a2034c36938e |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 158,50 | 340,87 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 60,58 | 169,38 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 196,9203 | 308,5159 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 131,2459 | 218,9007 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,7300 | 22,3470 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 130,5159 | 196,5537 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. |  | 6,69 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 64,50 | 85,78 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 40,50 | 80,31 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 218,00 | 302,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 56,00 | 95,50 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал |  | 162,3000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 153,7600 | 162,3000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 157,0540 | 172,0000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 22,47 | 0,80 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=42cbde7c-1a84-4f94-a5c4-c634ad0c8ef8 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=42cbde7c-1a84-4f94-a5c4-c634ad0c8ef8 |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=42cbde7c-1a84-4f94-a5c4-c634ad0c8ef8 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=42cbde7c-1a84-4f94-a5c4-c634ad0c8ef8 |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=42cbde7c-1a84-4f94-a5c4-c634ad0c8ef8 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=42cbde7c-1a84-4f94-a5c4-c634ad0c8ef8 |  |

Таблица 10.3-3 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «ККК»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х |  | 21.02.2019 | 05.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 154 869,93 | 157 838,92 | 157 127,50 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 161 778,80 | 151 368,90 | 151 358,87 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 | 76 645,00 | 80 545,50 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х |  | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 |  | 13 909,96 | 14 266,90 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. |  | 5,51 | 5,65 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |  | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 19 445,06 | 18 813,10 | 19 315,50 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,00 | 4,10 | 4,25 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 4 859,19 | 4 592,9330 | 4 549,1260 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 4 792,20 | 4 741,20 | 4 737,10 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 794,59 | 939,60 | 1 267,60 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 16 026,11 | 10 319,10 | 24 694,50 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 4 917,42 | 3 313,24 | 6 204,70 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 075,30 | 2 816,60 | 3 439,80 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 920,90 | 839,37 | 1 033,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1 625,70 | 1 185,90 | 840,53 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 19 205,93 | 22 216,40 | 3 118,83 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 107,00 | 1 148,40 | 1 260,70 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 7 854,00 | 5 237,30 | 1 730,12 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 82 014,60 | 3 153,70 | 3 170,99 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -6 908,87 | 6 470,02 | 5 768,63 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | http://мупккк.рф |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 34,56 | 35,15 | 35,15 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 112,88 | 102,1233 | 104,7712 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 85,3715 | 83,0933 | 82 268,2000 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 6,7432 | 7,5146 | 6 841,6100 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал |  | 1,9266 | 1 948,9100 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 78,63 | 75,5787 | 75 426,5900 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 19 254,8000 | 19 469,30 | 19 469,30 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 23,5855 | 15,42 | 18,94 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 19,25 | 19,47 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 68,75 | 68,75 | 72,75 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 22,00 | 22,00 | 14,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал |  | 166,9000 | 166,90 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  | 18 503,8000 | 16 891,1810 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 167,5000 | 16 191,1900 | 16 606,6690 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 2,14 | 2,10 | 1,59 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a600a00c-094b-46b1-a14a-741ca3980e5a |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |

Таблица 10.3-4 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СТРОЙГРУППА СП»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 20.03.2019 | 23.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 109 759,80 | 110 750,61 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 111 271,90 | 108 186,69 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 64 580,10 | 61 300,18 |
| 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 10 017,90 | 9 093,03 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,49 | 5,84 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |  |
| 3.2.2 | газ сжиженный | х | х | х |
| 3.2.2.1 | объем | кг | 356,20 | 320,24 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 26,94 | 25,70 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х |  |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 11 410,30 | 12 416,61 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,04 | 4,35 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 2 824,7000 | 2 852,2630 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 703,50 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 290,00 | 395,43 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 12 892,88 | 11 980,36 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 893,65 | 3 639,91 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 6 530,72 | 7 303,32 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 936,55 | 2 195,35 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 143,80 | 138,14 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 301,90 | 1 279,32 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 415,60 | 0,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 449,40 | 5 108,13 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 1 662,40 | 1 151,60 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 61,10 | 1 278,34 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 512,10 | 2 563,92 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -1 512,10 | 2 563,92 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 131,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 131,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 131,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 131,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5c89df53-00f2-4c19-84b0-e08db02cfe38 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=ad1aeeff-8551-474d-9014-ad3538309d77 |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 92,58 | 92,58 |
| 8.1 | Котельна п.Богородское | Гкал/ч | 90,00 | 90,00 |
| 8.2 | Котельная с.Муханово | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 22,86 | 24,00 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 77,2610 | 70,6674 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 60,1120 | 59,3670 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 45,6930 | 46,9200 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 1,0510 | 1,0510 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 13,3680 | 12,4470 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 15,72 | 10,18 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 14,84 | 14,84 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 29,40 | 40,40 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 19,00 | 14,40 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,5000 | 159,5000 |
| 17.1 | Котельная Богородское | кг усл. топл./Гкал | 159,7000 | 159,7000 |
| 17.2 | Котельная Муханово | кг усл. топл./Гкал | 156,7000 | 156,7000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 161,7000 | 156,8600 |
| 18.1 | Котельная Богородское | кг усл. топл./Гкал | 161,7000 | 156,8600 |
| 18.2 | Котельная Муханово | кг усл. топл./Гкал | 152,6000 | 146,8900 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 | 40,36 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,84 | 0,92 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |

Таблица 10.3-5 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО ФНПЦ «НИИ прикладной химии»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х |  | 15.02.2019 | 17.02.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 106 212,93 | 118 541,90 | 121 401,97 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 111 824,93 | 117 564,66 | 121 401,96 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 3 325,60 | 6 218,26 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 72 090,00 | 73 909,07 | 72 626,39 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | 72 090,00 | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 13 525,00 | 13 425,10 | 12 814,40 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,33 | 5,51 | 5,67 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 8 006,50 | 8 078,00 | 8 789,66 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,29 | 4,61 | 4,85 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 864,4000 | 1 753,5000 | 1 813,8000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 870,90 | 1 986,80 | 2 195,69 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 064,30 | 643,30 | 549,23 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 12 122,10 | 13 162,10 | 13 822,84 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 636,63 | 3 948,63 | 4 409,49 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 840,00 | 516,20 | 542,07 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 252,00 | 154,86 | 172,92 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 673,40 | 406,60 | 284,79 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 715,30 | 1 643,00 | 1 721,85 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 542,10 | 2 620,60 | 2 699,22 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 5 468,10 | 5 475,50 | 4 452,70 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 543,60 | 1 694,40 | 2 916,85 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -5 612,00 | -10 522,00 | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | -11 304,00 | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 102,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 98 064,0000 | 97 218,0000 | 92,9070 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 91 898,0000 | 78 527,0000 | 76,0842 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 12 647,4000 | 26 541,4000 | 13,1928 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал |  | 26 541,4000 | 134,1000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 79 250,6000 | 51 985,6000 | 62,8914 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 13 805 555,00 | 471 866,00 | 471 866,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,9760 | 16 858,00 | 14 996,80 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 3 975,00 | 3,98 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал |  | 161,1000 | 161,1000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  | 161,1000 | 161,1000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 161,1000 | 161,1000 | 161,1000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,13 | 1,37 | 1,24 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |

Таблица 10.3-6 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «К-ЖБИ»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 06.04.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 614,62 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 911,60 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 268,00 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 42,60 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,37 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 39,41 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 72,80 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,70 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 15,5000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1,50 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 51,30 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 16,15 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 51,30 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 16,15 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 235,40 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 44,20 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 154,80 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -296,98 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6ee32b66-0684-4ea8-bde1-d2e588dd5780 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,06 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,31 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,3670 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,3660 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,3660 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 0,70 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,70 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 154,2000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 154,2000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 154,2000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,23 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

Таблица 10.3-7 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФКП «НИЦ РКП»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 02.03.2018 | 19.02.2019 | 06.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 142 485,70 | 150 771,24 | 142 550,77 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 355 081,60 | 355 629,60 | 344 969,74 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 173 315,70 | 187 769,60 | 172 847,12 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | 173 315,70 | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 32 342,40 | 33 788,01 | 30 344,86 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,68 | 4,86 | 4,99 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 21 940,90 | 23 615,45 | 21 508,44 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | прямые договора без торгов | Торги/аукционы | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 31 065,60 | 34 956,36 | 33 322,78 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,40 | 3,66 | 3,87 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 9 149,2180 | 9 556,1820 | 8 612,0450 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 16 812,50 | 18 916,61 | 20 385,79 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 328,70 | 757,36 | 766,35 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 29 556,80 | 28 760,09 | 31 793,79 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 9 290,80 | 8 906,94 | 9 857,13 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 11 826,50 | 7 582,70 | 8 017,40 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3 294,50 | 1 716,48 | 2 211,12 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 4 083,40 | 6 136,75 | 7 489,91 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 23 551,80 | 18 726,01 | 21 388,08 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 20 749,50 | 11 346,35 | 14 561,51 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 32,50 | 50,14 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 313,07 | 395,22 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 5 359,40 | 7 457,93 | 8 184,60 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 24 846,40 | 22 596,42 | 14 144,16 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -57 105,24 | -41 228,12 | -47 734,39 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 15 621,80 | 3 993,15 | 7 638,17 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | www.nic-rkp.ru |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 335,00 | 335,00 | 335,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 21,12 | 34,69 | 34,69 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 225,4157 | 235,3150 | 211,6575 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 185,0223 | 197,5566 | 178,1514 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 13,7182 | 13,7943 | 13,5989 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 3,1418 | 3,1523 | 3,1747 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 171,3041 | 183,7623 | 164,5525 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 24 056,00 | 22 600,00 | 23 346,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 27,2900 | 23,25 | 23,77 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 23,35 | 23,35 | 23,35 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 91,00 | 85,00 | 73,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 19,00 | 15,00 | 14,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 167,8000 | 167,0000 | 164,6000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 167,8000 | 167,8000 | 167,8000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 173,6600 | 174,4354 | 171,3000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 4,60 | 3,63 | 3,63 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=56d4d7e0-7f76-4d3a-b09c-83ce232bc727 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=93840986-13c9-4a7a-8c8c-57fb7af84510 |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=56d4d7e0-7f76-4d3a-b09c-83ce232bc727 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=93840986-13c9-4a7a-8c8c-57fb7af84510 |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=56d4d7e0-7f76-4d3a-b09c-83ce232bc727 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=93840986-13c9-4a7a-8c8c-57fb7af84510 |  |  |

Таблица 10.3-8 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 	АО «НИИРП»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 30.04.2019 | 19.02.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 234 183,60 | 244 276,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 2 328 380,62 | 120 581,80 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 3 462,90 | 3 456,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 1 078,50 | 1 078,50 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 18 369,0000 | 0,0000 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 877 441,00 | 27 181,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 67 578,00 | 0,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 67,58 | 0,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 20,27 | 21 685,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1 378 113,67 | 1 816,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 600,00 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1 097,20 | 21 662,80 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 118,10 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 155,70 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 44 781,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 46 890 090,00 | 70 188,00 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -232 877 792,00 | 6 074,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7197460d-f50c-4de5-bb06-942f638684e3 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=09b73cd7-cba7-45a1-8838-5889506ba654 |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 10 045,0000 | 0,0000 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 0,0000 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,0000 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,0000 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 17,00 | 0,0000 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,00 | 0,0000 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 157,6000 | 0,0000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=18fd6247-f063-4070-9c8c-bfe1f2e1a950 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=09b73cd7-cba7-45a1-8838-5889506ba654 |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6a78bdd0-6ff9-42cc-8358-34f8ea69eb42 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=09b73cd7-cba7-45a1-8838-5889506ba654 |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8bdbe001-8e56-4b32-941a-e127a1dac9fe https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=09b73cd7-cba7-45a1-8838-5889506ba654 |  |

Таблица 10.3-9 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х |  | Не осуществлялась | Не осуществлялась |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 31 312,47 | 33 380,28 | 32 582,16 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 35 406,80 | 37 281,80 | 38 545,53 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 18 956,00 | 19 419,60 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 223,64 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х |  |  | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 |  |  | 3 123,00 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. |  |  | 4,87 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |  | 3 009,95 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х |  |  | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 017,10 | 1 907,60 | 2 253,49 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,25 | 4,41 | 4,71 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 475,0000 | 432,3450 | 478,0100 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 458,90 | 407,10 | 448,92 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 170,20 | 226,60 | 223,70 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 834,80 | 5 347,43 | 5 872,37 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2 050,40 | 1 604,23 | 1 761,71 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 2 293,80 | 2 640,50 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 688,14 | 792,15 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 2 082,70 | 2 082,70 | 2 082,69 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 373,70 | 140,00 | 686,31 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 373,70 | 40,00 | 231,44 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 100,00 | 454,87 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 463,00 | 233,60 | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 133,60 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 406,00 | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2 525,00 | 3 560,05 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -4 094,33 | -3 901,52 | -5 963,37 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -5 963,37 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4cd97445-2256-45f0-84c7-63307f4b140b https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=1a50c835-e7da-4e44-88b5-93ca83a4adc8 |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 24,9579 | 25 581,6000 | 23 366,6000 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 21,5169 | 22 140,6000 | 20 718,0000 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 21,5169 | 22 140,6000 | 20 718,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 2 358,00 | 2 358,00 | 196,50 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 2,3180 | 2,32 | 1,69 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 2,36 | 2,36 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 23,00 | 20,00 | 16,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,00 | 3,00 | 4,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал |  | 161,8000 | 161,8000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  | 161,8000 | 161,8000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 161,8000 | 158,9000 | 158,1500 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 4,03 | 4,03 | 20,46 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 4,59 | 4,59 | 1,59 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |

Таблица 10.3-10 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Электроизолит»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х |  | 24.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 11 953,07 | 14 643,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 12 993,48 | 17 815,34 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 9 062,51 | 10 784,17 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | 9 062,51 | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 1 675,20 | 2,05 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,65 | 4 890,78 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 1 267,35 | 752,20 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 251,36 | 1 682,00 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,41 | 429,02 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 366,9700 | 3,9206 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 64,10 | 69,15 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 115,05 | 391,41 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 895,36 | 941,04 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 269,38 | 282,31 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 147,65 | 405,54 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 44,42 | 121,66 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 337,19 | 424,77 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 54,80 | 88,16 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 153,51 | 1 257,98 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 175,85 | 846,22 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 422,30 | 520,93 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 040,41 | -4 430,00 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 36,00 | 41,20 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 5,77 | 5,77 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,7500 | 92,0640 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 9,7500 | 10,6890 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 9,2670 | 9,2250 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал |  | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,4830 | 1,4635 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 | 2 074,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,4936 | 1 493,60 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 1 493,60 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 31,00 | 22,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,00 | 6,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал |  | 168,9000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  | 168,9000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 168,5000 | 168,9000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 | 32,36 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,20 | 1,07 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |

Таблица 10.3-11 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦНИИСМ»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х |  | 29.03.2019 | 25.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 62 968,62 | 115 392,60 | 69 729,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 135 769,53 | 132 509,71 | 109 500,19 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 69 599,48 | 68 907,44 | 53 225,41 |
| 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | 69 599,48 | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 13 071,50 | 13 178,29 | 9 423,00 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,32 | 5,23 | 4,89 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,68 |  | 7 177,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 16 562,22 | 15 737,55 | 15 702,71 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,56 | 0,00 | 4,01 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 4 649,3040 | 0,0000 | 3 861,2500 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 2 595,21 | 2 297,18 | 2 399,12 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 938,80 | 816,45 | 407,51 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 18 309,39 | 23 401,58 | 6 103,19 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 5 840,65 | 7 020,50 | 1 818,75 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 914,57 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 570,54 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 2 812,39 | 2 508,00 | 1 576,35 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 3 430,24 | 1 034,50 | 1 034,55 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 2 990,00 | 6 805,23 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 937,15 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 2 990,00 | 1 868,08 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 4 305,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 11 375,76 | 7 796,51 | 17 942,28 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -5 594,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e5722e5b-967e-4e9b-b9f5-93c1c18385db https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=22667b1b-5061-4f69-80cf-dc932948cb68 |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 94 550,6000 | 96,3970 | 82 806,9000 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 7,4040 | 10,94 | 5 721,85 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 7,75 | 87 479,10 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 48,00 | 48,00 | 46,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,02 | 160,4000 | 160,4000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 0,00 | 160,4000 | 160,4000 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |

Таблица 10.3-12 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «СТЭК»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х |  | 19.03.2019 | 27.02.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 162 898,30 | 165 361,22 | 157 917,09 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 160 925,98 | 161 325,02 | 151 967,73 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 76 017,05 | 80 172,56 | 76 129,42 |
| 3.2.1 | газ природный по нерегулируемой цене | х | 76 017,05 | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 14 143,13 | 14 426,34 | 13 372,88 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,64 | 4,81 | 4,94 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 10 331,61 | 10 850,50 | 10 099,57 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 17 262,64 | 18 289,09 | 18 879,99 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 3,86 | 4,03 | 4,34 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 4 472,23 | 4 538,1430 | 4 346,8860 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 869,27 | 1 833,83 | 1 857,09 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 387,84 | 338,91 | 337,43 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 26 265,79 | 24 451,26 | 21 315,40 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 7 879,74 | 7 434,83 | 6 448,47 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 066,37 | 4 434,68 | 3 990,12 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 619,91 | 1 175,79 | 1 077,88 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1 324,22 | 1 372,78 | 1 884,31 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 7 640,38 | 6 440,89 | 6 418,46 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 7 593,98 | 8 368,01 | 7 027,22 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 4 074,27 | 3 586,83 | 2 922,36 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 2 437,21 | 3 178,66 | 3 514,75 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 5 487,31 | 246,90 | 164,87 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 4 658,59 | 4 036,20 | 5 949,36 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 577,86 | 3 228,96 | 4 759,49 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 4 270,61 | 914,17 | 1 537,13 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 4 270,61 | 914,17 | 1 537,13 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 4 270,61 | 914,17 | 1 537,13 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | http://aostek.ru/info/24/ |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 119,20 | 119,20 | 119,20 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 51,60 | 51,60 | 51,60 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 103,4270 | 105,1750 | 97,4823 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 94,4910 | 93 474,7240 | 87,3839 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 70,3140 | 75 922,6190 | 70,6797 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал |  | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 24,1770 | 17 552,1050 | 16,7042 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,04 | 1 270 000,00 | 891,72 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 7,0950 | 9,83 | 8,36 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 10,70 | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 82,50 | 80,10 | 78,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 9,00 | 12,50 | 11,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал |  | 160,2805 | 162,8000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  | 160,2805 | 0,0000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 162,6000 | 159,8810 | 162,9000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04 | 41,09 | 0,04 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 1,19 | 1,11 | 1,13 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3948ba65-4dec-4a3e-9a91-1c25ab08b35d https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=cc680619-b238-4148-84ea-da0c683c38eb |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3948ba65-4dec-4a3e-9a91-1c25ab08b35d https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=cc680619-b238-4148-84ea-da0c683c38eb |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3948ba65-4dec-4a3e-9a91-1c25ab08b35d https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=cc680619-b238-4148-84ea-da0c683c38eb |  |  |

Таблица 10.3-13 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «УКС»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х |  | 20.03.2019 | 25.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 6 068,00 | 6 873,00 | 12 165,94 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6 007,00 | 7 969,60 | 10 586,00 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 2 371,13 | 4 134,52 | 6 446,26 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | 2 371,13 | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 486,70 | 672,10 | 851,98 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,87 | 6,15 | 7,57 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,90 | 1,10 | 1,00 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | прямые договора без торгов |  |  |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 214,10 | 252,50 | 366,30 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4 248,00 | 4,41 | 5,63 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 50,4000 | 57,2000 | 65,1200 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 2,00 | 17,30 | 12,50 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 8,00 | 9,20 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 381,00 | 627,80 | 954,00 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 415,97 | 194,00 | 294,80 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1 622,80 | 1 622,80 | 1 445,90 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 106,30 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 1 112,68 | 950,74 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 61,00 | -1 096,60 | 1 579,94 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 61,00 | 0,00 | 1 579,94 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://eias.fstrf.ru/disclo/get_file?p_guid=38c384da-02ee-4900-bc6d-08c3a75e1ccb https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=66fe6fcd-b3b5-4703-b7dc-239dc1d222d8 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=49beb715-5994-40e3-ad09-e2dbe2f53d42 |  |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 4 251,90 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,2494 | 3,4300 | 6 011,5000 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 |  | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 3,2494 | 3,4300 | 5 340,2000 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3,2494 | 3,4300 | 5 340,2000 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал |  | 0,0000 | 5 340,2000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 113,60 | 0,00 | 536,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 113,6000 | 0,00 | 536,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год |  | 0,00 | 536,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 7,00 | 2,50 | 3,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал |  | 159,7000 | 159,7000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  | 159,7000 | 159,7000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,7000 | 159,7000 | 159,7000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,00 | 16,70 | 0,01 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |

Таблица 10.3-14 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИК «ЭС»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 12.03.2019 | 06.04.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 53 708,44 | 109 120,00 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 53 928,99 | 131 168,25 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 28 822,71 | 56 975,23 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 4 975,09 | 9 939,43 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,79 | 5,73 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  | 0,80 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 7 531,09 | 12 818,03 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 4,58 | 4,57 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1 644,5350 | 2 806,3320 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 184,08 | 4 852,22 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 67,97 | 396,49 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 203,43 | 9 500,80 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 864,84 | 2 869,24 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2 133,71 | 7 267,90 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 641,42 | 2 181,26 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2 492,15 | 2 198,85 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 692,98 | 23 161,02 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 394,33 | 23 161,02 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2 294,62 | 4 685,44 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 4 261,78 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -220,55 | -22 048,25 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | -21 759,25 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=031f1c9f-6a8d-4825-8fae-4df17e56dc08 https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=777cdaf8-b77b-4c0c-9c68-74200a35d752 |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 33,60 | 33,60 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 27,55 | 26,22 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 36,5383 | 73,2040 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 31,3216 | 58,9172 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 7,1683 | 9,0324 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 24,1523 | 49,8848 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 829,58 | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 4 609,56 | 13 091,18 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 9 954,90 | 9 954,90 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 42,00 | 34,00 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 8,00 | 10,20 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 160,8000 | 160,8000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 160,8000 | 160,8000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 161,0000 | 160,8600 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 | 0,05 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 4,03 | 4,03 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |

Таблица 10.3-15 – Информация о динамике основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ФГБУ «ЦЖКУ»

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 30.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 1 022 583,62 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 2 512 507,02 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 1 066 482,40 |
| 3.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 3.2.1.1 | объем | тыс м3 | 166 799,50 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 5,83 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 3.2.2 | мазут | х | х |
| 3.2.2.1 | объем | тонны | 2 831,40 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 21,87 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 3.2.3 | дизельное топливо | х | х |
| 3.2.3.1 | объем | тонны | 416,20 |
| 3.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 52,78 |
| 3.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.3.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 3.2.4 | уголь каменный | х | х |
| 3.2.4.1 | объем | тонны | 2 287,40 |
| 3.2.4.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,33 |
| 3.2.4.3 | стоимость доставки | тыс. руб. |  |
| 3.2.4.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 299 976,01 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,24 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт·ч | 57 244,8800 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 8 821,47 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 445 790,02 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 197 491,68 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 208 155,93 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 213 870,43 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 60 396,45 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 60 396,45 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 11 522,63 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 11 522,63 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0,00 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1 489 923,41 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0,00 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x |  |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1 319,70 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 396,88 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 257,5167 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал |  |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 968,2050 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 968,2050 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0,00 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 158,85 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 158,85 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 1 916,10 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 528,88 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 185,2750 |
| 16.1 | Газ | кг у. т./Гкал | 161,8000 |
| 16.2 | Мазут | кг у. т./Гкал | 170,9000 |
| 16.3 | Дизельное топливо | кг у. т./Гкал | 178,7000 |
| 16.4 | Уголь | кг у. т./Гкал | 229,7000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 185,2750 |
| 17.1 | Газ | кг усл. топл./Гкал | 161,8000 |
| 17.2 | Мазут | кг усл. топл./Гкал | 170,9000 |
| 17.3 | Дизельное топливо | кг усл. топл./Гкал | 178,7000 |
| 17.4 | Уголь | кг усл. топл./Гкал | 229,7000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 185,2750 |
| 18.1 | Газ | кг усл. топл./Гкал | 161,8000 |
| 18.2 | Мазут | кг усл. топл./Гкал | 170,9000 |
| 18.3 | Дизельное топливо | кг усл. топл./Гкал | 178,7000 |
| 18.4 | Уголь | кг усл. топл./Гкал | 229,7000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,00 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |

- ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет

Статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» определены основные принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а именно:

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя;

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

5) обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

6) обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

7) создание условий для привлечения инвестиций;

8) определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

9) обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

10) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов;

11) осуществление государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

В соответствии с действующим законодательством тарифы на тепловую энергию регулируются уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, - Комитетом по ценам и тарифам Московской области.

Процедура расчета и установления тарифов на тепловую энергию в настоящее время регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2

В таблице 11.1-1 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных постановлениями Комитета по ценам и тарифам Московской области, в таблице 11.1-2 – тарифы на теплоноситель (тариф на теплоноситель для потребителей МУП «Теплосеть» ранее не утверждался). По большинству организаций прослеживается постоянный рост тарифа на поставки тепловой энергии и теплоноситель. Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию является постоянный рост цен на основное топливо (природный газ).

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

Таблица 11.1-1 – Динамика тарифов на тепловую энергию по регулируемым организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа

| Наименование организации | с 01.07.2018 |  |  | с 01.07.2019 |  |  |  | Рост 2019/2018 |  | С 01.07.2020 |  |  |  | Рост 2020/2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тариф, руб./Гкал (без НДС) | Тариф, руб./Гкал (с НДС) |  | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |  | Тариф. руб./Гкал (с НДС) |  |  |  | Тариф, руб./Гкал (без НДС) |  | Тариф, руб./Гкал (с НДС) |  |  |  |
| Свято-Троицкая Сергиева Лавра | 1 598,50 | 1 886,23 |  | 1 635,10 |  | - |  | 102,3% |  | 1 81931 |  | - |  | 111,3% (перешли на УСН) |  |
| Государственное унитарное предприятие Московской области «Мострансавто» | 1 468,80 | 1 733,18 |  | 1 517,30 |  | 1 820,76 |  | 1033% |  | - |  | - |  | - |  |
| АО «НИИРП» | 1 585,00 | 1 87030 |  | 1 636,70 |  | 1 964,04 |  | 1033% |  | 1 682,78 |  | 2 019,34 |  | 102,8% |  |
| ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 1 97238 | 1 97238 |  | 2 062,63 |  | 2 062,63 |  | 104,6% |  | 2 005.46 |  | 2 005,46 |  | 97% |  |
| ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 1 53430 | 1 810,47 |  | 1 611,00 |  | 1 93320 |  | 105,0% |  | 1 64520 |  | 1 97424 |  | 102,1% |  |
| ООО «Элком» | 1 924,70 | 2 271,15 |  | 1 948.10 |  | 2 337,72 |  | 1012% |  | 1 980,14 |  | 2 376,17 |  | 101,6% |  |
| ФГБУК «Государственный историке-художест венный и лит ературный музейзаповедник «Абрамцево» | 2 019,70 | 2 38335 |  | - |  | - |  | “ |  | - |  | - |  |  |  |
| ООО «Энергоресурс» (бывшее г.п. Скоропусковский) | 1 612,90 | 1 90322 |  | 1 677,90 |  | 2 013,48 |  | 104% |  | - |  | - |  | - |  |
| ООО «Энергоресурс» (г. Сергиев Посад-14) | 1 684,30 | 1 987,47 |  | 1 751,70 |  | 2 102,04 |  | 104% |  | - |  | - |  |  |  |
| ФКП «НИЦ РКП» | 1 536,90 | 1 813,34 |  | 1 586,10 |  | 1 903,32 |  | 105% |  | 1 620,23 |  | 1 944,28 |  | 102,2% |  |
| МУП «Теплосеть» (мкр. Углич) | 1 707,10 | 2 014,38 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| МУП «Теплосеть» (г. Сергиев Посад) | 1 908,70 | 2 252,27 |  | 1 967,90 |  | 2 361,48 |  | 103,1% |  | - |  | - |  | - |  |
| ООО «ГРАД» | 1 657,50 | 1 657,30 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ООО «УКС» | 1 86830 | 2 204,39 |  | 1 928,10 |  | 2 313,72 |  | 103,2% |  | 2 348,70 |  | 2 348,70 |  | 1013% |  |
| ООО «Контур ресурс» | 1 892,40 | 2 233,03 |  | 1 946,90 |  | 2 33628 |  | 102,9% |  | - |  | - |  | - |  |
| МУП «Ресурс» | 2 151,30 | 2 538,33 |  | 2 217,30 |  | 2 660,76 |  | 103,1% |  | - |  |  |  | - |  |
| МУП «РКС» (бывшее с.п. Лочовекое) | 2 105,00 | 2 483,90 |  | 2 251,70 |  | 2 702,04 |  | 107% |  | 2 239,06 |  | 2 686,87 |  | 99,4% |  |
| МУП «РКС» (бывший и. Мостовик с.п. Васильевское) | 1 905,50 | 2 248,49 |  | 1 968,70 |  | 2 362,44 |  | 103,3% |  | 1 969,19 |  | 2 363,03 |  | 100% |  |
| МУП «РКС» (бывшее с.п. Селковское) | 2 669,90 | 3 150,48 |  | 2 806,90 |  | 3 36828 |  | 105,1% |  | 2 810,72 |  | 3 372,86 |  | 100,1% |  |
| МУП «РКС» (бывшее с.п. Шеметовское) | 3 114,50 | 3 389,01 |  | 3 338,70 |  | 3 694,78 |  | 107,2% |  | 3 33238 |  | 3 694,78 |  | 100% |  |
| МУП «РКС» (бывший мкр. Новый с.и. Шеметовское) | 1 786Д0 | 2 107,72 |  | 1 839,50 |  | 2 207,40 |  | 103% |  | 1 858,94 |  | 2 230,73 |  | 101,1% |  |
| МУП «РКС» (бывшее с.п. Березняковское) | 2 074,50 | 2 447,91 |  | 2 207,90 |  | 2 649,48 |  | 106,4% |  | 2 239,06 |  | 2 686,87 |  | 101,4% |  |
| МУП «РКС» (бывшая д. Зубцово с.п. Лозовское) | 2 074,50 | 2 447,91 |  | 2 138,40 |  | 2 566.08 |  | 103,1% |  | 2 239,06 |  | 2 686,87 |  | 104,7% |  |
| МУП «СПТС» (Скобяное шоссе д. 6,6а) | 1 136,60 | 1 341,19 |  | 1 21820 |  | 1 461,84 |  | 107,2% |  | - |  | - |  | - |  |
| МУП «СПТС» (мкр. Птицеград) | 1 817,60 | 2 144,77 |  | 1 948,50 |  | 2 33820 |  | 107,2% |  | - |  | - |  | - |  |
| МУП «СПТС» (мкр. Скобяной) | 1 658,70 | 1 95727 |  | 1 749,00 |  | 2 098,80 |  | 105,4% |  | - |  | - |  | - |  |
| АО «СТЭК» | 1 821,50 | 2 149,37 |  | 1 876,30 |  | 2 251,36 |  | 103% |  | 1 905,27 |  | 2 286,32 |  | 101,5% |  |
| АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 1 253,30 | 1 478,89 |  | 1 343,50 |  | 1 612,20 |  | 107,2% |  | 1 346,35 |  | 1 615,62 |  | 100,2% |  |
| АО «ЦНИИСМ» | 1 645,30 | 1 941,45 |  | 1 696,80 |  | 2 036,16 |  | 103,1% |  | 1 722,25 |  | 2 066,70 |  | 101,3% |  |
| ЗАО «СТРОЙГРУППА СП» | 1 948,10 | 2 298,76 |  | 2 014,60 |  | 2 417,32 |  | 103,4% |  | 2 055,37 |  | 2 466,68 |  | 102% |  |
| МУП «ККК» | 1 890,60 | 2 230,91 |  | 1 946,00 |  | 2 335,20 |  | 102,9% |  | 1 953,12 |  | 2 343,74 |  | 100,4% |  |
| ООО «Управляющая компания ЗЛКЗ» | 1 604,30 | 1 893,07 |  | 1 655,60 |  | 1 986,72 |  | 103,2% |  | - |  | - |  | - |  |
| ЗАО «ЗОЗП» | 2 534,40 | 2 990,59 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| ПАО «Электроизолит» | 1 346,60 | - |  | 1 399,90 |  | 1 679,88 |  | 104% |  | 1 435,20 |  | - |  | 102,5% |  |
| ООО «ПК «ЭС» (по 31.12.2018) | 1 719,40 | 2 028,89 |  | 1 839,80 |  | 2 207,76 |  | 107% |  | 1 904,26 |  | 2 285,11 |  | 103,5% |  |
| ООО «К-ЖБИ» (но 31.12.2019) | * | - |  | 1 906,50 |  | 2 287,80 |  | - |  | 1 951,13 |  | 2 341,36 |  | 102,3% |  |
| МУП «РКС» (и. Рем.маш) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 999,67 |  | - |  | - |  |
| МУП «РКС» (г. Хотьково, и. Заречный) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 999,67 |  | - |  | - |  |
| МУП «СП Теплосеть» (г. Сергиев Посад, г.Сергиев Посад (мкр. Птицеград), с. Мишутино, нос. Лесхоз, с. Глинково, д. Наугольное, д. Бубяково, д. Тураково, с. Васильевское, и. Мостовик, д. Лазарево, и. Лоза, п. Ситники, д. Зубцово, и. Здравница, и. Заречный, д. Марьино, д. Шабурново, д. Кузьмино, с.Константиново, п. Башенка (нп Каменки), д. Самотовино, с. Закубежье, д.Сырнево, д. Селково, д. Торгашино, д. Федорцово, д. Трёхселитце, г. Краснозаводск, д. Семснково, р. п. Богородское, с. Муханово, г. Хотьково, д. Жучки, д. Короськово, д. PeiatxoBO, и. Репихово, д. Морозово, н. ОРГРЭС, п. станции Желгиково, п. Реммаш) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 055,09 |  | 2 466,11 |  | - |  |
| МУП «СП Теплосеть» (г. Сергиев Посад (мкр. Углич), г.Сергиев Посад (мкр. Скобяной), р.п Скоропусковскнй, д. Березняки, с. Сватково, с. Бужаниново, д. Путятино, с. Шеметово (мкр. Новый)) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 776,01 |  | 2 131,21 |  | - |  |
| МУП «СП Теплосеть» (Скобяное шоссе д. 6,6а) | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 371,03 |  | 1 645,24 |  | - |  |
| ООО «Экотерм» | Тарифы на тепловую энергию не утверждаются, цена на энергоресурс определяется по соглашению сторон (организация-производитель и потребители тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  | 2104,92 |  | 2525,90 |  |  |  | 2126,13 |  | 2551,36 |  | 101,0% |

Таблица 11.1-2 – Динамика тарифов на теплоносительпо регулируемым организациям, осуществляющим деятельность на территории городского округа

| № п/п | Наименование регулируемой организации | ИНН | Наименование поставщика воды для приготовления теплоносителя | ИНН | Территория оказания услуг | Категория потребителей | Режим налогообложен ия 2020 | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода | Пар |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | рабочий поселок Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,34 | - |
| 1 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | рабочий поселок Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 25,61 | - |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | рабочий поселок Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,34 | - |
| 1 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | рабочий поселок Скоропусковский Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01 07.2020 по 31.12.2020 | 25,61 |  |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | военный городок Сергиев Посад-14 Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,45 | - |
| 2 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | военный городок Сергиев Посад-14 Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | Одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07 2020 по 31.12.2020 | 20,94 | - |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | военный городок Сергиев Посад-14 Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01 07.2020 по 31.12.2020 | 17,45 | - |
| 2 | МУП «СП Теплосеть» | 5042150198 | МУП «РКС» | 5042143553 | военный городок Сергиев Посад-14 Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,94 | - |
| Т ариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МУП «РКС» | 5042143553 | собственное производство | 5042143553 | поселок Реммаш Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,33 | - |
| 3 | МУП «РКС» | 5042143553 | собственное производство | 5042143553 | поселок Реммаш Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 25,60 | - |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МУП «РКС» | 5042143553 | собственное производство | 5042143553 | поселок Реммаш Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 21,33 | - |
| 3 | МУП «РКС» | 5042143553 | Собственное производство | 5042143553 | поселок Реммаш Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 25,60 | - |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МУП «РКС» | 5042143553 | собственное производство | 5042143553 | поселок Заречный Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31 12.2020 | 17,38 | - |
| 4 | МУП «РКС» | 5042143553 | собственное производство | 5042143553 | поселок Заречный Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,86 | - |
| Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МУП «РКС» | 5042143553 | Собственное производство | 5042143553 | поселок Заречный Сергиево-Посадского городского округа | Прочие | без НДС | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,38 | - |
| 4 | МУП «РКС» | 5042143553 | Собственное производство | 5042143553 | поселок Заречный Сергиево-Посадского городского округа | Население | с НДС* | одноставочный, руб./куб.м. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 20,86 | - |

  - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В границах городского округа все регулируемые организации осуществляют деятельность по поставкам тепловой энергии.

Приведение в форматах утвержденных таблиц нецелесообразно, по следующим причинам:

1. При определении прогнозных цен, их величина рассчитывается методом индексации установленных тарифов. При таком методе в обязательном порядке необходимо разделять условно-постоянные затраты между производством и передачей + сбытом. В противном случае – расчет некорректен и, следовательно, может привести к некорректной оценке ценовых последствий и, следовательно, искаженному выбору оптимального варианта развития в Книге 5 (выбор варианта осуществляется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий);

2. Способ тарифообразования на 2020 год чрезвычайно сложный. Для ЕТО №01 МУП «СП Теплосеть» утверждено 3 тарифа (часть котельных МУП «СП Теплосеть» и часть котельных МУП «РКС» входят в состав тарифа №2, оставшиеся – в основной тариф №1). Кроме того, в состав данной ЕТО входит 4 производителя тепловой энергии, которые также осуществляют ее транспортировку. Разработчиком Схемы теплоснабжения произведена структуризация тарифов в составе ЕТО №01. Именно по данным причинам, нумерация источников тепловой энергии в Приложении 1 Главы 14 и в таблице ниже нарушена. Чтобы понять принцип нумерации, нужно вникнуть в структуру таблиц ниже.

Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения, по организациям в сфере производства тепловой энергии на котельных, представлена в таблице 11.2-1, в сфере передачи тепловой энергии и ее сбыта – в таблице 11.2-2. Теплоснабжающие организации (или иные заинтересованные стороны), проверив таблицы ниже, смогут оценить корректность распределения тарифной базы между источниками тепловой энергии (напомним, в Главе 14 должны приводиться ценовые последствия как по ЕТО, так и по конкретным системам теплоснабжения).

Таблица 11.2-1 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения, по организациям в сфере теплоснабжения (ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Производство тепловой энергии | Операционные расходы | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя |  |  |  | Корректировка НВВ по различным причинам | Выплаты, предусмотренные коллективным договором | Налог на прибыль | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отвод сточных вод | Налоги | Отчисления от фонда оплаты труда | Амортизация основных производственных фондов | Арендная плата | Внереализационные расходы | ИТОГО | ИТОГО | Вода на наполнение системы и подпитку | Топливо | Электроэнергия |  |  |  | НВВ | Цена |
|  |  | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./Гкал |
| Тариф №1 в границах ЕТО МУП «СП Теплосеть» - основной, в границах большинства систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 89,95 | 24832 | 1470 | 178 | 6101 | 0 | 8 | 30 | 7787 | 84667 | 2808 | 70788 | 11072 | 0 | 231 | 0 | 117516 | 1306,48 |
| 2 | Котельная Квартал В | 9,60 | 3097 | 156 | 22 | 761 | 0 | 1 | 4 | 944 | 9802 | 298 | 8162 | 1342 | 0 | 29 | 0 | 13872 | 1445,39 |
| 3 | Котельная Горбольница | 1,37 | 2478 | 23 | 18 | 609 | 0 | 1 | 3 | 654 | 1794 | 44 | 1285 | 465 | 0 | 23 | 0 | 4948 | 3608,22 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 8,18 | 2478 | 133 | 18 | 609 | 0 | 1 | 3 | 763 | 8810 | 254 | 7119 | 1437 | 0 | 23 | 0 | 12074 | 1476,55 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 1,85 | 1927 | 31 | 14 | 473 | 0 | 1 | 2 | 521 | 2482 | 58 | 1509 | 915 | 0 | 18 | 0 | 4948 | 2671,00 |
| 6 | Котельная Семхоз | 0,51 | 688 | 9 | 5 | 169 | 0 | 0 | 1 | 184 | 578 | 16 | 424 | 138 | 0 | 6 | 0 | 1456 | 2827,60 |
| 7 | Котельная Ферма | 94,17 | 40468 | 1540 | 291 | 9942 | 0 | 13 | 49 | 11835 | 91909 | 2942 | 74060 | 14908 | 0 | 376 | 0 | 144588 | 1535,43 |
| 8 | Котельная Мишутино | 7,05 | 2202 | 116 | 16 | 541 | 0 | 1 | 3 | 676 | 7461 | 222 | 6186 | 1053 | 0 | 20 | 0 | 10360 | 1468,89 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 5,58 | 3304 | 92 | 24 | 812 | 0 | 1 | 4 | 932 | 6194 | 175 | 4487 | 1532 | 0 | 31 | 0 | 10460 | 1875,22 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 10,16 | 3076 | 169 | 22 | 756 | 0 | 1 | 4 | 952 | 11797 | 323 | 8287 | 3186 | 0 | 29 | 0 | 15853 | 1560,72 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 81,62 | 31108 | 1339 | 223 | 7643 | 0 | 10 | 38 | 9252 | 81900 | 2557 | 63658 | 15685 | 0 | 289 | 0 | 122549 | 1501,45 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 1,01 | 473 | 16 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 137 | 904 | 31 | 759 | 114 | 0 | 4 | 0 | 1518 | 1508,89 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 1,05 | 473 | 17 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 137 | 944 | 33 | 793 | 119 | 0 | 4 | 0 | 1558 | 1484,02 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,18 | 275 | 3 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73 | 272 | 6 | 233 | 33 | 0 | 3 | 0 | 623 | 3370,57 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 12,07 | 3076 | 201 | 22 | 756 | 0 | 1 | 4 | 984 | 13372 | 384 | 9826 | 3163 | 0 | 29 | 0 | 17461 | 1446,79 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 4,31 | 3462 | 71 | 25 | 851 | 0 | 1 | 4 | 952 | 5477 | 136 | 3496 | 1844 | 0 | 32 | 0 | 9923 | 2303,01 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 10,78 | 7688 | 178 | 55 | 1889 | 0 | 2 | 9 | 2134 | 13032 | 340 | 8751 | 3940 | 0 | 71 | 0 | 22924 | 2125,72 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,12 | 275 | 2 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 72 | 198 | 4 | 147 | 47 | 0 | 3 | 0 | 548 | 4629,19 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,06 | 55 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 83 | 2 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154 | 2562,97 |
| 21 | Котельная Птицеград | 39,68 | 11562 | 649 | 83 | 2841 | 0 | 4 | 14 | 3590 | 35034 | 1240 | 31609 | 2185 | 0 | 107 | 0 | 50294 | 1267,49 |
| 22 | Котельная Совхоз | 10,36 | 5003 | 176 | 36 | 1229 | 0 | 2 | 6 | 1449 | 13627 | 336 | 8609 | 4682 | 0 | 46 | 0 | 20125 | 1943,36 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» в структуре тарифа №1 |  | 389,66 | 148000 | 6391 | 1063 | 36362 | 0 | 47 | 179 | 44041 | 390338 | 12210 | 310270 | 67859 | 0 | 1375 | 0 | 583754 | 1498,13 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГП Хотьково + Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 12,39 | 6473 | 178 | 1 | 1579 | 0 | 4 | 0 | 1762 | 15298 | 225 | 10272 | 4801 | 0 | 0 | 0 | 23534 | 1898,99 |
| 29 | Котельная №2 | 19,49 | 7125 | 279 | 1 | 1738 | 0 | 5 | 0 | 2022 | 18693 | 352 | 15407 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 27840 | 1428,08 |
| 30 | Котельная №3 | 2,30 | 1379 | 33 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 371 | 2648 | 42 | 1983 | 623 | 0 | 0 | 0 | 4397 | 1915,99 |
| 31 | Котельная №4 | 6,43 | 1532 | 92 | 0 | 374 | 0 | 1 | 0 | 467 | 6256 | 116 | 5052 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 8256 | 1284,81 |
| 32 | Котельная №5 | 3,10 | 1724 | 45 | 0 | 420 | 0 | 1 | 0 | 467 | 2919 | 57 | 2667 | 195 | 0 | 0 | 0 | 5109 | 1650,55 |
| 33 | Котельная №6 | 44,63 | 9300 | 645 | 1 | 2269 | 0 | 6 | 0 | 2920 | 41736 | 813 | 36626 | 4298 | 0 | 0 | 0 | 53957 | 1209,05 |
| 34 | Котельная №7 | 9,26 | 6473 | 134 | 1 | 1579 | 0 | 4 | 0 | 1718 | 9514 | 169 | 7754 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 17706 | 1913,07 |
| 35 | Котельная №8 | 0,60 | 1417 | 10 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 356 | 764 | 12 | 600 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 4208,70 |
| 36 | Котельная №9 | 3,00 | 1034 | 44 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 297 | 3030 | 55 | 2527 | 448 | 0 | 0 | 0 | 4361 | 1453,92 |
| 37 | Котельная №11 | 6,63 | 2375 | 97 | 0 | 579 | 0 | 2 | 0 | 678 | 6633 | 122 | 5443 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 9686 | 1459,97 |
| 38 | Котельная №12 | 6,78 | 1226 | 100 | 0 | 299 | 0 | 1 | 0 | 400 | 7151 | 126 | 5688 | 1337 | 0 | 0 | 0 | 8776 | 1293,58 |
| 39 | Котельная №14 | 2,74 | 1532 | 40 | 0 | 374 | 0 | 1 | 0 | 415 | 2472 | 51 | 2196 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4419 | 1615,59 |
| 40 | Котельная №15 | 0,41 | 38 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 383 | 7 | 327 | 49 | 0 | 0 | 0 | 436 | 1057,17 |
| 41 | Котельная №16 | 0,40 | 38 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 351 | 7 | 307 | 37 | 0 | 0 | 0 | 404 | 1018,30 |
| 42 | Котельная №17 | 0,17 | 38 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 140 | 3 | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1090,17 |
| 43 | Котельная №18 | 0,41 | 38 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 353 | 7 | 308 | 38 | 0 | 0 | 0 | 407 | 1002,91 |
| 44 | Котельная №19 | 0,49 | 192 | 7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54 | 731 | 9 | 648 | 75 | 0 | 0 | 0 | 977 | 1983,37 |
| 45 | Котельная №21 | 0,13 | 96 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 283 | 2 | 275 | 5 | 0 | 0 | 0 | 404 | 3138,77 |
| 64 | Котельная Заречный | 8,40 | 4597 | 124 | 0 | 1121 | 0 | 3 | 0 | 1249 | 17317 | 157 | 10751 | 6410 | 0 | 0 | 0 | 23162 | 2758,66 |
| ИТОГО по ГП Хотьково + Заречный |  | 127,75 | 46628 | 1850 | 5 | 11374 | 0 | 30 | 0 | 13259 | 136673 | 2331 | 108960 | 25382 | 0 | 0 | 0 | 196561 | 1538,62 |
| СП Шеметовское (за исключением котельной мкр. Новый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная Марьино | 3,74 | 3743 | 29 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 963 | 4204 | 48 | 3344 | 811 | 0 | 0 | 0 | 8909 | 2381,62 |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,14 | 7153 | 40 | 0 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 5059 | 66 | 4038 | 955 | 0 | 0 | 0 | 14035 | 2732,47 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 3,57 | 2320 | 27 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 606 | 3428 | 45 | 2811 | 571 | 0 | 0 | 0 | 6354 | 1780,89 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 1,68 | 1547 | 13 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1537 | 21 | 1298 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3483 | 2068,33 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,97 | 1547 | 7 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2560 | 12 | 2223 | 325 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4617,08 |
| 54 | Котельная Самотовино | 5,34 | 3094 | 42 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 814 | 14876 | 70 | 14070 | 737 | 0 | 0 | 0 | 18784 | 3519,23 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,58 | 1497 | 12 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 386 | 3686 | 20 | 3460 | 205 | 0 | 0 | 0 | 5568 | 3513,47 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,65 | 1148 | 5 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 291 | 823 | 9 | 640 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 3486,90 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,25 | 108 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 578 | 3 | 496 | 79 | 0 | 0 | 0 | 715 | 2855,19 |
| ИТОГО по СП Шеметовское (за исключением котельной мкр. Новый) |  | 22,93 | 22156 | 178 | 0 | 5527 | 0 | 0 | 0 | 5704 | 36750 | 294 | 32380 | 4076 | 0 | 0 | 0 | 64611 | 2818,32 |
| СП Васильевское (2 системы)+Зубцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная Васильевское | 6,49 | 3732 | 127 | 4 | 764 | 21 | 19 | 4 | 939 | 7332 | 172 | 5605 | 1555 | 0 | 26 | 0 | 12029 | 1852,63 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,09 | 45 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1150 | 2 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 13336,38 |
| 61 | Котельная Зубцово | 4,58 | 1791 | 86 | 2 | 367 | 10 | 9 | 2 | 475 | 4912 | 116 | 3475 | 1321 | 0 | 13 | 0 | 7191 | 1571,53 |
| ИТОГО по СП Васильевское (2 системы)+Зубцово |  | 11,16 | 5568 | 215 | 7 | 1139 | 32 | 28 | 5 | 1425 | 13394 | 290 | 10228 | 2876 | 0 | 39 | 0 | 20427 | 1830,50 |
| СП Лозовское (Лоза, Ситники, Здравница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,11 | 41 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 21 | 903 | 5 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 8980,30 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 18,72 | 7587 | 422 | 171 | 1924 | 1442 | 0 | 9 | 3968 | 20412 | 980 | 15497 | 3935 | 0 | 75 | 0 | 32042 | 1711,88 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,77 | 757 | 18 | 17 | 192 | 144 | 0 | 1 | 372 | 4019 | 41 | 3732 | 246 | 0 | 8 | 0 | 5155 | 6737,34 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 2,88 | 1406 | 64 | 32 | 356 | 267 | 0 | 2 | 721 | 2393 | 148 | 2245 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4533 | 1574,42 |
| ИТОГО по СП Лозовское (Лоза, Ситники, Здравница) |  | 22,47 | 9791 | 506 | 220 | 2483 | 1861 | 0 | 12 | 5082 | 27726 | 1174 | 22371 | 4182 | 0 | 97 | 0 | 42695 | 1900,18 |
| СП Селковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная Торгашино | 3,69 | 1644 | 59 | 133 | 425 | 217 | 0 | 2 | 836 | 4143 | 174 | 2996 | 974 | 0 | 14 | 0 | 6637 | 1797,70 |
| 66 | Котельная Федорцово | 3,24 | 1314 | 52 | 106 | 340 | 174 | 0 | 1 | 673 | 3540 | 153 | 2699 | 687 | 0 | 11 | 0 | 5538 | 1707,56 |
| 67 | Котельная Селково | 7,71 | 6213 | 138 | 502 | 1607 | 821 | 0 | 6 | 3074 | 10277 | 406 | 7553 | 2318 | 0 | 53 | 0 | 19618 | 2544,28 |
| 68 | Котельная Трехселище | 1,16 | 1290 | 19 | 104 | 334 | 171 | 0 | 1 | 629 | 4076 | 57 | 3290 | 729 | 0 | 11 | 0 | 6007 | 5165,96 |
| ИТОГО по СП Селковское |  | 15,81 | 10462 | 268 | 846 | 2706 | 1383 | 0 | 10 | 5213 | 22035 | 789 | 16538 | 4708 | 0 | 90 | 0 | 37800 | 2391,07 |
| 46 | Котельная Мостовик | 14,05 | 3952 | 87 | 545 | 951 | 925 | 0 | 6 | 2514 | 13681 | 143 | 11557 | 1981 | 0 | 45 | 0 | 20191 | 1436,76 |
| 73 | Котельная Реммаш | 60,34 | 23541 | 287 | 0 | 5444 | 0 | 0 | 0 | 5731 | 62233 | 458 | 50269 | 11506 | 0 | 0 | 0 | 91505 | 1516,51 |
| ИТОГО по всем СЦТ на базе котельных МУП «РКС», в структуре тарифа №1 |  | 274,51 | 122098 | 3391 | 1622 | 29624 | 4201 | 58 | 33 | 38929 | 312492 | 5479 | 252302 | 54711 | 0 | 271 | 0 | 473791 | 1725,97 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 101,07 | 28481 | 2953 | 178 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 9686 | 108945 | 5153 | 81988 | 21803 | 0 | 0 | 0 | 147112 | 1455,54 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 8,11 | 1329 | 201 | 10 | 263 | 0 | 0 | 0 | 649 | 9971 | 352 | 8167 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 11950 | 1473,74 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 109,18 | 29810 | 3154 | 188 | 6819 | 0 | 0 | 0 | 10335 | 118916 | 5505 | 90156 | 23255 | 0 | 0 | 0 | 159062 | 1456,89 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 72,73 | 18562 | 1221 | 25 | 4228 | 92 | 797 | 18 | 6381 | 72785 | 2693 | 56855 | 13237 | 0 | 0 | 0 | 97728 | 1343,74 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 4,61 | 3567 | 0 | 1 | 849 | 0,3 | 104 | 3 | 958 | 12627 | 0 | 11953 | 674 | 0 | 0 | 0 | 17152 | 3719,22 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 77,34 | 22129 | 1221 | 27 | 5077 | 93 | 902 | 21 | 7339 | 85412 | 2693 | 68809 | 13911 | 0 | 0 | 0 | 114880 | 1485,39 |
| ИТОГО - тариф №1 по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 850,7 | 322037 | 14157 | 2899 | 77881 | 4293 | 1007 | 233 | 100645 | 907158 | 25886 | 721536 | 159736 | 0 | 1646 | 0 | 1331486 | 1565,20 |
| Тариф №2 в границах ЕТО МУП «СП Теплосеть» на территории города Сергиев Посад (мкр. Углич), города Сергиев Посад (мкр. Скобяной), рабочего поселка Скоропусковский, деревни Березняки, села Сватково, села Бужаниново, деревни Путятино, села Шеметово (мкр. Новый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Углич | 193,87 | 40093 | 1264 | 217 | 8240 | 2089 | 0 | 90 | 11900 | 188329 | 5900 | 154036 | 28393 | 0 | 656 | 0 | 240979 | 1243,00 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 35,12 | 11167 | 230 | 60 | 2295 | 582 | 0 | 25 | 3193 | 34442 | 1075 | 28651 | 4716 | 0 | 183 | 0 | 48985 | 1394,91 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 69,53 | 28318 | 448 | 153 | 5820 | 1476 | 0 | 63 | 7960 | 82165 | 2090 | 60859 | 19215 | 0 | 464 | 0 | 118906 | 1710,16 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» в структуре тарифа №2 |  | 298,52 | 79578 | 1942 | 431 | 16354 | 4147 | 0 | 178 | 23053 | 304935 | 9065 | 243546 | 52324 | 0 | 1303 | 0 | 408869 | 1369,68 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП Березняковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Котельная Сватково | 8,76 | 6435 | 96 | 74 | 1612 | 59 | 0 | 6 | 1846 | 10517 | 138 | 7491 | 2889 | 0 | 48 | 0 | 18847 | 2151,47 |
| 70 | Котельная Березняки | 16,68 | 7649 | 175 | 88 | 1916 | 70 | 0 | 7 | 2256 | 18994 | 252 | 13460 | 5282 | 0 | 58 | 0 | 28956 | 1735,94 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 9,17 | 3642 | 93 | 42 | 912 | 33 | 0 | 3 | 1084 | 10403 | 134 | 7451 | 2817 | 0 | 27 | 0 | 15156 | 1652,74 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 1,35 | 2185 | 14 | 25 | 547 | 20 | 0 | 2 | 609 | 3242 | 20 | 2795 | 426 | 0 | 16 | 0 | 6052 | 4493,61 |
| ИТОГО по СП Березняковское |  | 35,96 | 19912 | 378 | 230 | 4988 | 181 | 0 | 18 | 5795 | 43155 | 544 | 31197 | 11414 | 0 | 150 | 0 | 69011 | 1919,25 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 29,92 | 10633 | 357 | 923 | 2617 | 1879 | 0 | 13 | 5788 | 31881 | 404 | 24564 | 6913 | 0 | 112 | 0 | 48415 | 1617,96 |
| ИТОГО по всем СЦТ на базе котельных МУП «РКС», в структуре тарифа №2 |  | 65,88 | 30545 | 734 | 1153 | 7605 | 2060 | 0 | 31 | 11583 | 75037 | 949 | 55761 | 18327 | 0 | 262 | 0 | 117426 | 1782,40 |
| ИТОГО - тариф №2 по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 364,40 | 110123 | 2676 | 1584 | 23959 | 6207 | 0 | 210 | 34636 | 379972 | 10014 | 299306 | 70652 | 0 | 1565 | 0 | 526296 | 1444,30 |
| Тариф №3 в границах ЕТО МУП "СП Теплосеть" Котельная ЖБИ (ГП Сергиев-Посад, Скобяное шоссе, 6 и 6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ЖБИ | 1,83 | 10 | 0,2 | 0 | 3 | 0 | 321 | 0 | 324 | 1885 | 0 | 1580 | 305 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 1216,08 |
| 26 | Котельная Лакокраска | Триф не утверждался, отсутствует тарифная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Автоколонна | Тариф не утверждался, отсутствует тарифная база |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: ИТОГО по всем СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 340,39 | 152643 | 4125 | 2775 | 37228 | 6261 | 58 | 65 | 50512 | 387529 | 6428 | 308063 | 73038 | 0 | 533 | 0 | 591217 | 1736,90 |
| ИТОГО ОБЩИЙ тариф по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 1216,90 | 432171 | 16833 | 4483 | 101843 | 10500 | 1328 | 443 | 135605 | 1289015 | 35901 | 1022422 | 230692 | 0 | 3211 | 0 | 1860002 | 1528,47 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 104,33 | 23065 | 1 495,60 | 52 | 4698 | 243,9 | 0 | 0 | 6650 | 105940 | 2026 | 82744 | 9605 | 0 | 0 | 0 | 135654 | 1344,72 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 104,33 | 23065 | 1496 | 52 | 4698 | 244 | 0 | 0 | 6650 | 105940 | 2026 | 82744 | 9605 | 0 | 0 | 0 | 135654 | 1344,72 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1,86 | 769 | 2 | 0 | 151 | 0 | 800 | 0 | 953 | 1851 | 38 | 1546 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 1925,25 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 223,72 | 58096 | 0 | 1023 | 11 736 | 7461 | 0 | 0 | 21021 | 242274 | 18045 | 184710 | 39519 | -717 | 0 | 0 | 320675 | 1600,41 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 18,40 | 7261 | 336 | 2 | 1 715 | 0 | 232 | 0 | 2285 | 18765 | 478 | 14745 | 3542 | 0 | 0 | 0 | 28310 | 1659,74 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 28,85 | 10190 | 587 | 1501 | 2 240 | 2083 | 0 | 0 | 6411 | 28442 | 560 | 23900 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 45044 | 1626,14 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 5,69 | 3667 | 5 | 0 | 571 | 0 | 509 | 31 | 1115 | 6630 | 41 | 5515 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 11412 | 2005,47 |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 109,04 | 24410 | 1876 | 0 | 6 059 | 2876 | 0 | 0 | 10811 | 102243 | 2536 | 80860 | 18847 | 0 | 0 | 0 | 137463 | 1417,15 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 95,23 | 36328 | 300 | 632 | 6 972 | 205 | 1505 | 1213 | 12158 | 100860 | 3690 | 74469 | 22701 | 0 | 0 | 0 | 149346 | 1707,21 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 107,69 | 48690 | 1962 | 79 | 9 515 | 730 | 6441 | 132 | 23589 | 110905 | 2091 | 88108 | 20705 | 0 | 0 | 0 | 183183 | 1888,66 |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | 3,80 | 2590 | 11 | 0 | 332 | 1366 | 0 | 81 | 1789 | 4479 | 13 | 4155 | 312 | 0 | 0 | 0 | 8859 | 2331,21 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 52,31 | 17557 | 61 | 0 | 3419 | 0 | 278 | 25 | 3782 | 57417 | 2479 | 41720 | 13218 | 0 | 0 | 0 | 78757 | 1680,13 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 27,24 | 17557 | 32 | 0 | 3419 | 0 | 278 | 25 | 3753 | 29899 | 1291 | 21725 | 6883 | 0 | 0 | 0 | 51209 | 2242,61 |
| 90 | Котельная Ильинская | 12,45 | 6033 | 11 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 931 | 15687 | 98 | 12672 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 22651 | 1819,51 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | Организация не осуществляет регулируемую деятельность, тарифная база отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | Структура тарифа по ФГБУ «ЦЖКУ» в разрезе отдельных систем теплоснабжения не формируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | Структура тарифа по ФГБУ «ЦЖКУ» в разрезе отдельных систем теплоснабжения не формируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11.2-2 - Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения, по организациям в сфере теплоснабжения (ПЕРЕДАЧА И СБЫТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя | Баланс тепловой энергии |  |  | Операционные расходы | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Полезный отпуск | Потери | Покупка (производство) |  | Отвод сточных вод | Налоги | Отчисления от фонда оплаты труда | Амортизация основных производственных фондов | Арендная плата | Внереализационные расходы | ИТОГО | НВВ | Цена для конечного потребителя |
|  |  |  | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./Гкал |
| Тариф №1 в границах ЕТО МУП «СП Теплосеть» - основной, в границах большинства систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 19,97 | 81,73 | 8,22 | 89,95 | 11824 | 0 | 85 | 2905 | 0 | 4 | 14 | 3008 | 132345 | 1619,29 |
| 2 | Котельная Квартал В | 2,40 | 8,57 | 1,03 | 9,60 | 1423 | 0 | 10 | 350 | 0 | 0 | 2 | 362 | 15657 | 1828,01 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,44 | 1,00 | 0,37 | 1,37 | 261 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5275 | 5291,12 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 2,74 | 7,55 | 0,63 | 8,18 | 1624 | 0 | 12 | 399 | 0 | 1 | 2 | 413 | 14110 | 1869,94 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0,59 | 1,37 | 0,48 | 1,85 | 351 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5388 | 3925,93 |
| 6 | Котельная Семхоз | 0,15 | 0,48 | 0,03 | 0,51 | 87 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1565 | 3251,86 |
| 7 | Котельная Ферма | 19,82 | 83,48 | 10,69 | 94,17 | 11736 | 0 | 84 | 2883 | 0 | 4 | 14 | 2986 | 159303 | 1908,38 |
| 8 | Котельная Мишутино | 1,71 | 5,79 | 1,27 | 7,05 | 1012 | 0 | 7 | 249 | 0 | 0 | 1 | 257 | 11629 | 2009,43 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 1,42 | 4,67 | 0,90 | 5,58 | 839 | 0 | 6 | 206 | 0 | 0 | 1 | 214 | 11512 | 2462,87 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 2,15 | 7,45 | 2,71 | 10,16 | 1272 | 0 | 9 | 313 | 0 | 0 | 2 | 324 | 17449 | 2341,35 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 18,02 | 72,49 | 9,13 | 81,62 | 10668 | 0 | 77 | 2621 | 0 | 3 | 13 | 2714 | 135927 | 1875,18 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,19 | 1,06 | -0,05 | 1,01 | 115 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1674 | 1581,91 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,20 | 1,10 | -0,05 | 1,05 | 120 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1720 | 1557,82 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,06 | 0,29 | -0,11 | 0,18 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 667 | 2291,38 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 2,72 | 10,73 | 1,34 | 12,07 | 1610 | 0 | 12 | 395 | 0 | 1 | 2 | 409 | 19480 | 1815,28 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 1,49 | 3,88 | 0,43 | 4,31 | 882 | 0 | 6 | 217 | 0 | 0 | 1 | 224 | 11029 | 2840,54 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 2,34 | 8,01 | 2,77 | 10,78 | 1387 | 0 | 10 | 341 | 0 | 0 | 2 | 353 | 24663 | 3077,76 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,03 | 0,19 | -0,07 | 0,12 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 571 | 2977,20 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,02 | 0,10 | -0,04 | 0,06 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 1662,41 |
| 21 | Котельная Птицеград | 28,19 | 32,85 | 6,83 | 39,68 | 16692 | 0 | 120 | 4101 | 0 | 5 | 20 | 4246 | 71230 | 2168,57 |
| 22 | Котельная Совхоз | 2,47 | 9,29 | 1,06 | 10,36 | 1462 | 0 | 10 | 359 | 0 | 0 | 2 | 372 | 21958 | 2362,62 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» в структуре тарифа №1 |  | 107,12 | 342,08 | 47,57 | 389,66 | 63429 | 0 | 456 | 15584 | 0 | 20 | 77 | 16136 | 663319 | 1939,06 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГП Хотьково + Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 3,71 | 11,38 | 1,01 | 12,39 | 2135 | 0 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 522 | 26191 | 2301,87 |
| 29 | Котельная №2 | 4,42 | 16,87 | 2,62 | 19,49 | 2544 | 0 | 0 | 620 | 0 | 2 | 0 | 622 | 31006 | 1837,70 |
| 30 | Котельная №3 | 0,58 | 2,69 | -0,39 | 2,30 | 333 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4812 | 1791,85 |
| 31 | Котельная №4 | 1,46 | 6,53 | -0,10 | 6,43 | 840 | 0 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 206 | 9301 | 1425,20 |
| 32 | Котельная №5 | 0,63 | 2,93 | 0,17 | 3,10 | 362 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5560 | 1899,10 |
| 33 | Котельная №6 | 10,52 | 29,81 | 14,81 | 44,63 | 6061 | 0 | 1 | 1478 | 0 | 4 | 0 | 1483 | 61501 | 2062,86 |
| 34 | Котельная №7 | 2,45 | 7,38 | 1,88 | 9,26 | 1410 | 0 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 345 | 19460 | 2636,97 |
| 35 | Котельная №8 | 0,40 | 0,97 | -0,37 | 0,60 | 231 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2825 | 2917,82 |
| 36 | Котельная №9 | 0,81 | 2,03 | 0,97 | 3,00 | 464 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4939 | 2431,08 |
| 37 | Котельная №11 | 2,92 | 5,32 | 1,31 | 6,63 | 1684 | 0 | 0 | 411 | 0 | 1 | 0 | 412 | 11782 | 2214,18 |
| 38 | Котельная №12 | 2,21 | 6,68 | 0,11 | 6,78 | 1271 | 0 | 0 | 310 | 0 | 1 | 0 | 311 | 10358 | 1551,23 |
| 39 | Котельная №14 | 1,01 | 2,51 | 0,23 | 2,74 | 583 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5145 | 2052,41 |
| 40 | Котельная №15 | 0,07 | 0,27 | 0,14 | 0,41 | 43 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 490 | 1796,21 |
| 41 | Котельная №16 | 0,05 | 0,19 | 0,21 | 0,40 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 442 | 2370,18 |
| 42 | Котельная №17 | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,17 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 | 1923,92 |
| 43 | Котельная №18 | 0,08 | 0,22 | 0,18 | 0,41 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 461 | 2064,39 |
| 44 | Котельная №19 | 0,08 | 0,52 | -0,03 | 0,49 | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1030 | 1988,33 |
| 45 | Котельная №21 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411 | 3769,66 |
| 64 | Котельная Заречный | 3,26 | 7,58 | 0,81 | 8,40 | 1880 | 0 | 0 | 458 | 0 | 1 | 0 | 460 | 25502 | 3362,47 |
| ИТОГО по ГП Хотьково + Заречный |  | 34,70 | 104,10 | 23,66 | 127,75 | 19983 | 0 | 2 | 4875 | 0 | 13 | 0 | 4890 | 221434 | 2127,23 |
| СП Шеметовское (за исключением котельной мкр. Новый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная Марьино | 2,02 | 4,28 | -0,54 | 3,74 | 1850 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 461 | 11244 | 2624,22 |
| 50 | Котельная Шабурново | 2,99 | 5,64 | -0,50 | 5,14 | 2734 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | 17495 | 3102,52 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,01 | 3,84 | -0,27 | 3,57 | 924 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 7847 | 2044,11 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,67 | 1,98 | -0,30 | 1,68 | 615 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3780 | 1904,99 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,47 | 0,82 | 0,16 | 0,97 | 428 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5045 | 6186,85 |
| 54 | Котельная Самотовино | 1,39 | 4,31 | 1,03 | 5,34 | 1271 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | 20391 | 4731,64 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,23 | 0,58 | 1,01 | 1,58 | 1128 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 6987 | 12109,55 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,54 | 1,08 | -0,43 | 0,65 | 493 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2906 | 2686,37 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,06 | 0,40 | -0,14 | 0,25 | 52 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 780 | 1974,59 |
| ИТОГО по СП Шеметовское (за исключением котельной мкр. Новый) |  | 10,37 | 22,93 | 0,00 | 22,93 | 9495 | 0 | 0 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 76475 | 3335,83 |
| СП Васильевское (2 системы)+Зубцово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Котельная Васильевское | 4,06 | 7,46 | -0,97 | 6,49 | 1736 | 0 | 2 | 355 | 10 | 9 | 2 | 378 | 14143 | 1896,21 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,04 | 0,27 | -0,18 | 0,09 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1228 | 4566,02 |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,48 | 2,98 | 1,60 | 4,58 | 633 | 0 | 1 | 129 | 4 | 3 | 1 | 138 | 7962 | 2672,67 |
| ИТОГО по СП Васильевское (2 системы)+Зубцово |  | 5,58 | 10,71 | 0,45 | 11,16 | 2386 | 0 | 3 | 488 | 14 | 12 | 2 | 519 | 23333 | 2179,30 |
| СП Лозовское (Лоза, Ситники, Здравница) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,02 | 0,13 | -0,03 | 0,11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 983 | 7364,67 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 5,18 | 18,10 | 0,62 | 18,72 | 3462 | 0 | 78 | 878 | 658 | 0 | 4 | 1618 | 37091 | 2049,46 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,26 | 0,39 | 0,37 | 0,77 | 174 | 0 | 4 | 44 | 33 | 0 | 0 | 81 | 5407 | 13818,65 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 0,82 | 3,13 | -0,25 | 2,88 | 548 | 0 | 12 | 139 | 104 | 0 | 1 | 256 | 5371 | 1717,98 |
| ИТОГО по СП Лозовское (Лоза, Ситники, Здравница) |  | 6,28 | 21,75 | 0,72 | 22,47 | 4196 | 0 | 94 | 1064 | 797 | 0 | 5 | 1961 | 48853 | 2246,18 |
| СП Селковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Котельная Торгашино | 1,78 | 3,69 | 0,00 | 3,69 | 1470 | 0 | 119 | 380 | 194 | 0 | 1 | 695 | 8803 | 2384,18 |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,24 | 3,24 | 0,00 | 3,24 | 1023 | 0 | 83 | 264 | 135 | 0 | 1 | 483 | 7044 | 2171,81 |
| 67 | Котельная Селково | 2,08 | 7,71 | 0,00 | 7,71 | 1711 | 0 | 138 | 442 | 226 | 0 | 2 | 809 | 22138 | 2871,08 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,34 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 280 | 0 | 23 | 72 | 37 | 0 | 0 | 132 | 6419 | 5520,30 |
| ИТОГО по СП Селковское |  | 5,44 | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 4484 | 0 | 362 | 1160 | 593 | 0 | 4 | 2119 | 44403 | 2808,75 |
| 46 | Котельная Мостовик | 2,54 | 11,64 | 2,41 | 14,05 | 1694 | 0 | 234 | 408 | 397 | 0 | 2 | 1040 | 22925 | 1968,95 |
| 73 | Котельная Реммаш | 14,84 | 52,70 | 7,64 | 60,34 | 10089 | 0 | 0 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 103928 | 1972,24 |
| ИТОГО по всем СЦТ на базе котельных МУП «РКС», в структуре тарифа №1 |  | 80 | 239,62 | 34,88 | 274,51 | 52328 | 0 | 695 | 12696 | 1800 | 25 | 14 | 15231 | 541349 | 2259,17 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 24,81 | 83,98 | 17,09 | 101,07 | 12206 | 0 | 74 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 2884 | 162201 | 1931,44 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 1,35 | 5,73 | 2,38 | 8,11 | 570 | 0 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 117 | 12636 | 2205,32 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 26,16 | 89,71 | 19,47 | 109,18 | 12776 | 0 | 78 | 2922 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 174838 | 1948,94 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 14,76 | 58,94 | 13,79 | 72,73 | 7955 | 0 | 1 | 1812 | 40 | 342 | 8 | 2202 | 107885 | 1830,37 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,19 | 3,56 | 1,05 | 4,61 | 1529 | 0 | 0 | 364 | 0,1 | 45 | 1 | 410 | 19091 | 5358,01 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 15,95 | 62,50 | 14,84 | 77,34 | 9484 | 0 | 1 | 2176 | 39,7 | 386 | 9 | 2612 | 126975 | 2031,46 |
| ИТОГО - тариф №1 по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 229 | 733,92 | 116,76 | 850,68 | 138016 | 0 | 1229 | 33377 | 1840 | 431 | 100 | 36978 | 1506481 | 2052,65 |
| Тариф №2 в границах ЕТО МУП «СП Теплосеть» на территории города Сергиев Посад (мкр. Углич), города Сергиев Посад (мкр. Скобяной), рабочего поселка Скоропусковский, деревни Березняки, села Сватково, села Бужаниново, деревни Путятино, села Шеметово (мкр. Новый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Углич | 70,59 | 171,97 | 21,90 | 193,87 | 25904 | 0 | 140 | 5324 | 1350 | 0 | 58 | 6872 | 273755 | 1591,88 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 6,51 | 38,53 | -3,42 | 35,12 | 2388 | 0 | 13 | 491 | 124 | 0 | 5 | 634 | 52007 | 1349,61 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 15,84 | 64,47 | 5,06 | 69,53 | 5813 | 0 | 31 | 1195 | 303 | 0 | 13 | 1542 | 126260 | 1958,53 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» в структуре тарифа №2 |  | 93 | 274,97 | 23,54 | 298,52 | 34105 | 0 | 185 | 7009 | 1777 | 0 | 76 | 9047 | 452022 | 1643,89 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СП Березняковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Котельная Сватково | 1,51 | 10,75 | -1,99 | 8,76 | 2083 | 0 | 24 | 522 | 19 | 0 | 2 | 567 | 21496 | 1999,10 |
| 70 | Котельная Березняки | 2,95 | 14,57 | 2,11 | 16,68 | 4075 | 0 | 47 | 1021 | 37 | 0 | 4 | 1109 | 34139 | 2342,41 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,41 | 9,62 | -0,45 | 9,17 | 1940 | 0 | 22 | 486 | 18 | 0 | 2 | 528 | 17624 | 1832,01 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,32 | 1,01 | 0,34 | 1,35 | 437 | 0 | 5 | 109 | 4 | 0 | 0 | 119 | 6608 | 6540,84 |
| ИТОГО по СП Березняковское |  | 6,18 | 35,96 | 0,00 | 35,96 | 8534 | 0 | 98 | 2138 | 78 | 0 | 8 | 2322 | 79867 | 2221,15 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 8,48 | 29,92 | 0,00 | 29,92 | 4557 | 0 | 396 | 1121 | 805 | 0 | 6 | 2328 | 55300 | 1848,04 |
| ИТОГО по всем СЦТ на базе котельных МУП «РКС», в структуре тарифа №2 |  | 14,67 | 65,88 | 0,00 | 65,88 | 13091 | 0 | 494 | 3259 | 883 | 0 | 13 | 4649 | 135166 | 2051,68 |
| ИТОГО - тариф №2 по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  | 340,85 | 23,54 | 364,40 | 47196 | 0 | 679 | 10268 | 2660 | 0 | 90 | 13697 | 587188 | 1722,71 |
| Тариф №3 в границах ЕТО МУП "СП Теплосеть" Котельная ЖБИ (ГП Сергиев-Посад, Скобяное шоссе, 6 и 6а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,23 | 1,83 | 0,00 | 1,83 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 | 139 | 2363 | 1294,62 |
| 26 | Котельная Лакокраска | Тариф год не утвержден. Отсутствует тарифная база.на 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Котельная Автоколонна | Тариф год не утвержден. Отсутствует тарифная база.на 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: ИТОГО по всем СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 94,41 | 305,50 | 34,88 | 340,39 | 65419 | 0 | 1189 | 15955 | 2683 | 25 | 28 | 19880 | 676515 | 2214,43 |
| ИТОГО ОБЩИЙ тариф по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 229 | 1077 | 140 | 1217 | 185216 | 0 | 1908 | 43647 | 4500 | 569 | 190 | 50814 | 2096032 | 1946,91 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии представлены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Котельная Ильинская | Составляющие структуры затрат на передачу тепловой энергии уже учтены в таблице 11.2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | Организация не осуществляет регулируемую деятельность, тарифная база отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | Структура тарифа по ФГБУ «ЦЖКУ» в разрезе отдельных систем теплоснабжения не формируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | Структура тарифа по ФГБУ «ЦЖКУ» в разрезе отдельных систем теплоснабжения не формируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно статьям 7 и 8 главы 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», плата за подключение к системе теплоснабжения подлежит государственному регулированию. Пунктом 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее - Методические указания), определены критерии установления платы за подключение для определенных категорий потребителей. Так, для потребителей с подключаемой тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/ч до 1,5 Гкал/ч, а также для для потребителей свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения плата устанавливается на период регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

Согласно пункту 165 Методических указаний размер платы за подключение для вышеуказанных категорий заявителей рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путем умножения платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на подключаемую тепловую нагрузку объекта заявителя.

Распоряжением № 401-Р от 20.12.2019 Комитета по ценам и тарифам Московской области установлена на 2020 год плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения при наличии технической возможности подключения для теплоснабжающих организаций на территории Сергиево-Посадского городского округа в размерах, согласно таблице ниже.

Таблица 11.3-1 – Величина утвержденной платы за подключение к системам теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Значение (без НДС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1), тыс. руб. / Гкал/ч | 33,10 |  |  |
| 2 | Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при наличии технической возможности подключения (П2.1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч: |  |  |  |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | Категория протяженности |  |  |
|  |  | до 50 м включительно | от 50 м до 200 м включительно | более 200 м |
| 2.2.1 | канальная прокладка (П2.1к) диаметром: |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 50 мм | 244,90 | 224,18 | 213,81 |
| 2.2.1.2 | 65 мм | 148,77 | 136,15 | 129,84 |
| 2.2.1.3 | 80 мм | 87,38 | 80,37 | 76,86 |
| 2.2.1.4 | 100 мм | 68.45 | 60,93 | 57,16 |
| 2.2.1.5 | 125 мм | 35,59 | 31,69 | 29,75 |
| 2.2.1.6 | 150 мм | 24.36 | 21,69 | 20,36 |
| 2.2.1.7 | 200 мм | 15,69 | 13,56 | 12,49 |
| 2.2.1.8 | 250 мм | 10,23 | 8,96 | 8,32 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка (П2.16/к) диаметром: |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 50 мм | 92,47 | 71,74 | 61,38 |
| 2.2.2.2 | 65 мм | 58,19 | 45,57 | 39,26 |
| 2.2.2.3 | 80 мм | 33,99 | 26,98 | 23,47 |
| 2.2.2.4 | 100 мм | 30,79 | 23,27 | 19,50 |
| 2.2.2.5 | 125 мм | 17,23 | 13,34 | 11,39 |
| 2.2.2.6 | 150 мм | 12,56 | 9,89 | 8,56 |
| 2.22.1 | 200 мм | 9,16 | 7,03 | 5,97 |
| 2.2.2.8 | 250 мм | 6,60 | 5,33 | 4,69 |

  - Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области по вопросам установления платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей в 2018-2020 годах в Комитет по ценам и тарифам МО не обращались.

  - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

В соответствии с ч. 1 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.):

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.):

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи».

Таким образом,

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным;

2. По критериям ценовых зон №3, 4, Сергиево-Посадский городской округ в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

  - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

В соответствии с ч. 1 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.):

«К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения».

В соответствии с ч. 6 п. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (в ред. от 29.07.2018 г.):

«После 1 июля 2018 года Правительство Российской Федерации вправе принять решение об отнесении иных поселений, городских округов к ценовым зонам теплоснабжения при условии их соответствия критериям, указанным в пунктах 1, 3 и 4 части 1 настоящей статьи».

Таким образом,

1. Критерий ценовых зон №2 не является обязательным;

2. По критериям ценовых зон №3, 4, Сергиево-Посадский городской округ в настоящее время не может быть отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

  - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Среди изменений в утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- В связи с утверждением схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа распоряжением Министерства энергетики Московской области от 11.12.2019 № 286-Р «Об утверждении схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2019 до 2029 года» и выбором Постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 23.12.2019 № 329-ПГ «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области» МУП «СП Теплосеть» с 01.02.2020 единой теплоснабжающей организацией на территории Сергиево-Посадского городского округа. В соответствии с пунктом 94 Основ ценообразования Единая теплоснабжающая организация поставляет тепловую энергию (мощность) по единому тарифу всем потребителям, находящимся в зоне ее деятельности к одной категории (группе) потребителей. В соответствии с этим, МУП «СП Теплосеть» были заключены договоры покупки тепловой энергии со следующими реурсоснабжающими организациями: МУП «РКС», МУП «ККК» и ЗАО «СТРОЙГРУППА СП».

- АО «Мострансавто» прекратило регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения. Котельная и тепловые сети переданы в эксплуатацию МУП «СП Теплосеть» (Автоколонна).

- ООО «Энергоресурс» прекратило регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения. 2 системы теплоснабжения переданы в эксплуатацию МУП «СП Теплосеть».

- МУП «СПТС» прекратило регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения. 3 котельные и тепловые сети от них переданы в эксплуатацию МУП «СП Теплосеть».

- В базовом периоде введена в эксплуатацию котельная ООО «К-ЖБИ», поэтому в проекте впервые представлены тарифы для потребителей тепловой энергии от новой котельной.

- Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

  - Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации безопасного, качественного и надежного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

2. Износ материала изоляции тепловых сетей. Тепловая изоляция, в основном, выполнена из минеральной ваты, которая имеет низкие технические характеристики.

3. Наличие дефицитов мощности на котельных

- МУП «СП Теплосеть»: Дом быта, Углич, ПМК-5.

- МУП «РКС»: №15, №17, №18, Закубежье.

4. Отсутствие автоматизированного оперативно-диспетчерского управления системами теплоснабжения городского округа.

5. Малые объемы реконструкций и капитальных ремонтов источников теплоснабжения и тепловых сетей.

6. Отсутствие приборов учета тепловой энергии, отпусщенной в тепловые сети не позволяет оценить реальный баланс тепловой мощности в системах теплоснабжения, а также годовые балансы тепловой энергии.

7. Наличие открытой системы ГВС на ряде источников теплоснабжения.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения сдерживает отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей, что приводит к завышению (относительно расчетного) расхода сетевой воды и сверхнормативных тепловых потерь (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в системах центрального теплоснабжения). Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и влечет за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов. Кроме того, нарушения термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев приводит к ухудшению режима теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же трубопроводам общего пользования, что и потребитель допускающий режимные нарушения.

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения сводятся к отсутствию резервного и аварийного топлив на котельных.

В целом глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствуют. Каких-либо нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не зафиксировано.

  - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента утверждения раннее разработанной Схемы теплоснабжения изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения не зафиксировано.