## Приложение 1
Показатель | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Существующие котельные (некомбинированная выработка)
Котельные МУП «СП Теплосеть»
Теплоисточник № | 1 | 2019: Котельная Клементьевский поселок - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4
Средневзвешенный срок службы | лет | 44.0146 | 45.0146 | 46.0146 | 47.0146 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 2019 to 2040
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947 | 1.1947
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053 | 45.2053
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4.2326 | 4.2184 | 4.1593 | 3.9254 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4.0633 | 4.0497 | 3.9929 | 3.7684 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.1693 | 0.16874 | 0.16637 | 0.15702 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 6.7721 | 6.7495 | 6.6549 | 6.2806 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 35.011 | 34.9174 | 34.5371 | 34.5371 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 32.2414 | 32.1337 | 31.6832 | 31.4752 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -3.3737 | -3.266 | -2.8265 | -2.5926 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854 | 2.1854
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -9.405% | -9.105% | -7.88% | -7.228% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834% | 4.834%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3.6285 | 3.7362 | 4.1867 | 4.3946 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10.12% | 10.42% | 11.67% | 12.25% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52% | 17.52%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 2019 to 2040
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026 | 45.8026
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4.2326 | 4.2184 | 4.1593 | 3.9254 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177 | 4.4177
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4.0633 | 4.0497 | 3.9929 | 3.7684 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241 | 4.241
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.1693 | 0.16874 | 0.16637 | 0.15702 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671 | 0.17671
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 6.7721 | 6.7495 | 6.6549 | 6.2806 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683 | 7.0683
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 35.011 | 34.9174 | 34.5371 | 34.5371 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022 | 38.6022
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 30.151 | 30.0699 | 29.7227 | 29.7227 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054 | 33.2054
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4.86 | 4.8475 | 4.8144 | 4.8144 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968 | 5.3968
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0396
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0264
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | -0.093565 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992 | -0.53992
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | -0.08109 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793 | -0.46793
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | -0.012475 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989 | -0.071989
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651 | 4.0651
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824 | 0.5824
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 32.2414 | 32.1337 | 31.6832 | 31.4752 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868 | 37.2868
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24.1208 | 24.0397 | 23.6859 | 23.6859 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246 | 28.2246
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3.888 | 3.8755 | 3.838 | 3.838 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873 | 4.5873
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4.2326 | 4.2184 | 4.1593 | 3.9513 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475 | 4.475
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -39.2436 | -39.1359 | -38.6964 | -38.4625 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7828
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076% | 6.076%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -32.2414 | -32.1337 | -31.6832 | -31.4752 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158 | 8.5158
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59% | 18.59%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 36.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 2019 to 2040
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737 | 0.59737
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | 35.8698 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737 | -0.59737
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 2 | 2019: Котельная Квартал В - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2019: 4.5; 2020: 4.5; 2021: 4.5; 2022: 4.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 2019: 13; 2020: 14; 2021: 15; 2022: 16
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2019: 4.5; 2020: 4.5; 2021: 4.5; 2022: 4.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 2019 to 2022
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 2019: 0.041051; 2020: 0.041051; 2021: 0.041051; 2022: 0.040744
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2019: 4.4589; 2020: 4.4589; 2021: 4.4589; 2022: 4.4593
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2019: 0.57113; 2020: 0.57113; 2021: 0.57113; 2022: 0.53852
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2019: 0.54829; 2020: 0.54829; 2021: 0.54829; 2022: 0.51698
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2019: 0.022845; 2020: 0.022845; 2021: 0.022845; 2022: 0.021541
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2019: 0.91381; 2020: 0.91381; 2021: 0.91381; 2022: 0.86164
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2019: 4.0651; 2020: 4.0651; 2021: 4.0651; 2022: 4.0651
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2019: 3.8232; 2020: 3.8232; 2021: 3.8232; 2022: 3.7947
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2019: -0.17728; 2020: -0.17728; 2021: -0.17728; 2022: -0.14437
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 2019: -3.976%; 2020: -3.976%; 2021: -3.976%; 2022: -3.237%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2019: 0.63574; 2020: 0.63574; 2021: 0.63574; 2022: 0.6646
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 2019: 14.26%; 2020: 14.26%; 2021: 14.26%; 2022: 14.9%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 4.5; 2020: 4.5; 2021: 4.5; 2022: 4.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 4.5; 2020: 4.5; 2021: 4.5; 2022: 4.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 2019 to 2022
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 0.041051; 2020: 0.041051; 2021: 0.041051; 2022: 0.040744
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 4.4589; 2020: 4.4589; 2021: 4.4589; 2022: 4.4593
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 0.57113; 2020: 0.57113; 2021: 0.57113; 2022: 0.53852
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 0.54829; 2020: 0.54829; 2021: 0.54829; 2022: 0.51698
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 0.022845; 2020: 0.022845; 2021: 0.022845; 2022: 0.021541
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2019: 0.91381; 2020: 0.91381; 2021: 0.91381; 2022: 0.86164
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 4.0651; 2020: 4.0651; 2021: 4.0651; 2022: 4.0651
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2019: 3.4827; 2020: 3.4827; 2021: 3.4827; 2022: 3.4827
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2019: 0.5824; 2020: 0.5824; 2021: 0.5824; 2022: 0.5824
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 3.8232; 2020: 3.8232; 2021: 3.8232; 2022: 3.7947
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2019: 2.7862; 2020: 2.7862; 2021: 2.7862; 2022: 2.7862
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2019: 0.46592; 2020: 0.46592; 2021: 0.46592; 2022: 0.46592
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2019: 0.57113; 2020: 0.57113; 2021: 0.57113; 2022: 0.54258
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: -0.17728; 2020: -0.17728; 2021: -0.17728; 2022: -0.14437
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 2019: -3.976%; 2020: -3.976%; 2021: -3.976%; 2022: -3.237%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2019: 0.63574; 2020: 0.63574; 2021: 0.63574; 2022: 0.6646
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 2019: 14.26%; 2020: 14.26%; 2021: 14.26%; 2022: 14.9%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 2019 to 2022
Собственные нужды | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
а) технология | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 2019 to 2022
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 2019 to 2022
Теплоисточник № | 3 | 2019: Котельная Горбольница - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Средневзвешенный срок службы | лет | 41 | 42 | 43 | 44 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 41 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.072919 | 0.072919 | 0.072919 | 0.072298 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764 | 0.019764
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.5271 | 3.5271 | 3.5271 | 3.5277 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024 | 0.98024
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.23938 | 0.23938 | 0.23938 | 0.22354 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.22981 | 0.22981 | 0.22981 | 0.2146 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0095753 | 0.0095753 | 0.0095753 | 0.0089417 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.35767 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8231
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.89786 | 0.89786 | 0.89786 | 0.88589 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452 | 0.87452
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.4646 | 2.4646 | 2.4646 | 2.4811 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738 | -0.051738
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 69.88% | 69.88% | 69.88% | 70.33% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278% | -5.278%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.6292 | 2.6292 | 2.6292 | 2.6418 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 74.54% | 74.54% | 74.54% | 74.89% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78% | 10.78%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 41 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.036459 | 0.036459 | 0.036459 | 0.035839 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371 | 0.015371
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1.7635 | 1.7635 | 1.7635 | 1.7642 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463 | 0.73463
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.23938 | 0.23938 | 0.23938 | 0.22354 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.22981 | 0.22981 | 0.22981 | 0.2146 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052 | 0.20052
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0095753 | 0.0095753 | 0.0095753 | 0.0089417 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355 | 0.008355
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.38301 | 0.38301 | 0.38301 | 0.35767 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3342
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801 | 0.5801
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519 | 0.519
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611 | 0.0611
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.70346 | 0.70346 | 0.70346 | 0.69149 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012 | 0.68012
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4152
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888 | 0.04888
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.23938 | 0.23938 | 0.23938 | 0.22741 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604 | 0.21604
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.94406 | 0.94406 | 0.94406 | 0.96052 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345 | -0.054345
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 53.53% | 53.53% | 53.53% | 54.45% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398% | -7.398%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0601 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0727 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507 | 0.054507
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 60.11% | 60.11% | 60.11% | 60.8% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42% | 7.42%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Потери располагаемой мощности | % | bar: 41 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.036459 | 0.036459 | 0.036459 | 0.036459 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934 | 0.0043934
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1.7635 | 1.7635 | 1.7635 | 1.7635 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561 | 0.24561
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
а) технология | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 1.5205 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066 | 0.0026066
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 86.22% | 86.22% | 86.22% | 86.22% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061% | 1.061%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1.5691 | 1.5691 | 1.5691 | 1.5691 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207 | 0.051207
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 88.98% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85% | 20.85%
Теплоисточник № | 4 | 41: Котельная Дом Быта - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 24 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.057835 | 0.057504 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.5418 | 3.5418 | 3.5418 | 3.5422 | 5.7425 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.5264 | 0.5264 | 0.5264 | 0.49709 | 0.46954 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.50534 | 0.50534 | 0.50534 | 0.4772 | 0.45075 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.021056 | 0.021056 | 0.021056 | 0.019884 | 0.018781 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.84224 | 0.84224 | 0.84224 | 0.79534 | 0.75126 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4.4016 | 4.4016 | 4.4016 | 4.3753 | 4.3503 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -1.8286 | -1.8286 | -1.8286 | -1.7989 | 0.42896 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -51.63% | -51.63% | -51.63% | -50.79% | 7.47% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0.85978 | -0.85978 | -0.85978 | -0.83311 | 1.3922 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -24.28% | -24.28% | -24.28% | -23.52% | 24.24% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 24 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.057835 | 0.057504 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055 | 0.057055
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.5418 | 3.5418 | 3.5418 | 3.5422 | 5.7425 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429 | 5.7429
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.5264 | 0.5264 | 0.5264 | 0.49709 | 0.46954 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587 | 0.46587
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.50534 | 0.50534 | 0.50534 | 0.4772 | 0.45075 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723 | 0.44723
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.021056 | 0.021056 | 0.021056 | 0.019884 | 0.018781 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635 | 0.018635
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.84224 | 0.84224 | 0.84224 | 0.79534 | 0.75126 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539 | 0.74539
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.844 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137 | 4.8137
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938 | 4.3938
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997 | 0.41997
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255 | -0.030255
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221 | -0.026221
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034 | -0.004034
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 4.4016 | 4.4016 | 4.4016 | 4.3753 | 4.3503 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163 | 4.3163
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 3.536 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098 | 3.5098
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.3392 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517 | 0.33517
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.5264 | 0.5264 | 0.5264 | 0.50008 | 0.47507 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137 | 0.47137
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -1.8286 | -1.8286 | -1.8286 | -1.7989 | 0.42896 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333 | 0.46333
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -51.63% | -51.63% | -51.63% | -50.79% | 7.47% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068% | 8.068%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.85978 | -0.85978 | -0.85978 | -0.83311 | 1.3922 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266 | 1.4266
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -24.28% | -24.28% | -24.28% | -23.52% | 24.24% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84% | 24.84%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 24 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 24 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 24 to 12
Теплоисточник № | 5 | 24: Котельная Очистные сооружения - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Средневзвешенный срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 44 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.032813 | 0.032813 | 0.032813 | 0.032813 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.26044 | 0.26044 | 0.26044 | 0.70404 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.25002 | 0.25002 | 0.25002 | 0.67588 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.028161 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.4167 | 0.4167 | 0.4167 | 1.1265 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.90844 | 0.90844 | 0.90844 | 2.585 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.7226 | 1.7226 | 1.7226 | -0.1883 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 61.67% | 61.67% | 61.67% | -6.742% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.8846 | 1.8846 | 1.8846 | 0.20801 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 67.47% | 67.47% | 67.47% | 7.448% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 44 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531 | 0.029531
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705 | 2.9705
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.26044 | 0.26044 | 0.26044 | 0.70404 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959 | 0.65959
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.25002 | 0.25002 | 0.25002 | 0.67588 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321 | 0.63321
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.010417 | 0.010417 | 0.010417 | 0.028161 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384 | 0.026384
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.4167 | 0.4167 | 0.4167 | 1.1265 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554 | 1.0554
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773 | 2.2773
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673 | 1.4673
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4174
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929 | 0.049929
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.90844 | 0.90844 | 0.90844 | 2.585 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493 | 2.5493
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291 | 1.8291
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607 | 0.041607
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.26044 | 0.26044 | 0.26044 | 0.71428 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856 | 0.67856
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -1.0704 | -1.0704 | -1.0704 | -2.9813 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575 | 0.033575
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13% | 1.13%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.90844 | -0.90844 | -0.90844 | -2.585 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116 | 0.42116
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18% | 14.18%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 2.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 44 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.032813 | 0.032813 | 0.032813 | 0.032813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 6 | 44: Котельная Семхоз - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072
Средневзвешенный срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 22 to 13
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0086522 | 0.0086522 | 0.0086522 | 0.0086522 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0.29206 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.022777 | 0.022777 | 0.022777 | 0.021531 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.021866 | 0.021866 | 0.021866 | 0.020669 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.00091109 | 0.00091109 | 0.00091109 | 0.00086122 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.036444 | 0.036444 | 0.036444 | 0.034449 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.22838 | 0.22838 | 0.22838 | 0.22724 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.67477 | 0.67477 | 0.67477 | 0.013533 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 70.69% | 70.69% | 70.69% | 4.634% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.72617 | 0.72617 | 0.72617 | 0.064825 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 76.07% | 76.07% | 76.07% | 22.2% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072 | 0.30072
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 22 to 13
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0086522 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611 | 0.008611
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.29206 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211 | 0.29211
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.022777 | 0.022777 | 0.022777 | 0.021531 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.021866 | 0.021866 | 0.021866 | 0.020669 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542 | 0.019542
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00091109 | 0.00091109 | 0.00091109 | 0.00086122 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427 | 0.00081427
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.036444 | 0.036444 | 0.036444 | 0.034449 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571 | 0.032571
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257 | 0.257
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.22838 | 0.22838 | 0.22838 | 0.22724 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616 | 0.22616
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2056
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.022777 | 0.022777 | 0.022777 | 0.021639 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557 | 0.020557
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.27978 | -0.27978 | -0.27978 | 0.013533 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748 | 0.014748
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 4.634% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049% | 5.049%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.22838 | -0.22838 | -0.22838 | 0.064825 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948 | 0.065948
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 22.2% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58% | 22.58%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0.9632 | 0.9632 | 0.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 22 to 13
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0086522 | 0.0086522 | 0.0086522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0.95455 | 0.95455 | 0.95455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 7 | 22: Котельная Ферма - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9
Средневзвешенный срок службы | лет | 38.0476 | 39.0476 | 40.0476 | 41.0476 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 22 to 13
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4.9828 | 4.9828 | 4.9828 | 4.6977 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4.7835 | 4.7835 | 4.7835 | 4.5097 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.19931 | 0.19931 | 0.19931 | 0.18791 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 7.9724 | 7.9724 | 7.9724 | 7.5162 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 32.7748 | 32.7748 | 32.7748 | 32.5256 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 18.4261 | 18.4261 | 18.4261 | 18.7113 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 31.69% | 31.69% | 31.69% | 32.18% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 25.3741 | 25.3741 | 25.3741 | 25.6233 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 43.64% | 43.64% | 43.64% | 44.06% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 22 to 13
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489 | 39.2489
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4.9828 | 4.9828 | 4.9828 | 4.6977 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303 | 4.4303
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4.7835 | 4.7835 | 4.7835 | 4.5097 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531 | 4.2531
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.19931 | 0.19931 | 0.19931 | 0.18791 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721 | 0.17721
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 7.9724 | 7.9724 | 7.9724 | 7.5162 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885 | 7.0885
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74 | 34.74
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889 | 30.889
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851 | 3.851
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 32.7748 | 32.7748 | 32.7748 | 32.5256 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289 | 32.289
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112 | 24.7112
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808 | 3.0808
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4.9828 | 4.9828 | 4.9828 | 4.7336 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497 | 4.497
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -39.7228 | -39.7228 | -39.7228 | -39.4377 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618 | 0.078618
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003% | 0.2003%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -32.7748 | -32.7748 | -32.7748 | -32.5256 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73% | 17.73%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 22 to 13
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0.65108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 58.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 8 | 22: Котельная Мишутино - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 26 to 42
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.084642 | 0.084642 | 0.084642 | 0.085181 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.1154 | 3.1154 | 3.1154 | 3.1148 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.54793 | 0.54793 | 0.54793 | 0.52384 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.52601 | 0.52601 | 0.52601 | 0.50289 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.021917 | 0.021917 | 0.021917 | 0.020954 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.87668 | 0.87668 | 0.87668 | 0.83815 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.5586 | 2.5586 | 2.5586 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.5948 | 2.5948 | 2.5948 | 2.6113 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.0088014 | 0.0088014 | 0.0088014 | -0.0096514 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0.2825% | 0.2825% | 0.2825% | -0.3099% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.52053 | 0.52053 | 0.52053 | 0.50348 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 16.71% | 16.71% | 16.71% | 16.16% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 26 to 42
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.084642 | 0.084642 | 0.084642 | 0.085181 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066 | 0.076066
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.1154 | 3.1154 | 3.1154 | 3.1148 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239 | 2.5239
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.54793 | 0.54793 | 0.54793 | 0.52384 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.52601 | 0.52601 | 0.52601 | 0.50289 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331 | 0.21331
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.021917 | 0.021917 | 0.021917 | 0.020954 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879 | 0.0088879
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.87668 | 0.87668 | 0.87668 | 0.83815 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552 | 0.35552
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.5586 | 2.5586 | 2.5586 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006 | 2.6006
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863 | 0.37863
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.5948 | 2.5948 | 2.5948 | 2.6113 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319 | 2.3319
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779 | 1.779
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029 | 0.3029
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.54793 | 0.54793 | 0.54793 | 0.52943 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0088014 | 0.0088014 | 0.0088014 | -0.0096514 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889 | -0.29889
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0.2825% | 0.2825% | 0.2825% | -0.3099% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84% | -11.84%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.52053 | 0.52053 | 0.52053 | 0.50348 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203 | 0.19203
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 16.71% | 16.71% | 16.71% | 16.16% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608% | 7.608%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 26 to 42
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 26 to 42
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 26 to 42
Теплоисточник № | 9 | 26: Котельная Школа-интернат - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 19.8333 | 20.8333 | 21.8333 | 22.8333 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 26 to 42
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.072326 | 0.072326 | 0.12614 | 0.12517 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 5.0877 | 5.0877 | 5.0339 | 5.0348 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.50315 | 0.50315 | 0.6669 | 0.62869 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.48302 | 0.48302 | 0.64022 | 0.60354 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.020126 | 0.020126 | 0.026676 | 0.025148 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.80503 | 0.80503 | 1.067 | 1.0059 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.6345 | 2.6345 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.6107 | 2.6107 | 4.5532 | 4.5182 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.9501 | 1.9501 | -0.36313 | -0.32395 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 38.33% | 38.33% | -7.214% | -6.434% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.477 | 2.477 | 0.48069 | 0.51662 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 48.69% | 48.69% | 9.549% | 10.26% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 26 to 42
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.072326 | 0.072326 | 0.12614 | 0.12517 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 5.0877 | 5.0877 | 5.0339 | 5.0348 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757 | 5.0757
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.50315 | 0.50315 | 0.6669 | 0.62869 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287 | 0.59287
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.48302 | 0.48302 | 0.64022 | 0.60354 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915 | 0.56915
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.020126 | 0.020126 | 0.026676 | 0.025148 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715 | 0.023715
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.80503 | 0.80503 | 1.067 | 1.0059 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858 | 0.94858
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.6345 | 2.6345 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301 | 4.7301
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.4772 | 2.4772 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839 | 4.4839
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.1573 | 0.1573 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614 | 0.24614
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956 | 2.0956
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068 | 2.0068
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843 | 0.088843
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.6107 | 2.6107 | 4.5532 | 4.5182 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.9817 | 1.9817 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.12584 | 0.12584 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988 | 0.19988
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.50315 | 0.50315 | 0.69924 | 0.66428 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107 | 0.63107
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.9501 | 1.9501 | -0.36313 | -0.32395 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721 | -0.24721
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 38.33% | 38.33% | -7.214% | -6.434% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87% | -4.87%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.477 | 2.477 | 0.48069 | 0.51662 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076 | 0.59076
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 48.69% | 48.69% | 9.549% | 10.26% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64% | 11.64%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 26 to 42
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 26 to 42
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 26 to 42
Теплоисточник № | 10 | 26: Котельная Лесхоз - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 35 | 36 | 37 | 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 35 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0.57709 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.58906 | 0.58906 | 0.58906 | 0.55401 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.024544 | 0.024544 | 0.024544 | 0.023084 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.98176 | 0.98176 | 0.98176 | 0.92335 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.0373 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.68137 | 0.68137 | 0.68137 | 0.71788 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 15.62% | 15.62% | 15.62% | 16.45% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.295 | 1.295 | 1.295 | 1.3256 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 29.68% | 29.68% | 29.68% | 30.38% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 35 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416 | 3.3416
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0.57709 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298 | 0.54298
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.58906 | 0.58906 | 0.58906 | 0.55401 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.024544 | 0.024544 | 0.024544 | 0.023084 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719 | 0.021719
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.98176 | 0.98176 | 0.98176 | 0.92335 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876 | 0.86876
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.068
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929 | 2.5929
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4751
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.068 | 3.068 | 3.068 | 3.0373 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743 | 2.0743
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008 | 0.38008
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.6136 | 0.6136 | 0.6136 | 0.58292 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377 | 0.55377
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.6816 | -3.6816 | -3.6816 | -3.6451 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937 | -0.26937
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061% | -8.061%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.068 | -3.068 | -3.068 | -3.0373 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978% | 9.978%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 35 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0.15839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 11 | 35: Котельная Углич - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 63.3472 | 63.3472 | 63.3472 | 63.3472 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Средневзвешенный срок службы | лет | 42.9525 | 43.9525 | 44.9525 | 45.9525 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 63.3472 | 63.3472 | 63.3472 | 63.3472 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 35 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.0714 | 1.0714 | 1.0714 | 1.0993 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 62.2758 | 62.2758 | 62.2758 | 62.2479 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 8.3147 | 8.3147 | 8.3147 | 8.1313 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 7.9821 | 7.9821 | 7.9821 | 7.8061 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.33259 | 0.33259 | 0.33259 | 0.32525 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 13.3035 | 13.3035 | 13.3035 | 13.0101 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 69.6156 | 69.6156 | 69.6156 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 64.0072 | 64.0072 | 64.0072 | 65.8901 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -15.6545 | -15.6545 | -15.6545 | -17.9148 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -25.14% | -25.14% | -25.14% | -28.78% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -1.7314 | -1.7314 | -1.7314 | -3.6422 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -2.78% | -2.78% | -2.78% | -5.851% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 56.0672 | 56.0672 | 56.0672 | 56.0672 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 56.0672 | 56.0672 | 56.0672 | 56.0672 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 35 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.94826 | 0.94826 | 0.94826 | 0.97616 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0932 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2037
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 55.1189 | 55.1189 | 55.1189 | 55.091 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.9068 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963 | 78.7963
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 8.3147 | 8.3147 | 8.3147 | 8.1313 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 7.6768 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524 | 8.4524
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 7.9821 | 7.9821 | 7.9821 | 7.8061 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 7.3697 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143 | 8.1143
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.33259 | 0.33259 | 0.33259 | 0.32525 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.30707 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809 | 0.33809
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 13.3035 | 13.3035 | 13.3035 | 13.0101 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 12.2829 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238 | 13.5238
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 69.6156 | 69.6156 | 69.6156 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 72.0314 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271 | 79.0271
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 60.495 | 60.495 | 60.495 | 62.2826 | 62.2826 | 62.2826 | 62.2826 | 62.2826 | 62.2826 | 62.2826 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607 | 66.7607
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 9.1206 | 9.1206 | 9.1206 | 9.7487 | 9.7487 | 9.7487 | 9.7487 | 9.7487 | 9.7487 | 9.7487 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664 | 12.2664
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.4158 | 2.4158 | 2.4158 | 2.4158 | 2.4158 | 2.4158 | 2.4158 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115 | 9.4115
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.7876 | 1.7876 | 1.7876 | 1.7876 | 1.7876 | 1.7876 | 1.7876 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657 | 6.2657
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.62815 | 0.62815 | 0.62815 | 0.62815 | 0.62815 | 0.62815 | 0.62815 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458 | 3.1458
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 64.0072 | 64.0072 | 64.0072 | 65.8901 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 65.4809 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962 | 72.0962
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 48.396 | 48.396 | 48.396 | 49.8857 | 49.8857 | 49.8857 | 49.8857 | 49.8857 | 49.8857 | 49.8857 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174 | 53.6174
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 7.2965 | 7.2965 | 7.2965 | 7.8199 | 7.8199 | 7.8199 | 7.8199 | 7.8199 | 7.8199 | 7.8199 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918 | 9.918
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 8.3147 | 8.3147 | 8.3147 | 8.1845 | 7.7753 | 7.7753 | 7.7753 | 7.7753 | 7.7753 | 7.7753 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608 | 8.5608
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -22.8114 | -22.8114 | -22.8114 | -25.0717 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -0.80142 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831 | -8.6831
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -41.39% | -41.39% | -41.39% | -45.51% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -1.016% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02% | -11.02%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -8.8882 | -8.8882 | -8.8882 | -10.7991 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 13.4259 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002 | 6.7002
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -16.13% | -16.13% | -16.13% | -19.6% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503% | 8.503%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 35 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0.12313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 7.1569 | 7.1569 | 7.1569 | 7.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 7.1569 | 7.1569 | 7.1569 | 7.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 7.1569 | 7.1569 | 7.1569 | 7.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 12 | 35: Котельная Рабочий поселок - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 71.3034 | 71.3034 | 71.3034 | 71.3034 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Средневзвешенный срок службы | лет | 23.6623 | 24.6623 | 25.6623 | 26.6623 | 20.2941 | 21.2941 | 22.2941 | 23.2941 | 24.2941 | 25.2941 | 26.2941 | 27.2941 | 28.2941 | 29.2941 | 30.2941 | 31.2941 | 32.2941 | 32.2941 | 32.2941 | 32.2941 | 32.2941 | 32.2941
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 71.3034 | 71.3034 | 71.3034 | 71.3034 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 35 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.78 | 0.78 | 0.76343 | 0.75867 | 0.74723 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 70.5234 | 70.5234 | 70.54 | 70.5447 | 67.2528 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4.6479 | 4.6479 | 4.5308 | 4.2723 | 3.9857 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4.462 | 4.462 | 4.3496 | 4.1014 | 3.8263 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.18592 | 0.18592 | 0.18123 | 0.17089 | 0.15943 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 7.4367 | 7.4367 | 7.2493 | 6.8356 | 6.3771 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 33.2499 | 33.2499 | 32.5829 | 32.5829 | 32.3736 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 31.2478 | 31.2478 | 30.4606 | 30.2341 | 29.6905 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 32.6256 | 32.6256 | 33.4262 | 33.6895 | 30.8935 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 46.26% | 46.26% | 47.39% | 47.76% | 45.94% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 39.2756 | 39.2756 | 40.0794 | 40.3107 | 37.5623 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55.69% | 55.69% | 56.82% | 57.14% | 55.85% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 60.1034 | 60.1034 | 60.1034 | 60.1034 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 60.1034 | 60.1034 | 60.1034 | 60.1034 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 35 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.65748 | 0.65748 | 0.64092 | 0.63615 | 0.74723 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819 | 0.75819
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 59.4459 | 59.4459 | 59.4625 | 59.4673 | 67.2528 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418 | 67.2418
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4.6479 | 4.6479 | 4.5308 | 4.2723 | 3.9857 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4.462 | 4.462 | 4.3496 | 4.1014 | 3.8263 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824 | 3.8824
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.18592 | 0.18592 | 0.18123 | 0.17089 | 0.15943 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177 | 0.16177
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 7.4367 | 7.4367 | 7.2493 | 6.8356 | 6.3771 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707 | 6.4707
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 33.2499 | 33.2499 | 32.5829 | 32.5829 | 32.3736 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532 | 32.8532
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28.2158 | 28.2158 | 27.6213 | 27.6213 | 27.357 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577 | 27.6577
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 5.0341 | 5.0341 | 4.9616 | 4.9616 | 5.0165 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955 | 5.1955
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.01896 | 0.01896 | 0.46482 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0843
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30361 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545 | 0.72545
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.01896 | 0.01896 | 0.16121 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884 | 0.35884
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.68594 | -0.68594 | -1.3412 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481 | -1.481
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.59448 | -0.59448 | -1.1623 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835 | -1.2835
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.091459 | -0.091459 | -0.17882 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747 | -0.19747
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 31.2478 | 31.2478 | 30.4606 | 30.2341 | 29.6905 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262 | 30.1262
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22.5726 | 22.5726 | 21.9781 | 21.9781 | 21.6633 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936 | 21.8936
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4.0273 | 4.0273 | 3.9517 | 3.9517 | 3.9828 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289 | 4.1289
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4.6479 | 4.6479 | 4.5308 | 4.3043 | 4.0443 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037 | 4.1037
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 21.5481 | 21.5481 | 22.3487 | 22.6121 | 30.8935 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445 | 30.3445
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 36.25% | 36.25% | 37.58% | 38.02% | 45.94% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13% | 45.13%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 28.1981 | 28.1981 | 29.0019 | 29.2332 | 37.5623 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156 | 37.1156
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 47.43% | 47.43% | 48.77% | 49.16% | 55.85% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2% | 55.2%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 35 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.12252 | 0.12252 | 0.12252 | 0.12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 11.0775 | 11.0775 | 11.0775 | 11.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 11.0775 | 11.0775 | 11.0775 | 11.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 11.0775 | 11.0775 | 11.0775 | 11.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 13 | 35: Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Средневзвешенный срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 21 to 37
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 21 to 37
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773 | 0.0014773
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852 | 0.67852
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.389
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112 | 0.3112
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704 | 0.2704
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952 | 0.28952
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67% | 42.67%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732 | 0.36732
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14% | 54.14%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 21 to 37
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 37
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 37
Теплоисточник № | 14 | 21: Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Средневзвешенный срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 21 to 37
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 21 to 37
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419 | 0.0015419
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846 | 0.67846
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.406
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248 | 0.3248
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292 | 0.292
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246 | 0.27246
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16% | 40.16%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13% | 52.13%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 21 to 37
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 37
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 37
Теплоисточник № | 15 | 21: Котельная Садовая - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 65 | 66 | 67 | 68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 65 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0029643 | 0.0029643 | 0.0029643 | 0.0029546 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.39704 | 0.39704 | 0.39704 | 0.39705 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.0054513 | 0.0054513 | 0.0054513 | 0.0051618 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.0052333 | 0.0052333 | 0.0052333 | 0.0049553 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.00021805 | 0.00021805 | 0.00021805 | 0.00020647 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.0087221 | 0.0087221 | 0.0087221 | 0.0082588 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.083051 | 0.083051 | 0.083051 | 0.082779 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.29458 | 0.29458 | 0.29458 | 0.29488 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 74.27% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.31398 | 0.31398 | 0.31398 | 0.31427 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 79.08% | 79.08% | 79.08% | 79.15% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 65 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0029643 | 0.0029643 | 0.0029643 | 0.0029546 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454 | 0.0029454
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.39704 | 0.39704 | 0.39704 | 0.39705 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055 | 0.097055
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0054513 | 0.0054513 | 0.0054513 | 0.0051618 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884 | 0.0048884
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0052333 | 0.0052333 | 0.0052333 | 0.0049553 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928 | 0.0046928
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00021805 | 0.00021805 | 0.00021805 | 0.00020647 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553 | 0.00019553
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.0087221 | 0.0087221 | 0.0087221 | 0.0082588 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214 | 0.0078214
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.083051 | 0.083051 | 0.083051 | 0.082779 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252 | 0.08252
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.0054513 | 0.0054513 | 0.0054513 | 0.0051788 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198 | 0.0049198
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.29458 | 0.29458 | 0.29458 | 0.29488 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337 | -0.0048337
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 74.2% | 74.2% | 74.2% | 74.27% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98% | -4.98%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.31398 | 0.31398 | 0.31398 | 0.31427 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535 | 0.014535
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 79.08% | 79.08% | 79.08% | 79.15% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98% | 14.98%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 65 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 65 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 65 to 12
Теплоисточник № | 16 | 65: Котельная ПМК-5 - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Средневзвешенный срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 39 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.23612 | 0.23612 | 0.23612 | 0.23612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.62153 | 0.62153 | 0.62153 | 0.58637 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.59667 | 0.59667 | 0.59667 | 0.56292 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.024861 | 0.024861 | 0.024861 | 0.023455 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.99446 | 0.99446 | 0.99446 | 0.93819 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4.4894 | 4.4894 | 4.4894 | 4.4583 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -1.1711 | -1.1711 | -1.1711 | -1.1359 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -27.33% | -27.33% | -27.33% | -26.51% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0.20414 | -0.20414 | -0.20414 | -0.17306 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -4.764% | -4.764% | -4.764% | -4.039% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 39 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.62153 | 0.62153 | 0.62153 | 0.58637 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336 | 0.55336
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.59667 | 0.59667 | 0.59667 | 0.56292 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123 | 0.53123
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.024861 | 0.024861 | 0.024861 | 0.023455 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135 | 0.022135
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.99446 | 0.99446 | 0.99446 | 0.93819 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538 | 0.88538
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348 | 4.8348
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327 | 4.327
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078 | 0.5078
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 4.4894 | 4.4894 | 4.4894 | 4.4583 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288 | 4.4288
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616 | 3.4616
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624 | 0.40624
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.62153 | 0.62153 | 0.62153 | 0.59046 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094 | 0.56094
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -5.4563 | -5.4563 | -5.4563 | -5.4212 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184 | 0.31184
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471% | 5.471%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -4.4894 | -4.4894 | -4.4894 | -4.4583 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2712
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3% | 22.3%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 4.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 39 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.23612 | 0.23612 | 0.23612 | 0.23612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 17 | 39: Котельная Трикотажная фабрика - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865
Средневзвешенный срок службы | лет | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 60 to 76
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.31616 | 0.31616 | 0.31616 | 0.29844 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.30351 | 0.30351 | 0.30351 | 0.2865 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.012646 | 0.012646 | 0.012646 | 0.011938 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.50585 | 0.50585 | 0.50585 | 0.4775 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.4882 | 2.4882 | 2.4882 | 2.4723 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.9482 | 1.9482 | 1.9482 | 1.9659 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825 | 1.9825
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 39.13% | 39.13% | 39.13% | 39.48% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82% | 39.82%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.4912 | 2.4912 | 2.4912 | 2.507 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522 | 2.522
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 50.03% | 50.03% | 50.03% | 50.35% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65% | 50.65%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 60 to 76
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.31616 | 0.31616 | 0.31616 | 0.29844 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818 | 0.2818
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.30351 | 0.30351 | 0.30351 | 0.2865 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.012646 | 0.012646 | 0.012646 | 0.011938 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272 | 0.011272
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.50585 | 0.50585 | 0.50585 | 0.4775 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087 | 0.45087
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715 | 2.715
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.4882 | 2.4882 | 2.4882 | 2.4723 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573 | 2.4573
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 2.172
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.31616 | 0.31616 | 0.31616 | 0.30035 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533 | 0.28533
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.0312 | -3.0312 | -3.0312 | -3.0134 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968 | -2.9968
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 60 to 76
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2.4882 | -2.4882 | -2.4882 | -2.4723 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573 | -2.4573
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 60 to 76
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865 | 5.0865
Потери располагаемой мощности | % | bar: 60 to 76
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721 | 0.10721
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793 | 4.9793
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 18 | 60: Котельная Конкурсный - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 44.8 | 45.8 | 46.8 | 47.8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 60 to 76
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.13407 | 0.13407 | 0.13407 | 0.13407 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 0.98647 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.94701 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.042132 | 0.042132 | 0.042132 | 0.039459 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.6853 | 1.6853 | 1.6853 | 1.5784 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.7191 | 3.7191 | 3.7191 | 3.6664 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 6.7838 | 6.7838 | 6.7838 | 6.8507 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 60.74% | 60.74% | 60.74% | 61.33% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 7.4503 | 7.4503 | 7.4503 | 7.5029 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 67.17% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 60 to 76
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173 | 0.08173
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183 | 3.7183
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 0.98647 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436 | 0.92436
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.94701 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739 | 0.88739
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.042132 | 0.042132 | 0.042132 | 0.039459 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974 | 0.036974
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.6853 | 1.6853 | 1.6853 | 1.5784 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 1.479
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322 | 3.3322
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122 | 0.5122
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.7191 | 3.7191 | 3.7191 | 3.6664 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164 | 3.6164
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976 | 0.40976
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.0533 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0006 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061 | 0.95061
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -4.3855 | -4.3855 | -4.3855 | -4.3187 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829 | -0.53829
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48% | -14.48%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.7191 | -3.7191 | -3.7191 | -3.6664 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019 | 0.1019
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741% | 2.741%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 11.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 60 to 76
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.13407 | 0.13407 | 0.13407 | 0.13407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 11.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 19 | 60: Котельная Наугольное - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 38 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.0014211 | 0.0014211 | 0.0014211 | 0.0013482 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.0013643 | 0.0013643 | 0.0013643 | 0.0012943 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 5.6846e-05 | 5.6846e-05 | 5.6846e-05 | 5.3929e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.0022738 | 0.0022738 | 0.0022738 | 0.0021571 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.051357 | 0.051357 | 0.051357 | 0.051286 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.33616 | 0.33616 | 0.33616 | 0.33623 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 84.04% | 84.04% | 84.04% | 84.06% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.34864 | 0.34864 | 0.34864 | 0.34871 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 87.16% | 87.16% | 87.16% | 87.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 38 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575 | 0.0011575
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0014211 | 0.0014211 | 0.0014211 | 0.0013482 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791 | 0.0012791
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0013643 | 0.0013643 | 0.0013643 | 0.0012943 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228 | 0.001228
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 5.6846e-05 | 5.6846e-05 | 5.6846e-05 | 5.3929e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05 | 5.1165e-05
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.0022738 | 0.0022738 | 0.0022738 | 0.0021571 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466 | 0.0020466
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242 | 0.06242
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.051357 | 0.051357 | 0.051357 | 0.051286 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936 | 0.049936
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.0014211 | 0.0014211 | 0.0014211 | 0.0013501 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826 | 0.0012826
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.33616 | 0.33616 | 0.33616 | 0.33623 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143 | 0.035143
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 84.04% | 84.04% | 84.04% | 84.06% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55% | 35.55%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.34864 | 0.34864 | 0.34864 | 0.34871 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624 | 0.047624
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 87.16% | 87.16% | 87.16% | 87.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 38 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Теплоисточник № | 20 | 38: Котельная Бубяково - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 57 | 58 | 59 | 60 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0011608 | 0.0011608 | 0.0011608 | 0.0011596 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.075839 | 0.075839 | 0.075839 | 0.07584 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.00068123 | 0.00068123 | 0.00068123 | 0.00064646 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.00065398 | 0.00065398 | 0.00065398 | 0.0006206 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2.7249e-05 | 2.7249e-05 | 2.7249e-05 | 2.5858e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.00109 | 0.00109 | 0.00109 | 0.0010343 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.031081 | 0.031081 | 0.031081 | 0.031047 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.037158 | 0.037158 | 0.037158 | 0.037194 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 49% | 49% | 49% | 49.04% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.044758 | 0.044758 | 0.044758 | 0.044793 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 59.02% | 59.02% | 59.02% | 59.06% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0011608 | 0.0011608 | 0.0011608 | 0.0011596 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583 | 0.0011583
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.075839 | 0.075839 | 0.075839 | 0.07584 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842 | 0.098842
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00068123 | 0.00068123 | 0.00068123 | 0.00064646 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135 | 0.0006135
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00065398 | 0.00065398 | 0.00065398 | 0.0006206 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896 | 0.00058896
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2.7249e-05 | 2.7249e-05 | 2.7249e-05 | 2.5858e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05 | 2.454e-05
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.00109 | 0.00109 | 0.00109 | 0.0010343 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816 | 0.0009816
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.031081 | 0.031081 | 0.031081 | 0.031047 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015 | 0.031015
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.00068123 | 0.00068123 | 0.00068123 | 0.00064717 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481 | 0.00061481
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.037158 | 0.037158 | 0.037158 | 0.037194 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228 | 0.060228
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 49% | 49% | 49% | 49.04% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93% | 60.93%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.044758 | 0.044758 | 0.044758 | 0.044793 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827 | 0.067827
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 59.02% | 59.02% | 59.02% | 59.06% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62% | 68.62%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 57 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 57 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 57 to 12
Теплоисточник № | 21 | 57: Котельная Птицеград - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 45.6667 | 46.6667 | 47.6667 | 48.6667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.24611 | 0.24611 | 0.24611 | 0.24611 | 0.24611 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 13.9539 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.3042 | 1.3042 | 1.3042 | 1.2315 | 1.0161 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.1822 | 0.97548 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.052168 | 0.052168 | 0.052168 | 0.049259 | 0.040645 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2.0867 | 2.0867 | 2.0867 | 1.9704 | 1.6258 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 11.8393 | 11.8393 | 11.8393 | 11.8393 | 9.7344 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 10.7756 | 10.7756 | 10.7756 | 10.7104 | 9.3025 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 3.5655 | 3.5655 | 3.5655 | 3.6382 | 3.2034 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 21.34% | 21.34% | 21.34% | 21.77% | 22.96% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 5.9334 | 5.9334 | 5.9334 | 5.9986 | 4.6514 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 35.51% | 35.51% | 35.51% | 35.9% | 33.33% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24611 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322 | 0.24322
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9539 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568 | 13.9568
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.3042 | 1.3042 | 1.3042 | 1.2315 | 1.0161 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0042
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 1.1822 | 0.97548 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402 | 0.96402
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.052168 | 0.052168 | 0.052168 | 0.049259 | 0.040645 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168 | 0.040168
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2.0867 | 2.0867 | 2.0867 | 1.9704 | 1.6258 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067 | 1.6067
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 11.8393 | 11.8393 | 11.8393 | 11.8393 | 9.7344 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201 | 9.6201
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10.4021 | 10.4021 | 10.4021 | 10.4021 | 8.5366 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375 | 8.4375
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.4372 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4372 | 1.1978 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43631 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061 | -0.55061
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37814 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719 | -0.47719
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058175 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414 | -0.073414
в) переключение нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686 | -1.6686
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874 | -1.4874
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812 | -0.1812
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 10.7756 | 10.7756 | 10.7756 | 10.7104 | 9.3025 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933 | 9.1933
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8.3217 | 8.3217 | 8.3217 | 8.3217 | 7.2561 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719 | 7.1719
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.1498 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1498 | 1.0182 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0052
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.3042 | 1.3042 | 1.3042 | 1.239 | 1.0283 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -13.1435 | -13.1435 | -13.1435 | -13.0708 | 3.2034 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325 | 3.3325
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.96% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88% | 23.88%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -10.7756 | -10.7756 | -10.7756 | -10.7104 | 4.6514 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7635
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13% | 34.13%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 16.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 57 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.24611 | 0.24611 | 0.24611 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 16.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 22 | 57: Котельная Совхоз - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.14335 | 0.14335 | 0.14335 | 0.13586 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.13762 | 0.13762 | 0.13762 | 0.13043 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.005734 | 0.005734 | 0.005734 | 0.0054345 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.22936 | 0.22936 | 0.22936 | 0.21738 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.0468 | 3.0468 | 3.0468 | 3.0396 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 3.2843 | 3.2843 | 3.2843 | 3.2918 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 46.54% | 46.54% | 46.54% | 46.65% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4.0102 | 4.0102 | 4.0102 | 4.0173 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 56.83% | 56.83% | 56.83% | 56.93% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097 | 3.8097
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.14335 | 0.14335 | 0.14335 | 0.13586 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878 | 0.12878
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.13762 | 0.13762 | 0.13762 | 0.13043 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.005734 | 0.005734 | 0.005734 | 0.0054345 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512 | 0.0051512
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.22936 | 0.22936 | 0.22936 | 0.21738 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605 | 0.20605
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293 | 3.6293
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509 | 2.7509
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838 | 0.87838
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.0468 | 3.0468 | 3.0468 | 3.0396 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328 | 3.0328
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007 | 2.2007
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027 | 0.7027
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.14335 | 0.14335 | 0.14335 | 0.13618 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937 | 0.12937
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.7726 | -3.7726 | -3.7726 | -3.7651 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662 | 0.051662
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356% | 1.356%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.0468 | -3.0468 | -3.0468 | -3.0396 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692 | 0.77692
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39% | 20.39%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 7.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 57 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 7.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 23 | 57: Котельная Скоропусковский поселок - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Средневзвешенный срок службы | лет | 41.6667 | 42.6667 | 43.6667 | 44.6667 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.22575 | 0.22575 | 0.22575 | 0.22575 | 0.22575 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 13.7743 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.30247 | 0.29049 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.29037 | 0.27887 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.011704 | 0.011704 | 0.011704 | 0.012099 | 0.01162 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.48396 | 0.46478 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12.192 | 12.192 | 12.192 | 13.2419 | 13.3993 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 10.0462 | 10.0462 | 10.0462 | 10.9315 | 11.051 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 5.0925 | 5.0925 | 5.0925 | 4.0327 | 0.084486 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 28.97% | 28.97% | 28.97% | 22.94% | 0.6134% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 7.5309 | 7.5309 | 7.5309 | 6.6456 | 2.7233 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 42.85% | 42.85% | 42.85% | 37.81% | 19.77% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 57 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22575 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724 | 0.22724
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7743 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728 | 13.7728
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.30247 | 0.29049 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241 | 0.29241
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.2809 | 0.2809 | 0.2809 | 0.29037 | 0.27887 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071 | 0.28071
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.011704 | 0.011704 | 0.011704 | 0.012099 | 0.01162 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.46817 | 0.46817 | 0.46817 | 0.48396 | 0.46478 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785 | 0.46785
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12.192 | 12.192 | 12.192 | 13.2419 | 13.3993 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845 | 13.4845
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 9.7007 | 9.7007 | 9.7007 | 10.5177 | 10.6317 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935 | 10.6935
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2.4913 | 2.4913 | 2.4913 | 2.7242 | 2.7676 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.2073 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2925
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.81702 | 0.93103 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278 | 0.99278
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.23293 | 0.27627 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974 | 0.29974
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 10.0462 | 10.0462 | 10.0462 | 10.9315 | 11.051 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239 | 11.1239
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7.7606 | 7.7606 | 7.7606 | 8.4414 | 8.5364 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879 | 8.5879
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 2.1871 | 2.2233 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428 | 2.2428
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.29261 | 0.29261 | 0.29261 | 0.30291 | 0.29132 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324 | 0.29324
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -12.4846 | -12.4846 | -12.4846 | -13.5444 | 0.084486 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469 | -0.0041469
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6134% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011% | -0.03011%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -10.0462 | -10.0462 | -10.0462 | -10.9315 | 2.7233 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488 | 2.6488
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.77% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23% | 19.23%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 17.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 57 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.22575 | 0.22575 | 0.22575 | 0.22575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 17.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 24 | 57: Котельная Скобяной поселок - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 57: 71.3468; 58: 71.3468; 59: 71.3468; 60: 71.3468
Средневзвешенный срок службы | лет | 57: 31.1689; 58: 32.1689; 59: 33.1689; 60: 34.1689
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 57: 71.3468; 58: 71.3468; 59: 71.3468; 60: 71.3468
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 57 to 60
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 57: 0.10736; 58: 0.10567; 59: 0.10466; 60: 0.09932
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 57: 71.2394; 58: 71.2411; 59: 71.2421; 60: 71.2475
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 57: 2.9824; 58: 2.9267; 59: 2.8935; 60: 2.5817
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 57: 2.8631; 58: 2.8096; 59: 2.7778; 60: 2.4784
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 57: 0.1193; 58: 0.11707; 59: 0.11574; 60: 0.10327
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 57: 4.7719; 58: 4.6827; 59: 4.6297; 60: 4.1307
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 57: 28.3753; 58: 27.951; 59: 27.6985; 60: 26.4802
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 57: 25.6827; 58: 25.2027; 59: 24.917; 60: 23.402
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 57: 39.8817; 58: 40.3634; 59: 40.6501; 60: 42.1855
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 57: 55.98%; 58: 56.66%; 59: 57.06%; 60: 59.21%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 57: 45.5568; 58: 46.0385; 59: 46.3251; 60: 47.8455
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 57: 63.95%; 58: 64.62%; 59: 65.02%; 60: 67.15%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 57: 60.1468; 58: 60.1468; 59: 60.1468; 60: 60.1468
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 57: 60.1468; 58: 60.1468; 59: 60.1468; 60: 60.1468
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 57 to 60
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 57: 0.090504; 58: 0.088813; 59: 0.087806; 60: 0.082467
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 57: 60.0563; 58: 60.058; 59: 60.059; 60: 60.0643
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 2.9824; 58: 2.9267; 59: 2.8935; 60: 2.5817
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 2.8631; 58: 2.8096; 59: 2.7778; 60: 2.4784
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 0.1193; 58: 0.11707; 59: 0.11574; 60: 0.10327
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 57: 4.7719; 58: 4.6827; 59: 4.6297; 60: 4.1307
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 28.3753; 58: 27.951; 59: 27.6985; 60: 26.4802
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 57: 25.2683; 58: 24.9006; 59: 24.6818; 60: 23.6259
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 57: 3.107; 58: 3.0504; 59: 3.0168; 60: 2.8543
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 57: 0; 58: -0.42425; 59: -0.67674; 60: -1.895
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 57: 0; 58: -0.36769; 59: -0.58651; 60: -1.6424
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 57: 0; 58: -0.056567; 59: -0.090232; 60: -0.25267
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 25.6827; 58: 25.2027; 59: 24.917; 60: 23.402
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 57: 20.2146; 58: 19.8469; 59: 19.6281; 60: 18.5723
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 57: 2.4856; 58: 2.429; 59: 2.3954; 60: 2.2329
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 57: 2.9824; 58: 2.9267; 59: 2.8935; 60: 2.5968
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 28.6986; 58: 29.1803; 59: 29.4669; 60: 31.0024
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 57: 47.79%; 58: 48.59%; 59: 49.06%; 60: 51.62%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 57: 34.3736; 58: 34.8553; 59: 35.142; 60: 36.6623
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57: 57.24%; 58: 58.04%; 59: 58.51%; 60: 61.04%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 57: 11.2; 58: 11.2; 59: 11.2; 60: 11.2
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 57: 11.2; 58: 11.2; 59: 11.2; 60: 11.2
Потери располагаемой мощности | % | bar: 57 to 60
Собственные нужды | Гкал/ч | 57: 0.016853; 58: 0.016853; 59: 0.016853; 60: 0.016853
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 57: 11.1831; 58: 11.1831; 59: 11.1831; 60: 11.1831
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
а) технология | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 57: 0; 58: 0; 59: 0; 60: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 57: 11.1831; 58: 11.1831; 59: 11.1831; 60: 11.1831
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 57: 100%; 58: 100%; 59: 100%; 60: 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 57: 11.1831; 58: 11.1831; 59: 11.1831; 60: 11.1831
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 57: 100%; 58: 100%; 59: 100%; 60: 100%
Теплоисточник № | 25 | 57: Котельная ЖБИ - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 9 to 25
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 9 to 25
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335 | 0.0035335
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647 | 0.67647
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274 | 0.274
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808 | 0.0808
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147 | 0.30147
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56% | 44.56%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647 | 0.37647
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65% | 55.65%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 9 to 25
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 9 to 25
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 9 to 25
Теплоисточник № | 26 | 9: Котельная Лакокраска - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77
Средневзвешенный срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 4 to 20
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.007756 | 0.007756 | 0.018332 | 0.018205 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 4.7622 | 4.7622 | 4.7517 | 4.7518 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.23635 | 0.23635 | 0.55866 | 0.52704 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.2269 | 0.2269 | 0.53631 | 0.50596 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0094542 | 0.0094542 | 0.022346 | 0.021082 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.37817 | 0.37817 | 0.89385 | 0.84326 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.8333 | 1.8333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.703 | 1.703 | 4.0253 | 3.9974 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.6926 | 2.6926 | -0.040322 | -0.0085789 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 56.54% | 56.54% | -0.8486% | -0.1805% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3.0592 | 3.0592 | 0.72634 | 0.7544 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 64.24% | 64.24% | 15.29% | 15.88% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 4 to 20
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.007756 | 0.007756 | 0.018332 | 0.018205 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084 | 0.018084
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 4.7622 | 4.7622 | 4.7517 | 4.7518 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519 | 4.7519
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.23635 | 0.23635 | 0.55866 | 0.52704 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736 | 0.49736
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.2269 | 0.2269 | 0.53631 | 0.50596 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747 | 0.47747
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0094542 | 0.0094542 | 0.022346 | 0.021082 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895 | 0.019895
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.37817 | 0.37817 | 0.89385 | 0.84326 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578 | 0.79578
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.8333 | 1.8333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333 | 4.2333
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.703 | 1.703 | 4.0253 | 3.9974 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709 | 3.9709
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.23635 | 0.23635 | 0.55866 | 0.53072 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419 | 0.50419
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.6926 | 2.6926 | -0.040322 | -0.0085789 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218 | 0.021218
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 56.54% | 56.54% | -0.8486% | -0.1805% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465% | 0.4465%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 3.0592 | 3.0592 | 0.72634 | 0.7544 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106 | 0.78106
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 64.24% | 64.24% | 15.29% | 15.88% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44% | 16.44%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 4 to 20
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 4 to 20
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 4 to 20
Теплоисточник № | 27 | 4: Котельная Автоколонна - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Средневзвешенный срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0098143 | 0.0098143 | 0.0098143 | 0.0097553 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.3902 | 3.3902 | 3.3902 | 3.3902 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.25545 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.2597 | 0.2597 | 0.2597 | 0.24524 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010218 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.43284 | 0.43284 | 0.43284 | 0.40873 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.2505 | 2.2505 | 2.2505 | 2.237 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.64466 | 0.64466 | 0.64466 | 0.65979 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.46% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.1397 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1532 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 33.62% | 33.62% | 33.62% | 34.02% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163% | 1.163%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0098143 | 0.0098143 | 0.0098143 | 0.0097553 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993 | 0.0096993
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.3902 | 3.3902 | 3.3902 | 3.3902 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903 | 3.3903
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.25545 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129 | 0.24129
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.2597 | 0.2597 | 0.2597 | 0.24524 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164 | 0.23164
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.010821 | 0.010821 | 0.010821 | 0.010218 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.0096515
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.43284 | 0.43284 | 0.43284 | 0.40873 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606 | 0.38606
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.2505 | 2.2505 | 2.2505 | 2.237 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2241
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.27052 | 0.27052 | 0.27052 | 0.257 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415 | 0.24415
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.64466 | 0.64466 | 0.64466 | 0.65979 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401 | 0.67401
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.46% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88% | 19.88%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.1397 | 1.1397 | 1.1397 | 1.1532 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1662
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 33.62% | 33.62% | 33.62% | 34.02% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4% | 34.4%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 10 to 26
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 10 to 26
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 10 to 26
ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 403.7785 | 403.7785 | 403.7785 | 403.116 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372 | 313.1372
Средневзвешенный срок службы | лет | 34.8006 | 35.8006 | 36.8006 | 37.803 | 10.9632 | 11.9632 | 12.9632 | 13.9632 | 14.9632 | 15.9632 | 16.9632 | 17.9632 | 18.9632 | 19.9632 | 20.9632 | 21.9632 | 22.9632 | 22.9632 | 22.9632 | 22.9632 | 22.9632 | 22.9632
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 403.7385 | 403.7385 | 403.7385 | 403.076 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972 | 313.0972
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 0.009906% | 0.009906% | 0.009906% | 0.009923% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277% | 0.01277%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 5.004 | 5.0023 | 5.0491 | 5.065 | 5.1511 | 5.1602 | 5.1602 | 5.1602 | 5.1602 | 5.1602 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706 | 5.2706
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 398.7345 | 398.7362 | 398.6894 | 398.011 | 307.9462 | 307.937 | 307.937 | 307.937 | 307.937 | 307.937 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266 | 307.8266
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 32.6908 | 32.6209 | 32.8976 | 31.6535 | 27.1672 | 27.212 | 27.212 | 27.212 | 27.212 | 27.212 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 31.3832 | 31.3161 | 31.5817 | 30.3873 | 26.0805 | 26.1235 | 26.1235 | 26.1235 | 26.1235 | 26.1235 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1.3076 | 1.3048 | 1.3159 | 1.2661 | 1.0867 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 52.3053 | 52.1935 | 52.6361 | 50.6456 | 43.4675 | 43.5392 | 43.5392 | 43.5392 | 43.5392 | 43.5392 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 264.2704 | 263.7526 | 266.9484 | 270.7051 | 242.068 | 242.4882 | 242.4882 | 242.4882 | 242.4882 | 242.4882 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839 | 249.4839
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 244.1071 | 243.5194 | 246.2608 | 248.176 | 223.757 | 224.1224 | 224.1224 | 224.1224 | 224.1224 | 224.1224 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377 | 230.7377
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 101.7733 | 102.3627 | 98.8434 | 95.6524 | 38.711 | 38.2368 | 38.2368 | 38.2368 | 38.2368 | 38.2368 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551 | 30.3551
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 25.52% | 25.67% | 24.79% | 24.03% | 12.57% | 12.42% | 12.42% | 12.42% | 12.42% | 12.42% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861% | 9.861%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 154.6274 | 155.2168 | 152.4286 | 149.835 | 84.1892 | 83.8146 | 83.8146 | 83.8146 | 83.8146 | 83.8146 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889 | 77.0889
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 38.78% | 38.93% | 38.23% | 37.65% | 27.34% | 27.22% | 27.22% | 27.22% | 27.22% | 27.22% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04% | 25.04%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 205.7044 | 205.7044 | 205.7044 | 206.0051 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007 | 307.8007
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 205.6644 | 205.6644 | 205.6644 | 205.9651 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607 | 307.7607
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 0.01945% | 0.01945% | 0.01945% | 0.01942% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013% | 0.013%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2.0172 | 2.0155 | 2.0623 | 2.0868 | 4.4421 | 4.4512 | 4.4512 | 4.4512 | 4.4512 | 4.4512 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617 | 4.5617
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 203.6473 | 203.6489 | 203.6021 | 203.8783 | 303.3186 | 303.3095 | 303.3095 | 303.3095 | 303.3095 | 303.3095 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199 | 303.199
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 32.6908 | 32.6209 | 32.8976 | 31.6535 | 27.1672 | 27.212 | 27.212 | 27.212 | 27.212 | 27.212 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876 | 27.9876
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 31.3832 | 31.3161 | 31.5817 | 30.3873 | 26.0805 | 26.1235 | 26.1235 | 26.1235 | 26.1235 | 26.1235 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681 | 26.8681
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1.3076 | 1.3048 | 1.3159 | 1.2661 | 1.0867 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0885 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195 | 1.1195
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 52.3053 | 52.1935 | 52.6361 | 50.6456 | 43.4675 | 43.5392 | 43.5392 | 43.5392 | 43.5392 | 43.5392 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801 | 44.7801
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 264.0274 | 263.5096 | 266.7054 | 270.4621 | 241.825 | 242.2452 | 242.2452 | 242.2452 | 242.2452 | 242.2452 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409 | 249.2409
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 229.2479 | 228.7991 | 232.0454 | 235.0536 | 209.4119 | 209.649 | 209.649 | 209.649 | 209.649 | 209.649 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271 | 214.1271
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 34.7795 | 34.7104 | 34.66 | 35.4086 | 32.4131 | 32.5963 | 32.5963 | 32.5963 | 32.5963 | 32.5963 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139 | 35.1139
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.5806 | 9.5556 | 10.1588 | 10.8635 | 10.8635 | 10.8635 | 10.8635 | 10.8635 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592 | 17.8592
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.4464 | 8.5104 | 8.928 | 9.4116 | 9.4116 | 9.4116 | 9.4116 | 9.4116 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897 | 13.8897
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.1342 | 1.0452 | 1.2308 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4519 | 1.4519 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695 | 3.9695
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | -0.51782 | -1.9026 | -3.1209 | -2.3174 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | -0.44878 | -1.6489 | -2.7048 | -2.0084 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | -0.069043 | -0.25368 | -0.41612 | -0.30898 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 243.9127 | 243.325 | 246.0664 | 247.9816 | 223.5626 | 223.928 | 223.928 | 223.928 | 223.928 | 223.928 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433 | 230.5433
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 183.3983 | 182.9496 | 185.4547 | 187.7856 | 169.6804 | 169.8518 | 169.8518 | 169.8518 | 169.8518 | 169.8518 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835 | 173.5835
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 27.8236 | 27.7545 | 27.6817 | 28.2785 | 26.2646 | 26.4132 | 26.4132 | 26.4132 | 26.4132 | 26.4132 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112 | 28.5112
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 32.6908 | 32.6209 | 32.9299 | 31.9176 | 27.6176 | 27.6631 | 27.6631 | 27.6631 | 27.6631 | 27.6631 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486 | 28.4486
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -93.0709 | -92.4815 | -96.0008 | -98.2373 | 34.3264 | 33.8522 | 33.8522 | 33.8522 | 33.8522 | 33.8522 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705 | 25.9705
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -45.7% | -45.41% | -47.15% | -48.18% | 11.32% | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 11.16% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566% | 8.566%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -40.2655 | -39.6761 | -42.4642 | -44.1033 | 79.756 | 79.3814 | 79.3814 | 79.3814 | 79.3814 | 79.3814 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557 | 72.6557
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -19.77% | -19.48% | -20.86% | -21.63% | 26.29% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96% | 23.96%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 198.0741 | 198.0741 | 198.0741 | 197.1109 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 198.0741 | 198.0741 | 198.0741 | 197.1109 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365 | 5.3365
Потери располагаемой мощности | % | bar: 10 to 26
Собственные нужды | Гкал/ч | 2.9868 | 2.9868 | 2.9868 | 2.9782 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897 | 0.70897
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 195.0872 | 195.0872 | 195.0872 | 194.1327 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276 | 4.6276
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
а) технология | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 194.8442 | 194.8442 | 194.8442 | 193.8897 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846 | 4.3846
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 99.88% | 99.88% | 99.88% | 99.87% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75% | 94.75%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 194.8928 | 194.8928 | 194.8928 | 193.9383 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332 | 4.4332
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8% | 95.8%
Котельные МУП «РКС»
Теплоисточник № | 28 | 10: Котельная №1 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 10: 16.9; 11: 16.9; 12: 16.9; 13: 16.9
Средневзвешенный срок службы | лет | 10: 42.4024; 11: 43.4024; 12: 44.4024; 13: 45.4024
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 10: 15.21; 11: 15.21; 12: 15.21; 13: 15.21
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10: 10%; 11: 10%; 12: 10%; 13: 10%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 10: 0.39702; 11: 0.39702; 12: 0.39702; 13: 0.394
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 10: 14.813; 11: 14.813; 12: 14.813; 13: 14.816
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 10: 0.88007; 11: 0.88007; 12: 0.88007; 13: 0.8297
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 10: 0.84487; 11: 0.84487; 12: 0.84487; 13: 0.79651
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 10: 0.035203; 11: 0.035203; 12: 0.035203; 13: 0.033188
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 10: 1.4081; 11: 1.4081; 12: 1.4081; 13: 1.3275
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10: 6.12; 11: 6.12; 12: 6.12; 13: 6.12
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 10: 5.7761; 11: 5.7761; 12: 5.7761; 13: 5.7321
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 10: 7.8129; 11: 7.8129; 12: 7.8129; 13: 7.8663
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 10: 52.74%; 11: 52.74%; 12: 52.74%; 13: 53.09%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 10: 9.0369; 11: 9.0369; 12: 9.0369; 13: 9.0839
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 10: 61.01%; 11: 61.01%; 12: 61.01%; 13: 61.31%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 10: 16.9; 11: 16.9; 12: 16.9; 13: 16.9
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 10: 15.21; 11: 15.21; 12: 15.21; 13: 15.21
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10: 10%; 11: 10%; 12: 10%; 13: 10%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 10: 0.39702; 11: 0.39702; 12: 0.39702; 13: 0.394
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 10: 14.813; 11: 14.813; 12: 14.813; 13: 14.816
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 0.88007; 11: 0.88007; 12: 0.88007; 13: 0.8297
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 0.84487; 11: 0.84487; 12: 0.84487; 13: 0.79651
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 0.035203; 11: 0.035203; 12: 0.035203; 13: 0.033188
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 10: 1.4081; 11: 1.4081; 12: 1.4081; 13: 1.3275
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 6.12; 11: 6.12; 12: 6.12; 13: 6.12
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10: 5.556; 11: 5.556; 12: 5.556; 13: 5.556
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 10: 0.564; 11: 0.564; 12: 0.564; 13: 0.564
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 5.7761; 11: 5.7761; 12: 5.7761; 13: 5.7321
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10: 4.4448; 11: 4.4448; 12: 4.4448; 13: 4.4448
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 10: 0.4512; 11: 0.4512; 12: 0.4512; 13: 0.4512
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 10: 0.88007; 11: 0.88007; 12: 0.88007; 13: 0.83607
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 7.8129; 11: 7.8129; 12: 7.8129; 13: 7.8663
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 10: 52.74%; 11: 52.74%; 12: 52.74%; 13: 53.09%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10: 9.0369; 11: 9.0369; 12: 9.0369; 13: 9.0839
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 10: 61.01%; 11: 61.01%; 12: 61.01%; 13: 61.31%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 10 to 13
Собственные нужды | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
а) технология | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 10 to 13
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 10 to 13
Теплоисточник № | 29 | 10: Котельная №2 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 35.3684 | 36.3684 | 37.3684 | 38.3684 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.31662 | 0.31662 | 0.31662 | 0.31421 | 0.62842 | 0.63118 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 16.4234 | 16.4234 | 16.4234 | 16.4258 | 16.8716 | 16.8688 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.0352 | 1.9669 | 1.9755 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 0.99378 | 1.8882 | 1.8965 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.043922 | 0.043922 | 0.043922 | 0.041408 | 0.078674 | 0.07902 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.7569 | 1.7569 | 1.7569 | 1.6563 | 3.147 | 3.1608 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 8.247 | 8.247 | 8.247 | 8.247 | 14.367 | 14.4301 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 5.7761 | 5.7761 | 5.7761 | 5.7321 | 11.4641 | 11.5145 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 7.0783 | 7.0783 | 7.0783 | 7.1436 | 0.53772 | 0.4632 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 43.1% | 43.1% | 43.1% | 43.49% | 3.187% | 2.746% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 10.6473 | 10.6473 | 10.6473 | 10.6937 | 5.4074 | 5.3543 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 64.83% | 64.83% | 64.83% | 65.1% | 32.05% | 31.74% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.31662 | 0.31662 | 0.31662 | 0.31421 | 0.62842 | 0.63118 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394 | 0.63394
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 16.4234 | 16.4234 | 16.4234 | 16.4258 | 16.8716 | 16.8688 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661 | 16.8661
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.0352 | 1.9669 | 1.9755 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841 | 1.9841
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0541 | 1.0541 | 1.0541 | 0.99378 | 1.8882 | 1.8965 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048 | 1.9048
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.043922 | 0.043922 | 0.043922 | 0.041408 | 0.078674 | 0.07902 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365 | 0.079365
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.7569 | 1.7569 | 1.7569 | 1.6563 | 3.147 | 3.1608 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1746
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 8.247 | 8.247 | 8.247 | 8.247 | 14.367 | 14.4301 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932 | 14.4932
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 13.066 | 13.1256 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852 | 13.1852
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 1.301 | 1.3045 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063125 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059606 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921 | 0.11921
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035185 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037 | 0.007037
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556 | 5.556
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 5.7761 | 5.7761 | 5.7761 | 5.7321 | 11.4641 | 11.5145 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648 | 11.5648
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 4.4448 | 8.8896 | 8.9302 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707 | 8.9707
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.4512 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4512 | 0.9024 | 0.90484 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728 | 0.90728
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.88007 | 0.88007 | 0.88007 | 0.83607 | 1.6721 | 1.6795 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6868
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 7.0783 | 7.0783 | 7.0783 | 7.1436 | 0.53772 | 0.4632 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868 | 0.38868
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 43.1% | 43.1% | 43.1% | 43.49% | 3.187% | 2.746% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305% | 2.305%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10.6473 | 10.6473 | 10.6473 | 10.6937 | 5.4074 | 5.3543 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013 | 5.3013
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 64.83% | 64.83% | 64.83% | 65.1% | 32.05% | 31.74% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43% | 31.43%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 10 to 26
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 10 to 26
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 10 to 26
Теплоисточник № | 30 | 10: Котельная №3 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.062863 | 0.062863 | 0.062863 | 0.062772 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.1771 | 3.1771 | 3.1771 | 3.1772 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.02256 | 0.02256 | 0.02256 | 0.021401 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.021658 | 0.021658 | 0.021658 | 0.020545 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0009024 | 0.0009024 | 0.0009024 | 0.00085603 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.036096 | 0.036096 | 0.036096 | 0.034241 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.77456 | 0.77456 | 0.77456 | 0.77343 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.2146 | 2.2146 | 2.2146 | 2.2158 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 69.7% | 69.7% | 69.7% | 69.74% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.4026 | 2.4026 | 2.4026 | 2.4038 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 75.62% | 75.62% | 75.62% | 75.66% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.062863 | 0.062863 | 0.062863 | 0.062772 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685 | 0.062685
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.1771 | 3.1771 | 3.1771 | 3.1772 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.02256 | 0.02256 | 0.02256 | 0.021401 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303 | 0.020303
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.021658 | 0.021658 | 0.021658 | 0.020545 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01949
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0009024 | 0.0009024 | 0.0009024 | 0.00085603 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121 | 0.0008121
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.036096 | 0.036096 | 0.036096 | 0.034241 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484 | 0.032484
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823 | 0.823
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.77456 | 0.77456 | 0.77456 | 0.77343 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236 | 0.77236
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6584
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.02256 | 0.02256 | 0.02256 | 0.021432 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036 | 0.02036
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.2146 | 2.2146 | 2.2146 | 2.2158 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013 | 0.077013
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 69.7% | 69.7% | 69.7% | 69.74% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424% | 7.424%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.4026 | 2.4026 | 2.4026 | 2.4038 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495 | 0.26495
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 75.62% | 75.62% | 75.62% | 75.66% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54% | 25.54%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 38 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Теплоисточник № | 31 | 38: Котельная №4 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 38: 4; 39: 4; 40: 4; 41: 4
Средневзвешенный срок службы | лет | 38: 25; 39: 26; 40: 27; 41: 28
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 38: 3.6; 39: 3.6; 40: 3.6; 41: 3.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 38: 10%; 39: 10%; 40: 10%; 41: 10%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 38: 0.13535; 39: 0.13535; 40: 0.13535; 41: 0.13515
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 38: 3.4646; 39: 3.4646; 40: 3.4646; 41: 3.4648
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 38: 0.060024; 39: 0.060024; 40: 0.060024; 41: 0.05694
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 38: 0.057623; 39: 0.057623; 40: 0.057623; 41: 0.054662
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 38: 0.002401; 39: 0.002401; 40: 0.002401; 41: 0.0022776
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 38: 0.096038; 39: 0.096038; 40: 0.096038; 41: 0.091104
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 38: 2.501; 39: 2.501; 40: 2.501; 41: 2.501
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 38: 2.0608; 39: 2.0608; 40: 2.0608; 41: 2.0578
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 38: 0.90362; 39: 0.90362; 40: 0.90362; 41: 0.90691
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 38: 26.08%; 39: 26.08%; 40: 26.08%; 41: 26.17%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 38: 1.4038; 39: 1.4038; 40: 1.4038; 41: 1.407
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 38: 40.52%; 39: 40.52%; 40: 40.52%; 41: 40.61%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 38: 4; 39: 4; 40: 4; 41: 4
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 38: 3.6; 39: 3.6; 40: 3.6; 41: 3.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 38: 10%; 39: 10%; 40: 10%; 41: 10%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 38: 0.13535; 39: 0.13535; 40: 0.13535; 41: 0.13515
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 38: 3.4646; 39: 3.4646; 40: 3.4646; 41: 3.4648
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 0.060024; 39: 0.060024; 40: 0.060024; 41: 0.05694
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 0.057623; 39: 0.057623; 40: 0.057623; 41: 0.054662
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 0.002401; 39: 0.002401; 40: 0.002401; 41: 0.0022776
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 38: 0.096038; 39: 0.096038; 40: 0.096038; 41: 0.091104
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 2.501; 39: 2.501; 40: 2.501; 41: 2.501
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 38: 1.973; 39: 1.973; 40: 1.973; 41: 1.973
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 38: 0.528; 39: 0.528; 40: 0.528; 41: 0.528
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 2.0608; 39: 2.0608; 40: 2.0608; 41: 2.0578
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 38: 1.5784; 39: 1.5784; 40: 1.5784; 41: 1.5784
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 38: 0.4224; 39: 0.4224; 40: 0.4224; 41: 0.4224
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 38: 0.060024; 39: 0.060024; 40: 0.060024; 41: 0.057023
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 0.90362; 39: 0.90362; 40: 0.90362; 41: 0.90691
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 38: 26.08%; 39: 26.08%; 40: 26.08%; 41: 26.17%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 38: 1.4038; 39: 1.4038; 40: 1.4038; 41: 1.407
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 38: 40.52%; 39: 40.52%; 40: 40.52%; 41: 40.61%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 38 to 41
Собственные нужды | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
а) технология | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 41
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 41
Теплоисточник № | 32 | 38: Котельная №5 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Средневзвешенный срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.10406 | 0.10406 | 0.10406 | 0.10321 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.9459 | 3.9459 | 3.9459 | 3.9468 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.16428 | 0.16428 | 0.16428 | 0.15479 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.15771 | 0.15771 | 0.15771 | 0.1486 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0065713 | 0.0065713 | 0.0065713 | 0.0061917 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.26285 | 0.26285 | 0.26285 | 0.24767 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 0.99687 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.7307 | 2.7307 | 2.7307 | 2.741 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 69.2% | 69.2% | 69.2% | 69.45% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.9409 | 2.9409 | 2.9409 | 2.9499 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 74.53% | 74.53% | 74.53% | 74.74% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.10406 | 0.10406 | 0.10406 | 0.10321 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.9459 | 3.9459 | 3.9459 | 3.9468 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976 | 1.1976
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.16428 | 0.16428 | 0.16428 | 0.15479 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1459
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.15771 | 0.15771 | 0.15771 | 0.1486 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007 | 0.14007
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0065713 | 0.0065713 | 0.0065713 | 0.0061917 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361 | 0.0058361
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.26285 | 0.26285 | 0.26285 | 0.24767 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344 | 0.23344
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051 | 1.051
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 0.99687 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906 | 0.98906
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008 | 0.8008
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.16428 | 0.16428 | 0.16428 | 0.15607 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826 | 0.14826
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.7307 | 2.7307 | 2.7307 | 2.741 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687 | 0.00069687
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 69.2% | 69.2% | 69.2% | 69.45% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819% | 0.05819%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.9409 | 2.9409 | 2.9409 | 2.9499 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853 | 0.20853
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 74.53% | 74.53% | 74.53% | 74.74% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41% | 17.41%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 38 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Теплоисточник № | 33 | 38: Котельная №6 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Средневзвешенный срок службы | лет | 55.2926 | 56.2926 | 57.2926 | 58.2926 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 38 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.94524 | 0.94524 | 0.94524 | 0.94321 | 0.74872 | 0.74872 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 22.4348 | 22.4348 | 22.4348 | 22.4368 | 24.2513 | 24.2513 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3.6586 | 3.6586 | 3.6586 | 3.4646 | 3.8948 | 3.8948 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 3.5123 | 3.5123 | 3.5123 | 3.326 | 3.739 | 3.739 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.13858 | 0.15579 | 0.15579 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 5.8538 | 5.8538 | 5.8538 | 5.5433 | 6.2317 | 6.2317 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 18.293 | 18.293 | 18.293 | 18.4137 | 21.9033 | 19.3843 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 18.293 | 18.293 | 18.293 | 18.2346 | 21.5778 | 21.5778 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.48316 | 0.48316 | 0.48316 | 0.5585 | -1.5469 | 0.97213 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 2.154% | 2.154% | 2.154% | 2.489% | -6.379% | 4.009% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4.1418 | 4.1418 | 4.1418 | 4.2022 | 2.6734 | 2.6734 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 18.46% | 18.46% | 18.46% | 18.73% | 11.02% | 11.02% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 38 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.63474 | 0.63474 | 0.63474 | 0.63271 | 0.74872 | 0.74872 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965 | 0.74965
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 15.0653 | 15.0653 | 15.0653 | 15.0673 | 24.2513 | 24.2513 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503 | 24.2503
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6586 | 3.6586 | 3.6586 | 3.4646 | 3.8948 | 3.8948 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996 | 3.8996
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 3.5123 | 3.5123 | 3.5123 | 3.326 | 3.739 | 3.739 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437 | 3.7437
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.13858 | 0.15579 | 0.15579 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599 | 0.15599
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 5.8538 | 5.8538 | 5.8538 | 5.5433 | 6.2317 | 6.2317 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394 | 6.2394
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 18.293 | 18.293 | 18.293 | 18.4137 | 21.9033 | 19.3843 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106 | 19.4106
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 16.9656 | 19.6176 | 17.6266 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456 | 17.6456
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.443 | 1.443 | 1.443 | 1.4481 | 2.2858 | 1.7578 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765 | 1.765
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.12072 | 1.0913 | 1.0913 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0.77656 | 0.77656 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556 | 0.79556
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0051178 | 0.31479 | 0.31479 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201 | 0.32201
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 2.519 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991 | 1.991
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 18.293 | 18.293 | 18.293 | 18.2346 | 21.5778 | 21.5778 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047 | 21.6047
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 13.5763 | 15.7199 | 15.7199 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358 | 15.7358
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.1544 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1587 | 1.8391 | 1.8391 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8451
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3.6586 | 3.6586 | 3.6586 | 3.4996 | 4.0188 | 4.0188 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238 | 4.0238
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -6.8863 | -6.8863 | -6.8863 | -6.811 | -1.5469 | 0.97213 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013 | 0.94013
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -45.71% | -45.71% | -45.71% | -45.2% | -6.379% | 4.009% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877% | 3.877%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.2277 | -3.2277 | -3.2277 | -3.1673 | 2.6734 | 2.6734 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6456
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -21.43% | -21.43% | -21.43% | -21.02% | 11.02% | 11.02% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91% | 10.91%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 38 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.3105 | 0.3105 | 0.3105 | 0.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 7.3695 | 7.3695 | 7.3695 | 7.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 7.3695 | 7.3695 | 7.3695 | 7.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 7.3695 | 7.3695 | 7.3695 | 7.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 34 | 38: Котельная №7 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 38.5444 | 39.5444 | 40.5444 | 41.5444 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.26743 | 0.26743 | 0.26743 | 0.26362 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 14.9426 | 14.9426 | 14.9426 | 14.9464 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.1799 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.1327 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.050398 | 0.050398 | 0.050398 | 0.047195 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2.0159 | 2.0159 | 2.0159 | 1.8878 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4.4152 | 4.4152 | 4.4152 | 4.3522 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 9.7386 | 9.7386 | 9.7386 | 9.8225 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 65.17% | 65.17% | 65.17% | 65.72% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 10.5274 | 10.5274 | 10.5274 | 10.5942 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 70.45% | 70.45% | 70.45% | 70.88% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.26743 | 0.26743 | 0.26743 | 0.26362 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999 | 0.25999
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 14.9426 | 14.9426 | 14.9426 | 14.9464 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.1799 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.1327 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.050398 | 0.050398 | 0.050398 | 0.047195 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219 | 0.044219
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2.0159 | 2.0159 | 2.0159 | 1.8878 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944 | 3.944
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618 | 3.618
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.326
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 4.4152 | 4.4152 | 4.4152 | 4.3522 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923 | 4.2923
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944 | 2.8944
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608 | 0.2608
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.197 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 9.7386 | 9.7386 | 9.7386 | 9.8225 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947 | -0.50947
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 65.17% | 65.17% | 65.17% | 65.72% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22% | -11.22%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 10.5274 | 10.5274 | 10.5274 | 10.5942 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769 | 0.24769
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 70.45% | 70.45% | 70.45% | 70.88% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456% | 5.456%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 38 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 38 to 12
Теплоисточник № | 35 | 38: Котельная №8 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 32 | 33 | 34 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.037717 | 0.037717 | 0.037717 | 0.037662 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.2923 | 3.2923 | 3.2923 | 3.2923 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.011497 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.011635 | 0.011635 | 0.011635 | 0.011037 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0004848 | 0.0004848 | 0.0004848 | 0.00045989 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.019392 | 0.019392 | 0.019392 | 0.018396 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41551 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.7752 | 2.7752 | 2.7752 | 2.7758 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 84.29% | 84.29% | 84.29% | 84.31% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.8762 | 2.8762 | 2.8762 | 2.8768 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 87.36% | 87.36% | 87.36% | 87.38% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.037717 | 0.037717 | 0.037717 | 0.037662 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761 | 0.03761
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.2923 | 3.2923 | 3.2923 | 3.2923 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239 | 0.56239
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.011497 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907 | 0.010907
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.011635 | 0.011635 | 0.011635 | 0.011037 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471 | 0.010471
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0004848 | 0.0004848 | 0.0004848 | 0.00045989 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629 | 0.00043629
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.019392 | 0.019392 | 0.019392 | 0.018396 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452 | 0.017452
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.41612 | 0.41612 | 0.41612 | 0.41551 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494 | 0.41494
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.01212 | 0.01212 | 0.01212 | 0.011514 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.7752 | 2.7752 | 2.7752 | 2.7758 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483 | 0.046483
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 84.29% | 84.29% | 84.29% | 84.31% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265% | 8.265%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.8762 | 2.8762 | 2.8762 | 2.8768 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 87.36% | 87.36% | 87.36% | 87.38% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22% | 26.22%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 32 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 32 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 32 to 12
Теплоисточник № | 36 | 32: Котельная №9 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Средневзвешенный срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.088609 | 0.088609 | 0.088609 | 0.086823 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.3414 | 2.3414 | 2.3414 | 2.3432 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.5205 | 0.5205 | 0.5205 | 0.4845 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.46512 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.02082 | 0.02082 | 0.02082 | 0.01938 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.77521 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.2907 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2647 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.89587 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 36.65% | 36.65% | 36.65% | 38.23% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.0507 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0785 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 44.87% | 44.87% | 44.87% | 46.03% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.088609 | 0.088609 | 0.088609 | 0.086823 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125 | 0.085125
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.3414 | 2.3414 | 2.3414 | 2.3432 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.5205 | 0.5205 | 0.5205 | 0.4845 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128 | 0.45128
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.49968 | 0.49968 | 0.49968 | 0.46512 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323 | 0.43323
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.02082 | 0.02082 | 0.02082 | 0.01938 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051 | 0.018051
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.77521 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205 | 0.72205
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8648
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.2907 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2647 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184 | 0.69184
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784 | 0.0784
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.5205 | 0.5205 | 0.5205 | 0.49447 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975 | 0.46975
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.89587 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206 | -0.099206
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 36.65% | 36.65% | 36.65% | 38.23% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545% | -7.545%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0507 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0785 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885 | 0.074885
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 44.87% | 44.87% | 44.87% | 46.03% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695% | 5.695%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 21 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 12
Теплоисточник № | 37 | 21: Котельная №11 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 21: 6.2; 22: 6.2; 23: 6.2; 24: 6.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 21: 36.3935; 22: 37.3935; 23: 38.3935; 24: 39.3935
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 21: 6.2; 22: 6.2; 23: 6.2; 24: 6.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 21 to 24
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 21: 0.21069; 22: 0.21069; 23: 0.21069; 24: 0.20858
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 21: 5.9893; 22: 5.9893; 23: 5.9893; 24: 5.9914
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 21: 1.0566; 22: 1.0566; 23: 1.0566; 24: 0.99373
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 21: 1.0143; 22: 1.0143; 23: 1.0143; 24: 0.95398
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 21: 0.042264; 22: 0.042264; 23: 0.042264; 24: 0.039749
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 21: 1.6906; 22: 1.6906; 23: 1.6906; 24: 1.59
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 21: 5.283; 22: 5.283; 23: 5.283; 24: 5.283
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 21: 5.283; 22: 5.283; 23: 5.283; 24: 5.2302
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 21: -0.35029; 22: -0.35029; 23: -0.35029; 24: -0.28531
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 21: -5.849%; 22: -5.849%; 23: -5.849%; 24: -4.762%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 21: 0.70631; 22: 0.70631; 23: 0.70631; 24: 0.76125
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 21: 11.79%; 22: 11.79%; 23: 11.79%; 24: 12.71%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 21: 6.2; 22: 6.2; 23: 6.2; 24: 6.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 21: 6.2; 22: 6.2; 23: 6.2; 24: 6.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 21 to 24
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 21: 0.21069; 22: 0.21069; 23: 0.21069; 24: 0.20858
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 21: 5.9893; 22: 5.9893; 23: 5.9893; 24: 5.9914
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 21: 1.0566; 22: 1.0566; 23: 1.0566; 24: 0.99373
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 21: 1.0143; 22: 1.0143; 23: 1.0143; 24: 0.95398
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 21: 0.042264; 22: 0.042264; 23: 0.042264; 24: 0.039749
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 21: 1.6906; 22: 1.6906; 23: 1.6906; 24: 1.59
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 21: 5.283; 22: 5.283; 23: 5.283; 24: 5.283
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 21: 5.099; 22: 5.099; 23: 5.099; 24: 5.099
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21: 0.184; 22: 0.184; 23: 0.184; 24: 0.184
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 21: 5.283; 22: 5.283; 23: 5.283; 24: 5.2302
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 21: 4.0792; 22: 4.0792; 23: 4.0792; 24: 4.0792
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 21: 0.1472; 22: 0.1472; 23: 0.1472; 24: 0.1472
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 21: 1.0566; 22: 1.0566; 23: 1.0566; 24: 1.0038
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 21: -0.35029; 22: -0.35029; 23: -0.35029; 24: -0.28531
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 21: -5.849%; 22: -5.849%; 23: -5.849%; 24: -4.762%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 21: 0.70631; 22: 0.70631; 23: 0.70631; 24: 0.76125
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 21: 11.79%; 22: 11.79%; 23: 11.79%; 24: 12.71%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 21 to 24
Собственные нужды | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
а) технология | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 24
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 24
Теплоисточник № | 38 | 21: Котельная №12 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 50 | 26.3226 | 27.3226 | 28.3226 | 29.3226 | 30.3226 | 31.3226 | 32.3226 | 33.3226 | 34.3226 | 35.3226 | 36.3226 | 37.3226 | 38.3226 | 38.3226 | 38.3226 | 38.3226 | 38.3226 | 38.3226
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 21 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24103 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.9579 | 2.9579 | 2.9579 | 2.959 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.24554 | 0.24554 | 0.24554 | 0.23221 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.23572 | 0.23572 | 0.23572 | 0.22292 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0098216 | 0.0098216 | 0.0098216 | 0.0092884 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.37153 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.7143 | 2.7143 | 2.7143 | 2.7021 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0.37367 | -0.37367 | -0.37367 | -0.35924 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -12.63% | -12.63% | -12.63% | -12.14% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.24353 | 0.24353 | 0.24353 | 0.2569 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 8.233% | 8.233% | 8.233% | 8.682% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 21 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.24213 | 0.24213 | 0.24213 | 0.24103 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276 | 0.063276
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.9579 | 2.9579 | 2.9579 | 2.959 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367 | 6.1367
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.24554 | 0.24554 | 0.24554 | 0.23221 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.23572 | 0.23572 | 0.23572 | 0.22292 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944 | 0.21944
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0098216 | 0.0098216 | 0.0098216 | 0.0092884 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432 | 0.0091432
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.39287 | 0.39287 | 0.39287 | 0.37153 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573 | 0.36573
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.086 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065 | 3.2065
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.817 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308 | 2.9308
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572 | 0.27572
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379 | 0.11379
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171 | 0.0067171
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.7143 | 2.7143 | 2.7143 | 2.7021 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998 | 2.7998
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.2536 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484 | 2.3484
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 | 0.2152 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.24554 | 0.24554 | 0.24554 | 0.23326 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062 | 0.23062
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.37367 | -0.37367 | -0.37367 | -0.35924 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016 | 2.7016
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -12.63% | -12.63% | -12.63% | -12.14% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02% | 44.02%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.24353 | 0.24353 | 0.24353 | 0.2569 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369 | 3.3369
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 8.233% | 8.233% | 8.233% | 8.682% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38% | 54.38%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 21 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 21 to 12
Теплоисточник № | 39 | 21: Котельная №14 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Средневзвешенный срок службы | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -4.651% | -4.651% | -4.651% | -4.651% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.13769 | 0.13769 | 0.13769 | 0.13661 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.4623 | 3.4623 | 3.4623 | 3.4634 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.21314 | 0.21314 | 0.21314 | 0.20091 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.20462 | 0.20462 | 0.20462 | 0.19287 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0085257 | 0.0085257 | 0.0085257 | 0.0080364 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.34103 | 0.34103 | 0.34103 | 0.32146 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.3699 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3593 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.8032 | 1.8032 | 1.8032 | 1.8165 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.45% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.0924 | 2.0924 | 2.0924 | 2.1041 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 60.43% | 60.43% | 60.43% | 60.75% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | -4.651% | -4.651% | -4.651% | -4.651% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.13769 | 0.13769 | 0.13769 | 0.13661 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356 | 0.1356
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.4623 | 3.4623 | 3.4623 | 3.4634 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644 | 1.5644
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.21314 | 0.21314 | 0.21314 | 0.20091 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944 | 0.18944
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.20462 | 0.20462 | 0.20462 | 0.19287 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187 | 0.18187
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0085257 | 0.0085257 | 0.0085257 | 0.0080364 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777 | 0.0075777
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.34103 | 0.34103 | 0.34103 | 0.32146 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311 | 0.30311
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.3699 | 1.3699 | 1.3699 | 1.3593 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492 | 1.3492
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.21314 | 0.21314 | 0.21314 | 0.20249 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236 | 0.19236
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.8032 | 1.8032 | 1.8032 | 1.8165 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041 | -0.071041
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 52.08% | 52.08% | 52.08% | 52.45% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541% | -4.541%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.0924 | 2.0924 | 2.0924 | 2.1041 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524 | 0.21524
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 60.43% | 60.43% | 60.43% | 60.75% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76% | 13.76%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 22 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 22 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 22 to 12
Теплоисточник № | 40 | 22: Котельная №15 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 14 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0015786 | 0.0015786 | 0.0015786 | 0.0015749 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.098421 | 0.098421 | 0.098421 | 0.098425 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003791 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.0036393 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00015164 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0060655 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.0838 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0.0055786 | -0.0055786 | -0.0055786 | -0.0053658 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -5.668% | -5.668% | -5.668% | -5.452% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.014421 | 0.014421 | 0.014421 | 0.014625 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 14.65% | 14.65% | 14.65% | 14.86% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 14 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0015786 | 0.0015786 | 0.0015786 | 0.0015749 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713 | 0.0015713
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.098421 | 0.098421 | 0.098421 | 0.098425 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429 | 0.098429
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003791 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932 | 0.0035932
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.0036393 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495 | 0.0034495
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00015164 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373 | 0.00014373
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0060655 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492 | 0.0057492
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.0838 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361 | 0.08361
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0038 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361 | 0.00361
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.0055786 | -0.0055786 | -0.0055786 | -0.0053658 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645 | -0.0051645
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -5.668% | -5.668% | -5.668% | -5.452% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247% | -5.247%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.014421 | 0.014421 | 0.014421 | 0.014625 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819 | 0.014819
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 14.65% | 14.65% | 14.65% | 14.86% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06% | 15.06%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 14 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Теплоисточник № | 41 | 14: Котельная №16 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Средневзвешенный срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 14 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0018716 | 0.0018716 | 0.0018716 | 0.0018594 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.098128 | 0.098128 | 0.098128 | 0.098141 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.0098533 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.0094592 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0004176 | 0.0004176 | 0.0004176 | 0.00039413 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.016704 | 0.016704 | 0.016704 | 0.015765 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.08004 | 0.08004 | 0.08004 | 0.079518 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.0006884 | 0.0006884 | 0.0006884 | 0.0012873 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0.7015% | 0.7015% | 0.7015% | 1.312% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.018088 | 0.018088 | 0.018088 | 0.018623 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 18.43% | 18.43% | 18.43% | 18.98% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 14 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0018716 | 0.0018716 | 0.0018716 | 0.0018594 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478 | 0.0018478
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.098128 | 0.098128 | 0.098128 | 0.098141 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815 | 0.39815
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.0098533 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023 | 0.0093023
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.010022 | 0.010022 | 0.010022 | 0.0094592 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302 | 0.0089302
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0004176 | 0.0004176 | 0.0004176 | 0.00039413 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209 | 0.00037209
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.016704 | 0.016704 | 0.016704 | 0.015765 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884 | 0.014884
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.08004 | 0.08004 | 0.08004 | 0.079518 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022 | 0.079022
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.01044 | 0.01044 | 0.01044 | 0.009918 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221 | 0.0094221
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0006884 | 0.0006884 | 0.0006884 | 0.0012873 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185 | 0.30185
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0.7015% | 0.7015% | 0.7015% | 1.312% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81% | 75.81%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.018088 | 0.018088 | 0.018088 | 0.018623 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913 | 0.31913
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 18.43% | 18.43% | 18.43% | 18.98% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15% | 80.15%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 14 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Теплоисточник № | 42 | 14: Котельная №17 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 14 to 30
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0071657 | 0.0071657 | 0.0071657 | 0.006985 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.092834 | 0.092834 | 0.092834 | 0.093015 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.056147 | 0.056147 | 0.056147 | 0.051995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.053901 | 0.053901 | 0.053901 | 0.049915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0022459 | 0.0022459 | 0.0022459 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.089835 | 0.089835 | 0.089835 | 0.083191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.11135 | 0.11135 | 0.11135 | 0.10854 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0.032313 | -0.032313 | -0.032313 | -0.02798 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -34.81% | -34.81% | -34.81% | -30.08% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0.018513 | -0.018513 | -0.018513 | -0.015525 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -19.94% | -19.94% | -19.94% | -16.69% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 14 to 30
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0071657 | 0.0071657 | 0.0071657 | 0.006985 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524 | 0.0035524
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.092834 | 0.092834 | 0.092834 | 0.093015 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448 | 0.096448
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.056147 | 0.056147 | 0.056147 | 0.051995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.053901 | 0.053901 | 0.053901 | 0.049915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0022459 | 0.0022459 | 0.0022459 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.089835 | 0.089835 | 0.089835 | 0.083191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.11135 | 0.11135 | 0.11135 | 0.10854 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.056147 | 0.056147 | 0.056147 | 0.05334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.032313 | -0.032313 | -0.032313 | -0.02798 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448 | 0.027448
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -34.81% | -34.81% | -34.81% | -30.08% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46% | 28.46%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.018513 | -0.018513 | -0.018513 | -0.015525 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248 | 0.041248
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -19.94% | -19.94% | -19.94% | -16.69% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77% | 42.77%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 14 to 30
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 30
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 30
Теплоисточник № | 43 | 14: Котельная №18 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Средневзвешенный срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 14 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0037902 | 0.0037902 | 0.0037902 | 0.003691 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.09621 | 0.09621 | 0.09621 | 0.096309 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.11502 | 0.11502 | 0.11502 | 0.10641 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.11042 | 0.11042 | 0.11042 | 0.10215 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0046007 | 0.0046007 | 0.0046007 | 0.0042563 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.18403 | 0.18403 | 0.18403 | 0.17025 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.21982 | 0.21982 | 0.21982 | 0.21407 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0.14981 | -0.14981 | -0.14981 | -0.1411 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -155.7% | -155.7% | -155.7% | -146.5% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0.12361 | -0.12361 | -0.12361 | -0.11776 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -128.5% | -128.5% | -128.5% | -122.3% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 14 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0037902 | 0.0037902 | 0.0037902 | 0.003691 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968 | 0.0035968
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.09621 | 0.09621 | 0.09621 | 0.096309 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.11502 | 0.11502 | 0.11502 | 0.10641 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508 | 0.098508
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.11042 | 0.11042 | 0.11042 | 0.10215 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568 | 0.094568
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0046007 | 0.0046007 | 0.0046007 | 0.0042563 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403 | 0.0039403
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.18403 | 0.18403 | 0.18403 | 0.17025 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761 | 0.15761
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0.131
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.21982 | 0.21982 | 0.21982 | 0.21407 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048 | 0.1048
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.11502 | 0.11502 | 0.11502 | 0.10927 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.14981 | -0.14981 | -0.14981 | -0.1411 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895 | 0.066895
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -155.7% | -155.7% | -155.7% | -146.5% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57% | 22.57%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.12361 | -0.12361 | -0.12361 | -0.11776 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799 | 0.087799
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -128.5% | -128.5% | -128.5% | -122.3% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62% | 29.62%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 14 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Теплоисточник № | 44 | 14: Котельная №19 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0058126 | 0.0058126 | 0.0058126 | 0.0057638 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44424 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.023087 | 0.023087 | 0.023087 | 0.021749 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.022164 | 0.022164 | 0.022164 | 0.020879 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.00092348 | 0.00092348 | 0.00092348 | 0.00086994 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.036939 | 0.036939 | 0.036939 | 0.034798 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.13749 | 0.13749 | 0.13749 | 0.13633 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0.27949 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 62.61% | 62.61% | 62.61% | 62.91% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.3067 | 0.3067 | 0.3067 | 0.3079 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69.05% | 69.05% | 69.05% | 69.31% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0058126 | 0.0058126 | 0.0058126 | 0.0057638 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175 | 0.0057175
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.44419 | 0.44419 | 0.44419 | 0.44424 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428 | 0.19428
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.023087 | 0.023087 | 0.023087 | 0.021749 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495 | 0.020495
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.022164 | 0.022164 | 0.022164 | 0.020879 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675 | 0.019675
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00092348 | 0.00092348 | 0.00092348 | 0.00086994 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198 | 0.0008198
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.036939 | 0.036939 | 0.036939 | 0.034798 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792 | 0.032792
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.13749 | 0.13749 | 0.13749 | 0.13633 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524 | 0.13524
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144 | 0.1144
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.023087 | 0.023087 | 0.023087 | 0.021933 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836 | 0.020836
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.2781 | 0.2781 | 0.2781 | 0.27949 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788 | 0.030788
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 62.61% | 62.61% | 62.61% | 62.91% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85% | 15.85%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.3067 | 0.3067 | 0.3067 | 0.3079 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046 | 0.059046
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 69.05% | 69.05% | 69.05% | 69.31% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39% | 30.39%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 14 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 12
Теплоисточник № | 45 | 14: Котельная №21 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 14: 0.25; 15: 0.25; 16: 0.25; 17: 0.25
Средневзвешенный срок службы | лет | 14: 14; 15: 15; 16: 16; 17: 17
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 14: 0.225; 15: 0.225; 16: 0.225; 17: 0.225
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 14: 10%; 15: 10%; 16: 10%; 17: 10%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 14: 0.0031502; 15: 0.0031502; 16: 0.0031502; 17: 0.0031007
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 14: 0.22185; 15: 0.22185; 16: 0.22185; 17: 0.2219
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 14: 0.0066133; 15: 0.0066133; 16: 0.0066133; 17: 0.0061838
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 14: 0.0063488; 15: 0.0063488; 16: 0.0063488; 17: 0.0059364
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 14: 0.00026453; 15: 0.00026453; 16: 0.00026453; 17: 0.00024735
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 14: 0.010581; 15: 0.010581; 16: 0.010581; 17: 0.009894
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 14: 0.018; 15: 0.018; 16: 0.018; 17: 0.018
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 14: 0.021013; 15: 0.021013; 16: 0.021013; 17: 0.020683
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 14: 0.19724; 15: 0.19724; 16: 0.19724; 17: 0.19772
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 14: 88.91%; 15: 88.91%; 16: 88.91%; 17: 89.1%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 14: 0.20084; 15: 0.20084; 16: 0.20084; 17: 0.20122
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 14: 90.53%; 15: 90.53%; 16: 90.53%; 17: 90.68%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.25; 15: 0.25; 16: 0.25; 17: 0.25
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.225; 15: 0.225; 16: 0.225; 17: 0.225
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 14: 10%; 15: 10%; 16: 10%; 17: 10%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.0031502; 15: 0.0031502; 16: 0.0031502; 17: 0.0031007
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.22185; 15: 0.22185; 16: 0.22185; 17: 0.2219
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.0066133; 15: 0.0066133; 16: 0.0066133; 17: 0.0061838
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.0063488; 15: 0.0063488; 16: 0.0063488; 17: 0.0059364
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.00026453; 15: 0.00026453; 16: 0.00026453; 17: 0.00024735
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 14: 0.010581; 15: 0.010581; 16: 0.010581; 17: 0.009894
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.018; 15: 0.018; 16: 0.018; 17: 0.018
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14: 0.018; 15: 0.018; 16: 0.018; 17: 0.018
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.021013; 15: 0.021013; 16: 0.021013; 17: 0.020683
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14: 0.0144; 15: 0.0144; 16: 0.0144; 17: 0.0144
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 14: 0.0066133; 15: 0.0066133; 16: 0.0066133; 17: 0.0062826
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.19724; 15: 0.19724; 16: 0.19724; 17: 0.19772
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 14: 88.91%; 15: 88.91%; 16: 88.91%; 17: 89.1%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 14: 0.20084; 15: 0.20084; 16: 0.20084; 17: 0.20122
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 14: 90.53%; 15: 90.53%; 16: 90.53%; 17: 90.68%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 14 to 17
Собственные нужды | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
а) технология | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 17
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 14 to 17
Теплоисточник № | 46 | 14: Котельная Мостовик - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Средневзвешенный срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.069744 | 0.069744 | 0.069744 | 0.068807 | 0.068948 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 5.4303 | 5.4303 | 5.4303 | 5.4312 | 5.4311 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 1.0852 | 1.0331 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.1116 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0418 | 0.99174 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.046316 | 0.046316 | 0.046316 | 0.043409 | 0.041322 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.8526 | 1.8526 | 1.8526 | 1.7363 | 1.6529 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.9392 | 3.9392 | 3.9392 | 3.9392 | 3.9966 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4.3092 | 4.3092 | 4.3092 | 4.2513 | 4.26 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.40681 | 0.40144 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 6.136% | 6.136% | 6.136% | 7.49% | 7.392% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.1799 | 1.171 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 20.64% | 20.64% | 20.64% | 21.72% | 21.56% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06% | 14.06%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.069744 | 0.069744 | 0.069744 | 0.068807 | 0.068948 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978 | 0.069978
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 5.4303 | 5.4303 | 5.4303 | 5.4312 | 5.4311 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 1.0852 | 1.0331 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.1116 | 1.1116 | 1.1116 | 1.0418 | 0.99174 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0066
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.046316 | 0.046316 | 0.046316 | 0.043409 | 0.041322 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194 | 0.04194
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.8526 | 1.8526 | 1.8526 | 1.7363 | 1.6529 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.9392 | 3.9392 | 3.9392 | 3.9392 | 3.9966 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539 | 4.0539
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.8142 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684 | 3.8684
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.17917 | 0.17917 | 0.17917 | 0.17917 | 0.18237 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556 | 0.18556
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057386 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054188 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031986 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972 | 0.0063972
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 4.3092 | 4.3092 | 4.3092 | 4.2513 | 4.26 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237 | 4.3237
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.0532 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983 | 3.0983
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.146 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866 | 0.14866
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.1579 | 1.1579 | 1.1579 | 1.1 | 1.0609 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0767
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.3332 | 0.3332 | 0.3332 | 0.40681 | 0.40144 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758 | 0.32758
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 6.136% | 6.136% | 6.136% | 7.49% | 7.392% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033% | 6.033%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.1799 | 1.171 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063 | 1.1063
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 20.64% | 20.64% | 20.64% | 21.72% | 21.56% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37% | 20.37%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 12 to 28
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 12 to 28
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 12 to 28
Теплоисточник № | 47 | 12: Котельная Васильевское - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 40 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 4.6489 | 4.6489 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.62683 | 0.62683 | 0.62683 | 0.59019 | 0.5559 | 0.5559 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.60176 | 0.60176 | 0.60176 | 0.56658 | 0.53367 | 0.53367 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.025073 | 0.025073 | 0.025073 | 0.023608 | 0.022236 | 0.022236 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.94431 | 0.88944 | 0.88944 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.5235 | 3.5235 | 3.5235 | 3.4922 | 3.4624 | 3.4624 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0.15996 | -0.15996 | -0.15996 | -0.12332 | 0.4722 | 0.4722 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -3.913% | -3.913% | -3.913% | -3.017% | 10.16% | 10.16% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.56421 | 0.56421 | 0.56421 | 0.59555 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 13.8% | 13.8% | 13.8% | 14.57% | 25.52% | 25.52% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 40 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329 | 0.15329
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6489 | 4.6489 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467 | 4.6467
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.62683 | 0.62683 | 0.62683 | 0.59019 | 0.5559 | 0.5559 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408 | 0.56408
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.60176 | 0.60176 | 0.60176 | 0.56658 | 0.53367 | 0.53367 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152 | 0.54152
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.025073 | 0.025073 | 0.025073 | 0.023608 | 0.022236 | 0.022236 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563 | 0.022563
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.94431 | 0.88944 | 0.88944 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253 | 0.90253
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.6208 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672 | 3.672
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831 | 3.3831
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.27083 | 0.27083 | 0.27083 | 0.27083 | 0.27083 | 0.27083 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889 | 0.28889
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131 | 0.051131
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074 | 0.033074
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.5235 | 3.5235 | 3.5235 | 3.4922 | 3.4624 | 3.4624 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133 | 3.5133
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076 | 2.7076
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171 | 0.23171
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.62683 | 0.62683 | 0.62683 | 0.59549 | 0.56571 | 0.56571 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404 | 0.57404
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -4.2477 | -4.2477 | -4.2477 | -4.211 | 0.4722 | 0.4722 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067 | 0.41067
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.16% | 10.16% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838% | 8.838%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.5235 | -3.5235 | -3.5235 | -3.4922 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1334
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.52% | 25.52% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39% | 24.39%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 4.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 40 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 4.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 48 | 40: Котельная Лазарево - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Средневзвешенный срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | bar: 7 to 23
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 7 to 23
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 7 to 23
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 7 to 23
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 7 to 23
Теплоисточник № | 49 | 7: Котельная Марьино - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 20 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.079419 | 0.079419 | 0.079419 | 0.078502 | 0.077631 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 4.4406 | 4.4406 | 4.4406 | 4.4415 | 5.4224 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.82861 | 0.82861 | 0.82861 | 0.77809 | 0.73099 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.79547 | 0.79547 | 0.79547 | 0.74697 | 0.70175 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.033144 | 0.033144 | 0.033144 | 0.031124 | 0.029239 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.3258 | 1.3258 | 1.3258 | 1.2449 | 1.1696 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.5886 | 3.5886 | 3.5886 | 3.5472 | 3.5078 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.16197 | 0.16197 | 0.16197 | 0.21341 | 1.2414 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 3.648% | 3.648% | 3.648% | 4.805% | 22.89% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.85197 | 0.85197 | 0.85197 | 0.89432 | 1.9145 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 19.19% | 19.19% | 19.19% | 20.14% | 35.31% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 20 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.079419 | 0.079419 | 0.079419 | 0.078502 | 0.077631 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231 | 0.078231
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 4.4406 | 4.4406 | 4.4406 | 4.4415 | 5.4224 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218 | 5.4218
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.82861 | 0.82861 | 0.82861 | 0.77809 | 0.73099 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663 | 0.73663
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.79547 | 0.79547 | 0.79547 | 0.74697 | 0.70175 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716 | 0.70716
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.033144 | 0.033144 | 0.033144 | 0.031124 | 0.029239 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465 | 0.029465
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.3258 | 1.3258 | 1.3258 | 1.2449 | 1.1696 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1786
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756 | 3.4756
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165 | 2.7165
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.5886 | 3.5886 | 3.5886 | 3.5472 | 3.5078 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738 | 2.1738
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.82861 | 0.82861 | 0.82861 | 0.78718 | 0.74782 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359 | 0.75359
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.16197 | 0.16197 | 0.16197 | 0.21341 | 1.2414 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096 | 1.2096
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 3.648% | 3.648% | 3.648% | 4.805% | 22.89% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31% | 22.31%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.85197 | 0.85197 | 0.85197 | 0.89432 | 1.9145 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869 | 1.8869
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 19.19% | 19.19% | 19.19% | 20.14% | 35.31% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8% | 34.8%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 20 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 20 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 20 to 12
Теплоисточник № | 50 | 20: Котельная Шабурново - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 24 to 40
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.085079 | 0.085079 | 0.085079 | 0.084562 | 0.084071 | 0.084071 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 8.5149 | 8.5149 | 8.5149 | 8.5154 | 8.5159 | 8.5159 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.58088 | 0.58088 | 0.58088 | 0.54848 | 0.51803 | 0.51803 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.55764 | 0.55764 | 0.55764 | 0.52654 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.023235 | 0.023235 | 0.023235 | 0.021939 | 0.020721 | 0.020721 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.9294 | 0.9294 | 0.9294 | 0.87757 | 0.82885 | 0.82885 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4.7809 | 4.7809 | 4.7809 | 4.7518 | 4.7242 | 4.7242 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.717 | 2.7479 | 2.7479 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 31.52% | 31.52% | 31.52% | 31.91% | 32.27% | 32.27% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.7636 | 3.7917 | 3.7917 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 43.85% | 43.85% | 43.85% | 44.2% | 44.52% | 44.52% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 24 to 40
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.085079 | 0.085079 | 0.085079 | 0.084562 | 0.084071 | 0.084071 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497 | 0.084497
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 8.5149 | 8.5149 | 8.5149 | 8.5154 | 8.5159 | 8.5159 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155 | 8.5155
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.58088 | 0.58088 | 0.58088 | 0.54848 | 0.51803 | 0.51803 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066 | 0.52066
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.55764 | 0.55764 | 0.55764 | 0.52654 | 0.49731 | 0.49731 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983 | 0.49983
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.023235 | 0.023235 | 0.023235 | 0.021939 | 0.020721 | 0.020721 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826 | 0.020826
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.9294 | 0.9294 | 0.9294 | 0.87757 | 0.82885 | 0.82885 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305 | 0.83305
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756 | 5.2756
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165 | 4.5165
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903 | 0.75903
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565 | 0.025565
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284 | 0.0090284
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 4.7809 | 4.7809 | 4.7809 | 4.7518 | 4.7242 | 4.7242 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482 | 4.7482
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138 | 3.6138
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752 | 0.60752
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.58088 | 0.58088 | 0.58088 | 0.55183 | 0.52424 | 0.52424 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5269
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.684 | 2.684 | 2.684 | 2.717 | 2.7479 | 2.7479 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193 | 2.7193
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 31.52% | 31.52% | 31.52% | 31.91% | 32.27% | 32.27% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93% | 31.93%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 3.734 | 3.734 | 3.734 | 3.7636 | 3.7917 | 3.7917 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673 | 3.7673
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 43.85% | 43.85% | 43.85% | 44.2% | 44.52% | 44.52% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24% | 44.24%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 24 to 40
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 24 to 40
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 24 to 40
Теплоисточник № | 51 | 24: Котельная Кузьмино - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79
Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 9 to 25
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012608 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.7773 | 2.7773 | 2.7773 | 2.7774 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.27345 | 0.27345 | 0.27345 | 0.2572 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.26252 | 0.26252 | 0.26252 | 0.24691 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010288 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.43753 | 0.43753 | 0.43753 | 0.41151 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3598 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1452 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 40.64% | 40.64% | 40.64% | 41.23% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.4038 | 1.4038 | 1.4038 | 1.4176 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 50.55% | 50.55% | 50.55% | 51.04% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 9 to 25
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.012735 | 0.012735 | 0.012735 | 0.012608 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488 | 0.012488
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.7773 | 2.7773 | 2.7773 | 2.7774 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775 | 2.7775
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.27345 | 0.27345 | 0.27345 | 0.2572 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242 | 0.242
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.26252 | 0.26252 | 0.26252 | 0.24691 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232 | 0.23232
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.010938 | 0.010938 | 0.010938 | 0.010288 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801 | 0.0096801
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.43753 | 0.43753 | 0.43753 | 0.41151 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872 | 0.3872
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375
отопление и вентиляция | Гкал/ч | bar: 9 to 25
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.3735 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3598 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468 | 1.3468
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.27345 | 0.27345 | 0.27345 | 0.25978 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679 | 0.24679
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1452 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1605
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 40.64% | 40.64% | 40.64% | 41.23% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78% | 41.78%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.4038 | 1.4038 | 1.4038 | 1.4176 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307 | 1.4307
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 50.55% | 50.55% | 50.55% | 51.04% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51% | 51.51%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 9 to 25
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 9 to 25
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 9 to 25
Теплоисточник № | 52 | 9: Котельная Константиново, ПМК - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
Средневзвешенный срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 7 to 23
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.010502 | 0.010502 | 0.010502 | 0.010441 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1.8495 | 1.8495 | 1.8495 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.098527 | 0.098527 | 0.098527 | 0.093051 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.094586 | 0.094586 | 0.094586 | 0.089329 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0039411 | 0.0039411 | 0.0039411 | 0.003722 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.15764 | 0.15764 | 0.15764 | 0.14888 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.83853 | 0.83853 | 0.83853 | 0.8336 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.82597 | 0.82597 | 0.82597 | 0.83151 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.96% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.016 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 54.66% | 54.66% | 54.66% | 54.93% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 7 to 23
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.010502 | 0.010502 | 0.010502 | 0.010441 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382 | 0.010382
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1.8495 | 1.8495 | 1.8495 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496 | 1.8496
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.098527 | 0.098527 | 0.098527 | 0.093051 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902 | 0.087902
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.094586 | 0.094586 | 0.094586 | 0.089329 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386 | 0.084386
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0039411 | 0.0039411 | 0.0039411 | 0.003722 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161 | 0.0035161
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.15764 | 0.15764 | 0.15764 | 0.14888 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064 | 0.14064
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925 | 0.925
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.83853 | 0.83853 | 0.83853 | 0.8336 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892 | 0.82892
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.098527 | 0.098527 | 0.098527 | 0.093601 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921 | 0.088921
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.82597 | 0.82597 | 0.82597 | 0.83151 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672 | 0.83672
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 44.66% | 44.66% | 44.66% | 44.96% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24% | 45.24%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.011 | 1.011 | 1.011 | 1.016 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 54.66% | 54.66% | 54.66% | 54.93% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18% | 55.18%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 7 to 23
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 7 to 23
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 7 to 23
Теплоисточник № | 53 | 7: Котельная Константиново (Школа) - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.86 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 48 | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 13.98% | 13.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0084298 | 0.0084298 | 0.0084298 | 0.0084137 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1.5916 | 1.5916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.022242 | 0.022242 | 0.022242 | 0.021089 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.021352 | 0.021352 | 0.021352 | 0.020246 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.00088967 | 0.00088967 | 0.00088967 | 0.00084357 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.035587 | 0.035587 | 0.035587 | 0.033743 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.58224 | 0.58224 | 0.58224 | 0.58113 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.86933 | 0.86933 | 1.0693 | 1.0705 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 54.62% | 54.62% | 59.69% | 59.75% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.0093 | 1.0093 | 1.2093 | 1.2105 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 63.42% | 63.42% | 67.5% | 67.56% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.86 | 1.86 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 13.98% | 13.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0084298 | 0.0084298 | 0.0084298 | 0.0084137 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984 | 0.0083984
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1.5916 | 1.5916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916 | 1.7916
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.022242 | 0.022242 | 0.022242 | 0.021089 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998 | 0.019998
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.021352 | 0.021352 | 0.021352 | 0.020246 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198 | 0.019198
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.00088967 | 0.00088967 | 0.00088967 | 0.00084357 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993 | 0.00079993
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.035587 | 0.035587 | 0.035587 | 0.033743 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997 | 0.031997
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.58224 | 0.58224 | 0.58224 | 0.58113 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007 | 0.58007
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.022242 | 0.022242 | 0.022242 | 0.02113 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073 | 0.020073
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.86933 | 0.86933 | 1.0693 | 1.0705 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 54.62% | 54.62% | 59.69% | 59.75% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81% | 59.81%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0093 | 1.0093 | 1.2093 | 1.2105 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2115
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 63.42% | 63.42% | 67.5% | 67.56% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62% | 67.62%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 48 to 14
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 48 to 14
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 48 to 14
Теплоисточник № | 54 | 48: Котельная Самотовино - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 35 | 36 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 35 to 14
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.072596 | 0.072596 | 0.072596 | 0.072189 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.6274 | 3.6274 | 4.4274 | 4.4278 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.25982 | 0.25982 | 0.25982 | 0.24545 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.23563 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.010393 | 0.010393 | 0.010393 | 0.0098179 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.39271 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3068 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.79258 | 0.79258 | 1.5926 | 1.6074 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 21.85% | 21.85% | 35.97% | 36.3% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.3076 | 1.3076 | 2.1076 | 2.121 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 36.05% | 36.05% | 47.6% | 47.9% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 35 to 14
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.072596 | 0.072596 | 0.072596 | 0.072189 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803 | 0.071803
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.6274 | 3.6274 | 4.4274 | 4.4278 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.25982 | 0.25982 | 0.25982 | 0.24545 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193 | 0.23193
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.24943 | 0.24943 | 0.24943 | 0.23563 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265 | 0.22265
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.010393 | 0.010393 | 0.010393 | 0.0098179 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771 | 0.0092771
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.41571 | 0.41571 | 0.41571 | 0.39271 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108 | 0.37108
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575 | 2.575
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.3198 | 2.3198 | 2.3198 | 2.3068 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945 | 2.2945
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.25982 | 0.25982 | 0.25982 | 0.24683 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449 | 0.23449
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.79258 | 0.79258 | 1.5926 | 1.6074 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213 | 1.6213
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 21.85% | 21.85% | 35.97% | 36.3% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.3076 | 1.3076 | 2.1076 | 2.121 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337 | 2.1337
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 36.05% | 36.05% | 47.6% | 47.9% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18% | 48.18%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 35 to 14
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 35 to 14
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 35 to 14
Теплоисточник № | 55 | 35: Котельная Закубежье - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 47 | 48 | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 13.89% | 13.89% | 13.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.021024 | 0.021024 | 0.021024 | 0.020763 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 2.0792 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42219 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.4053 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016887 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6755 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.7875 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0.62102 | -0.62102 | -0.62102 | -0.042948 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -40.62% | -40.62% | -40.62% | -2.066% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | -0.28102 | -0.28102 | -0.28102 | 0.29174 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | -18.38% | -18.38% | -18.38% | 14.03% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 13.89% | 13.89% | 13.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.021024 | 0.021024 | 0.021024 | 0.020763 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514 | 0.020514
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 2.0792 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795 | 2.0795
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42219 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.4053 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043 | 0.38043
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016887 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851 | 0.015851
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6755 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405 | 0.63405
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.7875 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661 | 1.7661
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.4275 | 0.40613 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612 | 0.40612
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.62102 | -0.62102 | -0.62102 | -0.042948 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795 | -0.016795
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -40.62% | -40.62% | -40.62% | -2.066% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076% | -0.8076%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.28102 | -0.28102 | -0.28102 | 0.29174 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336 | 0.31336
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -18.38% | -18.38% | -18.38% | 14.03% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07% | 15.07%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 47 to 13
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 47 to 13
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 47 to 13
Теплоисточник № | 56 | 47: Котельная Башенка - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38
Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.033192 | 0.033192 | 0.033192 | 0.032994 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.157 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.095455 | 0.095455 | 0.095455 | 0.090141 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.091637 | 0.091637 | 0.091637 | 0.086535 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0038182 | 0.0038182 | 0.0038182 | 0.0036056 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.15273 | 0.15273 | 0.15273 | 0.14423 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.79945 | 0.79945 | 0.79945 | 0.79468 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.18135 | 0.18135 | 0.18135 | 0.18687 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 15.68% | 15.68% | 15.68% | 16.15% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.35735 | 0.35735 | 0.35735 | 0.36232 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 30.89% | 30.89% | 30.89% | 31.32% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.033192 | 0.033192 | 0.033192 | 0.032994 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806 | 0.032806
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1.1568 | 1.1568 | 1.1568 | 1.157 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572 | 1.1572
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.095455 | 0.095455 | 0.095455 | 0.090141 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145 | 0.085145
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.091637 | 0.091637 | 0.091637 | 0.086535 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739 | 0.081739
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0038182 | 0.0038182 | 0.0038182 | 0.0036056 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058 | 0.0034058
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.15273 | 0.15273 | 0.15273 | 0.14423 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623 | 0.13623
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.79945 | 0.79945 | 0.79945 | 0.79468 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015 | 0.79015
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.624
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.095455 | 0.095455 | 0.095455 | 0.090682 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148 | 0.086148
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.18135 | 0.18135 | 0.18135 | 0.18687 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205 | 0.19205
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 15.68% | 15.68% | 15.68% | 16.15% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.35735 | 0.35735 | 0.35735 | 0.36232 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705 | 0.36705
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 30.89% | 30.89% | 30.89% | 31.32% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72% | 31.72%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 5 to 21
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 5 to 21
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 5 to 21
Теплоисточник № | 57 | 5: Котельная Мкр. Новый - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94
Средневзвешенный срок службы | лет | 21.0947 | 22.0947 | 23.0947 | 24.0947 | 21.8579 | 22.8579 | 23.8579 | 24.8579 | 25.8579 | 26.8579 | 27.8579 | 28.8579 | 29.8579 | 30.8579 | 31.8579 | 32.8579 | 33.8579 | 33.8579 | 33.8579 | 33.8579 | 33.8579 | 33.8579
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 13.83% | 13.83% | 13.83% | 13.83% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.21442 | 0.21442 | 0.21442 | 0.21733 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 27.0856 | 27.0856 | 27.0856 | 27.0827 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.83428 | 0.83428 | 0.83428 | 0.80393 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.80091 | 0.80091 | 0.80091 | 0.77178 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.033371 | 0.033371 | 0.033371 | 0.032157 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.3349 | 1.3349 | 1.3349 | 1.2863 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12.4125 | 12.4125 | 12.4125 | 12.6304 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 10.7643 | 10.7643 | 10.7643 | 10.9186 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 13.8388 | 13.8388 | 13.8388 | 13.6484 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51.09% | 51.09% | 51.09% | 50.4% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 16.3213 | 16.3213 | 16.3213 | 16.1641 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 60.26% | 60.26% | 60.26% | 59.68% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 25.803 | 25.803 | 25.803 | 25.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803 | 28.803
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 13.82% | 13.82% | 13.82% | 13.82% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56% | 12.56%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.20264 | 0.20264 | 0.20264 | 0.20555 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612 | 0.20612
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 25.6004 | 25.6004 | 25.6004 | 25.5975 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969 | 28.5969
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.83428 | 0.83428 | 0.83428 | 0.80393 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585 | 0.76585
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.80091 | 0.80091 | 0.80091 | 0.77178 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.033371 | 0.033371 | 0.033371 | 0.032157 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634 | 0.030634
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.3349 | 1.3349 | 1.3349 | 1.2863 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2254
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12.4125 | 12.4125 | 12.4125 | 12.6304 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709 | 12.709
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.4362 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932 | 10.4932
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 2.1375 | 2.1375 | 2.1375 | 2.1941 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158 | 2.2158
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.21786 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653 | 0.29653
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.16121 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821 | 0.21821
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.056647 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315 | 0.078315
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 10.7643 | 10.7643 | 10.7643 | 10.9186 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488 | 10.9488
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.3543 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018 | 8.4018
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.7572 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753 | 1.7753
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.83428 | 0.83428 | 0.83428 | 0.80706 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168 | 0.77168
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 12.3536 | 12.3536 | 12.3536 | 12.1632 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122 | 15.122
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 48.26% | 48.26% | 48.26% | 47.52% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88% | 52.88%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 14.8361 | 14.8361 | 14.8361 | 14.6788 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481 | 17.6481
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 57.95% | 57.95% | 57.95% | 57.34% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71% | 61.71%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | 13.97% | 13.97% | 13.97% | 13.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.011777 | 0.011777 | 0.011777 | 0.011777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 1.4852 | 1.4852 | 1.4852 | 1.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1.4852 | 1.4852 | 1.4852 | 1.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 1.4852 | 1.4852 | 1.4852 | 1.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 58 | 5: Котельная Сырнево - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Средневзвешенный срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 37 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.017595 | 0.017595 | 0.017595 | 0.017595 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 13.52% | 13.52% | 13.52% | 13.52% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.040095 | 0.040095 | 0.040095 | 0.040095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 37 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05 | -9.5191e-05
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.017595 | 0.017595 | 0.017595 | 0.017595 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405 | -0.012405
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 13.52% | 13.52% | 13.52% | 13.52% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39% | -12.39%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.040095 | 0.040095 | 0.040095 | 0.040095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095 | 0.010095
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 30.82% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09% | 10.09%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 37 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 37 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 37 to 12
Теплоисточник № | 59 | 37: Котельная Лоза, 18а - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Средневзвешенный срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 5 to 21
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 5 to 21
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 5 to 21
Теплоисточник № | 60 | 5: Котельная Лоза, 4а, стр. 1 - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Средневзвешенный срок службы | лет | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 28 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.35684 | 0.35684 | 0.35684 | 0.35684 | 0.35684 | 0.36258 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 9.5432 | 9.5374 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.2034 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1702 | 1.1629 | 1.1815 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.1553 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1234 | 1.1163 | 1.1343 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.048136 | 0.048136 | 0.048136 | 0.046809 | 0.046514 | 0.047262 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.9254 | 1.9254 | 1.9254 | 1.8724 | 1.8606 | 1.8905 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 7.8273 | 7.8273 | 7.8273 | 8.0673 | 8.4871 | 8.6184 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7.4653 | 7.4653 | 7.4653 | 7.6416 | 7.9931 | 8.1215 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.6324 | 1.6324 | 1.6324 | 1.4256 | -0.10676 | -0.26257 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 15.31% | 15.31% | 15.31% | 13.37% | -1.119% | -2.753% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3.1979 | 3.1979 | 3.1979 | 3.0215 | 1.5501 | 1.4159 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 29.99% | 29.99% | 29.99% | 28.34% | 16.24% | 14.85% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 28 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35684 | 0.36258 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306 | 0.37306
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5432 | 9.5374 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269 | 9.5269
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.2034 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1702 | 1.1629 | 1.1815 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2157
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.1553 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1234 | 1.1163 | 1.1343 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1671
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.048136 | 0.048136 | 0.048136 | 0.046809 | 0.046514 | 0.047262 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628 | 0.048628
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.9254 | 1.9254 | 1.9254 | 1.8724 | 1.8606 | 1.8905 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451 | 1.9451
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 7.8273 | 7.8273 | 7.8273 | 8.0673 | 8.4871 | 8.6184 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584 | 8.8584
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7.529 | 7.529 | 7.529 | 7.697 | 8.0433 | 8.1327 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007 | 8.3007
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.29833 | 0.29833 | 0.29833 | 0.37033 | 0.4438 | 0.48572 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772 | 0.55772
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.65973 | 0.79112 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0311
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.51426 | 0.60373 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173 | 0.77173
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.14547 | 0.18739 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939 | 0.25939
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 7.4653 | 7.4653 | 7.4653 | 7.6416 | 7.9931 | 8.1215 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562 | 8.3562
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6.0232 | 6.0232 | 6.0232 | 6.1632 | 6.4517 | 6.5263 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663 | 6.6663
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.23867 | 0.23867 | 0.23867 | 0.29867 | 0.35989 | 0.39482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482 | 0.45482
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.2034 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1797 | 1.1814 | 1.2004 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351 | 1.2351
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -9.0307 | -9.0307 | -9.0307 | -9.2376 | -0.10676 | -0.26257 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719 | -0.54719
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.119% | -2.753% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744% | -5.744%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -7.4653 | -7.4653 | -7.4653 | -7.6416 | 1.5501 | 1.4159 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1707
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.24% | 14.85% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29% | 12.29%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 28 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.35684 | 0.35684 | 0.35684 | 0.35684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 10.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 61 | 28: Котельная Зубцово - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 26 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.020886 | 0.020886 | 0.020886 | 0.020658 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.5791 | 3.5791 | 3.5791 | 3.5793 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.33934 | 0.33934 | 0.33934 | 0.31886 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.32577 | 0.32577 | 0.32577 | 0.30611 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.013574 | 0.013574 | 0.013574 | 0.012755 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.54295 | 0.54295 | 0.54295 | 0.51018 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.5585 | 1.5585 | 1.5585 | 1.5416 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.7158 | 1.7158 | 1.7158 | 1.7365 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 47.94% | 47.94% | 47.94% | 48.51% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.0206 | 2.0206 | 2.0206 | 2.0378 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 56.45% | 56.45% | 56.45% | 56.93% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 26 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.020886 | 0.020886 | 0.020886 | 0.020658 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442 | 0.020442
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.5791 | 3.5791 | 3.5791 | 3.5793 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796 | 1.7796
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.33934 | 0.33934 | 0.33934 | 0.31886 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975 | 0.29975
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.32577 | 0.32577 | 0.32577 | 0.30611 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776 | 0.28776
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.013574 | 0.013574 | 0.013574 | 0.012755 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.54295 | 0.54295 | 0.54295 | 0.51018 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961 | 0.47961
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.5585 | 1.5585 | 1.5585 | 1.5416 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255 | 1.5255
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792 | 0.9792
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.33934 | 0.33934 | 0.33934 | 0.32237 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626 | 0.30626
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7158 | 1.7158 | 1.7158 | 1.7365 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197 | -0.044197
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 47.94% | 47.94% | 47.94% | 48.51% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484% | -2.484%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.0206 | 2.0206 | 2.0206 | 2.0378 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541 | 0.2541
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 56.45% | 56.45% | 56.45% | 56.93% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28% | 14.28%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 26 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 26 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 26 to 12
Теплоисточник № | 62 | 26: Котельная Ситники - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Средневзвешенный срок службы | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 29 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.72416 | 0.72416 | 0.72416 | 0.72416 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 70.71% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.78416 | 0.78416 | 0.78416 | 0.78416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 76.57% | 76.57% | 76.57% | 76.57% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.485 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 29 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0073853 | 0.0073853 | 0.0073853 | 0.0073853 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837 | 0.015837
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.47761 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416 | 0.38416
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.17761 | 0.17761 | 0.17761 | 0.17761 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163 | 0.084163
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 37.19% | 37.19% | 37.19% | 37.19% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91% | 21.91%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.23761 | 0.23761 | 0.23761 | 0.23761 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416 | 0.14416
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 49.75% | 49.75% | 49.75% | 49.75% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53% | 37.53%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 29 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.0084512 | 0.0084512 | 0.0084512 | 0.0084512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0.54655 | 0.54655 | 0.54655 | 0.54655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0.54655 | 0.54655 | 0.54655 | 0.54655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0.54655 | 0.54655 | 0.54655 | 0.54655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 63 | 29: Котельная Здравница (Березка) - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
Средневзвешенный срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 6 to 22
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.034204 | 0.034204 | 0.034204 | 0.034105 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 2.0259 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.060578 | 0.060578 | 0.060578 | 0.057382 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.058155 | 0.058155 | 0.058155 | 0.055087 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0024231 | 0.0024231 | 0.0024231 | 0.0022953 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.096924 | 0.096924 | 0.096924 | 0.091811 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0414 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.73538 | 0.73538 | 0.73538 | 0.73868 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.46% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.98135 | 0.98135 | 0.98135 | 0.98448 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.59% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 6 to 22
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.034204 | 0.034204 | 0.034204 | 0.034105 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011 | 0.034011
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.0258 | 2.0258 | 2.0258 | 2.0259 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026 | 2.026
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.060578 | 0.060578 | 0.060578 | 0.057382 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362 | 0.054362
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.058155 | 0.058155 | 0.058155 | 0.055087 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188 | 0.052188
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0024231 | 0.0024231 | 0.0024231 | 0.0022953 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745 | 0.0021745
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.096924 | 0.096924 | 0.096924 | 0.091811 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698 | 0.08698
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2298
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0414 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0385
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152 | 0.8152
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867 | 0.16867
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.060578 | 0.060578 | 0.060578 | 0.057549 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671 | 0.054671
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.73538 | 0.73538 | 0.73538 | 0.73868 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179 | 0.74179
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 36.3% | 36.3% | 36.3% | 36.46% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61% | 36.61%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.98135 | 0.98135 | 0.98135 | 0.98448 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745 | 0.98745
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 48.44% | 48.44% | 48.44% | 48.59% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74% | 48.74%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 6 to 22
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 6 to 22
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 6 to 22
Теплоисточник № | 64 | 6: Котельная Заречный - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 29 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.15882 | 0.15882 | 0.15882 | 0.15882 | 0.15882 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 7.0412 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.18379 | 0.17426 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.18609 | 0.18609 | 0.18609 | 0.17644 | 0.16729 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0077539 | 0.0077539 | 0.0077539 | 0.0073515 | 0.0069706 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.31016 | 0.31016 | 0.31016 | 0.29406 | 0.27882 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 5.8154 | 5.8154 | 5.8154 | 5.8154 | 5.8154 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4.8462 | 4.8462 | 4.8462 | 4.8365 | 4.8273 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 4.8519 | 4.8519 | 4.8519 | 4.862 | 1.0515 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 44.67% | 44.67% | 44.67% | 44.76% | 14.93% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 6.015 | 6.015 | 6.015 | 6.0247 | 2.2139 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55.38% | 55.38% | 55.38% | 55.47% | 31.44% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 29 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15882 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318 | 0.16318
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0412 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368 | 7.0368
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.18379 | 0.17426 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.18609 | 0.18609 | 0.18609 | 0.17644 | 0.16729 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189 | 0.17189
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0077539 | 0.0077539 | 0.0077539 | 0.0073515 | 0.0069706 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621 | 0.0071621
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.31016 | 0.31016 | 0.31016 | 0.29406 | 0.27882 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648 | 0.28648
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 5.8154 | 5.8154 | 5.8154 | 5.8154 | 5.8154 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688 | 5.9688
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792 | 5.7792
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959 | 0.18959
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339 | 0.15339
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223 | 0.099223
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417 | 0.05417
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 4.8462 | 4.8462 | 4.8462 | 4.8365 | 4.8273 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599 | 4.9599
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4.544 | 4.544 | 4.544 | 4.544 | 4.544 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267 | 4.6267
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0.10833 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348 | 0.15348
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.18415 | 0.17495 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975 | 0.17975
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -6.0093 | -6.0093 | -6.0093 | -5.9992 | 1.0515 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895 | 0.88895
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.93% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63% | 12.63%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -4.8462 | -4.8462 | -4.8462 | -4.8365 | 2.2139 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769 | 2.0769
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.44% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 29 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.15882 | 0.15882 | 0.15882 | 0.15882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 10.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 65 | 29: Котельная Торгашино - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Средневзвешенный срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 8 to 24
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.02616 | 0.02616 | 0.02616 | 0.02593 | 0.025711 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.4138 | 3.4138 | 3.4138 | 3.4141 | 3.4143 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.43934 | 0.43934 | 0.43934 | 0.41369 | 0.38969 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.42176 | 0.42176 | 0.42176 | 0.39715 | 0.3741 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.017574 | 0.017574 | 0.017574 | 0.016548 | 0.015588 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.70294 | 0.70294 | 0.70294 | 0.66191 | 0.62351 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.5676 | 2.5676 | 2.5676 | 2.5676 | 2.5676 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4714 | 2.4506 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.40692 | 0.40692 | 0.40692 | 0.43279 | 0.45702 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 11.92% | 11.92% | 11.92% | 12.68% | 13.39% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.92044 | 0.92044 | 0.92044 | 0.94263 | 0.96372 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 26.96% | 26.96% | 26.96% | 27.61% | 28.23% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 8 to 24
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.02616 | 0.02616 | 0.02616 | 0.02593 | 0.025711 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668 | 0.026668
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.4138 | 3.4138 | 3.4138 | 3.4141 | 3.4143 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133 | 3.4133
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.43934 | 0.43934 | 0.43934 | 0.41369 | 0.38969 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042 | 0.4042
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.42176 | 0.42176 | 0.42176 | 0.39715 | 0.3741 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803 | 0.38803
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.017574 | 0.017574 | 0.017574 | 0.016548 | 0.015588 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168 | 0.016168
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.70294 | 0.70294 | 0.70294 | 0.66191 | 0.62351 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672 | 0.64672
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.5676 | 2.5676 | 2.5676 | 2.5676 | 2.5676 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594 | 2.6594
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.303 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695 | 2.3695
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.26458 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986 | 0.28986
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781 | 0.091781
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502 | 0.066502
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279 | 0.025279
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.4934 | 2.4934 | 2.4934 | 2.4714 | 2.4506 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418 | 2.5418
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978 | 1.8978
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.21167 | 0.21167 | 0.21167 | 0.21167 | 0.21167 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273 | 0.23273
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.43934 | 0.43934 | 0.43934 | 0.41737 | 0.3965 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127 | 0.41127
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.40692 | 0.40692 | 0.40692 | 0.43279 | 0.45702 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977 | 0.34977
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 11.92% | 11.92% | 11.92% | 12.68% | 13.39% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25% | 10.25%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.92044 | 0.92044 | 0.92044 | 0.94263 | 0.96372 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151 | 0.87151
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 26.96% | 26.96% | 26.96% | 27.61% | 28.23% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53% | 25.53%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 8 to 24
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 8 to 24
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 8 to 24
Теплоисточник № | 66 | 8: Котельная Федорцово - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
Средневзвешенный срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 7 to 23
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.020553 | 0.020553 | 0.020553 | 0.020319 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.7294 | 2.7294 | 2.7294 | 2.7297 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.38639 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.37093 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.016457 | 0.016457 | 0.016457 | 0.015455 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.65828 | 0.65828 | 0.65828 | 0.61822 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.7998 | 1.7998 | 1.7998 | 1.7792 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.58261 | 0.58261 | 0.58261 | 0.60788 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 21.35% | 21.35% | 21.35% | 22.27% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.92969 | 0.92969 | 0.92969 | 0.95049 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 34.06% | 34.06% | 34.06% | 34.82% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 7 to 23
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.020553 | 0.020553 | 0.020553 | 0.020319 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095 | 0.020095
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.7294 | 2.7294 | 2.7294 | 2.7297 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299 | 2.7299
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.38639 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303 | 0.36303
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.39497 | 0.39497 | 0.39497 | 0.37093 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851 | 0.34851
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.016457 | 0.016457 | 0.016457 | 0.015455 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.65828 | 0.65828 | 0.65828 | 0.61822 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086 | 0.58086
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354 | 1.7354
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542 | 0.26542
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7998 | 1.7998 | 1.7998 | 1.7792 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596 | 1.7596
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233 | 0.21233
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.41142 | 0.41142 | 0.41142 | 0.39085 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131 | 0.37131
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.58261 | 0.58261 | 0.58261 | 0.60788 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145 | 0.63145
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 21.35% | 21.35% | 21.35% | 22.27% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13% | 23.13%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.92969 | 0.92969 | 0.92969 | 0.95049 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026 | 0.97026
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 34.06% | 34.06% | 34.06% | 34.82% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54% | 35.54%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 7 to 23
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 7 to 23
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 7 to 23
Теплоисточник № | 67 | 7: Котельная Селково - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
Средневзвешенный срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.84664 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.86866 | 0.86866 | 0.86866 | 0.81277 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.036194 | 0.036194 | 0.036194 | 0.033866 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.4478 | 1.4478 | 1.4478 | 1.3546 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9529 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 7.418 | 7.418 | 7.418 | 7.4762 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197 | 7.4197
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 67.81% | 67.81% | 67.81% | 68.34% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83% | 67.83%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 7.9413 | 7.9413 | 7.9413 | 7.9865 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322 | 7.9322
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 72.59% | 72.59% | 72.59% | 73.01% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51% | 72.51%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 39 to 55
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.84664 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191 | 0.8191
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.86866 | 0.86866 | 0.86866 | 0.81277 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634 | 0.78634
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.036194 | 0.036194 | 0.036194 | 0.033866 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764 | 0.032764
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.4478 | 1.4478 | 1.4478 | 1.3546 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3106
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 2.6167 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007 | 2.7007
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288 | 2.2288
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.44667 | 0.44667 | 0.44667 | 0.44667 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187 | 0.47187
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.9982 | 2.9982 | 2.9982 | 2.9529 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073 | 3.0073
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785 | 1.785
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.35733 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833 | 0.37833
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.90485 | 0.90485 | 0.90485 | 0.85961 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394 | 0.84394
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.5215 | -3.5215 | -3.5215 | -3.4633 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198 | -3.5198
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 39 to 55
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2.9982 | -2.9982 | -2.9982 | -2.9529 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073 | -3.0073
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 39 to 55
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18
Потери располагаемой мощности | % | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062%
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 68 | 39: Котельная Трехселище - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31
Средневзвешенный срок службы | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.016784 | 0.016784 | 0.016784 | 0.016717 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.3032 | 2.3032 | 2.3032 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.04143 | 0.04143 | 0.04143 | 0.0392 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.039773 | 0.039773 | 0.039773 | 0.037632 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0016572 | 0.0016572 | 0.0016572 | 0.001568 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.066288 | 0.066288 | 0.066288 | 0.06272 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.5153 | 0.5153 | 0.5153 | 0.51323 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.6695 | 1.6695 | 1.6695 | 1.6717 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 72.48% | 72.48% | 72.48% | 72.58% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.7879 | 1.7879 | 1.7879 | 1.7901 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 77.63% | 77.63% | 77.63% | 77.72% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329% | -0.4329%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.016784 | 0.016784 | 0.016784 | 0.016717 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653 | 0.016653
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.3032 | 2.3032 | 2.3032 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033 | 2.3033
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.04143 | 0.04143 | 0.04143 | 0.0392 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097 | 0.037097
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.039773 | 0.039773 | 0.039773 | 0.037632 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613 | 0.035613
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0016572 | 0.0016572 | 0.0016572 | 0.001568 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839 | 0.0014839
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.066288 | 0.066288 | 0.066288 | 0.06272 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356 | 0.059356
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233 | 0.59233
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833 | 0.17833
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.5153 | 0.5153 | 0.5153 | 0.51323 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126 | 0.51126
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.04143 | 0.04143 | 0.04143 | 0.039358 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739 | 0.03739
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.6695 | 1.6695 | 1.6695 | 1.6717 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739 | 1.6739
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 72.48% | 72.48% | 72.48% | 72.58% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67% | 72.67%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7879 | 1.7879 | 1.7879 | 1.7901 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921 | 1.7921
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 77.63% | 77.63% | 77.63% | 77.72% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8% | 77.8%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 19 to 35
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 19 to 35
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 19 to 35
Теплоисточник № | 69 | 19: Котельная Сватково - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Средневзвешенный срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2.251% | 2.251% | 2.251% | 2.251% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 2.8849 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.14352 | 0.14352 | 0.14352 | 0.18617 | 0.18328 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.13778 | 0.13778 | 0.13778 | 0.17872 | 0.17595 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.005741 | 0.005741 | 0.005741 | 0.0074467 | 0.0073313 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.22964 | 0.22964 | 0.22964 | 0.29787 | 0.29325 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.9692 | 1.9692 | 1.9692 | 2.6707 | 2.7756 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.7189 | 1.7189 | 1.7189 | 2.3469 | 2.4321 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 6.8922 | 6.8922 | 6.8922 | 6.148 | -0.07402 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 76.54% | 76.54% | 76.54% | 68.27% | -2.566% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 7.286 | 7.286 | 7.286 | 6.658 | 0.45271 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 80.91% | 80.91% | 80.91% | 73.94% | 15.69% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 25 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8849 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827 | 2.8827
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.14352 | 0.14352 | 0.14352 | 0.18617 | 0.18328 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676 | 0.18676
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.13778 | 0.13778 | 0.13778 | 0.17872 | 0.17595 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929 | 0.17929
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.005741 | 0.005741 | 0.005741 | 0.0074467 | 0.0073313 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703 | 0.0074703
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.22964 | 0.22964 | 0.22964 | 0.29787 | 0.29325 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881 | 0.29881
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.9692 | 1.9692 | 1.9692 | 2.6707 | 2.7756 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267 | 2.8267
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.2607 | 2.3367 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697 | 2.3697
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.22917 | 0.22917 | 0.22917 | 0.41002 | 0.43891 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697 | 0.45697
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.70153 | 0.80642 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755 | 0.85755
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.52067 | 0.59668 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975 | 0.62975
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.18086 | 0.20975 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278 | 0.2278
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7189 | 1.7189 | 1.7189 | 2.3469 | 2.4321 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.8259 | 1.8892 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168 | 1.9168
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 0.33405 | 0.35812 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317 | 0.37317
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.14352 | 0.14352 | 0.14352 | 0.18695 | 0.18479 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829 | 0.18829
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -2.1127 | -2.1127 | -2.1127 | -2.8569 | -0.07402 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081 | -0.13081
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.566% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538% | -4.538%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -1.7189 | -1.7189 | -1.7189 | -2.3469 | 0.45271 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442 | 0.40442
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.69% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03% | 14.03%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | 2.251% | 2.251% | 2.251% | 2.251% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 9.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 70 | 25: Котельная Березняки - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959
Средневзвешенный срок службы | лет | 41.3333 | 42.3333 | 43.3333 | 44.3333 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 1.633% | 1.633% | 1.633% | 1.633% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.15119 | 0.15119 | 0.15119 | 0.15119 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.6257 | 1.6257 | 1.6257 | 1.514 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.5607 | 1.5607 | 1.5607 | 1.4534 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.065029 | 0.065029 | 0.065029 | 0.060559 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2.6012 | 2.6012 | 2.6012 | 2.4224 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 4.1231 | 4.1231 | 4.1231 | 4.0418 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 5.9414 | 5.9414 | 5.9414 | 6.0532 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 55.59% | 55.59% | 55.59% | 56.63% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 6.5658 | 6.5658 | 6.5658 | 6.647 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61.43% | 61.43% | 61.43% | 62.19% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959 | 4.2959
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 25 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599 | 0.089599
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063 | 4.2063
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.6257 | 1.6257 | 1.6257 | 1.514 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108 | 1.4108
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.5607 | 1.5607 | 1.5607 | 1.4534 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544 | 1.3544
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.065029 | 0.065029 | 0.065029 | 0.060559 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432 | 0.056432
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2.6012 | 2.6012 | 2.6012 | 2.4224 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573 | 2.2573
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217 | 3.1217
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167 | 0.34167
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 4.1231 | 4.1231 | 4.1231 | 4.0418 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645 | 3.9645
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224 | 2.224
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333 | 0.27333
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.6257 | 1.6257 | 1.6257 | 1.5444 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672 | 1.4672
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -4.7474 | -4.7474 | -4.7474 | -4.6357 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613 | -0.32613
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753% | -7.753%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -4.1231 | -4.1231 | -4.1231 | -4.0418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418 | 0.2418
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748% | 5.748%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | 1.633% | 1.633% | 1.633% | 1.633% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.15119 | 0.15119 | 0.15119 | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 10.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 71 | 25: Котельная Бужаниново - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 23.3326 | 24.3326 | 25.3326 | 26.3326 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 25 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.028203 | 0.028203 | 0.028203 | 0.02782 | 0.030798 | 0.030798 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 4.5418 | 4.5418 | 4.5418 | 4.5422 | 2.5692 | 2.5692 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.50137 | 0.50137 | 0.50137 | 0.46984 | 0.49413 | 0.49413 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.48132 | 0.48132 | 0.48132 | 0.45105 | 0.47437 | 0.47437 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.020055 | 0.020055 | 0.020055 | 0.018794 | 0.019765 | 0.019765 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.75175 | 0.79061 | 0.79061 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.6833 | 1.6833 | 1.6833 | 1.6833 | 1.88 | 1.88 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.823 | 2.0181 | 2.0181 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.3571 | 2.3571 | 2.3571 | 2.389 | 0.19506 | 0.19506 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 51.9% | 51.9% | 51.9% | 52.6% | 7.592% | 7.592% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.6938 | 2.6938 | 2.6938 | 2.7192 | 0.55108 | 0.55108 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 59.31% | 59.31% | 59.31% | 59.87% | 21.45% | 21.45% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 25 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.028203 | 0.028203 | 0.028203 | 0.02782 | 0.030798 | 0.030798 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254 | 0.035254
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 4.5418 | 4.5418 | 4.5418 | 4.5422 | 2.5692 | 2.5692 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647 | 2.5647
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.50137 | 0.50137 | 0.50137 | 0.46984 | 0.49413 | 0.49413 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562 | 0.56562
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.48132 | 0.48132 | 0.48132 | 0.45105 | 0.47437 | 0.47437 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299 | 0.54299
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.020055 | 0.020055 | 0.020055 | 0.018794 | 0.019765 | 0.019765 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625 | 0.022625
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.8022 | 0.8022 | 0.8022 | 0.75175 | 0.79061 | 0.79061 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499 | 0.90499
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.6833 | 1.6833 | 1.6833 | 1.6833 | 1.88 | 1.88 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422 | 2.1422
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6425 | 1.6425 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325 | 1.8325
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 0.18333 | 0.2375 | 0.2375 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973 | 0.30973
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19667 | 0.19667 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891 | 0.45891
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0.1425 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251 | 0.33251
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05417 | 0.05417 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.823 | 2.0181 | 2.0181 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3188 | 1.3188 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771 | 1.4771
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.14667 | 0.14667 | 0.14667 | 0.14667 | 0.19181 | 0.19181 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.50137 | 0.50137 | 0.50137 | 0.4763 | 0.50756 | 0.50756 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099 | 0.58099
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.3571 | 2.3571 | 2.3571 | 2.389 | 0.19506 | 0.19506 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311 | -0.14311
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 51.9% | 51.9% | 51.9% | 52.6% | 7.592% | 7.592% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58% | -5.58%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.6938 | 2.6938 | 2.6938 | 2.7192 | 0.55108 | 0.55108 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467 | 0.25467
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 59.31% | 59.31% | 59.31% | 59.87% | 21.45% | 21.45% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93% | 9.93%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 25 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 25 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 25 to 12
Теплоисточник № | 72 | 25: Котельная Путятино (Бобошино) - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 25: 3.6; 26: 3.6; 27: 3.6; 28: 3.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 25: 42; 26: 43; 27: 44; 28: 45
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 25: 3.1; 26: 3.1; 27: 3.1; 28: 3.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 25: 13.89%; 26: 13.89%; 27: 13.89%; 28: 13.89%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 25: 0.0068113; 26: 0.0068113; 27: 0.0068113; 28: 0.011004
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 25: 3.0932; 26: 3.0932; 27: 3.0932; 28: 3.089
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25: 0.0241; 26: 0.0241; 27: 0.0241; 28: 0.036987
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 25: 0.023136; 26: 0.023136; 27: 0.023136; 28: 0.035508
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 25: 0.000964; 26: 0.000964; 27: 0.000964; 28: 0.0014795
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 25: 0.03856; 26: 0.03856; 27: 0.03856; 28: 0.05918
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 25: 0.20083; 26: 0.20083; 27: 0.20083; 28: 0.32155
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25: 0.18477; 26: 0.18477; 27: 0.18477; 28: 0.2985
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 25: 2.8683; 26: 2.8683; 27: 2.8683; 28: 2.7305
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 25: 92.73%; 26: 92.73%; 27: 92.73%; 28: 88.39%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 25: 2.9084; 26: 2.9084; 27: 2.9084; 28: 2.7905
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25: 94.03%; 26: 94.03%; 27: 94.03%; 28: 90.34%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 25: 3.6; 26: 3.6; 27: 3.6; 28: 3.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 25: 3.1; 26: 3.1; 27: 3.1; 28: 3.1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 25: 13.89%; 26: 13.89%; 27: 13.89%; 28: 13.89%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0.0068113; 26: 0.0068113; 27: 0.0068113; 28: 0.011004
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 25: 3.0932; 26: 3.0932; 27: 3.0932; 28: 3.089
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0.0241; 26: 0.0241; 27: 0.0241; 28: 0.036987
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0.023136; 26: 0.023136; 27: 0.023136; 28: 0.035508
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0.000964; 26: 0.000964; 27: 0.000964; 28: 0.0014795
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 25: 0.03856; 26: 0.03856; 27: 0.03856; 28: 0.05918
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0.20083; 26: 0.20083; 27: 0.20083; 28: 0.32155
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 0.18; 26: 0.18; 27: 0.18; 28: 0.2956
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 0.020833; 26: 0.020833; 27: 0.020833; 28: 0.025951
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.12072
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.1156
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.0051178
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0.18477; 26: 0.18477; 27: 0.18477; 28: 0.2985
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 0.144; 26: 0.144; 27: 0.144; 28: 0.24033
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 0.016667; 26: 0.016667; 27: 0.016667; 28: 0.020931
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 25: 0.0241; 26: 0.0241; 27: 0.0241; 28: 0.03723
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 2.8683; 26: 2.8683; 27: 2.8683; 28: 2.7305
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 25: 92.73%; 26: 92.73%; 27: 92.73%; 28: 88.39%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 2.9084; 26: 2.9084; 27: 2.9084; 28: 2.7905
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25: 94.03%; 26: 94.03%; 27: 94.03%; 28: 90.34%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 25 to 28
Собственные нужды | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
а) технология | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 25 to 28
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 25 to 28
Теплоисточник № | 73 | 25: Котельная Реммаш - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 25: 41.3034; 26: 41.3034; 27: 41.3034; 28: 41.3034
Средневзвешенный срок службы | лет | 25: 13; 26: 14; 27: 15; 28: 16
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 25: 31.92; 26: 31.92; 27: 31.92; 28: 31.92
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 25: 22.72%; 26: 22.72%; 27: 22.72%; 28: 22.72%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 25: 31.92; 26: 31.92; 27: 31.92; 28: 31.92
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25: 5.3333; 26: 5.3333; 27: 5.3333; 28: 5.0559
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 25: 5.12; 26: 5.12; 27: 5.12; 28: 4.8537
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 25: 0.21333; 26: 0.21333; 27: 0.21333; 28: 0.20224
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 25: 8.5333; 26: 8.5333; 27: 8.5333; 28: 8.0895
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 25: 26.6667; 26: 26.6667; 27: 26.6667; 28: 26.8705
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25: 26.6667; 26: 26.6667; 27: 26.6667; 28: 26.6102
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 25: -0.08; 26: -0.08; 27: -0.08; 28: -0.0064197
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 25: -0.2506%; 26: -0.2506%; 27: -0.2506%; 28: -0.02011%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 25: 5.2533; 26: 5.2533; 27: 5.2533; 28: 5.3098
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 25: 16.46%; 26: 16.46%; 27: 16.46%; 28: 16.63%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 25: 29.3034; 26: 29.3034; 27: 29.3034; 28: 29.3034
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 25: 22.8; 26: 22.8; 27: 22.8; 28: 22.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 25: 22.19%; 26: 22.19%; 27: 22.19%; 28: 22.19%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 25: 22.8; 26: 22.8; 27: 22.8; 28: 22.8
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 5.3333; 26: 5.3333; 27: 5.3333; 28: 5.0559
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 5.12; 26: 5.12; 27: 5.12; 28: 4.8537
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0.21333; 26: 0.21333; 27: 0.21333; 28: 0.20224
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 25: 8.5333; 26: 8.5333; 27: 8.5333; 28: 8.0895
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 26.6667; 26: 26.6667; 27: 26.6667; 28: 26.8705
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 20; 26: 20; 27: 20; 28: 20.1508
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 6.6667; 26: 6.6667; 27: 6.6667; 28: 6.7197
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.20382
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.15082
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0.052996
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25: 26.6667; 26: 26.6667; 27: 26.6667; 28: 26.6102
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25: 16; 26: 16; 27: 16; 28: 16.1257
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 25: 5.3333; 26: 5.3333; 27: 5.3333; 28: 5.3775
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 25: 5.3333; 26: 5.3333; 27: 5.3333; 28: 5.107
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 25: -9.2; 26: -9.2; 27: -9.2; 28: -9.1264
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 25: -40.35%; 26: -40.35%; 27: -40.35%; 28: -40.03%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 25: -3.8667; 26: -3.8667; 27: -3.8667; 28: -3.8102
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 25: -16.96%; 26: -16.96%; 27: -16.96%; 28: -16.71%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 25: 12; 26: 12; 27: 12; 28: 12
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 25: 9.12; 26: 9.12; 27: 9.12; 28: 9.12
Потери располагаемой мощности | % | 25: 24%; 26: 24%; 27: 24%; 28: 24%
Собственные нужды | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 25: 9.12; 26: 9.12; 27: 9.12; 28: 9.12
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
а) технология | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25: 9.12; 26: 9.12; 27: 9.12; 28: 9.12
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 25: 100%; 26: 100%; 27: 100%; 28: 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 25: 9.12; 26: 9.12; 27: 9.12; 28: 9.12
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 25: 100%; 26: 100%; 27: 100%; 28: 100%
ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 298.0422 | 298.0422 | 298.7822 | 299.0822 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759 | 184.6759
Средневзвешенный срок службы | лет | 29.5105 | 30.5105 | 30.663 | 31.3303 | 10.5306 | 11.5306 | 12.5306 | 13.5306 | 14.5306 | 15.5306 | 16.5306 | 17.5306 | 18.5306 | 19.5306 | 20.5306 | 21.5306 | 22.5306 | 22.5306 | 22.5306 | 22.5306 | 22.5306 | 22.5306
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 272.3538 | 272.3538 | 273.3538 | 273.9038 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189 | 179.3189
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 8.619% | 8.619% | 8.511% | 8.419% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901% | 2.901%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 4.9189 | 4.9189 | 4.9189 | 4.9023 | 4.0087 | 4.0263 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476 | 4.0476
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 267.4349 | 267.4349 | 268.4349 | 269.0014 | 175.3102 | 175.2926 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713 | 175.2713
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 25.857 | 25.857 | 25.857 | 24.4794 | 18.2009 | 18.2721 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 24.8227 | 24.8227 | 24.8227 | 23.5003 | 17.4729 | 17.5412 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 0.97918 | 0.72804 | 0.73088 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 41.3712 | 41.3712 | 41.3712 | 39.1671 | 29.1215 | 29.2354 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 147.827 | 147.827 | 147.827 | 149.4317 | 118.9891 | 117.0439 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 142.1991 | 142.1991 | 142.1991 | 142.4345 | 111.917 | 112.4566 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 93.7509 | 93.7509 | 94.7509 | 95.0903 | 38.1202 | 39.9766 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571 | 39.1571
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 35.06% | 35.06% | 35.3% | 35.35% | 21.74% | 22.81% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34% | 22.34%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 125.2358 | 125.2358 | 126.2358 | 126.5669 | 63.3932 | 62.836 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136 | 62.136
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 46.83% | 46.83% | 47.03% | 47.05% | 36.16% | 35.85% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45% | 35.45%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 218.1384 | 218.1384 | 218.8784 | 219.1784 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759 | 173.3759
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 196.083 | 196.083 | 197.083 | 197.633 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389 | 168.1389
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10.11% | 10.11% | 9.958% | 9.83% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021% | 3.021%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 3.4145 | 3.4145 | 3.4145 | 3.398 | 3.7682 | 3.7858 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071 | 3.8071
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 192.6685 | 192.6685 | 193.6685 | 194.235 | 164.3707 | 164.3531 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318 | 164.3318
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 25.857 | 25.857 | 25.857 | 24.4794 | 18.2009 | 18.2721 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402 | 18.402
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 24.8227 | 24.8227 | 24.8227 | 23.5003 | 17.4729 | 17.5412 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659 | 17.6659
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0343 | 1.0343 | 1.0343 | 0.97918 | 0.72804 | 0.73088 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608 | 0.73608
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 41.3712 | 41.3712 | 41.3712 | 39.1671 | 29.1215 | 29.2354 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432 | 29.4432
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 147.827 | 147.827 | 147.827 | 149.4317 | 118.9891 | 117.0439 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122 | 117.7122
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 128.8948 | 128.8948 | 128.8948 | 130.1267 | 106.0908 | 104.5184 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046 | 105.0046
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 18.9322 | 18.9322 | 18.9322 | 19.305 | 12.8984 | 12.5255 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076 | 12.7076
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.6046 | 3.3126 | 3.8864 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546 | 4.5546
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 2.475 | 2.8936 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798 | 3.3798
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.37273 | 0.8376 | 0.99277 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748 | 1.1748
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 142.1991 | 142.1991 | 142.1991 | 142.4345 | 111.917 | 112.4566 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353 | 113.1353
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 101.5526 | 101.5526 | 101.5526 | 102.5792 | 83.3919 | 83.7317 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277 | 84.1277
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 15.0074 | 15.0074 | 15.0074 | 15.318 | 10.2082 | 10.337 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882 | 10.4882
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 25.639 | 25.639 | 25.639 | 24.5372 | 18.3169 | 18.3879 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193 | 18.5193
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 18.9844 | 18.9844 | 19.9844 | 20.3238 | 27.1807 | 29.0371 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176 | 28.2176
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 9.853% | 9.853% | 10.32% | 10.46% | 16.54% | 17.67% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17% | 17.17%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 50.4694 | 50.4694 | 51.4694 | 51.8005 | 52.4538 | 51.8966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966 | 51.1966
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 26.19% | 26.19% | 26.58% | 26.67% | 31.91% | 31.58% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15% | 31.15%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 79.9038 | 79.9038 | 79.9038 | 79.9038 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 76.2708 | 76.2708 | 76.2708 | 76.2708 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18 | 11.18
Потери располагаемой мощности | % | 4.547% | 4.547% | 4.547% | 4.547% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062% | 1.062%
Собственные нужды | Гкал/ч | 1.5043 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5043 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052 | 0.24052
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 74.7665 | 74.7665 | 74.7665 | 74.7665 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 74.7665 | 74.7665 | 74.7665 | 74.7665 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 74.7665 | 74.7665 | 74.7665 | 74.7665 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395 | 10.9395
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Котельные МУП «ККК»
Теплоисточник № | 74 | 25: Котельная №3 г. Краснозаводск - МУП «ККК»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Средневзвешенный срок службы | лет | 27.3801 | 28.3801 | 29.3801 | 30.3801 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 40.116 | 40.116 | 40.116 | 40.116 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 43.74% | 43.74% | 43.74% | 43.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.2614 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2521 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 38.8546 | 38.8546 | 38.8546 | 38.8639 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6.1029 | 6.1029 | 6.1029 | 5.7461 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 5.8588 | 5.8588 | 5.8588 | 5.5162 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.22984 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 9.7647 | 9.7647 | 9.7647 | 9.1937 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 35.148 | 35.148 | 35.148 | 35.148 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 34.2213 | 34.2213 | 34.2213 | 33.9162 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -2.3963 | -2.3963 | -2.3963 | -2.0302 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -6.167% | -6.167% | -6.167% | -5.224% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4.6333 | 4.6333 | 4.6333 | 4.9477 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 11.92% | 11.92% | 11.92% | 12.73% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 27.316 | 27.316 | 27.316 | 27.316 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 53.31% | 53.31% | 53.31% | 53.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0257 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201 | 0.63201
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 26.2811 | 26.2811 | 26.2811 | 26.2903 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368 | 29.368
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 6.1029 | 6.1029 | 6.1029 | 5.7461 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008 | 3.6008
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 5.8588 | 5.8588 | 5.8588 | 5.5162 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567 | 3.4567
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.24412 | 0.24412 | 0.24412 | 0.22984 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403 | 0.14403
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 9.7647 | 9.7647 | 9.7647 | 9.1937 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612 | 5.7612
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 35.148 | 35.148 | 35.148 | 35.148 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112 | 27.5112
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 34.056 | 34.056 | 34.056 | 34.056 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875 | 26.6875
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8237
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368 | -7.6368
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685 | -7.3685
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683 | -0.2683
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 34.2213 | 34.2213 | 34.2213 | 33.9162 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651 | 27.9651
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 27.2448 | 27.2448 | 27.2448 | 27.2448 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844 | 22.6844
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.8736 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8736 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014 | 0.70014
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 6.1029 | 6.1029 | 6.1029 | 5.7978 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806 | 4.5806
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -14.9698 | -14.9698 | -14.9698 | -14.6038 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744 | -1.744
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -56.96% | -56.96% | -56.96% | -55.55% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938% | -5.938%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -7.9402 | -7.9402 | -7.9402 | -7.6259 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029 | 1.4029
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -30.21% | -30.21% | -30.21% | -29.01% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777% | 4.777%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 25 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.22644 | 0.22644 | 0.22644 | 0.22644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Теплоисточник № | 75 | 25: Котельная д. Семенково - МУП «ККК»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 40 | 41 | 42 | 43 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.089486 | 0.089486 | 0.089486 | 0.088472 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.5105 | 2.5105 | 2.5105 | 2.5115 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.4884 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.4992 | 0.4992 | 0.4992 | 0.46886 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.019536 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.78144 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.2928 | 2.2928 | 2.2928 | 2.2668 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -0.22549 | -0.22549 | -0.22549 | -0.19287 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -8.982% | -8.982% | -8.982% | -7.679% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.21771 | 0.21771 | 0.21771 | 0.24473 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 8.672% | 8.672% | 8.672% | 9.744% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.089486 | 0.089486 | 0.089486 | 0.088472 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508 | 0.087508
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.5105 | 2.5105 | 2.5105 | 2.5115 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125 | 2.5125
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.4884 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892 | 0.45892
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.4992 | 0.4992 | 0.4992 | 0.46886 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057 | 0.44057
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.019536 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357 | 0.018357
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.832 | 0.832 | 0.832 | 0.78144 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428 | 0.73428
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 2.2928 | 2.2928 | 2.2928 | 2.2668 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421 | 2.2421
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392 | 1.6392
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336 | 0.1336
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.494 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4693
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -0.22549 | -0.22549 | -0.22549 | -0.19287 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243 | -0.16243
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -8.982% | -8.982% | -8.982% | -7.679% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465% | -6.465%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.21771 | 0.21771 | 0.21771 | 0.24473 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039 | 0.27039
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 8.672% | 8.672% | 8.672% | 9.744% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76% | 10.76%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 40 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 28.0821 | 29.0821 | 30.0821 | 31.0821 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 42.716 | 42.716 | 42.716 | 42.716 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 43.42% | 43.42% | 43.42% | 43.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.3508 | 1.3508 | 1.3508 | 1.3406 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 41.3652 | 41.3652 | 41.3652 | 41.3754 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6.6229 | 6.6229 | 6.6229 | 6.2345 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 5.9851 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.26492 | 0.26492 | 0.26492 | 0.24938 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 10.5967 | 10.5967 | 10.5967 | 9.9752 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 37.364 | 37.364 | 37.364 | 37.364 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 36.5141 | 36.5141 | 36.5141 | 36.183 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | -2.6218 | -2.6218 | -2.6218 | -2.2231 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | -6.338% | -6.338% | -6.338% | -5.373% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4.851 | 4.851 | 4.851 | 5.1924 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 11.73% | 11.73% | 11.73% | 12.55% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 29.916 | 29.916 | 29.916 | 29.916 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | 32.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 52.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1.1244 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1142 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952 | 0.71952
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 28.7916 | 28.7916 | 28.7916 | 28.8018 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805 | 31.8805
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 6.6229 | 6.6229 | 6.6229 | 6.2345 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597 | 4.0597
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 5.9851 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973 | 3.8973
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.26492 | 0.26492 | 0.26492 | 0.24938 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239 | 0.16239
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 10.5967 | 10.5967 | 10.5967 | 9.9752 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955 | 6.4955
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 37.364 | 37.364 | 37.364 | 37.364 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272 | 29.7272
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 36.105 | 36.105 | 36.105 | 36.105 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365 | 28.7365
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9907
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 36.5141 | 36.5141 | 36.5141 | 36.183 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072 | 30.2072
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28.884 | 28.884 | 28.884 | 28.884 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236 | 24.3236
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0072 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374 | 0.83374
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 6.6229 | 6.6229 | 6.6229 | 6.2918 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499 | 5.0499
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -15.1953 | -15.1953 | -15.1953 | -14.7966 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064 | -1.9064
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -52.78% | -52.78% | -52.78% | -51.37% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98% | -5.98%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -7.7225 | -7.7225 | -7.7225 | -7.3811 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733 | 1.6733
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -26.82% | -26.82% | -26.82% | -25.63% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249% | 5.249%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 40 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.22644 | 0.22644 | 0.22644 | 0.22644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 12.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Котельные ЗАО «Стройгруппа СП»
Теплоисточник № | 76 | 40: Котельная рп Богородское - ЗАО «Стройгруппа СП»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Средневзвешенный срок службы | лет | 31.6667 | 32.6667 | 33.6667 | 34.6667 | 22.5263 | 23.5263 | 24.5263 | 25.5263 | 26.5263 | 27.5263 | 28.5263 | 29.5263 | 30.5263 | 31.5263 | 32.5263 | 33.5263 | 34.5263 | 34.5263 | 34.5263 | 34.5263 | 34.5263 | 34.5263
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.43965 | 0.43965 | 0.43965 | 0.43641 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 79.5603 | 79.5603 | 79.5603 | 79.5636 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3.6278 | 3.6278 | 3.6278 | 3.421 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.2842 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.14511 | 0.14511 | 0.14511 | 0.13684 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 5.8045 | 5.8045 | 5.8045 | 5.4736 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 24.5772 | 24.5772 | 24.5772 | 24.3958 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 49.7459 | 49.7459 | 49.7459 | 49.9559 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 62.53% | 62.53% | 62.53% | 62.79% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 54.9832 | 54.9832 | 54.9832 | 55.1678 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.34% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 15.79%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.43965 | 0.43965 | 0.43965 | 0.43641 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 79.5603 | 79.5603 | 79.5603 | 79.5636 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667 | 79.5667
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6278 | 3.6278 | 3.6278 | 3.421 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227 | 3.227
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 3.4827 | 3.4827 | 3.4827 | 3.2842 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979 | 3.0979
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.14511 | 0.14511 | 0.14511 | 0.13684 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908 | 0.12908
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 5.8045 | 5.8045 | 5.8045 | 5.4736 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632 | 5.1632
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867 | 26.1867
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236 | 21.8236
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631 | 4.3631
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 24.5772 | 24.5772 | 24.5772 | 24.3958 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234 | 24.2234
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589 | 17.4589
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3.6278 | 3.6278 | 3.6278 | 3.4464 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741 | 3.2741
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 49.7459 | 49.7459 | 49.7459 | 49.9559 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153 | 50.153
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 62.53% | 62.53% | 62.53% | 62.79% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03% | 63.03%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 54.9832 | 54.9832 | 54.9832 | 55.1678 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432 | 55.3432
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 69.11% | 69.11% | 69.11% | 69.34% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56% | 69.56%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 40 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
Теплоисточник № | 77 | 40: Котельная с. Муханово - ЗАО «Стройгруппа СП»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Средневзвешенный срок службы | лет | 8.6667 | 9.6667 | 10.6667 | 11.6667 | 12.6667 | 13.6667 | 14.6667 | 15.6667 | 16.6667 | 17.6667 | 18.6667 | 19.6667 | 20.6667 | 21.6667 | 22.6667 | 23.6667 | 24.6667 | 24.6667 | 24.6667 | 24.6667 | 24.6667 | 24.6667
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 40 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.13757 | 0.13757 | 0.13757 | 0.1299 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.13207 | 0.13207 | 0.13207 | 0.1247 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.005503 | 0.005503 | 0.005503 | 0.005196 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.22012 | 0.22012 | 0.22012 | 0.20784 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.1289 | 1.1289 | 1.1289 | 1.122 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.2032 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2109 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 46.64% | 46.64% | 46.64% | 46.93% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.4511 | 1.4511 | 1.4511 | 1.458 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 56.24% | 56.24% | 56.24% | 56.51% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 40 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.13757 | 0.13757 | 0.13757 | 0.1299 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269 | 0.12269
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.13207 | 0.13207 | 0.13207 | 0.1247 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778 | 0.11778
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.005503 | 0.005503 | 0.005503 | 0.005196 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074 | 0.0049074
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.22012 | 0.22012 | 0.22012 | 0.20784 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963 | 0.1963
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543 | 0.17543
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.1289 | 1.1289 | 1.1289 | 1.122 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101 | 0.85101
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034 | 0.14034
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.13757 | 0.13757 | 0.13757 | 0.1307 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416 | 0.12416
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.2032 | 1.2032 | 1.2032 | 1.2109 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181 | 1.2181
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 46.64% | 46.64% | 46.64% | 46.93% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21% | 47.21%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.4511 | 1.4511 | 1.4511 | 1.458 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4645
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 56.24% | 56.24% | 56.24% | 56.51% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76% | 56.76%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 40 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58
Средневзвешенный срок службы | лет | 31.0257 | 32.0257 | 33.0257 | 34.0257 | 22.2656 | 23.2656 | 24.2656 | 25.2656 | 26.2656 | 27.2656 | 28.2656 | 29.2656 | 30.2656 | 31.2656 | 32.2656 | 33.2656 | 34.2656 | 34.2656 | 34.2656 | 34.2656 | 34.2656 | 34.2656
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.43965 | 0.43965 | 0.43965 | 0.43641 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 82.1403 | 82.1403 | 82.1403 | 82.1436 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3.7654 | 3.7654 | 3.7654 | 3.5509 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 3.6148 | 3.6148 | 3.6148 | 3.4089 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.15062 | 0.15062 | 0.15062 | 0.14204 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 6.0246 | 6.0246 | 6.0246 | 5.6814 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 25.7061 | 25.7061 | 25.7061 | 25.5178 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 50.9491 | 50.9491 | 50.9491 | 51.1668 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 62.03% | 62.03% | 62.03% | 62.29% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 56.4343 | 56.4343 | 56.4343 | 56.6258 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.94% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58 | 82.58
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37% | 15.37%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.43965 | 0.43965 | 0.43965 | 0.43641 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332 | 0.43332
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 82.1403 | 82.1403 | 82.1403 | 82.1436 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467 | 82.1467
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3.7654 | 3.7654 | 3.7654 | 3.5509 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6148 | 3.6148 | 3.6148 | 3.4089 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157 | 3.2157
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.15062 | 0.15062 | 0.15062 | 0.14204 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399 | 0.13399
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 6.0246 | 6.0246 | 6.0246 | 5.6814 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595 | 5.3595
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259 | 27.4259
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873 | 22.8873
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385 | 4.5385
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 25.7061 | 25.7061 | 25.7061 | 25.5178 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099 | 18.3099
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308 | 3.6308
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3.7654 | 3.7654 | 3.7654 | 3.5771 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983 | 3.3983
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 50.9491 | 50.9491 | 50.9491 | 51.1668 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711 | 51.3711
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 62.03% | 62.03% | 62.03% | 62.29% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54% | 62.54%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 56.4343 | 56.4343 | 56.4343 | 56.6258 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077 | 56.8077
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.94% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15% | 69.15%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 40 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 40 to 12
ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 869.9007 | 869.9007 | 870.6407 | 870.2782 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932 | 627.9932
Средневзвешенный срок службы | лет | 32.0033 | 33.0033 | 33.7103 | 34.5937 | 12.0231 | 13.0231 | 14.0231 | 15.0231 | 16.0231 | 17.0231 | 18.0231 | 19.0231 | 20.0231 | 21.0231 | 22.0231 | 23.0231 | 24.0231 | 24.0231 | 24.0231 | 24.0231 | 24.0231 | 24.0231
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 801.3883 | 801.3883 | 802.3883 | 802.2758 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962 | 607.5962
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 7.876% | 7.876% | 7.839% | 7.814% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248% | 3.248%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 11.7133 | 11.7116 | 11.7585 | 11.7444 | 10.3126 | 10.3394 | 10.3607 | 10.3607 | 10.3607 | 10.3607 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711 | 10.4711
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 789.6749 | 789.6766 | 790.6298 | 790.5314 | 597.2835 | 597.2568 | 597.2355 | 597.2355 | 597.2355 | 597.2355 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251 | 597.1251
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 68.9361 | 68.8662 | 69.1429 | 65.9183 | 52.7775 | 52.8935 | 53.0234 | 53.0234 | 53.0234 | 53.0234 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 66.1787 | 66.1116 | 66.3772 | 63.2815 | 50.6664 | 50.7777 | 50.9024 | 50.9024 | 50.9024 | 50.9024 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 2.7574 | 2.7546 | 2.7657 | 2.6367 | 2.1111 | 2.1157 | 2.1209 | 2.1209 | 2.1209 | 2.1209 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 110.2978 | 110.186 | 110.6286 | 105.4692 | 84.4439 | 84.6295 | 84.8374 | 84.8374 | 84.8374 | 84.8374 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 476.8873 | 476.3695 | 479.5653 | 484.9267 | 418.2102 | 416.6852 | 417.3535 | 417.3535 | 417.3535 | 417.3535 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492 | 424.3492
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 448.5264 | 447.9387 | 450.68 | 452.3113 | 391.2201 | 392.1252 | 392.8039 | 392.8039 | 392.8039 | 392.8039 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192 | 399.4192
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 243.8515 | 244.4409 | 241.9216 | 239.6865 | 126.2959 | 127.6781 | 126.8586 | 126.8586 | 126.8586 | 126.8586 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769 | 118.9769
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 30.88% | 30.95% | 30.6% | 30.32% | 21.15% | 21.38% | 21.24% | 21.24% | 21.24% | 21.24% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92% | 19.92%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 341.1485 | 341.7379 | 339.9498 | 338.2201 | 206.0634 | 205.1316 | 204.4316 | 204.4316 | 204.4316 | 204.4316 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059 | 197.7059
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 43.2% | 43.28% | 43% | 42.78% | 34.5% | 34.35% | 34.23% | 34.23% | 34.23% | 34.23% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11% | 33.11%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 579.1228 | 579.1228 | 579.8628 | 580.4635 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567 | 611.3567
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 514.2434 | 514.2434 | 515.2434 | 516.0941 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797 | 591.0797
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 11.2% | 11.2% | 11.14% | 11.09% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317% | 3.317%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 6.9958 | 6.9941 | 7.0409 | 7.0354 | 9.3632 | 9.3899 | 9.4112 | 9.4112 | 9.4112 | 9.4112 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216 | 9.5216
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 507.2477 | 507.2493 | 508.2025 | 509.0587 | 581.7165 | 581.6898 | 581.6685 | 581.6685 | 581.6685 | 581.6685 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558 | 581.558
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 68.9361 | 68.8662 | 69.1429 | 65.9183 | 52.7775 | 52.8935 | 53.0234 | 53.0234 | 53.0234 | 53.0234 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989 | 53.7989
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 66.1787 | 66.1116 | 66.3772 | 63.2815 | 50.6664 | 50.7777 | 50.9024 | 50.9024 | 50.9024 | 50.9024 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647 | 51.647
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 2.7574 | 2.7546 | 2.7657 | 2.6367 | 2.1111 | 2.1157 | 2.1209 | 2.1209 | 2.1209 | 2.1209 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152 | 2.152
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 110.2978 | 110.186 | 110.6286 | 105.4692 | 84.4439 | 84.6295 | 84.8374 | 84.8374 | 84.8374 | 84.8374 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783 | 86.0783
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 476.6443 | 476.1265 | 479.3223 | 484.6837 | 417.9672 | 416.4422 | 417.1105 | 417.1105 | 417.1105 | 417.1105 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062 | 424.1062
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 417.135 | 416.6863 | 419.9325 | 424.1726 | 367.1265 | 365.7912 | 366.2774 | 366.2774 | 366.2774 | 366.2774 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555 | 370.7555
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 59.5093 | 59.4402 | 59.3898 | 60.5111 | 50.8407 | 50.651 | 50.8331 | 50.8331 | 50.8331 | 50.8331 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507 | 53.3507
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.5806 | 11.1603 | 13.4714 | 14.7499 | 15.4182 | 15.4182 | 15.4182 | 15.4182 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139 | 22.4139
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.4464 | 9.7423 | 11.403 | 12.3052 | 12.7914 | 12.7914 | 12.7914 | 12.7914 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695 | 17.2695
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.1342 | 1.4179 | 2.0684 | 2.4447 | 2.6267 | 2.6267 | 2.6267 | 2.6267 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1444
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | -0.51782 | -1.9026 | -3.1209 | -2.3174 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018 | -2.6018
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | -0.44878 | -1.6489 | -2.7048 | -2.0084 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549 | -2.2549
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | -0.069043 | -0.25368 | -0.41612 | -0.30898 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691 | -0.34691
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 448.332 | 447.7443 | 450.4856 | 452.1169 | 391.0257 | 391.9308 | 392.6095 | 392.6095 | 392.6095 | 392.6095 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248 | 399.2248
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 332.1448 | 331.6961 | 334.2012 | 337.5587 | 295.7058 | 296.2169 | 296.6129 | 296.6129 | 296.6129 | 296.6129 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447 | 300.3447
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 47.469 | 47.4 | 47.3272 | 48.2345 | 40.9374 | 41.2148 | 41.366 | 41.366 | 41.366 | 41.366 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464 | 43.464
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 68.7181 | 68.6483 | 68.9573 | 66.3237 | 54.3826 | 54.4991 | 54.6306 | 54.6306 | 54.6306 | 54.6306 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161 | 55.4161
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -38.3328 | -37.7434 | -40.2626 | -41.5432 | 110.9719 | 112.3541 | 111.5346 | 111.5346 | 111.5346 | 111.5346 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529 | 103.6529
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -7.557% | -7.441% | -7.923% | -8.161% | 19.08% | 19.32% | 19.17% | 19.17% | 19.17% | 19.17% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82% | 17.82%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 58.9157 | 59.5051 | 57.7169 | 56.9418 | 190.6908 | 189.759 | 189.059 | 189.059 | 189.059 | 189.059 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333 | 182.3333
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 11.61% | 11.73% | 11.36% | 11.19% | 32.78% | 32.62% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35% | 31.35%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 290.7779 | 290.7779 | 290.7779 | 289.8147 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365 | 16.6365
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 287.1449 | 287.1449 | 287.1449 | 286.1817 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165 | 16.5165
Потери располагаемой мощности | % | 1.249% | 1.249% | 1.249% | 1.254% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213% | 0.7213%
Собственные нужды | Гкал/ч | 4.7176 | 4.7176 | 4.7176 | 4.7089 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949 | 0.94949
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 282.4273 | 282.4273 | 282.4273 | 281.4727 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567 | 15.567
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
а) технология | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 282.1843 | 282.1843 | 282.1843 | 281.2297 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324 | 15.324
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 99.91% | 99.91% | 99.91% | 99.91% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44% | 98.44%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 282.2329 | 282.2329 | 282.2329 | 281.2783 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726 | 15.3726
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 99.93% | 99.93% | 99.93% | 99.93% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75% | 98.75%
Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть»
Теплоисточник № | 78 | 40: Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» - АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 42.61 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Средневзвешенный срок службы | лет | 47.0899 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 40.68 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 4.529% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.61167 | 0.61167 | 0.61167 | 0.60971 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 40.0683 | 40.6294 | 40.6294 | 40.6313 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4.7744 | 4.7744 | 4.7744 | 4.7351 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4.5834 | 4.5834 | 4.5834 | 4.5457 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.19098 | 0.19098 | 0.19098 | 0.1894 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 7.6391 | 7.6391 | 7.6391 | 7.5762 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 28.9964 | 28.9964 | 28.9964 | 28.7577 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 5.0164 | 5.5775 | 5.5775 | 5.6187 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 12.52% | 13.73% | 13.73% | 13.83% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 11.0719 | 11.633 | 11.633 | 11.8736 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 27.63% | 28.63% | 28.63% | 29.22% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 16.61 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 17.8 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | -7.164% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.23844 | 0.23844 | 0.23844 | 0.23648 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 17.5616 | 41.0026 | 41.0026 | 41.0046 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4.7744 | 4.7744 | 4.7744 | 4.7351 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4.5834 | 4.5834 | 4.5834 | 4.5457 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.19098 | 0.19098 | 0.19098 | 0.1894 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 7.6391 | 7.6391 | 7.6391 | 7.5762 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 28.9964 | 28.9964 | 28.9964 | 28.7577 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4.7744 | 4.7744 | 4.7744 | 4.5357 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -17.4904 | 5.9507 | 5.9507 | 5.992 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -99.59% | 14.51% | 14.51% | 14.61% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -11.4349 | 12.0062 | 12.0062 | 12.2469 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -65.11% | 29.28% | 29.28% | 29.87% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | 12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 22.5068 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 22.5068 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 22.5068 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 42.61 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Средневзвешенный срок службы | лет | 47.0899 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 40.68 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 4.529% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.61167 | 0.61167 | 0.61167 | 0.60971 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785 | 0.60785
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 40.0683 | 40.6294 | 40.6294 | 40.6313 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332 | 40.6332
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 4.7744 | 4.7744 | 4.7744 | 4.7351 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 4.5834 | 4.5834 | 4.5834 | 4.5457 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.19098 | 0.19098 | 0.19098 | 0.1894 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 7.6391 | 7.6391 | 7.6391 | 7.5762 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 28.9964 | 28.9964 | 28.9964 | 28.7577 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 5.0164 | 5.5775 | 5.5775 | 5.6187 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579 | 5.6579
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 12.52% | 13.73% | 13.73% | 13.83% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92% | 13.92%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 11.0719 | 11.633 | 11.633 | 11.8736 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023 | 12.1023
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 27.63% | 28.63% | 28.63% | 29.22% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78% | 29.78%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 16.61 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 17.8 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411 | 41.2411
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | -7.164% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.23844 | 0.23844 | 0.23844 | 0.23648 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461 | 0.23461
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 17.5616 | 41.0026 | 41.0026 | 41.0046 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064 | 41.0064
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 4.7744 | 4.7744 | 4.7744 | 4.7351 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978 | 4.6978
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 4.5834 | 4.5834 | 4.5834 | 4.5457 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099 | 4.5099
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.19098 | 0.19098 | 0.19098 | 0.1894 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791 | 0.18791
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 7.6391 | 7.6391 | 7.6391 | 7.5762 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164 | 7.5164
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775 | 30.2775
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875 | 4.5875
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 28.9964 | 28.9964 | 28.9964 | 28.7577 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309 | 28.5309
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552 | 20.552
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 4.7744 | 4.7744 | 4.7744 | 4.5357 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089 | 4.3089
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -17.4904 | 5.9507 | 5.9507 | 5.992 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312 | 6.0312
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | -99.59% | 14.51% | 14.51% | 14.61% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71% | 14.71%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -11.4349 | 12.0062 | 12.0062 | 12.2469 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755 | 12.4755
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | -65.11% | 29.28% | 29.28% | 29.87% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42% | 30.42%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 22.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323 | 0.37323
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 22.5068 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 22.5068 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 22.5068 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323 | -0.37323
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Прочие котельные
Теплоисточник № | 79 | 47.0899: Котельная ООО «К-ЖБИ» - ООО «К-ЖБИ»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172
Средневзвешенный срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.0018153 | 0.0018153 | 0.0018153 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.35418 | 0.35418 | 0.35418 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 33.28% | 33.28% | 33.28% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0.49618 | 0.49618 | 0.49618 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 46.63% | 46.63% | 46.63% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044% | 9.044%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.0018153 | 0.0018153 | 0.0018153 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625 | 0.0033625
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0626
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.6248 | 0.6248 | 0.6248 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.0852 | 0.0852 | 0.0852 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626 | 0.23626
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095 | 0.58095
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299 | 0.4299
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106 | 0.15106
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.49984 | 0.49984 | 0.49984 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809 | 0.85809
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.06816 | 0.06816 | 0.06816 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404 | 0.19404
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.35418 | 0.35418 | 0.35418 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832 | -0.22832
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 33.28% | 33.28% | 33.28% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49% | -21.49%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.49618 | 0.49618 | 0.49618 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051 | 0.01051
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 46.63% | 46.63% | 46.63% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891% | 0.9891%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 2 to 18
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 2 to 18
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 2 to 18
Теплоисточник № | 80 | 2: Котельная ФКП «НИЦ РКП» - ФКП «НИЦ РКП»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585
Средневзвешенный срок службы | лет | 50.4273 | 51.4273 | 52.4273 | 53.4273 | 54.4273 | 55.4273 | 56.4273 | 57.4273 | 58.4273 | 59.4273 | 60.4273 | 61.4273 | 62.4273 | 63.4273 | 64.4273 | 65.4273 | 66.4273 | 66.4273 | 66.4273 | 66.4273 | 66.4273 | 66.4273
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585 | 328.2585
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 2 to 18
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.5998 | 1.5998 | 1.5998 | 1.5914 | 1.5834 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5865
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 326.6587 | 326.6587 | 326.6587 | 326.6671 | 326.6751 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672 | 326.672
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3.7033 | 3.7033 | 3.7033 | 3.6815 | 3.6608 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 3.5552 | 3.5552 | 3.5552 | 3.5343 | 3.5144 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.14813 | 0.14813 | 0.14813 | 0.14726 | 0.14643 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 5.9253 | 5.9253 | 5.9253 | 5.8905 | 5.8573 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 31.4553 | 31.4553 | 31.4553 | 31.2702 | 31.0943 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 288.2654 | 288.2654 | 288.2654 | 288.2956 | 288.3243 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383 | 288.2383
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 88.25% | 88.25% | 88.25% | 88.25% | 88.26% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23% | 88.23%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 295.2034 | 295.2034 | 295.2034 | 295.397 | 295.5809 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081 | 295.5081
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 90.37% | 90.37% | 90.37% | 90.43% | 90.48% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46% | 90.46%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585 | 293.2585
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 2 to 18
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 1.4292 | 1.4292 | 1.4292 | 1.4208 | 1.4128 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 1.416
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 291.8293 | 291.8293 | 291.8293 | 291.8377 | 291.8457 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425 | 291.8425
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3.7033 | 3.7033 | 3.7033 | 3.6815 | 3.6608 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669 | 3.669
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 3.5552 | 3.5552 | 3.5552 | 3.5343 | 3.5144 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.14813 | 0.14813 | 0.14813 | 0.14726 | 0.14643 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676 | 0.14676
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 5.9253 | 5.9253 | 5.9253 | 5.8905 | 5.8573 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704 | 5.8704
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646 | 34.7646
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804 | 28.1804
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842 | 6.5842
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602 | 0.074602
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444 | 0.070444
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582 | 0.0041582
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 31.4553 | 31.4553 | 31.4553 | 31.2702 | 31.0943 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639 | 31.1639
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 22.488 | 22.488 | 22.488 | 22.488 | 22.488 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467 | 22.5467
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 5.264 | 5.264 | 5.264 | 5.264 | 5.264 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675 | 5.2675
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3.7033 | 3.7033 | 3.7033 | 3.5182 | 3.3423 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497 | 3.3497
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 253.436 | 253.436 | 253.436 | 253.4662 | 253.4949 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089 | 253.4089
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 86.84% | 86.84% | 86.84% | 86.85% | 86.86% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83% | 86.83%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 260.374 | 260.374 | 260.374 | 260.5675 | 260.7514 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786 | 260.6786
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 89.22% | 89.22% | 89.22% | 89.29% | 89.35% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32% | 89.32%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Потери располагаемой мощности | % | bar: 2 to 18
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057 | 0.17057
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294 | 34.8294
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 81 | 2: Котельная АО «НИИРП» - АО «НИИРП»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Средневзвешенный срок службы | лет | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 56 to 72
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56% | 48.56%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557 | 9.7557
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85% | 58.85%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 56 to 72
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285 | 8.5285
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228 | 6.8228
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285 | -8.5285
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 56 to 72
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228 | -6.8228
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 56 to 72
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Потери располагаемой мощности | % | bar: 56 to 72
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156 | 0.38156
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784 | 16.5784
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 82 | 56: Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» - ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11
Средневзвешенный срок службы | лет | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 12 to 28
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.1236 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0786 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.04528 | 0.04528 | 0.04528 | 0.044943 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.8112 | 1.8112 | 1.8112 | 1.7977 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 7.6145 | 7.6145 | 7.6145 | 7.5579 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.8494 | 1.8494 | 1.8494 | 1.8579 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658 | 1.8658
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 16.68% | 16.68% | 16.68% | 16.76% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83% | 16.83%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3.4701 | 3.4701 | 3.4701 | 3.5267 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804 | 3.5804
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 31.31% | 31.31% | 31.31% | 31.82% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 12 to 28
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.1236 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0786 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.04528 | 0.04528 | 0.04528 | 0.044943 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624 | 0.044624
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.8112 | 1.8112 | 1.8112 | 1.7977 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849 | 1.7849
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032 | 8.1032
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874 | 6.874
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292 | 1.2292
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 7.6145 | 7.6145 | 7.6145 | 7.5579 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042 | 7.5042
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992 | 5.4992
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.0754 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0216
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -9.2352 | -9.2352 | -9.2352 | -9.2268 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188 | -9.2188
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 12 to 28
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -7.6145 | -7.6145 | -7.6145 | -7.5579 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042 | -7.5042
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 12 to 28
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11
Потери располагаемой мощности | % | bar: 12 to 28
Собственные нужды | Гкал/ч | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0254
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846 | 11.0846
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 83 | 12: Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» - ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Средневзвешенный срок службы | лет | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 15 to 31
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 15 to 31
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796 | 0.012796
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967 | 2.2967
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373 | 1.8373
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704 | 1.704
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99% | 32.99%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899 | 1.5899
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39% | 46.39%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 15 to 31
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 15 to 31
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 15 to 31
Теплоисточник № | 84 | 15: Котельная ПАО «Электроизолит» - ПАО «Электроизолит»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187
Средневзвешенный срок службы | лет | 46.7644 | 47.7644 | 48.7644 | 49.7644 | 50.7644 | 51.7644 | 52.7644 | 53.7644 | 54.7644 | 55.7644 | 56.7644 | 57.7644 | 58.7644 | 59.7644 | 60.7644 | 61.7644 | 62.7644 | 62.7644 | 62.7644 | 62.7644 | 62.7644 | 62.7644
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 15 to 31
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3.3875 | 3.3875 | 3.3875 | 3.3623 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 3.2278 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.1355 | 0.1355 | 0.1355 | 0.13449 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.3797 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 22.7875 | 22.7875 | 22.7875 | 22.6181 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 5.6131 | 5.6131 | 5.6131 | 5.6383 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622 | 5.6622
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 16.88% | 16.88% | 16.88% | 16.96% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03% | 17.03%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 10.4631 | 10.4631 | 10.4631 | 10.6325 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934 | 10.7934
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 31.47% | 31.47% | 31.47% | 31.98% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46% | 32.46%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 15 to 31
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3.3875 | 3.3875 | 3.3875 | 3.3623 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384 | 3.3384
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 3.252 | 3.252 | 3.252 | 3.2278 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049 | 3.2049
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.1355 | 0.1355 | 0.1355 | 0.13449 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354 | 0.13354
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.3797 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415 | 5.3415
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 22.7875 | 22.7875 | 22.7875 | 22.6181 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572 | 22.4572
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3.3875 | 3.3875 | 3.3875 | 3.2181 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572 | 3.0572
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -27.6375 | -27.6375 | -27.6375 | -27.6123 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884 | -27.5884
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 15 to 31
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -22.7875 | -22.7875 | -22.7875 | -22.6181 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572 | -22.4572
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 15 to 31
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187 | 34.7187
Потери располагаемой мощности | % | bar: 15 to 31
Собственные нужды | Гкал/ч | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4681
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506 | 33.2506
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 85 | 15: Котельная АО «ЦНИИСМ» - АО «ЦНИИСМ»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214
Средневзвешенный срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214 | 64.5214
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 38 to 54
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875 | 0.48969 | 0.51724 | 0.52213 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468 | 0.57468
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 64.0339 | 64.0339 | 64.0339 | 64.0317 | 64.0041 | 63.9992 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467 | 63.9467
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.86657 | 0.86657 | 0.86657 | 0.87078 | 0.92369 | 0.93307 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.83191 | 0.83191 | 0.83191 | 0.83595 | 0.88674 | 0.89574 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.034663 | 0.034663 | 0.034663 | 0.034831 | 0.036947 | 0.037323 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 1.3865 | 1.3865 | 1.3865 | 1.3932 | 1.4779 | 1.4929 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 15.6765 | 15.6765 | 15.6765 | 15.7986 | 16.7701 | 16.934 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 13.4078 | 13.4078 | 13.4078 | 13.4729 | 14.2914 | 14.4366 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 47.4908 | 47.4908 | 47.4908 | 47.3623 | 46.3104 | 46.1321 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215 | 44.215
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 74.17% | 74.17% | 74.17% | 73.97% | 72.36% | 72.08% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14% | 69.14%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 50.6261 | 50.6261 | 50.6261 | 50.5588 | 49.7127 | 49.5627 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487 | 47.9487
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 79.06% | 79.06% | 79.06% | 78.96% | 77.67% | 77.44% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98% | 74.98%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214 | 59.7214
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 38 to 54
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.45124 | 0.45124 | 0.45124 | 0.45343 | 0.48098 | 0.48586 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841 | 0.53841
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 59.2701 | 59.2701 | 59.2701 | 59.2679 | 59.2404 | 59.2355 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183 | 59.183
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.86657 | 0.86657 | 0.86657 | 0.87078 | 0.92369 | 0.93307 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.83191 | 0.83191 | 0.83191 | 0.83595 | 0.88674 | 0.89574 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262 | 0.99262
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.034663 | 0.034663 | 0.034663 | 0.034831 | 0.036947 | 0.037323 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359 | 0.041359
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 1.3865 | 1.3865 | 1.3865 | 1.3932 | 1.4779 | 1.4929 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544 | 1.6544
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 15.6765 | 15.6765 | 15.6765 | 15.7986 | 16.7701 | 16.934 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977 | 18.6977
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 14.524 | 14.524 | 14.524 | 14.619 | 15.2474 | 15.3965 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307 | 16.6307
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.1525 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1796 | 1.5227 | 1.5376 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.12209 | 1.0936 | 1.2575 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212 | 3.0212
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.095003 | 0.72341 | 0.87246 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067 | 2.1067
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.027085 | 0.37016 | 0.38506 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451 | 0.91451
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 13.4078 | 13.4078 | 13.4078 | 13.4729 | 14.2914 | 14.4366 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998 | 15.998
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 11.6192 | 11.6192 | 11.6192 | 11.6984 | 12.222 | 12.3463 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748 | 13.3748
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.94457 | 1.2305 | 1.2429 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841 | 1.6841
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.86657 | 0.86657 | 0.86657 | 0.82992 | 0.83891 | 0.84743 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909 | 0.93909
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 42.7271 | 42.7271 | 42.7271 | 42.5986 | 41.5466 | 41.3684 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512 | 39.4512
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 72.09% | 72.09% | 72.09% | 71.87% | 70.13% | 69.84% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 45.8624 | 45.8624 | 45.8624 | 45.7951 | 44.949 | 44.7989 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185 | 43.185
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 77.38% | 77.38% | 77.38% | 77.27% | 75.88% | 75.63% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97% | 72.97%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
Потери располагаемой мощности | % | bar: 38 to 54
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267 | 0.036267
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637 | 4.7637
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 86 | 38: Котельная АО «СТЭК» - АО «СТЭК»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96 | 116.96
Средневзвешенный срок службы | лет | 57.0212 | 58.0212 | 59.0212 | 60.0212 | 61.0212 | 62.0212 | 63.0212 | 64.0212 | 65.0212 | 66.0212 | 67.0212 | 68.0212 | 69.0212 | 70.0212 | 71.0212 | 72.0212 | 73.0212 | 73.0212 | 73.0212 | 73.0212 | 73.0212 | 73.0212
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21% | 16.21%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.71475 | 0.71475 | 0.71475 | 0.72729 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475 | 0.72475
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 97.2853 | 97.2853 | 97.2853 | 97.2727 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753 | 97.2753
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3.2593 | 3.2593 | 3.2593 | 3.3277 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 3.1289 | 3.1289 | 3.1289 | 3.1946 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.13037 | 0.13037 | 0.13037 | 0.13311 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 5.2149 | 5.2149 | 5.2149 | 5.3243 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 37.3153 | 37.3153 | 37.3153 | 38.0986 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 51.456 | 51.456 | 51.456 | 50.3341 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505 | 50.3505
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 52.89% | 52.89% | 52.89% | 51.75% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76% | 51.76%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.1741 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354 | 59.3354
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 61.64% | 61.64% | 61.64% | 60.83% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17% | 18.17%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.59742 | 0.59742 | 0.59742 | 0.60996 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741 | 0.60741
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 79.4026 | 79.4026 | 79.4026 | 79.39 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926 | 79.3926
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 3.2593 | 3.2593 | 3.2593 | 3.3277 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138 | 3.3138
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 3.1289 | 3.1289 | 3.1289 | 3.1946 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813 | 3.1813
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.13037 | 0.13037 | 0.13037 | 0.13311 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255 | 0.13255
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 5.2149 | 5.2149 | 5.2149 | 5.3243 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022 | 5.3022
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 42.57 | 42.57 | 42.57 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109 | 43.6109
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902 | 36.8902
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206 | 6.7206
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0409
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023 | 0.77023
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064 | 0.27064
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 37.3153 | 37.3153 | 37.3153 | 38.0986 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398 | 37.9398
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 28.896 | 28.896 | 28.896 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379 | 29.5379
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855 | 5.3855
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 3.2593 | 3.2593 | 3.2593 | 3.1752 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164 | 3.0164
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 33.5733 | 33.5733 | 33.5733 | 32.4515 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679 | 32.4679
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 42.28% | 42.28% | 42.28% | 40.88% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9% | 40.9%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 42.0873 | 42.0873 | 42.0873 | 41.2915 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528 | 41.4528
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 53% | 53% | 53% | 52.01% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21% | 52.21%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Потери располагаемой мощности | % | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733 | 0.11733
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827 | 17.8827
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 87 | 38: Котельная ООО «УКС» - ООО «УКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16
Средневзвешенный срок службы | лет | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 45 to 61
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 45 to 61
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519 | 4.2519
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015 | 3.4015
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081 | 0.9081
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6% | 17.6%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08% | 34.08%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 45 to 61
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 45 to 61
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 45 to 61
Теплоисточник № | 88 | 45: Котельная СМЗ «Загорский» - ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Средневзвешенный срок службы | лет | 32.6667 | 33.6667 | 34.6667 | 35.6667 | 36.6667 | 37.6667 | 38.6667 | 39.6667 | 40.6667 | 41.6667 | 42.6667 | 43.6667 | 44.6667 | 45.6667 | 46.6667 | 47.6667 | 48.6667 | 48.6667 | 48.6667 | 48.6667 | 48.6667 | 48.6667
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 45 to 61
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1.8328 | 1.8328 | 1.8328 | 2.0585 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 1.7594 | 1.7594 | 1.7594 | 1.9762 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.07331 | 0.07331 | 0.07331 | 0.08234 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 2.9324 | 2.9324 | 2.9324 | 3.2936 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 12.5531 | 12.5531 | 12.5531 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 11.8752 | 11.8752 | 11.8752 | 13.3379 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0.71736 | 0.71736 | 0.71736 | -1.098 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828 | -1.0828
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 4.75% | 4.75% | 4.75% | -7.27% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169% | -7.169%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3.228 | 3.228 | 3.228 | 1.7653 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638 | 1.8638
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 21.37% | 21.37% | 21.37% | 11.69% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34% | 12.34%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 45 to 61
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 1.8328 | 1.8328 | 1.8328 | 2.0585 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0433
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 1.7594 | 1.7594 | 1.7594 | 1.9762 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616 | 1.9616
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.07331 | 0.07331 | 0.07331 | 0.08234 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732 | 0.081732
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 2.9324 | 2.9324 | 2.9324 | 3.2936 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693 | 3.2693
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 12.5531 | 12.5531 | 12.5531 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427 | 14.1427
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 10.651 | 10.651 | 10.651 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879 | 11.8879
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.9021 | 1.9021 | 1.9021 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547 | 2.2547
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896 | 1.5896
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2369
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265 | 0.35265
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 11.8752 | 11.8752 | 11.8752 | 13.3379 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394 | 13.2394
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8.5208 | 8.5208 | 8.5208 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516 | 9.5516
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.5217 | 1.5217 | 1.5217 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155 | 1.8155
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 1.8328 | 1.8328 | 1.8328 | 1.9708 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8722
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -14.3858 | -14.3858 | -14.3858 | -16.2012 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186 | -16.186
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 45 to 61
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -11.8752 | -11.8752 | -11.8752 | -13.3379 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394 | -13.2394
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 45 to 61
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Потери располагаемой мощности | % | bar: 45 to 61
Собственные нужды | Гкал/ч | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568 | 1.8568
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032 | 15.1032
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 89 | 45: Котельная ВНИИИД «Игрушки» - ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Средневзвешенный срок службы | лет | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 34 to 50
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 2.4721 | 2.4721 | 2.4463 | 2.4178 | 2.3586 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 2.3733 | 2.3733 | 2.3484 | 2.3211 | 2.2642 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.098886 | 0.098886 | 0.097851 | 0.096711 | 0.094343 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 3.9554 | 3.9554 | 3.914 | 3.8684 | 3.7737 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 10.1757 | 10.1757 | 10.0905 | 10.0905 | 9.9822 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 10.6127 | 10.6127 | 10.5016 | 10.3793 | 10.1251 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.769 | 2.769 | 2.8801 | 2.9086 | 3.0761 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784 | 0.45784
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 17.96% | 17.96% | 18.68% | 18.87% | 19.95% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97% | 2.97%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 4.8041 | 4.8041 | 4.9152 | 5.0375 | 5.2917 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063 | 3.063
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 31.16% | 31.16% | 31.88% | 32.68% | 34.32% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87% | 19.87%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 34 to 50
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 2.4721 | 2.4721 | 2.4463 | 2.4178 | 2.3586 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777 | 2.8777
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 2.3733 | 2.3733 | 2.3484 | 2.3211 | 2.2642 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626 | 2.7626
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.098886 | 0.098886 | 0.097851 | 0.096711 | 0.094343 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511 | 0.11511
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 3.9554 | 3.9554 | 3.914 | 3.8684 | 3.7737 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044 | 4.6044
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 10.1757 | 10.1757 | 10.0905 | 10.0905 | 9.9822 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813 | 12.0813
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 8.634 | 8.634 | 8.5601 | 8.5601 | 8.4663 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957 | 9.8957
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.5417 | 1.5417 | 1.5303 | 1.5303 | 1.5159 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856 | 2.1856
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991 | 2.0991
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294 | 1.4294
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969 | 0.66969
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.085215 | -0.085215 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.073853 | -0.073853 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.011362 | -0.011362 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 10.6127 | 10.6127 | 10.5016 | 10.3793 | 10.1251 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538 | 12.3538
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 6.9072 | 6.9072 | 6.8333 | 6.8333 | 6.7395 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307 | 7.9307
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.2333 | 1.2333 | 1.222 | 1.222 | 1.2075 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 2.4721 | 2.4721 | 2.4463 | 2.324 | 2.1781 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575 | 2.6575
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -12.6478 | -12.6478 | -12.5367 | -12.5082 | -12.3407 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959 | -14.959
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 34 to 50
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -10.6127 | -10.6127 | -10.5016 | -10.3793 | -10.1251 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538 | -12.3538
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 34 to 50
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96 | 16.96
Потери располагаемой мощности | % | bar: 34 to 50
Собственные нужды | Гкал/ч | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432 | 1.5432
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168 | 15.4168
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 90 | 34: Котельная Ильинская - Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37
Средневзвешенный срок службы | лет | 19.4349 | 20.4349 | 21.4349 | 22.4349 | 23.4349 | 24.4349 | 25.4349 | 26.4349 | 27.4349 | 28.4349 | 29.4349 | 30.4349 | 31.4349 | 32.4349 | 33.4349 | 34.4349 | 35.4349 | 35.4349 | 35.4349 | 35.4349 | 35.4349 | 35.4349
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.079091 | 0.079091 | 0.079091 | 0.078981 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.901 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0.091481 | 0.091481 | 0.091481 | 0.091354 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0.087822 | 0.087822 | 0.087822 | 0.0877 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.0036593 | 0.0036593 | 0.0036593 | 0.0036542 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0.14637 | 0.14637 | 0.14637 | 0.14617 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.2915 | 3.2915 | 3.2915 | 3.2869 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 1.8094 | 1.8094 | 1.8094 | 1.8097 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 30.66% | 30.66% | 30.66% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.6094 | 2.6094 | 2.6094 | 2.6141 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 44.22% | 44.22% | 44.22% | 44.3% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122% | 6.122%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0.079091 | 0.079091 | 0.079091 | 0.078981 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876 | 0.078876
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.901 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011 | 5.9011
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0.091481 | 0.091481 | 0.091481 | 0.091354 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234 | 0.091234
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0.087822 | 0.087822 | 0.087822 | 0.0877 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584 | 0.087584
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.0036593 | 0.0036593 | 0.0036593 | 0.0036542 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493 | 0.0036493
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0.14637 | 0.14637 | 0.14637 | 0.14617 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597 | 0.14597
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.2915 | 3.2915 | 3.2915 | 3.2869 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826 | 3.2826
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0.091481 | 0.091481 | 0.091481 | 0.086907 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562 | 0.082562
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 1.8094 | 1.8094 | 1.8094 | 1.8097 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099 | 1.8099
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 30.66% | 30.66% | 30.66% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67% | 30.67%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.6094 | 2.6094 | 2.6094 | 2.6141 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186 | 2.6186
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 44.22% | 44.22% | 44.22% | 44.3% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 34 to 50
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 34 to 50
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 34 to 50
Теплоисточник № | 91 | 34: Котельная ООО «Экотерм» - ООО «Экотерм»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Средневзвешенный срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 4 to 20
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 4 to 20
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 0.825 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273 | 1.5273
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1783
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907 | 0.34907
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233 | 0.70233
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47826
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407 | 0.22407
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2453
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855 | 0.95855
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672 | 0.28672
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 2.615 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127 | 1.9127
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 76.02% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6% | 55.6%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1947
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 80.81% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 4 to 20
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 4 to 20
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 4 to 20
Теплоисточник № | 92 | 4: Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 - ФГБУ «ЦЖКУ»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833
Средневзвешенный срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 9 to 25
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46% | 21.46%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664 | 3.9664
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17% | 37.17%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 9 to 25
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382 | 8.382
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762 | 7.3762
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0058
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056 | 6.7056
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009 | 5.9009
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467 | 0.80467
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382 | -8.382
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 9 to 25
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056 | -6.7056
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | bar: 9 to 25
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833 | 10.833
Потери располагаемой мощности | % | bar: 9 to 25
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672 | 10.672
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Теплоисточник № | 93 | 9: Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 - ФГБУ «ЦЖКУ»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Средневзвешенный срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0.087194 | 0.087194 | 0.087194 | 0.087194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 9.0738 | 9.0738 | 9.0738 | 9.0738 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 9.9816 | 9.9816 | 9.9816 | 9.9816 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 73.33% | 73.33% | 73.33% | 73.33% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 4.539
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851 | 4.0851
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539 | 0.4539
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312 | 3.6312
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681 | 3.2681
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312 | 0.36312
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -4.539 | -4.539 | -4.539 | -4.539 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94% | 15.94%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | -3.6312 | -3.6312 | -3.6312 | -3.6312 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688 | 1.7688
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76% | 32.76%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0.087194 | 0.087194 | 0.087194 | 0.087194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 13.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ИТОГО по прочим котельным
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 651.5636 | 651.5636 | 651.5636 | 651.5636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636 | 643.2636
Средневзвешенный срок службы | лет | 46.4482 | 47.4482 | 48.4482 | 49.4482 | 50.6732 | 51.6732 | 52.6732 | 53.6732 | 54.6732 | 55.6732 | 56.6732 | 57.6732 | 58.6732 | 59.6732 | 60.6732 | 61.6732 | 62.6732 | 62.6732 | 62.6732 | 62.6732 | 62.6732 | 62.6732
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 632.1076 | 632.1076 | 632.1076 | 632.1076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076 | 623.8076
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 2.986% | 2.986% | 2.986% | 2.986% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025% | 3.025%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 9.419 | 9.419 | 9.419 | 9.4267 | 9.3564 | 9.3645 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417 | 9.417
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 622.6886 | 622.6886 | 622.6886 | 622.6808 | 614.4511 | 614.4431 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905 | 614.3905
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 16.7451 | 16.7451 | 16.7192 | 16.9336 | 16.8455 | 17.3822 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 16.0753 | 16.0753 | 16.0505 | 16.2562 | 16.1716 | 16.6869 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0.6698 | 0.6698 | 0.66877 | 0.67734 | 0.67382 | 0.69529 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 26.7922 | 26.7922 | 26.7508 | 27.0937 | 26.9527 | 27.8115 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 181.5514 | 181.5514 | 181.4662 | 184.7997 | 185.6629 | 188.0006 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 161.9863 | 161.9863 | 161.8752 | 164.1323 | 164.0445 | 166.4879 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 424.3921 | 424.3921 | 424.5031 | 420.9475 | 411.9427 | 409.0603 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408 | 406.4408
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 68.15% | 68.15% | 68.17% | 67.6% | 67.04% | 66.57% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15% | 66.15%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 460.7023 | 460.7023 | 460.8134 | 458.5485 | 450.4066 | 447.9551 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559 | 445.7559
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 73.99% | 73.99% | 74% | 73.64% | 73.3% | 72.9% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55% | 72.55%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 470.3219 | 470.3219 | 470.3219 | 470.3219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219 | 475.7219
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 452.0659 | 452.0659 | 452.0659 | 452.0659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659 | 457.4659
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838% | 3.838%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 2.5716 | 2.5716 | 2.5716 | 2.5793 | 2.5962 | 2.6043 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568 | 2.6568
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 449.4943 | 449.4943 | 449.4943 | 449.4866 | 454.8696 | 454.8616 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809 | 454.809
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 16.7451 | 16.7451 | 16.7192 | 16.9336 | 16.8455 | 17.3822 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831 | 17.4831
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 16.0753 | 16.0753 | 16.0505 | 16.2562 | 16.1716 | 16.6869 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838 | 16.7838
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0.6698 | 0.6698 | 0.66877 | 0.67734 | 0.67382 | 0.69529 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932 | 0.69932
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 26.7922 | 26.7922 | 26.7508 | 27.0937 | 26.9527 | 27.8115 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973 | 27.973
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 181.5514 | 181.5514 | 181.4662 | 184.7997 | 185.6629 | 188.0006 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666 | 190.4666
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 160.8594 | 160.8594 | 160.7856 | 163.3176 | 163.8522 | 165.5011 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136 | 167.2136
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 20.692 | 20.692 | 20.6807 | 21.4821 | 21.8107 | 22.4995 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253 | 23.253
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3.3335 | 4.305 | 6.6426 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087 | 9.1087
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.5321 | 3.1605 | 4.8094 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.80144 | 1.1445 | 1.8333 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868 | 2.5868
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.085215 | -0.085215 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351 | -0.19351
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.073853 | -0.073853 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771 | -0.16771
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | -0.011362 | -0.011362 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801 | -0.025801
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 161.9863 | 161.9863 | 161.8752 | 164.1323 | 164.0445 | 166.4879 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346 | 168.6346
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 128.6875 | 128.6875 | 128.6137 | 130.7237 | 131.1536 | 132.5276 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547 | 133.9547
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 16.5536 | 16.5536 | 16.5423 | 17.2101 | 17.4816 | 18.0555 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835 | 18.6835
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 16.7451 | 16.7451 | 16.7192 | 16.1985 | 15.4094 | 15.9048 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964 | 15.9964
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 251.1978 | 251.1978 | 251.3089 | 247.7533 | 252.3613 | 249.4788 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594 | 246.8594
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 55.88% | 55.88% | 55.91% | 55.12% | 55.48% | 54.85% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28% | 54.28%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 287.5081 | 287.5081 | 287.6191 | 285.3542 | 290.8252 | 288.3736 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744 | 286.1744
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 63.96% | 63.96% | 63.99% | 63.48% | 63.94% | 63.4% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92% | 62.92%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 181.2417 | 181.2417 | 181.2417 | 181.2417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417 | 167.5417
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 180.0417 | 180.0417 | 180.0417 | 180.0417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417 | 166.3417
Потери располагаемой мощности | % | 0.6621% | 0.6621% | 0.6621% | 0.6621% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162% | 0.7162%
Собственные нужды | Гкал/ч | 6.8474 | 6.8474 | 6.8474 | 6.8474 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602 | 6.7602
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 173.1943 | 173.1943 | 173.1943 | 173.1943 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 173.1943 | 173.1943 | 173.1943 | 173.1943 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 173.1943 | 173.1943 | 173.1943 | 173.1943 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815 | 159.5815
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ИТОГО по всем существующим котельным
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1564.0742 | 1562.7053 | 1563.4453 | 1563.0828 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978 | 1312.4978
Средневзвешенный срок службы | лет | 38.4318 | 38.155 | 38.9895 | 39.9258 | 30.6822 | 31.6822 | 32.6822 | 33.6822 | 34.6822 | 35.6822 | 36.6822 | 37.6822 | 38.6822 | 39.6822 | 40.6822 | 41.6822 | 42.6822 | 42.6822 | 42.6822 | 42.6822 | 42.6822 | 42.6822
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1474.1758 | 1474.7369 | 1475.7369 | 1475.6244 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448 | 1272.6448
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 5.748% | 5.629% | 5.61% | 5.595% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036% | 3.036%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 21.744 | 21.7423 | 21.7891 | 21.7808 | 20.2769 | 20.3117 | 20.3856 | 20.3856 | 20.3856 | 20.3856 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496 | 20.496
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1452.4318 | 1452.9946 | 1453.9478 | 1453.8436 | 1252.3679 | 1252.3331 | 1252.2593 | 1252.2593 | 1252.2593 | 1252.2593 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488 | 1252.1488
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 90.4556 | 90.3858 | 90.6365 | 87.587 | 74.3207 | 74.9734 | 75.2043 | 75.2043 | 75.2043 | 75.2043 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 86.8374 | 86.7703 | 87.0111 | 84.0835 | 71.3479 | 71.9745 | 72.1961 | 72.1961 | 72.1961 | 72.1961 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3.6182 | 3.6154 | 3.6255 | 3.5035 | 2.9728 | 2.9989 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 144.729 | 144.6172 | 145.0184 | 140.1392 | 118.9131 | 119.9575 | 120.3268 | 120.3268 | 120.3268 | 120.3268 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 688.7162 | 688.1984 | 691.309 | 700.0039 | 634.1506 | 634.9633 | 638.0976 | 638.0976 | 638.0976 | 638.0976 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933 | 645.0933
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 639.5091 | 638.9214 | 641.5516 | 645.2013 | 583.7955 | 587.144 | 589.9694 | 589.9694 | 589.9694 | 589.9694 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847 | 596.5847
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 673.26 | 674.4104 | 672.0022 | 666.2527 | 543.8966 | 542.3963 | 538.9574 | 538.9574 | 538.9574 | 538.9574 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757 | 531.0757
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 46.35% | 46.42% | 46.22% | 45.83% | 43.43% | 43.31% | 43.04% | 43.04% | 43.04% | 43.04% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41% | 42.41%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 812.9228 | 814.0732 | 812.3961 | 808.6423 | 668.5723 | 665.189 | 662.2898 | 662.2898 | 662.2898 | 662.2898 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641 | 655.5641
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55.97% | 56.03% | 55.88% | 55.62% | 53.38% | 53.12% | 52.89% | 52.89% | 52.89% | 52.89% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36% | 52.36%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1066.0547 | 1090.6857 | 1091.4257 | 1092.0264 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196 | 1128.3196
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 984.1093 | 1007.5503 | 1008.5503 | 1009.401 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866 | 1089.7866
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 7.687% | 7.622% | 7.593% | 7.566% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415% | 3.415%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9.8057 | 9.8041 | 9.8509 | 9.8512 | 12.194 | 12.2288 | 12.3026 | 12.3026 | 12.3026 | 12.3026 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131 | 12.4131
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 974.3035 | 997.7463 | 998.6994 | 999.5498 | 1077.5926 | 1077.5578 | 1077.484 | 1077.484 | 1077.484 | 1077.484 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735 | 1077.3735
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 90.4556 | 90.3858 | 90.6365 | 87.587 | 74.3207 | 74.9734 | 75.2043 | 75.2043 | 75.2043 | 75.2043 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798 | 75.9798
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 86.8374 | 86.7703 | 87.0111 | 84.0835 | 71.3479 | 71.9745 | 72.1961 | 72.1961 | 72.1961 | 72.1961 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406 | 72.9406
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6182 | 3.6154 | 3.6255 | 3.5035 | 2.9728 | 2.9989 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0082 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392 | 3.0392
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 144.729 | 144.6172 | 145.0184 | 140.1392 | 118.9131 | 119.9575 | 120.3268 | 120.3268 | 120.3268 | 120.3268 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677 | 121.5677
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 688.4732 | 687.9554 | 691.066 | 699.7609 | 633.9076 | 634.7203 | 637.8546 | 637.8546 | 637.8546 | 637.8546 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503 | 644.8503
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 603.6844 | 603.2357 | 606.408 | 613.1802 | 556.6687 | 556.9823 | 559.181 | 559.181 | 559.181 | 559.181 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591 | 563.6591
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 84.7888 | 84.7197 | 84.6579 | 86.5807 | 77.2389 | 77.738 | 78.6736 | 78.6736 | 78.6736 | 78.6736 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912 | 81.1912
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.5806 | 14.4938 | 17.7764 | 21.3925 | 24.5268 | 24.5268 | 24.5268 | 24.5268 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225 | 31.5225
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.4464 | 12.2744 | 14.5635 | 17.1146 | 19.3133 | 19.3133 | 19.3133 | 19.3133 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914 | 23.7914
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.1342 | 2.2194 | 3.2129 | 4.2779 | 5.2135 | 5.2135 | 5.2135 | 5.2135 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311 | 7.7311
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | -0.51782 | -1.9878 | -3.2061 | -2.5109 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953 | -2.7953
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | -0.44878 | -1.7228 | -2.7786 | -2.1761 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226 | -2.4226
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | -0.069043 | -0.26504 | -0.42748 | -0.33479 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271 | -0.37271
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 639.3147 | 638.727 | 641.3572 | 645.0069 | 583.6011 | 586.9496 | 589.775 | 589.775 | 589.775 | 589.775 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903 | 596.3903
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 481.3844 | 480.9356 | 483.3669 | 488.8344 | 447.4113 | 449.2965 | 451.1197 | 451.1197 | 451.1197 | 451.1197 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514 | 454.8514
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 67.6926 | 67.6236 | 67.5394 | 69.1146 | 62.0889 | 62.9403 | 63.7195 | 63.7195 | 63.7195 | 63.7195 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175 | 65.8175
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 90.2377 | 90.1678 | 90.4509 | 87.0579 | 74.1009 | 74.7128 | 74.9359 | 74.9359 | 74.9359 | 74.9359 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214 | 75.7214
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 195.3747 | 219.4051 | 216.9969 | 212.202 | 369.3643 | 367.8641 | 364.4251 | 364.4251 | 364.4251 | 364.4251 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434 | 356.5434
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 20.05% | 21.99% | 21.73% | 21.23% | 34.28% | 34.14% | 33.82% | 33.82% | 33.82% | 33.82% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09% | 33.09%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 334.9889 | 359.0193 | 357.3422 | 354.5429 | 493.9914 | 490.6081 | 487.7089 | 487.7089 | 487.7089 | 487.7089 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832 | 480.9832
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 34.38% | 35.98% | 35.78% | 35.47% | 45.84% | 45.53% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 45.26% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64% | 44.64%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 498.0196 | 472.0196 | 472.0196 | 471.0564 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 490.0666 | 467.1866 | 467.1866 | 466.2234 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582
Потери располагаемой мощности | % | 1.597% | 1.024% | 1.024% | 1.026% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167%
Собственные нужды | Гкал/ч | 11.9382 | 11.9382 | 11.9382 | 11.9296 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 478.1283 | 455.2483 | 455.2483 | 454.2938 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
а) технология | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 477.8853 | 455.0053 | 455.0053 | 454.0508 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 477.9339 | 455.0539 | 455.0539 | 454.0994 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89%
Новые котельные (некомбинированная выработка)
Теплоисточник № | 94 | 16: Котельная К-1 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296 | 0.47296
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527 | 24.527
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516 | 0.58516
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382 | 0.024382
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527 | 0.97527
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181 | 20.3181
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066 | 19.4066
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115 | 0.9115
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413 | 17.5413
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721 | 16.1721
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958 | 0.75958
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954 | 0.60954
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858 | 6.9858
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 95 | 16: Котельная К-2 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423 | 7.8423
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505 | 0.19505
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272 | 0.0081272
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509 | 0.32509
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727 | 6.7727
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689 | 6.4689
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383 | 0.30383
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471 | 5.8471
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907 | 5.3907
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319 | 0.25319
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318 | 0.20318
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648 | 0.86648
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953 | 1.9953
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 96 | 16: Котельная К-3 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0017563 | 0.0017563 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0.19824 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0022635 | 0.0022635 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0021729 | 0.0021729 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 9.0538e-05 | 9.0538e-05 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0036215 | 0.0036215 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.075449 | 0.075449 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.065137 | 0.065137 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.12053 | 0.12053 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 60.8% | 60.8% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 0.13311 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 67.14% | 67.14% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0017563 | 0.0017563 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824 | 0.0032824
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.19824 | 0.19824 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672 | 0.19672
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0022635 | 0.0022635 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0021729 | 0.0021729 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061 | 0.004061
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 9.0538e-05 | 9.0538e-05 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921 | 0.00016921
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0036215 | 0.0036215 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683 | 0.0067683
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.075449 | 0.075449 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.07225 | 0.07225 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0031986 | 0.0031986 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.075449 | 0.075449 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101 | 0.14101
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.07225 | 0.07225 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975 | 0.11975
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0031986 | 0.0031986 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255 | 0.021255
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.065137 | 0.065137 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174 | 0.12174
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.060208 | 0.060208 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793 | 0.099793
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0026655 | 0.0026655 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0022635 | 0.0022635 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302 | 0.0042302
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.12053 | 0.12053 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481 | 0.051481
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 60.8% | 60.8% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17% | 26.17%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.13311 | 0.13311 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982 | 0.074982
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 67.14% | 67.14% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12% | 38.12%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 97 | 16: Котельная К-4 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939 | 5.8939
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695 | 0.0054695
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878 | 0.21878
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558 | 4.558
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468 | 3.5468
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935 | 3.935
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556 | 2.9556
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265 | 0.84265
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674 | 0.13674
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35% | 20.35%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589 | 1.9589
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24% | 33.24%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 98 | 16: Котельная К-5 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573 | 0.033573
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664 | 1.7664
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538 | 0.041538
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307 | 0.0017307
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229 | 0.069229
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4423
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725 | 0.39725
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2452
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086 | 0.87086
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104 | 0.33104
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268 | 0.043268
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088 | 0.28088
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126 | 0.52126
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51% | 29.51%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 99 | 16: Котельная К-6 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.017217 | 0.023557 | 0.032866 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 4.9764 | 4.9671 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.022189 | 0.03036 | 0.042357 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.021302 | 0.029146 | 0.040663 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.00088758 | 0.0012144 | 0.0016943 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.035503 | 0.048576 | 0.067772 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.73965 | 1.012 | 1.4119 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.63856 | 0.87369 | 1.2189 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.2209 | 3.9341 | 3.5129 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 84.71% | 79.05% | 70.72% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.3442 | 4.1027 | 3.7482 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 87.18% | 82.44% | 75.46% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.017217 | 0.023557 | 0.032866 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593 | 0.087593
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.9828 | 4.9764 | 4.9671 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124 | 4.9124
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.022189 | 0.03036 | 0.042357 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.021302 | 0.029146 | 0.040663 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837 | 0.10837
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.00088758 | 0.0012144 | 0.0016943 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155 | 0.0045155
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.035503 | 0.048576 | 0.067772 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062 | 0.18062
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.73965 | 1.012 | 1.4119 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.56255 | 0.78372 | 1.0735 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0.22829 | 0.33843 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.73965 | 1.012 | 1.4119 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629 | 3.7629
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.56255 | 0.78372 | 1.0735 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973 | 2.6973
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.1771 | 0.22829 | 0.33843 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.63856 | 0.87369 | 1.2189 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486 | 3.2486
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.46879 | 0.6531 | 0.89456 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2477
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.14758 | 0.19024 | 0.28203 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801 | 0.88801
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.022189 | 0.03036 | 0.042357 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289 | 0.11289
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.2209 | 3.9341 | 3.5129 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 84.71% | 79.05% | 70.72% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1% | 21.1%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 4.3442 | 4.1027 | 3.7482 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638 | 1.6638
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 87.18% | 82.44% | 75.46% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87% | 33.87%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 100 | 16: Котельная К-7 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094593 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9054 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11703 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048763 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0636 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7199 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.51% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3972 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.21% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094593 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138 | 0.82138
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9054 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786 | 39.1786
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11703 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0162
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048763 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343 | 0.042343
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19505 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937 | 1.6937
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0636 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1823 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0636 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857 | 35.2857
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8813 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027 | 33.7027
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1823 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.583
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5083 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633 | 30.4633
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2344 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856 | 28.0856
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15192 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191 | 1.3191
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7199 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343 | 2.8343
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89.51% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234% | 7.234%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3972 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153 | 8.7153
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91.21% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25% | 22.25%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 101 | 16: Котельная К-8 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092228 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9078 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11886 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11411 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047544 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19018 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4205 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8269 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.62% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4872 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.27% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092228 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922 | 0.50922
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9078 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908 | 24.4908
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11886 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11411 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002 | 0.63002
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047544 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19018 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7843 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17774 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758 | 21.8758
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7843 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944 | 20.8944
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17774 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138 | 0.98138
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4205 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861 | 18.8861
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1536 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412 | 17.412
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14812 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781 | 0.81781
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11886 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627 | 0.65627
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8269 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587 | 1.9587
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.62% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998% | 7.998%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4872 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047 | 5.6047
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.27% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88% | 22.88%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 102 | 16: Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0047487 | 0.0047487 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.00612 | 0.00612 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0058752 | 0.0058752 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0002448 | 0.0002448 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.009792 | 0.009792 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.17612 | 0.17612 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.085131 | 0.085131 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 28.83% | 28.83% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0.11913 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 40.35% | 40.35% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0047487 | 0.0047487 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845 | 0.0060845
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.29525 | 0.29525 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392 | 0.29392
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.00612 | 0.00612 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0058752 | 0.0058752 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279 | 0.0075279
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0002448 | 0.0002448 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366 | 0.00031366
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.009792 | 0.009792 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547 | 0.012547
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0.1428 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.0612 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139 | 0.26139
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0.1428 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0612 | 0.0612 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399 | 0.064399
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.17612 | 0.17612 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566 | 0.22566
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416 | 0.16416
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666 | 0.053666
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.00612 | 0.00612 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416 | 0.0078416
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.085131 | 0.085131 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688 | 0.024688
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 28.83% | 28.83% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.11913 | 0.11913 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252 | 0.068252
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 40.35% | 40.35% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22% | 23.22%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 103 | 16: Котельная К-10 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083 | 0.020083
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992 | 0.97992
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847 | 0.024847
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353 | 0.0010353
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412 | 0.041412
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275 | 0.86275
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512 | 0.62512
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484 | 0.74484
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093 | 0.52093
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802 | 0.19802
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882 | 0.025882
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289 | 0.091289
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316% | 9.316%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99% | 23.99%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 104 | 16: Котельная К-11 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556 | 0.16556
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344 | 7.8344
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20483
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348 | 0.0085348
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139 | 0.34139
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123 | 7.1123
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006 | 4.6006
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117 | 2.5117
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403 | 6.1403
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338 | 3.8338
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931 | 2.0931
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337 | 0.21337
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876 | 0.50876
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494% | 6.494%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6941
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62% | 21.62%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 105 | 16: Котельная К-12 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793 | 0.072793
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272 | 3.4272
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061 | 0.090061
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526 | 0.0037526
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271 | 3.1271
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658 | 2.2658
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131 | 0.86131
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882 | 1.8882
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776 | 0.71776
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814 | 0.093814
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019% | 6.019%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746 | 0.72746
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23% | 21.23%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 106 | 16: Котельная К-13 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766 | 0.046766
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532 | 2.4532
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786 | 0.05786
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108 | 0.0024108
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433 | 0.096433
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009 | 2.009
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345 | 1.7345
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271 | 0.060271
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394 | 0.38394
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65% | 15.65%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878 | 0.71878
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3% | 29.3%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 107 | 16: Котельная К-14 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472 | 0.035472
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645 | 1.7645
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887 | 0.043887
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286 | 0.0018286
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145 | 0.073145
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239 | 1.5239
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555 | 1.4555
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362 | 0.068362
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156 | 1.3156
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129 | 1.2129
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969 | 0.056969
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716 | 0.045716
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496 | 0.19496
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05% | 11.05%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893 | 0.44893
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44% | 25.44%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 108 | 16: Котельная К-15 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296 | 0.047296
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527 | 2.4527
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516 | 0.058516
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382 | 0.0024382
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527 | 0.097527
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318 | 2.0318
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407 | 1.9407
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115 | 0.09115
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541 | 1.7541
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958 | 0.075958
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954 | 0.060954
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994 | 0.35994
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68% | 14.68%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858 | 0.69858
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48% | 28.48%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 109 | 16: Котельная К-16 - ТСО не определена
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945 | 0.070945
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291 | 3.4291
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774 | 0.087774
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036573
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629 | 0.14629
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477 | 3.0477
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911 | 2.911
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672 | 0.13672
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312 | 2.6312
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258 | 2.4258
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394 | 0.11394
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431 | 0.091431
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991 | 0.28991
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455% | 8.455%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787 | 0.79787
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27% | 23.27%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 110 | 16: Котельная Путятино (Новая БМК) - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098792 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49012 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020816 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019983 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083264 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033305 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37469 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052987 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.81% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11543 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.55% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098792 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911 | 0.0096911
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49012 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031 | 0.49031
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020816 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019983 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199 | 0.01199
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083264 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958 | 0.00049958
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033305 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983 | 0.019983
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632 | 0.41632
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112 | 0.4112
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156 | 0.1156
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178 | 0.0051178
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956 | 0.2956
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37469 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501 | 0.0043501
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020816 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249 | 0.01249
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052987 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501 | 0.061501
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.81% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 12.54%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11543 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395 | 0.12395
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.55% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28% | 25.28%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 111 | 16: Новая котельная Реммаш - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.668 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.532 | 42.532 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 2.687 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796 | 2.5796 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2993 | 4.2993 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8705 | 26.8705 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.527 | 25.527 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9745 | 12.9745 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.51% | 30.51% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.005 | 17.005 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.98% | 39.98% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.668 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716 | 0.6716
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.532 | 42.532 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284 | 42.5284
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 2.687 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5796 | 2.5796 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935 | 2.5935
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.10748 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2993 | 4.2993 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225 | 4.3225
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8705 | 26.8705 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154 | 27.0154
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1508 | 20.1508 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495 | 20.2495
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7197 | 6.7197 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659 | 6.7659
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.20382 | 0.20382 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874 | 0.34874
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.15082 | 0.15082 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951 | 0.24951
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.052996 | 0.052996 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232 | 0.099232
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667 | 26.6667
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 25.527 | 25.527 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646 | 25.6646
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 17.1282 | 17.1282 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121 | 17.2121
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 5.7117 | 5.7117 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751 | 5.751
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч |  |  |  |  | 2.687 | 2.687 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015 | 2.7015
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9745 | 12.9745 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114 | 12.8114
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.51% | 30.51% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12% | 30.12%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.005 | 17.005 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638 | 16.8638
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.98% | 39.98% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 112 | 16: ТГУ в п. Глинково - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04035 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004672 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18688 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025733 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.462% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22455 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.76% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04035 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841 | 0.038841
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7597 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612 | 1.7612
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11213 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055 | 0.048055
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004672 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023 | 0.0020023
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18688 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092 | 0.080092
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6686
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812 | 0.1812
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5351 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684 | 1.4684
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2643
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057 | 0.050057
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025733 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519 | 0.042519
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.462% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414% | 2.414%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22455 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281 | 0.29281
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.76% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63% | 16.63%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 113 | 16: Новая котельная мкр. Скобяной - МУП «СП Теплосеть»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 0 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339 | 0.58339
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166 | 33.4166
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179 | 0.72179
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074 | 0.030074
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч |  |  |  |  | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062 | 25.062
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759 | 24.7759
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861 | 0.2861
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887 | 1.6887
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877 | 0.53877
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267
в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753 | 28.3753
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683 | 25.2683
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107 | 3.107
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777 | 26.3777
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259 | 25.6259
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186 | 0.75186
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028 | 7.6028
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % |  |  |  |  | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75% | 22.75%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389 | 7.0389
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % |  |  |  |  | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06% | 21.06%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 0 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 0 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 0 to 12
Теплоисточник № | 114 | 16: Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) - МУП «РКС»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14208 | 0.12272 | 0.12272 | 0.12272 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4579 | 6.4773 | 6.4773 | 6.4773 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96362 | 0.14131 | 0.14131 | 0.14131 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040151 | 0.005888 | 0.005888 | 0.005888 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0.23552 | 0.23552 | 0.23552 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2302 | 5.2302 | 5.2302 | 5.2302 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17115 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.65% | 16.17% | 16.17% | 16.17% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2471 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.01% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14208 | 0.12272 | 0.12272 | 0.12272 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795 | 0.13795
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4579 | 6.4773 | 6.4773 | 6.4773 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462 | 6.462
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96362 | 0.14131 | 0.14131 | 0.14131 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065 | 0.25065
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040151 | 0.005888 | 0.005888 | 0.005888 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444 | 0.010444
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0.23552 | 0.23552 | 0.23552 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775 | 0.41775
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429 | 5.8429
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165 | 5.5165
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991 | 0.55991
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754 | 0.41754
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237 | 0.14237
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч |  |  |  |  | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283 | 5.283
| Гкал/ч |  |  |  |  | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099 | 5.099
| Гкал/ч |  |  |  |  | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184 | 0.184
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2302 | 5.2302 | 5.2302 | 5.2302 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845 | 5.7845
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0792 | 4.0792 | 4.0792 | 4.0792 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132 | 4.4132
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611 | 0.2611
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102 | 1.1102
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17115 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804 | 0.35804
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.65% | 16.17% | 16.17% | 16.17% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541% | 5.541%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2277 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2471 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757 | 0.67757
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.01% | 19.25% | 19.25% | 19.25% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49% | 10.49%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Теплоисточник № | 115 | 16: Новая БМК по ул. Горького - МУП «ККК»
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18985 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1101 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76368 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030547 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70967 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.79% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8552 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.36% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18985 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1101 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222 | 9.1222
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76368 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73313 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994 | 0.21994
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030547 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642 | 0.0091642
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657 | 0.36657
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение тепловой нагрузки | Гкал/ч |  | 0 | 0 | 0 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368 | 7.6368
отопление и вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685 | 7.3685
ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204 | 6.7204
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632 | 6.2632
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806 | 0.22806
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76368 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291 | 0.2291
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70967 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2563
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.79% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77% | 13.77%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8552 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018 | 2.4018
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.36% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33% | 26.33%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
ИТОГО по новым теплоисточникам
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 14 | 143.2 | 210 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0978 | 1.7486 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 14 | 143.2 | 210 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.17659 | 2.0825 | 3.0815 | 4.2608 | 4.2608 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 13.8234 | 141.1175 | 206.9185 | 225.2392 | 225.2392 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.22758 | 5.9225 | 5.7866 | 7.3162 | 7.3162 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.21848 | 5.6856 | 5.5551 | 7.0236 | 7.0236 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0091033 | 0.2369 | 0.23146 | 0.29265 | 0.29265 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.36413 | 9.476 | 9.2585 | 11.706 | 11.706 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 86.2216 | 130.5637 | 181.2144 | 181.2144 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6.5493 | 82.9485 | 120.6209 | 164.3619 | 164.3619 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6.0098 | 48.9735 | 70.5682 | 36.7085 | 36.7085 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 43.48% | 34.7% | 34.1% | 16.3% | 16.3% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 7.2741 | 58.1691 | 86.2976 | 60.8773 | 60.8773 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 0% | 0% | 0% | 52.62% | 41.22% | 41.71% | 27.03% | 27.03% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 14 | 143.2 | 210 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 14 | 143.2 | 210 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5 | 229.5
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | bar: 16 to 12
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.17659 | 2.0825 | 3.0815 | 4.2608 | 4.2608 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276 | 4.276
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 13.8234 | 141.1175 | 206.9185 | 225.2392 | 225.2392 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224 | 225.224
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.22758 | 5.9225 | 5.7866 | 7.3162 | 7.3162 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301 | 7.4301
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.21848 | 5.6856 | 5.5551 | 7.0236 | 7.0236 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329 | 7.1329
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.0091033 | 0.2369 | 0.23146 | 0.29265 | 0.29265 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972 | 0.2972
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0.36413 | 9.476 | 9.2585 | 11.706 | 11.706 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882 | 11.8882
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 86.2216 | 130.5637 | 181.2144 | 181.2144 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744 | 181.7744
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 75.4399 | 117.6848 | 163.2092 | 163.2092 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268 | 163.6268
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 10.7817 | 12.8789 | 18.0052 | 18.0052 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476 | 18.1476
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 21.2977 | 65.6398 | 116.2905 | 116.2905 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505 | 116.8505
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 17.5635 | 59.8084 | 105.3328 | 105.3328 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504 | 105.7504
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 3.7342 | 5.8314 | 10.9577 | 10.9577 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001 | 11.1001
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895 | -1.895
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424 | -1.6424
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267 | -0.25267
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6.5493 | 82.9485 | 120.6209 | 164.3619 | 164.3619 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162 | 164.9162
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 5.2209 | 68.1662 | 103.3704 | 141.309 | 141.309 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643 | 141.643
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 8.8598 | 10.6074 | 14.8801 | 14.8801 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0.22758 | 5.9225 | 6.6431 | 8.1728 | 8.1728 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792 | 8.2792
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 6.0098 | 48.9735 | 70.5682 | 36.7085 | 36.7085 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195 | 36.0195
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 43.48% | 34.7% | 34.1% | 16.3% | 16.3% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99% | 15.99%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 7.2741 | 58.1691 | 86.2976 | 60.8773 | 60.8773 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078 | 60.3078
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 0% | 0% | 0% | 52.62% | 41.22% | 41.71% | 27.03% | 27.03% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78% | 26.78%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери располагаемой мощности | % | bar: 16 to 12
Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) технология | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | bar: 16 to 12
ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения
Общий баланс
Установленная мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1564.0742 | 1562.7053 | 1563.4453 | 1577.0828 | 1455.6978 | 1522.4978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978 | 1541.9978
Средневзвешенный срок службы | лет | 38.4318 | 38.155 | 38.9895 | 39.5802 | 27.7719 | 27.5534 | 28.205 | 29.205 | 30.205 | 31.205 | 32.205 | 33.205 | 34.205 | 35.205 | 36.205 | 37.205 | 38.205 | 38.205 | 38.205 | 38.205 | 38.205 | 38.205
Располагаемая мощность теплоисточника | Гкал/ч | 1474.1758 | 1474.7369 | 1475.7369 | 1489.6244 | 1415.8448 | 1482.6448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448 | 1502.1448
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника | % | 5.748% | 5.629% | 5.61% | 5.546% | 2.738% | 2.618% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585% | 2.585%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал/ч | 21.744 | 21.7423 | 21.7891 | 21.9574 | 22.3594 | 23.3933 | 24.6463 | 24.6463 | 24.6616 | 24.6616 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772 | 24.772
Тепловая мощность «нетто» теплоисточника | Гкал/ч | 1452.4318 | 1452.9946 | 1453.9478 | 1467.667 | 1393.4854 | 1459.2516 | 1477.4985 | 1477.4985 | 1477.4832 | 1477.4832 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728 | 1477.3728
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 90.4556 | 90.3858 | 90.6365 | 87.8146 | 80.2432 | 80.76 | 82.5205 | 82.5205 | 82.6344 | 82.6344 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов | Гкал/ч | 86.8374 | 86.7703 | 87.0111 | 84.302 | 77.0335 | 77.5296 | 79.2197 | 79.2197 | 79.329 | 79.329 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735
б) потери теплоносителя | Гкал/ч | 3.6182 | 3.6154 | 3.6255 | 3.5126 | 3.2097 | 3.2304 | 3.3008 | 3.3008 | 3.3054 | 3.3054 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя | т/ч | 144.729 | 144.6172 | 145.0184 | 140.5033 | 128.3891 | 129.216 | 132.0328 | 132.0328 | 132.215 | 132.215 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная нагрузка потребителей | Гкал/ч | 688.7162 | 688.1984 | 691.309 | 707.59 | 720.3722 | 765.527 | 819.312 | 819.312 | 819.8719 | 819.8719 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676 | 826.8676
Расчетная нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 639.5091 | 638.9214 | 641.5516 | 651.7506 | 666.744 | 707.7649 | 754.3314 | 754.3314 | 754.8857 | 754.8857 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009 | 761.5009
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке | Гкал/ч | 673.26 | 674.4104 | 672.0022 | 672.2625 | 592.87 | 612.9646 | 575.6659 | 575.6659 | 574.9769 | 574.9769 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952 | 567.0952
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке | % | 46.35% | 46.42% | 46.22% | 45.8% | 42.55% | 42.01% | 38.96% | 38.96% | 38.92% | 38.92% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39% | 38.39%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 812.9228 | 814.0732 | 812.3961 | 815.9164 | 726.7414 | 751.4866 | 723.1671 | 723.1671 | 722.5976 | 722.5976 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719 | 715.8719
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке | % | 55.97% | 56.03% | 55.88% | 55.59% | 52.15% | 51.5% | 48.95% | 48.95% | 48.91% | 48.91% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46% | 48.46%
Баланс в горячей воде
Установленная мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1066.0547 | 1090.6857 | 1091.4257 | 1106.0264 | 1271.5196 | 1338.3196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196 | 1357.8196
Располагаемая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 984.1093 | 1007.5503 | 1008.5503 | 1023.401 | 1232.9866 | 1299.7866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866 | 1319.2866
Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника, в горячей воде | % | 7.687% | 7.622% | 7.593% | 7.47% | 3.03% | 2.879% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838% | 2.838%
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника в горячей воде | Гкал/ч | 9.8057 | 9.8041 | 9.8509 | 10.0278 | 14.2764 | 15.3103 | 16.5634 | 16.5634 | 16.5786 | 16.5786 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891 | 16.6891
Тепловая мощность «нетто» в горячей воде | Гкал/ч | 974.3035 | 997.7463 | 998.6994 | 1013.3732 | 1218.7101 | 1284.4763 | 1302.7232 | 1302.7232 | 1302.7079 | 1302.7079 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975 | 1302.5975
Потери мощности в тепловой сети, в горячей воде | Гкал/ч | 90.4556 | 90.3858 | 90.6365 | 87.8146 | 80.2432 | 80.76 | 82.5205 | 82.5205 | 82.6344 | 82.6344 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099 | 83.4099
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в горячей воде | Гкал/ч | 86.8374 | 86.7703 | 87.0111 | 84.302 | 77.0335 | 77.5296 | 79.2197 | 79.2197 | 79.329 | 79.329 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735 | 80.0735
б) потери теплоносителя, в горячей воде | Гкал/ч | 3.6182 | 3.6154 | 3.6255 | 3.5126 | 3.2097 | 3.2304 | 3.3008 | 3.3008 | 3.3054 | 3.3054 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364 | 3.3364
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в горячей воде | т/ч | 144.729 | 144.6172 | 145.0184 | 140.5033 | 128.3891 | 129.216 | 132.0328 | 132.0328 | 132.215 | 132.215 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559 | 133.4559
Хозяйственные нужды тепловых сетей, в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная присоединенная тепловая нагрузка, в горячей воде | Гкал/ч | 688.4732 | 687.9554 | 691.066 | 707.347 | 720.1292 | 765.284 | 819.069 | 819.069 | 819.6289 | 819.6289 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246 | 826.6246
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 603.6844 | 603.2357 | 606.408 | 619.4452 | 632.1086 | 674.6671 | 722.3902 | 722.3902 | 722.8078 | 722.8078 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859 | 727.2859
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 84.7888 | 84.7197 | 84.6579 | 87.9017 | 88.0206 | 90.6169 | 96.6788 | 96.6788 | 96.8212 | 96.8212 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388 | 99.3388
а) прирост тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.5806 | 22.0798 | 39.0741 | 87.0323 | 140.8174 | 140.8174 | 141.3773 | 141.3773 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373 | 148.373
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 4.4464 | 18.5394 | 32.127 | 76.923 | 124.6461 | 124.6461 | 125.0637 | 125.0637 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418 | 129.5418
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0.1342 | 3.5404 | 6.9471 | 10.1093 | 16.1712 | 16.1712 | 16.3136 | 16.3136 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312 | 18.8312
б) убыль тепловой нагрузки | Гкал/ч | 0 | -0.51782 | -1.9878 | -3.2061 | -4.4059 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903 | -4.6903
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 0 | -0.44878 | -1.7228 | -2.7786 | -3.8185 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065 | -4.065
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0 | -0.069043 | -0.26504 | -0.42748 | -0.58746 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538 | -0.62538
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в горячей воде | Гкал/ч | 639.3147 | 638.727 | 641.3572 | 651.5562 | 666.5496 | 707.5705 | 754.137 | 754.137 | 754.6913 | 754.6913 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065 | 761.3065
отопление и вентиляция | Гкал/ч | 481.3844 | 480.9356 | 483.3669 | 494.0552 | 515.5776 | 552.6668 | 592.4286 | 592.4286 | 592.7627 | 592.7627 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944 | 596.4944
ГВС (средняя) | Гкал/ч | 67.6926 | 67.6236 | 67.5394 | 70.2155 | 70.9487 | 73.5477 | 78.5996 | 78.5996 | 78.7135 | 78.7135 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115 | 80.8115
потери в сети (горячая вода) | Гкал/ч | 90.2377 | 90.1678 | 90.4509 | 87.2855 | 80.0234 | 81.3559 | 83.1087 | 83.1087 | 83.2151 | 83.2151 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006 | 84.0006
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 195.3747 | 219.4051 | 216.9969 | 218.2117 | 418.3377 | 438.4323 | 401.1337 | 401.1337 | 400.4446 | 400.4446 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629 | 392.5629
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в горячей воде | % | 20.05% | 21.99% | 21.73% | 21.53% | 34.33% | 34.13% | 30.79% | 30.79% | 30.74% | 30.74% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14% | 30.14%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | Гкал/ч | 334.9889 | 359.0193 | 357.3422 | 361.817 | 552.1605 | 576.9057 | 548.5862 | 548.5862 | 548.0167 | 548.0167 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291 | 541.291
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в горячей воде | % | 34.38% | 35.98% | 35.78% | 35.7% | 45.31% | 44.91% | 42.11% | 42.11% | 42.07% | 42.07% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55% | 41.55%
Баланс в паре
Установленная мощность | Гкал/ч | 498.0196 | 472.0196 | 472.0196 | 471.0564 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782 | 184.1782
Располагаемая мощность | Гкал/ч | 490.0666 | 467.1866 | 467.1866 | 466.2234 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582 | 182.8582
Потери располагаемой мощности | % | 1.597% | 1.024% | 1.024% | 1.026% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167% | 0.7167%
Собственные нужды | Гкал/ч | 11.9382 | 11.9382 | 11.9382 | 11.9296 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829 | 8.0829
Тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 478.1283 | 455.2483 | 455.2483 | 454.2938 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753 | 174.7753
Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) потери теплоносителя, в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя, в паре | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Договорная технологическая нагрузка в паре | Гкал/ч | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.243
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах, в паре | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
а) технология | Гкал/ч | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944
б) потери в сети (пар) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 477.8853 | 455.0053 | 455.0053 | 454.0508 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323 | 174.5323
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке, в паре | % | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86% | 99.86%
Резерв (+)/ дефицит (-) по расчетной нагрузке, в паре | Гкал/ч | 477.9339 | 455.0539 | 455.0539 | 454.0994 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809 | 174.5809
Доля резерва (+)/ дефицита (-) по расчетной нагрузке, в паре | % | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89%

## Приложение 2
Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Существующие котельные (некомбинированная выработка)
Котельные МУП «СП Теплосеть»
Теплоисточник № | 1 | 2020: Котельная Клементьевский поселок - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 93076.5793 | 93076.5793 | 93076.5793 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603 | 102830.6603
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 994.7164 | 994.7164 | 994.7164 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959 | 1098.959
Отпуск в сеть | Гкал | 92081.8629 | 92081.8629 | 92081.8629 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013 | 101731.7013
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 10351.85 | 10351.85 | 10351.85 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856 | 11436.6856
Полезный отпуск | Гкал | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157 | 90295.0157
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129 | 81730.0129
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028 | 8565.0028
Теплоисточник № | 2 | 2020: Котельная Квартал В - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2020: 10194.359; 2021: 10194.359; 2022: 10194.359
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2020: 61.6962; 2021: 61.6962; 2022: 61.6962
Отпуск в сеть | Гкал | 2020: 10132.6628; 2021: 10132.6628; 2022: 10132.6628
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2020: 1567.66; 2021: 1567.66; 2022: 1567.66
Полезный отпуск | Гкал | 2020: 8565.0028; 2021: 8565.0028; 2022: 8565.0028
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2020: 8565.0028; 2021: 8565.0028; 2022: 8565.0028
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 2022: 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 2022: 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 2022: 0
в) переключение от смежных систем | Гкал | 2022: 0
Теплоисточник № | 3 | 2020: Котельная Горбольница - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625 | 1666.5625
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867 | 64.867
Отпуск в сеть | Гкал | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956 | 1601.6956
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74 | 604.74
Полезный отпуск | Гкал | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556 | 996.9556
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 4 | 2020: Котельная Дом Быта - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777 | 8949.7777
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652 | 64.652
Отпуск в сеть | Гкал | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257 | 8885.1257
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21 | 1339.21
Полезный отпуск | Гкал | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157 | 7545.9157
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 5 | 2020: Котельная Очистные сооружения - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203 | 1740.8203
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618 | 39.6618
Отпуск в сеть | Гкал | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584 | 1701.1584
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72 | 328.72
Полезный отпуск | Гкал | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384 | 1372.4384
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1372.4384 | 1372.4384 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119 | -835.8119
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503 | -2208.2503
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503 | 2208.2503
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 6 | 2020: Котельная Семхоз - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638 | 553.0638
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546 | 11.5546
Отпуск в сеть | Гкал | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092 | 541.5092
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36
Полезный отпуск | Гкал | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492 | 481.1492
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 7 | 2020: Котельная Ферма - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223 | 96324.223
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959 | 1115.959
Отпуск в сеть | Гкал | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264 | 95208.264
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59 | 11732.59
Полезный отпуск | Гкал | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674 | 83475.674
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 8 | 2020: Котельная Мишутино - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791 | 7891.1791
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592 | 136.5592
Отпуск в сеть | Гкал | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199 | 7754.6199
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55 | 1967.55
Полезный отпуск | Гкал | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699 | 5787.0699
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 5787.0699 | 5787.0699 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984 | 5710.7984
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715 | -76.2715
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715 | 76.2715
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 9 | 2020: Котельная Школа-интернат - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762 | 5882.1762
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993 | 91.8993
Отпуск в сеть | Гкал | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769 | 5790.2769
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1116
Полезный отпуск | Гкал | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769 | 4674.2769
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 10 | 2020: Котельная Лесхоз - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931 | 10826.931
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645 | 308.9645
Отпуск в сеть | Гкал | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665 | 10517.9665
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38 | 3065.38
Полезный отпуск | Гкал | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865 | 7452.5865
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 11 | 2020: Котельная Углич - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 199935.4948 | 199935.4948 | 199935.4948 | 199935.4948 | 199935.4948 | 199935.4948 | 199935.4948 | 199935.4948 | 199935.4948 | 211080.8936 | 214636.7136 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109 | 218197.4109
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 3242.8247 | 3242.8247 | 3242.8247 | 3242.8247 | 3242.8247 | 3242.8247 | 3242.8247 | 3242.8247 | 3242.8247 | 3423.5959 | 3481.269 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212 | 3539.0212
Отпуск в сеть | Гкал | 196692.6701 | 196692.6701 | 196692.6701 | 196692.6701 | 196692.6701 | 196692.6701 | 196692.6701 | 196692.6701 | 196692.6701 | 207657.2976 | 211155.4446 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897 | 214658.3897
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 24723.62 | 24723.62 | 24723.62 | 24723.62 | 24723.62 | 24723.62 | 24723.62 | 24723.62 | 24723.62 | 26101.8375 | 26541.5431 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517 | 26981.8517
Полезный отпуск | Гкал | 171969.0501 | 171969.0501 | 171969.0501 | 171969.0501 | 171969.0501 | 171969.0501 | 171969.0501 | 171969.0501 | 171969.0501 | 181555.4601 | 184613.9015 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538 | 187676.538
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 171969.0501 | 171969.0501 | 168369.7216 | 167605.5938 | 166841.466 | 166841.466 | 166841.466 | 166841.466 | 166841.466 | 166837.2779 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829 | 166833.0829
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -3599.3285 | -4363.4562 | -5127.584 | -5127.584 | -5127.584 | -5127.584 | -5127.584 | -5131.7722 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672 | -5135.9672
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 3599.3285 | 4363.4562 | 5127.584 | 5127.584 | 5127.584 | 5127.584 | 5127.584 | 14718.1822 | 17780.8187 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551 | 20843.4551
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 12 | 2020: Котельная Рабочий поселок - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 82253.612 | 82253.612 | 82253.612 | 82253.612 | 82253.612 | 83104.5007 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737 | 83368.0737
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1212.9639 | 1212.9639 | 1212.9639 | 1212.9639 | 1212.9639 | 1225.5116 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985 | 1229.3985
Отпуск в сеть | Гкал | 81040.6481 | 81040.6481 | 81040.6481 | 81040.6481 | 81040.6481 | 81878.9891 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753 | 82138.6753
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 8553.24 | 8553.24 | 8553.24 | 8553.24 | 8553.24 | 8641.7207 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286 | 8669.1286
Полезный отпуск | Гкал | 72487.4081 | 72487.4081 | 72487.4081 | 72487.4081 | 72487.4081 | 73237.2684 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466 | 73469.5466
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 72487.4081 | 72487.4081 | 72487.4081 | 71873.1351 | 70851.7403 | 71200.3376 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889 | 71199.2889
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 1023.7709 | -1286.0235 | -1287.0705 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192 | -1288.1192
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -1638.0439 | -349.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 614.273 | 1635.6679 | 2036.9308 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577 | 2270.2577
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 13 | 2020: Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431 | 1060.9431
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663 | 2.8663
Отпуск в сеть | Гкал | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768 | 1058.0768
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 14 | 2020: Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082 | 1107.3082
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916 | 2.9916
Отпуск в сеть | Гкал | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166 | 1104.3166
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 15 | 2020: Котельная Садовая - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337 | 323.4337
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416 | 6.3416
Отпуск в сеть | Гкал | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921 | 317.0921
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | 26.18
Полезный отпуск | Гкал | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121 | 290.9121
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 16 | 2020: Котельная ПМК-5 - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122 | 12832.6122
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315 | 373.8315
Отпуск в сеть | Гкал | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807 | 12458.7807
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9 | 1727.9
Полезный отпуск | Гкал | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807 | 10730.8807
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 17 | 2020: Котельная Трикотажная фабрика - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085 | 4685.8085
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418 | 109.7418
Отпуск в сеть | Гкал | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667 | 4576.0667
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44 | 693.44
Полезный отпуск | Гкал | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267 | 3882.6267
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 18 | 2020: Котельная Конкурсный - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578 | 11467.578
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447 | 230.447
Отпуск в сеть | Гкал | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309 | 11237.1309
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91 | 3223.91
Полезный отпуск | Гкал | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209 | 8013.2209
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 19 | 2020: Котельная Наугольное - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323 | 191.9323
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 20 | 2020: Котельная Бубяково - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013 | 103.013
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497
Отпуск в сеть | Гкал | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633 | 100.8633
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 21 | 2020: Котельная Птицеград - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 42489.6011 | 42489.6011 | 42489.6011 | 36501.2905 | 36232.886 | 36205.1036 | 36209.9224 | 36209.0866 | 36209.2315 | 36209.2064 | 36209.2108 | 36209.21 | 36209.2101 | 36209.2101 | 36209.2101 | 36209.2101 | 36209.2101 | 36209.2101 | 36209.2101 | 36209.2101 | 36209.2101
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 487.0612 | 487.0612 | 487.0612 | 418.4168 | 415.34 | 415.0215 | 415.0768 | 415.0672 | 415.0689 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686 | 415.0686
Отпуск в сеть | Гкал | 42002.54 | 42002.54 | 42002.54 | 36082.8737 | 35817.546 | 35790.082 | 35794.8456 | 35794.0194 | 35794.1627 | 35794.1378 | 35794.1421 | 35794.1414 | 35794.1415 | 35794.1415 | 35794.1415 | 35794.1415 | 35794.1415 | 35794.1415 | 35794.1415 | 35794.1415 | 35794.1415
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 9155.84 | 9155.84 | 9155.84 | 7865.4533 | 7807.6164 | 7801.6297 | 7802.6681 | 7802.488 | 7802.5192 | 7802.5138 | 7802.5148 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146 | 7802.5146
Полезный отпуск | Гкал | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 28217.4204 | 28009.9296 | 27988.4523 | 27992.1775 | 27991.5314 | 27991.6434 | 27991.624 | 27991.6274 | 27991.6268 | 27991.6269 | 27991.6269 | 27991.6269 | 27991.6269 | 27991.6269 | 27991.6269 | 27991.6269 | 27991.6269 | 27991.6269
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7 | 32846.7
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -4629.2796 | -4836.7704 | -4858.2477 | -4854.5225 | -4855.1686 | -4855.0565 | -4855.076 | -4855.0726 | -4855.0732 | -4855.0731 | -4855.0731 | -4855.0731 | -4855.0731 | -4855.0731 | -4855.0731 | -4855.0731 | -4855.0731 | -4855.0731
Теплоисточник № | 22 | 2020: Котельная Совхоз - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859 | 11148.2859
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754 | 530.2754
Отпуск в сеть | Гкал | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105 | 10618.0105
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23 | 1324.23
Полезный отпуск | Гкал | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805 | 9293.7805
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 23 | 2020: Котельная Скоропусковский поселок - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357 | 42176.3357
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217 | 811.4217
Отпуск в сеть | Гкал | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141 | 41364.9141
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14 | 2830.14
Полезный отпуск | Гкал | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741 | 38534.7741
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 38534.7741 | 38534.7741 | 35870.6098 | 35458.5778 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938 | 35235.3938
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -2664.1643 | -3076.1963 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802 | -3299.3802
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 2664.1643 | 3076.1963 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802 | 3299.3802
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 24 | 2020: Котельная Скобяной поселок - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2020: 70865.0695; 2021: 70865.0695; 2022: 70865.0695
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2020: 298.8536; 2021: 298.8536; 2022: 298.8536
Отпуск в сеть | Гкал | 2020: 70566.2159; 2021: 70566.2159; 2022: 70566.2159
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2020: 6099.34; 2021: 6099.34; 2022: 6099.34
Полезный отпуск | Гкал | 2020: 64466.8759; 2021: 64466.8759; 2022: 64466.8759
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2020: 64466.8759; 2021: 64466.8759; 2022: 64466.8759
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 2022: 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 2022: 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 2022: 0
в) переключение от смежных систем | Гкал | 2022: 0
Теплоисточник № | 25 | 2020: Котельная ЖБИ - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9 | 1846.9
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
Отпуск в сеть | Гкал | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4 | 1825.4
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 26 | 2020: Котельная Лакокраска - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83 | 4618.83
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94 | 20.94
Отпуск в сеть | Гкал | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89 | 4597.89
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12 | 638.12
Полезный отпуск | Гкал | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77 | 3959.77
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 27 | 2020: Котельная Автоколонна - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23 | 6460.23
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05
Отпуск в сеть | Гкал | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18 | 6432.18
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18 | 773.18
Полезный отпуск | Гкал | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 730672.66 | 730672.66 | 730672.66 | 653379.0019 | 653110.5974 | 653933.7036 | 654202.0955 | 654201.2596 | 654201.4046 | 665346.7782 | 668902.6027 | 672463.2992 | 672463.2993 | 672463.2993 | 672463.2993 | 672463.2993 | 672463.2993 | 672463.2993 | 672463.2993 | 672463.2993 | 672463.2993
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 10272.79 | 10272.79 | 10272.79 | 9947.8384 | 9944.7617 | 9956.991 | 9960.933 | 9960.9234 | 9960.9251 | 10141.696 | 10199.3691 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213 | 10257.1213
Отпуск в сеть | Гкал | 720399.87 | 720399.87 | 720399.87 | 643431.1634 | 643165.8357 | 643976.7127 | 644241.1624 | 644240.3362 | 644240.4795 | 655205.0822 | 658703.2335 | 662206.1778 | 662206.178 | 662206.178 | 662206.178 | 662206.178 | 662206.178 | 662206.178 | 662206.178 | 662206.178 | 662206.178
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в тепловых сетях | Гкал | 91903.2 | 91903.2 | 91903.2 | 84030.6489 | 83972.812 | 84055.306 | 84083.7523 | 84083.5722 | 84083.6034 | 85461.8155 | 85901.522 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305 | 86341.8305
Полезный отпуск | Гкал | 628496.67 | 628496.67 | 628496.67 | 559400.5145 | 559193.0238 | 559921.4067 | 560157.4102 | 560156.764 | 560156.8761 | 569743.2667 | 572801.7115 | 575864.3473 | 575864.3475 | 575864.3474 | 575864.3474 | 575864.3474 | 575864.3474 | 575864.3474 | 575864.3474 | 575864.3474 | 575864.3474
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 628496.67 | 628496.67 | 619948.6555 | 545126.3441 | 543117.6374 | 543466.2348 | 543465.1861 | 543465.1861 | 543465.1861 | 543460.9979 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029 | 543456.8029
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -8548.0145 | -8700.4034 | -11997.5096 | -11998.5566 | -11999.6053 | -11999.6053 | -11999.6053 | -12003.7934 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884 | -12007.9884
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -1638.0439 | -349.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 8548.0145 | 10338.4473 | 12347.154 | 12748.4169 | 12981.7438 | 12981.7438 | 12981.7438 | 22572.342 | 25634.9784 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148 | 28697.6148
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 3935.7232 | 3728.2324 | 3706.7551 | 3710.4803 | 3709.8342 | 3709.9462 | 3709.9268 | 3709.9302 | 3709.9296 | 3709.9297 | 3709.9297 | 3709.9297 | 3709.9297 | 3709.9297 | 3709.9297 | 3709.9297 | 3709.9297 | 3709.9297
Котельные МУП «РКС»
Теплоисточник № | 28 | 2020: Котельная №1 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 12624.943 | 12624.943 | 12624.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 231.967 | 231.967 | 231.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 12392.976 | 12392.976 | 12392.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1014.8276 | 1014.8276 | 1014.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 11378.1485 | 11378.1485 | 11378.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 11378.1485 | 11378.1485 | 11378.1485 | 11378.1485 | 11285.0968 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021 | 11285.021
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | -93.0517 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274 | -93.1274
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 93.0517 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034 | 186.1034
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -11378.1485 | -11378.1485 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244 | -11471.1244
Теплоисточник № | 29 | 2020: Котельная №2 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 19743.9024 | 19743.9024 | 19743.9024 | 33058.5828 | 33058.5828 | 33289.9591 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346 | 33412.5346
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 248.9758 | 248.9758 | 248.9758 | 416.8774 | 416.8774 | 419.7951 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408 | 421.3408
Отпуск в сеть | Гкал | 19494.9266 | 19494.9266 | 19494.9266 | 32641.7054 | 32641.7054 | 32870.164 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938 | 32991.1938
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2622.6438 | 2622.6438 | 2622.6438 | 4391.2742 | 4391.2742 | 4422.0086 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907 | 4438.2907
Полезный отпуск | Гкал | 16872.2827 | 16872.2827 | 16872.2827 | 28250.4312 | 28250.4312 | 28448.1554 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031 | 28552.9031
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 16872.2827 | 16872.2827 | 16872.2827 | 16872.2827 | 16487.9923 | 16487.6794 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366 | 16487.366
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | -384.2905 | -384.6033 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167 | -384.9167
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 384.2905 | 489.3515 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126 | 594.4126
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 11378.1485 | 11378.1485 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244 | 11471.1244
Теплоисточник № | 30 | 2020: Котельная №3 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405 | 2345.3405
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889 | 50.2889
Отпуск в сеть | Гкал | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516 | 2295.0516
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832 | -390.3832
Полезный отпуск | Гкал | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348 | 2685.4348
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 31 | 2020: Котельная №4 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 6543.0617 | 6543.0617 | 6543.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 117.3847 | 117.3847 | 117.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 6425.677 | 6425.677 | 6425.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -100.641 | -100.641 | -100.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318 | 6526.318
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318 | -6526.318
Теплоисточник № | 32 | 2020: Котельная №5 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316 | 3189.3316
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016 | 93.9016
Отпуск в сеть | Гкал | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301 | 3095.4301
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453 | 167.9453
Полезный отпуск | Гкал | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847 | 2927.4847
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 33 | 2020: Котельная №6 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 45639.8162 | 45639.8162 | 45639.8162 | 35482.0699 | 35482.0699 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215 | 35917.8215
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1012.0812 | 1012.0812 | 1012.0812 | 786.8291 | 786.8291 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921 | 796.4921
Отпуск в сеть | Гкал | 44627.7349 | 44627.7349 | 44627.7349 | 34695.2407 | 34695.2407 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294 | 35121.3294
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 14814.2309 | 14814.2309 | 14814.2309 | 11517.1274 | 11517.1274 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568 | 11658.568
Полезный отпуск | Гкал | 29813.5041 | 29813.5041 | 29813.5041 | 23178.1134 | 23178.1134 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614 | 23462.7614
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 29813.5041 | 29813.5041 | 29665.9098 | 28756.4318 | 28507.7898 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268 | 28506.7268
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -147.5942 | -1057.0722 | -1305.7142 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773 | -1306.7773
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 147.5942 | 1057.0722 | 1305.7142 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253 | 1591.4253
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907 | -6635.3907
Теплоисточник № | 34 | 2020: Котельная №7 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645 | 9482.4645
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567 | 227.4567
Отпуск в сеть | Гкал | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079 | 9255.0079
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244 | 1875.244
Полезный отпуск | Гкал | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639 | 7379.7639
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 35 | 2020: Котельная №8 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441 | 686.8441
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562 | 83.8562
Отпуск в сеть | Гкал | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879 | 602.9879
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118 | -365.2118
Полезный отпуск | Гкал | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997 | 968.1997
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 36 | 2020: Котельная №9 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645 | 3079.645
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989 | 80.0989
Отпуск в сеть | Гкал | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461 | 2999.5461
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031 | 968.031
Полезный отпуск | Гкал | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152 | 2031.5152
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 37 | 2020: Котельная №11 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 6859.8484 | 6859.8484 | 6859.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 225.3141 | 225.3141 | 225.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 6634.5344 | 6634.5344 | 6634.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1313.3555 | 1313.3555 | 1313.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.7864 | 509.6011 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158 | 591.4158
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -5321.1789 | -5321.1789 | -5321.1789 | -5321.1789 | -5748.9653 | -5830.78 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947 | -5912.5947
Теплоисточник № | 38 | 2020: Котельная №12 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469 | 7075.469
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834 | 290.834
Отпуск в сеть | Гкал | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635 | 6784.635
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005 | 107.3005
Полезный отпуск | Гкал | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 6677.3345 | 6677.3345 | 6677.3345 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623 | 6468.9623
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722 | -208.3722
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722 | 208.3722
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 39 | 2020: Котельная №14 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752 | 2840.5752
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123 | 105.2123
Отпуск в сеть | Гкал | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363 | 2735.363
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235 | 228.5235
Полезный отпуск | Гкал | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395 | 2506.8395
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 40 | 2020: Котельная №15 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099 | 414.7099
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678 | 2.0678
Отпуск в сеть | Гкал | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421 | 412.6421
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468 | 140.0468
Полезный отпуск | Гкал | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953 | 272.5953
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 41 | 2020: Котельная №16 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828 | 400.2828
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245 | 3.5245
Отпуск в сеть | Гкал | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583 | 396.7583
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212 | 210.4212
Полезный отпуск | Гкал | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371 | 186.3371
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 42 | 2020: Котельная №17 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935 | 182.1935
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787 | 7.2787
Отпуск в сеть | Гкал | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148 | 174.9148
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812 | 61.3812
Полезный отпуск | Гкал | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336 | 113.5336
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 43 | 2020: Котельная №18 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372 | 408.372
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335 | 2.8335
Отпуск в сеть | Гкал | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385 | 405.5385
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445 | 182.4445
Полезный отпуск | Гкал | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094 | 223.094
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 44 | 2020: Котельная №19 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175 | 498.1175
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704 | 5.7704
Отпуск в сеть | Гкал | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471 | 492.3471
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475 | -25.8475
Полезный отпуск | Гкал | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946 | 518.1946
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 45 | 2020: Котельная №21 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 139.9825 | 139.9825 | 139.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 11.3161 | 11.3161 | 11.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 128.6665 | 128.6665 | 128.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 19.5938 | 19.5938 | 19.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727 | 109.0727
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727 | -109.0727
Теплоисточник № | 46 | 2020: Котельная Мостовик - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4 | 14261.4
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2 | 208.2
Отпуск в сеть | Гкал | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2 | 14053.2
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410
Полезный отпуск | Гкал | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 11643.2 | 11643.2 | 11643.2 | 11538.5933 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866 | 11433.9866
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | -104.6067 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134 | -209.2134
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 104.6067 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134 | 209.2134
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 47 | 2020: Котельная Васильевское - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 6941.347 | 6941.347 | 6941.347 | 6639.6828 | 6639.6828 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262 | 6752.262
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 448.4047 | 448.4047 | 448.4047 | 146.7405 | 146.7405 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286 | 149.2286
Отпуск в сеть | Гкал | 6492.9423 | 6492.9423 | 6492.9423 | 6492.9423 | 6492.9423 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334 | 6603.0334
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -965.6517 | -965.6517 | -965.6517 | -965.6517 | -965.6517 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248 | -982.0248
Полезный отпуск | Гкал | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582 | 7585.0582
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594 | 7458.594
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643 | 126.4643
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 48 | 2020: Котельная Лазарево - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908 | -178.3908
Полезный отпуск | Гкал | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908 | 268.8908
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 49 | 2020: Котельная Марьино - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793 | 3869.7793
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473 | 128.9473
Отпуск в сеть | Гкал | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321 | 3740.8321
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786 | -543.7786
Полезный отпуск | Гкал | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4284.6107 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652 | 4258.4652
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454 | -26.1454
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454 | 26.1454
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 50 | 2020: Котельная Шабурново - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 5277.5744 | 5277.5744 | 5277.5744 | 5277.5744 | 5277.5744 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719 | 5302.9719
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 141.078 | 141.078 | 141.078 | 141.078 | 141.078 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569 | 141.7569
Отпуск в сеть | Гкал | 5136.4964 | 5136.4964 | 5136.4964 | 5136.4964 | 5136.4964 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215 | 5161.215
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -502.3613 | -502.3613 | -502.3613 | -502.3613 | -502.3613 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788 | -504.7788
Полезный отпуск | Гкал | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938 | 5665.9938
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577 | 5638.8577
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361 | 27.1361
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 51 | 2020: Котельная Кузьмино - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841 | 3618.9841
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429 | 51.0429
Отпуск в сеть | Гкал | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412 | 3567.9412
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404 | -270.9404
Полезный отпуск | Гкал | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816 | 3838.8816
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 52 | 2020: Котельная Константиново, ПМК - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502 | 1716.2502
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418 | 32.4418
Отпуск в сеть | Гкал | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084 | 1683.8084
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233 | -300.4233
Полезный отпуск | Гкал | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317 | 1984.2317
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 53 | 2020: Котельная Константиново (Школа) - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017 | 995.1017
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322 | 20.4322
Отпуск в сеть | Гкал | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695 | 974.6695
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873 | 159.2873
Полезный отпуск | Гкал | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822 | 815.3822
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 54 | 2020: Котельная Самотовино - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 5582.4349 | 5582.4349 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938 | 5458.0938
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 244.9678 | 244.9678 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268 | 120.6268
Отпуск в сеть | Гкал | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671 | 5337.4671
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165 | 1027.9165
Полезный отпуск | Гкал | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506 | 4309.5506
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 55 | 2020: Котельная Закубежье - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474 | 1611.8474
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535 | 26.9535
Отпуск в сеть | Гкал | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938 | 1584.8938
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751 | 1007.8751
Полезный отпуск | Гкал | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187 | 577.0187
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 56 | 2020: Котельная Башенка - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812 | 690.812
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464 | 42.1464
Отпуск в сеть | Гкал | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656 | 648.6656
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962 | -432.962
Полезный отпуск | Гкал | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276 | 1081.6276
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 57 | 2020: Котельная Мкр. Новый - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8 | 30517.8
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3 | 594.3
Отпуск в сеть | Гкал | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5 | 29923.5
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 29923.5 | 29923.5 | 29599.7852 | 29363.0311 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073 | 29294.3073
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -323.7148 | -560.4689 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927 | -629.1927
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 323.7148 | 560.4689 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927 | 629.1927
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 58 | 2020: Котельная Сырнево - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916 | 252.916
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901 | 2.4901
Отпуск в сеть | Гкал | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259 | 250.4259
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133 | -144.6133
Полезный отпуск | Гкал | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391 | 395.0391
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 59 | 2020: Котельная Лоза, 18а - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579 | -25.9579
Полезный отпуск | Гкал | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579 | 133.4579
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 60 | 2020: Котельная Лоза, 4а, стр. 1 - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 19809.301 | 19809.301 | 19809.301 | 19809.301 | 19809.301 | 20611.5127 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409 | 20673.4409
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1091.8773 | 1091.8773 | 1091.8773 | 1091.8773 | 1091.8773 | 1136.0947 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081 | 1139.5081
Отпуск в сеть | Гкал | 18717.4238 | 18717.4238 | 18717.4238 | 18717.4238 | 18717.4238 | 19475.418 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328 | 19533.9328
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 619.3859 | 619.3859 | 619.3859 | 619.3859 | 619.3859 | 644.4689 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053 | 646.4053
Полезный отпуск | Гкал | 18098.0379 | 18098.0379 | 18098.0379 | 18098.0379 | 18098.0379 | 18830.949 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275 | 18887.5275
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 18098.0379 | 18098.0379 | 17505.5879 | 16711.2364 | 16415.3854 | 16414.0155 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434 | 16412.6434
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -592.45 | -1386.8015 | -1682.6525 | -1684.0224 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945 | -1685.3945
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 592.45 | 1386.8015 | 1682.6525 | 2416.9335 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841 | 2474.8841
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 61 | 2020: Котельная Зубцово - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153 | 4673.153
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953 | 97.1953
Отпуск в сеть | Гкал | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577 | 4575.9577
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425 | 1597.0425
Полезный отпуск | Гкал | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152 | 2978.9152
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 62 | 2020: Котельная Ситники - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 826.5 | 826.5 | 826.5 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823 | 782.4823
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 61.311 | 61.311 | 61.311 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933 | 17.2933
Отпуск в сеть | Гкал | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189 | 765.189
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735 | 373.8735
Полезный отпуск | Гкал | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155 | 391.3155
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 63 | 2020: Котельная Здравница (Березка) - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899 | 2992.899
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118 | 113.9118
Отпуск в сеть | Гкал | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872 | 2878.9872
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014 | -247.3014
Полезный отпуск | Гкал | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886 | 3126.2886
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 64 | 2020: Котельная Заречный - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3 | 8799.3
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376 | 403.0376
Отпуск в сеть | Гкал | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624 | 8396.2624
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994 | 811.994
Полезный отпуск | Гкал | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7584.2684 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479 | 7140.479
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894 | -443.7894
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894 | 443.7894
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 65 | 2020: Котельная Торгашино - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796 | 3754.796
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286 | 62.7286
Отпуск в сеть | Гкал | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3692.0673 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107 | 3548.107
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604 | -143.9604
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604 | 143.9604
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 66 | 2020: Котельная Федорцово - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787 | 3303.6787
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087 | 60.2087
Отпуск в сеть | Гкал | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47 | 3243.47
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 67 | 2020: Котельная Селково - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253 | 8769.1253
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477 | 1058.477
Отпуск в сеть | Гкал | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 7710.6483 | 7710.6483 | 7710.6483 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152 | 7414.0152
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331 | -296.6331
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331 | 296.6331
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 68 | 2020: Котельная Трехселище - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5 | 1225.5
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856 | 62.7856
Отпуск в сеть | Гкал | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144 | 1162.7144
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 69 | 2020: Котельная Сватково - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 9608.78 | 9608.78 | 9608.78 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537 | 8957.8537
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 848.8996 | 848.8996 | 848.8996 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733 | 197.9733
Отпуск в сеть | Гкал | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804 | 8759.8804
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938 | -1992.8938
Полезный отпуск | Гкал | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742 | 10752.7742
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 10752.7742 | 10752.7742 | 8055.1986 | 6960.8868 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683 | 6144.6683
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -2697.5756 | -3791.8874 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059 | -4608.1059
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 2697.5756 | 3791.8874 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059 | 4608.1059
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 70 | 2020: Котельная Березняки - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 17569.3078 | 17569.3078 | 17569.3078 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124 | 17057.3124
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 888.971 | 888.971 | 888.971 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756 | 376.9756
Отпуск в сеть | Гкал | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368 | 16680.3368
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936 | 2105.936
Полезный отпуск | Гкал | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008 | 14574.4008
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 71 | 2020: Котельная Бужаниново - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 9370.3122 | 9370.3122 | 9370.3122 | 9370.3122 | 9370.3122 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055 | 10668.9055
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 199.867 | 199.867 | 199.867 | 199.867 | 199.867 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657 | 227.5657
Отпуск в сеть | Гкал | 9170.4453 | 9170.4453 | 9170.4453 | 9170.4453 | 9170.4453 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398 | 10441.3398
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | -449.4759 | -449.4759 | -449.4759 | -449.4759 | -449.4759 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669 | -511.7669
Полезный отпуск | Гкал | 9619.9211 | 9619.9211 | 9619.9211 | 9619.9211 | 9619.9211 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067 | 10953.1067
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 9619.9211 | 9619.9211 | 9619.9211 | 8619.4211 | 8619.4211 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066 | 8618.6066
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | -1000.5001 | -1000.5001 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146 | -1001.3146
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 1000.5001 | 1000.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001 | 2334.5001
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 72 | 2020: Котельная Путятино (Бобошино) - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2020: 1418; 2021: 1418; 2022: 1418
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2020: 71.1625; 2021: 71.1625; 2022: 71.1625
Отпуск в сеть | Гкал | 2020: 1346.8375; 2021: 1346.8375; 2022: 1346.8375
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2020: 336.6337; 2021: 336.6337; 2022: 336.6337
Полезный отпуск | Гкал | 2020: 1010.2038; 2021: 1010.2038; 2022: 1010.2038
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2020: 1010.2038; 2021: 1010.2038; 2022: 605.4098
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 2022: -404.794
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 2022: 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 2022: 404.794
в) переключение от смежных систем | Гкал | 2022: 0
Теплоисточник № | 73 | 2020: Котельная Реммаш - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2020: 61702.4; 2021: 61702.4; 2022: 61702.4
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2020: 1363.1; 2021: 1363.1; 2022: 1363.1
Отпуск в сеть | Гкал | 2020: 60339.3; 2021: 60339.3; 2022: 60339.3
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2020: 7644.2; 2021: 7644.2; 2022: 7644.2
Полезный отпуск | Гкал | 2020: 52695.1; 2021: 52695.1; 2022: 52695.1
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2020: 52695.1; 2021: 52695.1; 2022: 52550.3982
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 2022: -144.7018
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 2022: 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 2022: 144.7018
в) переключение от смежных систем | Гкал | 2022: 0
ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 351512.2 | 351512.2 | 351387.8589 | 263747.9538 | 263747.9538 | 266653.8633 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671 | 266838.3671
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 11125.1 | 11125.1 | 11000.7589 | 7414.5606 | 7414.5606 | 7502.2244 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836 | 7507.1836
Отпуск в сеть | Гкал | 340387.1 | 340387.1 | 340387.1 | 256333.3932 | 256333.3932 | 259151.6389 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835 | 259331.1835
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в тепловых сетях | Гкал | 34883.3 | 34883.3 | 34883.3 | 23126.8573 | 23126.8573 | 23243.0338 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522 | 23261.2522
Полезный отпуск | Гкал | 305503.8 | 305503.8 | 305503.8 | 233206.5359 | 233206.5359 | 235908.6051 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313 | 236069.9313
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 305503.8 | 305503.8 | 301192.9696 | 243392.1541 | 240766.8748 | 240763.2387 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532 | 240761.5532
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -4310.8304 | -8406.3421 | -11031.6214 | -11035.2574 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429 | -11036.9429
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 4310.8304 | 8406.3421 | 11031.6214 | 13737.3266 | 13900.3383 | 14328.1247 | 14409.9394 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541 | 14491.7541
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -18591.9603 | -18591.9603 | -18591.9603 | -18591.9603 | -19019.7466 | -19101.5614 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761 | -19183.3761
Котельные МУП «ККК»
Теплоисточник № | 74 | 2020: Котельная №3 г. Краснозаводск - МУП «ККК»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 105628.5 | 105450 | 105450 | 82538.2963 | 82538.2963 | 91269.6032 | 94900.3716 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365 | 95482.9365
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 4558.5 | 4380 | 4380 | 3428.3332 | 3428.3332 | 3790.9992 | 3941.8078 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053 | 3966.0053
Отпуск в сеть | Гкал | 101070 | 101070 | 101070 | 79109.9631 | 79109.9631 | 87478.604 | 90958.5639 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311 | 91516.9311
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 17090.6 | 17090.6 | 17090.6 | 13377.231 | 13377.231 | 14792.3403 | 15380.7899 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079 | 15475.2079
Полезный отпуск | Гкал | 83979.4 | 83979.4 | 83979.4 | 65732.7321 | 65732.7321 | 72686.2638 | 75577.774 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232 | 76041.7232
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 83979.4 | 83979.4 | 81104.5994 | 72181.2006 | 60985.4026 | 60966.6825 | 60947.9319 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508 | 60929.1508
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -2874.8006 | -11798.1994 | -22993.9974 | -23012.7175 | -23031.4681 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 2874.8006 | 11798.1994 | 22993.9974 | 29966.2491 | 32876.5099 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403 | 33359.2403
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679
Теплоисточник № | 75 | 2020: Котельная д. Семенково - МУП «ККК»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 8464.7 | 8455.3 | 8455.3 | 8291.8544 | 8291.8544 | 8291.8544 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575 | 8909.6575
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 356.2 | 346.7 | 346.7 | 183.2544 | 183.2544 | 183.2544 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081 | 196.9081
Отпуск в сеть | Гкал | 8108.5 | 8108.6 | 8108.6 | 8108.6 | 8108.6 | 8108.6 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493 | 8712.7493
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 2378.6 | 2378.6 | 2378.6 | 2378.6 | 2378.6 | 2378.6 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229 | 2555.8229
Полезный отпуск | Гкал | 5729.9 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264 | 6156.9264
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 5729.9 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264 | 426.9264
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 114093.2 | 113905.3 | 113905.3 | 90830.1507 | 90830.1507 | 99561.4576 | 103810.0291 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939 | 104392.5939
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 4914.7 | 4726.7 | 4726.7 | 3611.5876 | 3611.5876 | 3974.2535 | 4138.7159 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135 | 4162.9135
Отпуск в сеть | Гкал | 109178.5 | 109178.6 | 109178.6 | 87218.5631 | 87218.5631 | 95587.204 | 99671.3132 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805 | 100229.6805
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в тепловых сетях | Гкал | 19469.2 | 19469.2 | 19469.2 | 15755.831 | 15755.831 | 17170.9403 | 17936.6128 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308 | 18031.0308
Полезный отпуск | Гкал | 89709.3 | 89709.4 | 89709.4 | 71462.7321 | 71462.7321 | 78416.2638 | 81734.7004 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496 | 82198.6496
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 89709.3 | 89709.4 | 86834.5994 | 77911.2006 | 66715.4026 | 66696.6825 | 66677.9319 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508 | 66659.1508
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -2874.8006 | -11798.1994 | -22993.9974 | -23012.7175 | -23031.4681 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492 | -23050.2492
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 2874.8006 | 11798.1994 | 22993.9974 | 29966.2491 | 33303.4364 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667 | 33786.1667
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679 | -18246.6679
Котельные ЗАО «Стройгруппа СП»
Теплоисточник № | 76 | 2020: Котельная рп Богородское - ЗАО «Стройгруппа СП»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 74522.81 | 74343 | 74343 | 74343 | 74343 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052 | 82085.9052
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1794.5 | 1794.5 | 1794.5 | 1794.5 | 1794.5 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991 | 1981.3991
Отпуск в сеть | Гкал | 72728.31 | 72548.5 | 72548.5 | 72548.5 | 72548.5 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506 | 80104.506
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 13786.9 | 13786.9 | 13786.9 | 13786.9 | 13786.9 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208 | 15222.8208
Полезный отпуск | Гкал | 58941.41 | 58761.6 | 58761.6 | 58761.6 | 58761.6 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852 | 64881.6852
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 58941.41 | 58761.6 | 57717.1118 | 56057.3772 | 53438.5777 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441 | 53434.2441
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -1044.4882 | -2704.2228 | -5323.0223 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 1044.4882 | 2704.2228 | 5323.0223 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 77 | 2020: Котельная с. Муханово - ЗАО «Стройгруппа СП»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6 | 4641.6
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9
Отпуск в сеть | Гкал | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7 | 4611.7
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7 | 1048.7
Полезный отпуск | Гкал | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563 | 3563
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 79164.41 | 78984.6 | 78984.6 | 78984.6 | 78984.6 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052 | 86727.5052
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1824.4 | 1824.4 | 1824.4 | 1824.4 | 1824.4 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991 | 2011.2991
Отпуск в сеть | Гкал | 77340.01 | 77160.2 | 77160.2 | 77160.2 | 77160.2 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206 | 84716.206
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в тепловых сетях | Гкал | 14835.6 | 14835.6 | 14835.6 | 14835.6 | 14835.6 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208 | 16271.5208
Полезный отпуск | Гкал | 62504.41 | 62324.6 | 62324.6 | 62324.6 | 62324.6 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852 | 68444.6852
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 62504.41 | 62324.6 | 61280.1118 | 59620.3772 | 57001.5777 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441 | 56997.2441
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -1044.4882 | -2704.2228 | -5323.0223 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559 | -5327.3559
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 1044.4882 | 2704.2228 | 5323.0223 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411 | 11447.4411
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1275442.47 | 1275074.76 | 1274950.4189 | 1086941.7064 | 1086673.3019 | 1106876.5297 | 1111577.9968 | 1112159.7258 | 1112159.8708 | 1123305.2444 | 1126861.0688 | 1130421.7654 | 1130421.7655 | 1130421.7655 | 1130421.7655 | 1130421.7655 | 1130421.7655 | 1130421.7655 | 1130421.7655 | 1130421.7655 | 1130421.7655
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 28136.99 | 27948.99 | 27824.6489 | 22798.3866 | 22795.3099 | 23444.7681 | 23618.1316 | 23642.3196 | 23642.3213 | 23823.0922 | 23880.7653 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175 | 23938.5175
Отпуск в сеть | Гкал | 1247305.48 | 1247125.77 | 1247125.77 | 1064143.3198 | 1063877.9921 | 1083431.7616 | 1087959.8651 | 1088517.4062 | 1088517.5495 | 1099482.1522 | 1102980.3035 | 1106483.2478 | 1106483.2479 | 1106483.2479 | 1106483.2479 | 1106483.2479 | 1106483.2479 | 1106483.2479 | 1106483.2479 | 1106483.2479 | 1106483.2479
Хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в тепловых сетях | Гкал | 161091.3 | 161091.3 | 161091.3 | 137748.9372 | 137691.1002 | 140740.8008 | 141553.1381 | 141647.376 | 141647.4072 | 143025.6193 | 143465.3258 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343 | 143905.6343
Полезный отпуск | Гкал | 1086214.18 | 1086034.47 | 1086034.47 | 926394.3826 | 926186.8918 | 942690.9608 | 946406.7271 | 946870.0302 | 946870.1422 | 956456.5328 | 959514.9777 | 962577.6135 | 962577.6136 | 962577.6136 | 962577.6136 | 962577.6136 | 962577.6136 | 962577.6136 | 962577.6136 | 962577.6136 | 962577.6136
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1086214.18 | 1086034.47 | 1069256.3362 | 926050.0759 | 907601.4925 | 907923.4001 | 907901.9153 | 907883.1342 | 907883.1342 | 907878.946 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751 | 907874.751
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -16778.1338 | -31609.1678 | -51346.1507 | -51373.8874 | -51395.3722 | -51414.1534 | -51414.1534 | -51418.3415 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365 | -51422.5365
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | -1638.0439 | -349.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 16778.1338 | 33247.2117 | 51695.795 | 67899.4337 | 71632.9596 | 72543.4763 | 72625.2911 | 82297.7039 | 85360.3404 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768 | 88422.9768
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | -32902.9049 | -33110.3957 | -33131.873 | -33128.1478 | -33556.5803 | -33638.283 | -33720.1171 | -33720.1138 | -33720.1143 | -33720.1142 | -33720.1143 | -33720.1143 | -33720.1143 | -33720.1143 | -33720.1143 | -33720.1143 | -33720.1143 | -33720.1143
Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть»
Теплоисточник № | 78 | 2020: Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 106160.4 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616 | 105693.0616
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1826 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616 | 1817.9616
Отпуск в сеть | Гкал | 104334.4 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1 | 103875.1
Потери в тепловых сетях АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Гкал | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4 | 3455.4
Потери в тепловых сетях до потребителей городской застройки в сетях МУП «СП Теплосеть» | Гкал | 0 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4 | 12883.4
Полезный отпуск АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», в т.ч. | Гкал | 100879 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3 | 87536.3
1) промышленные потребители | Гкал | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6 | 26837.6
2) потребители городской застройки, в т.ч. | Гкал | 74041.4 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 74041.4 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7 | 60698.7
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие котельные
Теплоисточник № | 79 | 2020: Котельная ООО «К-ЖБИ»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 1859.8 | 2539.1 | 2539.1 | 2539.1 | 2539.1 | 2538.8785 | 2538.6567 | 2538.4345 | 2538.2119 | 2537.989 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657 | 2537.7657
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1996 | 4.1993 | 4.1989 | 4.1985 | 4.1982 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978 | 4.1978
Отпуск в сеть | Гкал | 1855.6 | 2534.9 | 2534.9 | 2534.9 | 2534.9 | 2534.6789 | 2534.4574 | 2534.2356 | 2534.0134 | 2533.7908 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 1855.6 | 2534.9 | 2534.9 | 2534.9 | 2534.9 | 2534.6789 | 2534.4574 | 2534.2356 | 2534.0134 | 2533.7908 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679 | 2533.5679
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 1855.6 | 2534.9 | 2344.2472 | 2303.7721 | 2263.297 | 2263.0759 | 2262.8544 | 2262.6326 | 2262.4104 | 2262.1878 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649 | 2261.9649
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -190.6528 | -231.1279 | -271.603 | -271.8241 | -272.0456 | -272.2674 | -272.4896 | -272.7122 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351 | -272.9351
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 190.6528 | 231.1279 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603 | 271.603
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 80 | 2020: Котельная ФКП «НИЦ РКП»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 233192.3 | 233192.3 | 233192.3 | 233192.3 | 233192.3 | 233192.0222 | 233191.744 | 233191.4653 | 233191.1861 | 233190.9065 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265 | 233190.6265
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 9475.9 | 9475.9 | 9475.9 | 9475.9 | 9475.9 | 9475.8887 | 9475.8774 | 9475.8661 | 9475.8547 | 9475.8434 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832 | 9475.832
Отпуск в сеть | Гкал | 223716.4 | 223716.4 | 223716.4 | 223716.4 | 223716.4 | 223716.1335 | 223715.8666 | 223715.5992 | 223715.3314 | 223715.0632 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945 | 223714.7945
Потери в тепловых сетях | Гкал | 23346 | 23346 | 23346 | 23346 | 23346 | 23345.9722 | 23345.9443 | 23345.9164 | 23345.8885 | 23345.8605 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325 | 23345.8325
Полезный отпуск | Гкал | 200370.4 | 200370.4 | 200370.4 | 200370.4 | 200370.4 | 200370.1613 | 200369.9222 | 200369.6828 | 200369.4429 | 200369.2027 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962 | 200368.962
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 200370.4 | 200370.4 | 200370.4 | 200370.4 | 200077.2181 | 200076.9794 | 200076.7404 | 200076.5009 | 200076.261 | 200076.0208 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801 | 200075.7801
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | -293.1819 | -293.4206 | -293.6596 | -293.8991 | -294.139 | -294.3792 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199 | -294.6199
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819 | 293.1819
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 81 | 2020: Котельная АО «НИИРП»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 19369 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175 | 17175
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5 | 968.5
Отпуск в сеть | Гкал | 18400.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5 | 16206.5
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6 | 1343.6
Полезный отпуск | Гкал | 17056.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 17056.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9 | 14862.9
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 82 | 2020: Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869 | 30869
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
Отпуск в сеть | Гкал | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852 | 28852
Потери в тепловых сетях | Гкал | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152
Полезный отпуск | Гкал | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 83 | 2020: Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6 | 5727.6
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3
Отпуск в сеть | Гкал | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3 | 5690.3
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 84 | 2020: Котельная ПАО «Электроизолит»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8 | 114348.8
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8 | 5306.8
Отпуск в сеть | Гкал | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042 | 109042
Потери в тепловых сетях | Гкал | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042 | 12042
Полезный отпуск | Гкал | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 85 | 2020: Котельная АО «ЦНИИСМ»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 97764.9 | 95364.8 | 95364.8 | 95364.8 | 95364.8 | 102039.8079 | 103692.1341 | 105344.4508 | 105338.5991 | 105332.738 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672 | 105326.8672
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2533.5 | 2533.5 | 2533.5 | 2533.5 | 2533.5 | 2710.831 | 2754.7273 | 2798.6235 | 2798.468 | 2798.3123 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563 | 2798.1563
Отпуск в сеть | Гкал | 95231.4 | 92831.3 | 92831.3 | 92831.3 | 92831.3 | 99328.9769 | 100937.4067 | 102545.8273 | 102540.1311 | 102534.4257 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109 | 102528.7109
Потери в тепловых сетях | Гкал | 7752.3 | 7752.3 | 7752.3 | 7752.3 | 7752.3 | 8294.9181 | 8429.2373 | 8563.5558 | 8563.0801 | 8562.6037 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264 | 8562.1264
Полезный отпуск | Гкал | 87479.1 | 85079 | 85079 | 85079 | 85079 | 91034.0588 | 92508.1694 | 93982.2715 | 93977.051 | 93971.822 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845 | 93966.5845
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 87479.1 | 85079 | 84489.251 | 79427.8348 | 78697.924 | 78692.729 | 78687.5255 | 78682.3135 | 78677.0931 | 78671.8641 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265 | 78666.6265
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -589.749 | -5651.1652 | -6381.076 | -6386.271 | -6391.4745 | -6396.6865 | -6401.9069 | -6407.1359 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735 | -6412.3735
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 589.749 | 5651.1652 | 6381.076 | 12341.3298 | 13820.6439 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958 | 15299.958
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 86 | 2020: Котельная АО «СТЭК»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 109698 | 109698 | 109698 | 109698 | 109698 | 109696.2494 | 109694.496 | 109692.7397 | 109690.9806 | 109689.2185 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536 | 109687.4536
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2006.4 | 2006.4 | 2006.4 | 2006.4 | 2006.4 | 2006.368 | 2006.3359 | 2006.3038 | 2006.2716 | 2006.2394 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071 | 2006.2071
Отпуск в сеть | Гкал | 107691.6 | 107691.6 | 107691.6 | 107691.6 | 107691.6 | 107689.8814 | 107688.1601 | 107686.4359 | 107684.7089 | 107682.9792 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465 | 107681.2465
Потери в тепловых сетях | Гкал | 10700.6 | 10700.6 | 10700.6 | 10700.6 | 10700.6 | 10700.4292 | 10700.2582 | 10700.0869 | 10699.9153 | 10699.7434 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712 | 10699.5712
Полезный отпуск | Гкал | 96991 | 96991 | 96991 | 96991 | 96991 | 96989.4522 | 96987.9019 | 96986.349 | 96984.7937 | 96983.2357 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753 | 96981.6753
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 96991 | 96991 | 95656.4684 | 95373.1509 | 95089.8334 | 95088.2856 | 95086.7353 | 95085.1824 | 95083.627 | 95082.0691 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086 | 95080.5086
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -1334.5316 | -1617.8491 | -1901.1666 | -1902.7144 | -1904.2647 | -1905.8176 | -1907.373 | -1908.9309 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914 | -1910.4914
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 1334.5316 | 1617.8491 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666 | 1901.1666
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 87 | 2020: Котельная ООО «УКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 3935.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.3
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3
Отпуск в сеть | Гкал | 3800 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 3800 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 3800 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836 | 4836
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 88 | 2020: Котельная СМЗ «Загорский»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 53092.0429 | 53092.0429 | 53092.0429 | 53092.0429 | 53092.0429 | 53088.0186 | 53083.9878 | 53079.9504 | 53075.9064 | 53071.8558 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985 | 53067.7985
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 783.7431 | 783.7431 | 783.7431 | 783.7431 | 783.7431 | 783.6837 | 783.6242 | 783.5646 | 783.5049 | 783.4451 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852 | 783.3852
Отпуск в сеть | Гкал | 52308.2998 | 52308.2998 | 52308.2998 | 52308.2998 | 52308.2998 | 52304.3349 | 52300.3636 | 52296.3858 | 52292.4015 | 52288.4107 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133 | 52284.4133
Потери в тепловых сетях | Гкал | 5432.7417 | 5432.7417 | 5432.7417 | 5432.7417 | 5432.7417 | 5432.3299 | 5431.9174 | 5431.5043 | 5431.0905 | 5430.676 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608 | 5430.2608
Полезный отпуск | Гкал | 46875.5582 | 46875.5582 | 46875.5582 | 46875.5582 | 46875.5582 | 46872.0051 | 46868.4462 | 46864.8815 | 46861.311 | 46857.7347 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525 | 46854.1525
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 46875.5582 | 46875.5582 | 42511.2826 | 42511.2826 | 42511.2826 | 42507.7296 | 42504.1707 | 42500.606 | 42497.0355 | 42493.4592 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877 | 42489.877
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -4364.2755 | -4364.2755 | -4364.2755 | -4367.8286 | -4371.3875 | -4374.9521 | -4378.5226 | -4382.099 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811 | -4385.6811
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755 | 4364.2755
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 89 | 2020: Котельная ВНИИИД «Игрушки»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 27620.2571 | 27620.2571 | 27620.2571 | 27620.2571 | 27620.2571 | 28401.4106 | 29182.5603 | 29180.2196 | 29177.875 | 29175.5266 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743 | 29173.1743
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 381.8569 | 381.8569 | 381.8569 | 381.8569 | 381.8569 | 392.6566 | 403.4562 | 403.4238 | 403.3914 | 403.3589 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264 | 403.3264
Отпуск в сеть | Гкал | 27238.4002 | 27238.4002 | 27238.4002 | 27238.4002 | 27238.4002 | 28008.7541 | 28779.1042 | 28776.7958 | 28774.4836 | 28772.1677 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479 | 28769.8479
Потери в тепловых сетях | Гкал | 4403.7583 | 4403.7583 | 4403.7583 | 4403.7583 | 4403.7583 | 4528.305 | 4652.8511 | 4652.4779 | 4652.1041 | 4651.7296 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546 | 4651.3546
Полезный отпуск | Гкал | 22834.6418 | 22834.6418 | 22834.6418 | 22834.6418 | 22834.6418 | 23480.449 | 24126.2531 | 24124.3179 | 24122.3795 | 24120.438 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933 | 24118.4933
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 22834.6418 | 22834.6418 | 22834.6418 | 22834.6418 | 20465.365 | 20463.4361 | 20461.504 | 20459.5688 | 20457.6305 | 20455.689 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443 | 20453.7443
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | -2369.2769 | -2371.2058 | -2373.1378 | -2375.073 | -2377.0114 | -2378.9529 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976 | -2380.8976
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 2369.2769 | 3017.013 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491 | 3664.7491
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 90 | 2020: Котельная Ильинская
Выработка тепловой энергии | Гкал | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7 | 12730.7
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282
Отпуск в сеть | Гкал | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7 | 12448.7
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 91 | 2020: Котельная ООО «Экотерм»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 4165.8305 | 4548.8032 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть | Гкал | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 4165.8305 | 4548.8032 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 4165.8305 | 4548.8032 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759 | 4931.7759
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 1400.8305 | 1783.8032 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759 | 2166.7759
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 92 | 2020: Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1
Выработка тепловой энергии | Гкал | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493 | 23624.8493
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216 | 522.1216
Отпуск в сеть | Гкал | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277 | 23102.7277
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 93 | 2020: Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2
Выработка тепловой энергии | Гкал | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438 | 17679.1438
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184 | 390.7184
Отпуск в сеть | Гкал | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Полезный отпуск | Гкал | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254 | 17288.4254
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по прочим котельным
Выработка тепловой энергии | Гкал | 754276.6931 | 751397.8931 | 751397.8931 | 751397.8931 | 751397.8931 | 760248.6108 | 763058.7751 | 765085.4292 | 765070.9281 | 765056.4034 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549 | 765041.8549
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 24845.3401 | 24845.3401 | 24845.3401 | 24845.3401 | 24845.3401 | 25033.3676 | 25087.9603 | 25131.7206 | 25131.4292 | 25131.1373 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448 | 25130.8448
Отпуск в сеть | Гкал | 729431.3531 | 726552.5531 | 726552.5531 | 726552.5531 | 726552.5531 | 735215.2433 | 737970.8148 | 739953.7086 | 739939.499 | 739925.2661 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01 | 739911.01
Потери в тепловых сетях | Гкал | 66173 | 66173 | 66173 | 66173 | 66173 | 66839.5544 | 67097.8083 | 67231.1413 | 67229.6784 | 67228.2132 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455 | 67226.7455
Полезный отпуск | Гкал | 663258.3531 | 660379.5531 | 660379.5531 | 660379.5531 | 660379.5531 | 668375.6889 | 670873.0065 | 672722.5673 | 672709.8206 | 672697.053 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645 | 672684.2645
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 663258.3531 | 660379.5531 | 653900.3441 | 648515.1353 | 644798.9732 | 644786.2886 | 644773.5833 | 644760.8573 | 644748.1106 | 644735.343 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545 | 644722.5545
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  | -6479.2089 | -11864.4178 | -15580.5799 | -15593.2645 | -15605.9698 | -15618.6958 | -15631.4425 | -15644.2101 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985 | -15656.9985
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  | 6479.2089 | 11864.4178 | 15580.5799 | 23589.4003 | 26099.4232 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71 | 27961.71
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по существующим котельным
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2135879.5631 | 2132165.7147 | 2132041.3737 | 1944032.6611 | 1943764.2567 | 1972818.2021 | 1980329.8335 | 1982938.2166 | 1982923.8605 | 1994054.7094 | 1997595.9853 | 2001156.6818 | 2001156.682 | 2001156.6819 | 2001156.6819 | 2001156.6819 | 2001156.6819 | 2001156.6819 | 2001156.6819 | 2001156.6819 | 2001156.6819
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 54808.3301 | 54612.2917 | 54487.9506 | 49461.6883 | 49458.6115 | 50296.0973 | 50524.0535 | 50592.0019 | 50591.7121 | 50772.191 | 50829.5718 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324 | 50887.324
Отпуск в сеть | Гкал | 2081071.2331 | 2077553.4231 | 2077553.4231 | 1894570.9729 | 1894305.6452 | 1922522.1049 | 1929805.78 | 1932346.2147 | 1932332.1484 | 1943282.5183 | 1946766.4135 | 1950269.3578 | 1950269.358 | 1950269.3579 | 1950269.3579 | 1950269.3579 | 1950269.3579 | 1950269.3579 | 1950269.3579 | 1950269.3579 | 1950269.3579
Потери в тепловых сетях | Гкал | 230719.7 | 243603.1 | 243603.1 | 220260.7372 | 220202.9002 | 223919.1552 | 224989.7464 | 225217.3173 | 225215.8856 | 226592.6325 | 227030.8713 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798 | 227471.1798
Полезный отпуск | Гкал | 1850351.5331 | 1833950.3231 | 1833950.3231 | 1674310.2357 | 1674102.7449 | 1698602.9497 | 1704816.0336 | 1707128.8975 | 1707116.2628 | 1716689.8858 | 1719735.5422 | 1722798.178 | 1722798.1781 | 1722798.1781 | 1722798.1781 | 1722798.1781 | 1722798.1781 | 1722798.1781 | 1722798.1781 | 1722798.1781 | 1722798.1781
Новые котельные (некомбинированная выработка)
Теплоисточник № | 94 | 2020: Котельная К-1 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187 | 35667.6187
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732 | 788.2732
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455 | 34879.3455
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033 | 1015.9033
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422 | 33863.4422
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 95 | 2020: Котельная К-2 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062 | 11889.2062
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577 | 262.7577
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485 | 11626.4485
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344 | 338.6344
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141 | 11287.8141
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 96 | 2020: Котельная К-3 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 132.4475 | 132.4475 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325 | 247.5325
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 2.9272 | 2.9272 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706 | 5.4706
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 129.5203 | 129.5203 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619 | 242.0619
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 3.7724 | 3.7724 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503 | 7.0503
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 125.7479 | 125.7479 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 125.7479 | 125.7479 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115 | 235.0115
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 97 | 2020: Котельная К-4 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163 | 8001.3163
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333 | 176.8333
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829 | 7824.4829
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976 | 227.8976
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854 | 7596.5854
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 98 | 2020: Котельная К-5 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695 | 2531.8695
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557 | 55.9557
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138 | 2475.9138
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114 | 72.114
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998 | 2403.7998
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 99 | 2020: Котельная К-6 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 1173.966 | 1714.3039 | 2478.5502 | 5787.257 | 6196.4414 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258 | 6605.6258
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 25.9453 | 37.887 | 54.7773 | 127.9014 | 136.9446 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878 | 145.9878
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 1148.0207 | 1676.4169 | 2423.773 | 5659.3556 | 6059.4968 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638 | 6459.638
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 33.4375 | 48.8277 | 70.5953 | 164.8356 | 176.4902 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448 | 188.1448
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 1114.5833 | 1627.5892 | 2353.1776 | 5494.52 | 5883.0066 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 1114.5833 | 1627.5892 | 2353.1776 | 5494.52 | 5883.0066 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932 | 6271.4932
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 100 | 2020: Котельная К-7 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133.5237 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645 | 61942.7645
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6546 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678 | 1368.9678
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 6975.8691 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967 | 60573.7967
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1807 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853 | 1764.2853
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772.6884 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 6772.6884 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114 | 58809.5114
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 101 | 2020: Котельная К-8 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6955.1857 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362 | 38402.1362
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 153.7133 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075 | 848.7075
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6801.4724 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287 | 37553.4287
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 198.1011 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892 | 1093.7892
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6603.3712 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 6603.3712 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395 | 36459.6395
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 102 | 2020: Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 358.1145 | 358.1145 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539 | 458.8539
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 7.9145 | 7.9145 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409 | 10.1409
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 350.2 | 350.2 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713 | 448.713
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 10.2 | 10.2 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693 | 13.0693
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 340 | 340 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 340 | 340 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437 | 435.6437
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 103 | 2020: Котельная К-10 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183 | 1514.5183
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717 | 33.4717
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466 | 1481.0466
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373 | 43.1373
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094 | 1437.9094
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 104 | 2020: Котельная К-11 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053 | 12485.4053
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341 | 275.9341
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713 | 12209.4713
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157 | 355.6157
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556 | 11853.8556
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 105 | 2020: Котельная К-12 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534 | 5489.5534
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322 | 121.322
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313 | 5368.2313
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563 | 156.3563
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751 | 5211.8751
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 106 | 2020: Котельная К-13 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594 | 3526.7594
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432 | 77.9432
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162 | 3448.8162
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451 | 100.451
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652 | 3348.3652
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 107 | 2020: Котельная К-14 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714 | 2675.0714
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205 | 59.1205
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509 | 2615.9509
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927 | 76.1927
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582 | 2539.7582
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 108 | 2020: Котельная К-15 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619 | 3566.7619
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273 | 78.8273
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346 | 3487.9346
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903 | 101.5903
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442 | 3386.3442
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 109 | 2020: Котельная К-16 - ТСО не определена
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428 | 5350.1428
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241 | 118.241
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018 | 5231.9018
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855 | 152.3855
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163 | 5079.5163
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоисточник № | 110 | 2020: Котельная Путятино (Новая БМК) - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255 | 1064.0255
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155 | 23.5155
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099 | 1040.5099
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061 | 30.3061
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038 | 1010.2038
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  |  | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794 | 404.794
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098 | 605.4098
Теплоисточник № | 111 | 2020: Новая котельная Реммаш - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299 | 57658.0299
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал |  |  |  | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729 | 1274.2729
Отпуск в сеть | Гкал |  |  |  | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757 | 56383.757
Потери в тепловых сетях | Гкал |  |  |  | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657 | 3688.657
Полезный отпуск | Гкал |  |  |  | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал |  |  |  | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1 | 52695.1
Теплоисточник № | 112 | 2020: ТГУ в п. Глинково - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4875.9183 | 5094.4638 | 5117.0854 | 5113.1617 | 5113.8423 | 5113.7242 | 5113.7447 | 5113.7412 | 5113.7418 | 5113.7417 | 5113.7417 | 5113.7417 | 5113.7417 | 5113.7417 | 5113.7417 | 5113.7417 | 5113.7417 | 5113.7417
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 107.7604 | 112.5903 | 113.0903 | 113.0036 | 113.0186 | 113.016 | 113.0165 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164 | 113.0164
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4768.158 | 4981.8735 | 5003.9951 | 5000.1582 | 5000.8237 | 5000.7082 | 5000.7283 | 5000.7248 | 5000.7254 | 5000.7253 | 5000.7253 | 5000.7253 | 5000.7253 | 5000.7253 | 5000.7253 | 5000.7253 | 5000.7253 | 5000.7253
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 138.8784 | 145.1031 | 145.7474 | 145.6357 | 145.6551 | 145.6517 | 145.6523 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522 | 145.6522
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4629.2796 | 4836.7704 | 4858.2477 | 4854.5225 | 4855.1686 | 4855.0565 | 4855.076 | 4855.0726 | 4855.0732 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 4629.2796 | 4836.7704 | 4858.2477 | 4854.5225 | 4855.1686 | 4855.0565 | 4855.076 | 4855.0726 | 4855.0732 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731 | 4855.0731
Теплоисточник № | 113 | 2020: Новая котельная мкр. Скобяной - МУП «СП Теплосеть»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 67901.5421 | 68545.2034 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648 | 69188.8648
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1500.6599 | 1514.8852 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104 | 1529.1104
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 66400.8821 | 67030.3182 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543 | 67659.7543
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1934.0063 | 1952.3394 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725 | 1970.6725
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 64466.8759 | 65077.9789 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819 | 65689.0819
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.103 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206 | 1222.206
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759 | 64466.8759
Теплоисточник № | 114 | 2020: Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) - МУП «РКС»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5713.5094 | 5713.5094 | 5713.5094 | 5713.5094 | 6172.8365 | 6260.6834 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303 | 6348.5303
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 126.2716 | 126.2716 | 126.2716 | 126.2716 | 136.4229 | 138.3644 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059 | 140.3059
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5587.2379 | 5587.2379 | 5587.2379 | 5587.2379 | 6036.4136 | 6122.319 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245 | 6208.2245
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 266.0589 | 266.0589 | 266.0589 | 266.0589 | 287.4483 | 291.539 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297 | 295.6297
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5748.9653 | 5830.78 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5321.1789 | 5748.9653 | 5830.78 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947 | 5912.5947
Теплоисточник № | 115 | 2020: Новая БМК по ул. Горького - МУП «ККК»
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 0 | 19965.1755 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138 | 19218.8138
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 441.2409 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459 | 424.7459
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 0 | 19523.9346 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679 | 18794.0679
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 1277.2668 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.4
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 0 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679 | 18246.6679
ИТОГО по новым котельным
Выработка тепловой энергии | Гкал | 0 | 0 | 13192.6037 | 190969.031 | 268988.1112 | 357497.096 | 357902.3568 | 358771.5488 | 358859.2776 | 358947.145 | 358947.1415 | 358947.1421 | 358947.142 | 358947.142 | 358947.142 | 358947.142 | 358947.142 | 358947.142 | 358947.142 | 358947.142 | 358947.142
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 291.5635 | 4220.5164 | 5944.7793 | 7900.8746 | 7909.8311 | 7929.0407 | 7930.9795 | 7932.9215 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214 | 7932.9214
Отпуск в сеть | Гкал | 0 | 0 | 12901.0402 | 186748.5146 | 263043.3319 | 349596.2214 | 349992.5257 | 350842.5081 | 350928.2981 | 351014.2236 | 351014.2201 | 351014.2207 | 351014.2206 | 351014.2206 | 351014.2206 | 351014.2206 | 351014.2206 | 351014.2206 | 351014.2206 | 351014.2206 | 351014.2206
Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 375.7585 | 8297.6211 | 9811.1918 | 12332.1497 | 12343.6926 | 12376.7559 | 12380.8432 | 12384.9346 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345 | 12384.9345
Полезный отпуск | Гкал | 0 | 0 | 12525.2817 | 178450.8935 | 253232.1401 | 337264.0717 | 337648.8331 | 338465.7522 | 338547.4549 | 338629.289 | 338629.2856 | 338629.2862 | 338629.2861 | 338629.2861 | 338629.2861 | 338629.2861 | 338629.2861 | 338629.2861 | 338629.2861 | 338629.2861 | 338629.2861
а) изменение для существующих потребителей, в т.ч. | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-1) влияние энергосбережения и повышения энергоэффективности | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
а-2) снос существующих строительных фондов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
б) прирост в связи с новым строительством | Гкал | 0 | 0 | 12525.2817 | 32486.3814 | 107060.1373 | 191070.5916 | 191459.0782 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648 | 191847.5648
в) переключение от смежных систем | Гкал | 0 | 0 | 0 | 145964.512 | 146172.0028 | 146193.4801 | 146189.7549 | 146618.1874 | 146699.8901 | 146781.7242 | 146781.7208 | 146781.7214 | 146781.7213 | 146781.7213 | 146781.7213 | 146781.7213 | 146781.7213 | 146781.7213 | 146781.7213 | 146781.7213 | 146781.7213
ИТОГО по источникам централизованного теплоснабжения
Выработка тепловой энергии | Гкал | 2135879.5631 | 2132165.7147 | 2145233.9774 | 2135001.6921 | 2212752.3678 | 2330315.2982 | 2338232.1903 | 2341709.7654 | 2341783.1382 | 2353001.8544 | 2356543.1268 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239 | 2360103.8239
Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 54808.3301 | 54612.2917 | 54779.5141 | 53682.2047 | 55403.3908 | 58196.9719 | 58433.8846 | 58521.0426 | 58522.6916 | 58705.1125 | 58762.4932 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454 | 58820.2454
Отпуск в сеть | Гкал | 2081071.2331 | 2077553.4231 | 2090454.4633 | 2081319.4874 | 2157348.977 | 2272118.3263 | 2279798.3056 | 2283188.7228 | 2283260.4465 | 2294296.7419 | 2297780.6336 | 2301283.5785 | 2301283.5786 | 2301283.5786 | 2301283.5786 | 2301283.5786 | 2301283.5786 | 2301283.5786 | 2301283.5786 | 2301283.5786 | 2301283.5786
Потери в тепловых сетях | Гкал | 230719.7 | 243603.1 | 243978.8585 | 228558.3583 | 230014.092 | 236251.3049 | 237333.439 | 237594.0731 | 237596.7289 | 238977.5671 | 239415.8058 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143 | 239856.1143
Потери в тепловых сетях | % | 11.09% | 11.73% | 11.67% | 10.98% | 10.66% | 10.4% | 10.41% | 10.41% | 10.41% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42% | 10.42%
Полезный отпуск | Гкал | 1850351.5331 | 1833950.3231 | 1846475.6048 | 1852761.1291 | 1927334.885 | 2035867.0214 | 2042464.8667 | 2045594.6497 | 2045663.7177 | 2055319.1748 | 2058364.8278 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642 | 2061427.4642