Сергиево-Посадский городской округ

Московской области

Утверждена

Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «___» ____________ 20__ г. № _____

Схема теплоснабжения

Сергиево-Посадского городского округа Московской области

на период с 2021 до 2040 года

Утверждаемая часть

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «Центр теплоэнергосбережений»                                             А.Х. Регинский

подпись, печать

2021 г.

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	7

Общие положения и принятые нормативы	7

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	10

1.1.1.	Базовые площади строительных фондов	10

1.1.2.	Приросты площади строительных фондов	12

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	20

1.2.1.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности	20

1.2.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии	36

1.2.3.	Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя	47

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	47

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	49

2.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	61

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	61

2.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	61

2.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	94

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	94

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	94

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	95

2.5.	Радиусы эффективного теплоснабжения	95

3.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	101

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	102

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	102

4.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Города	102

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения города	102

4.1.1.	Вариант №1	103

4.1.2.	Вариант №2	110

4.1.3.	Вариант №3	116

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города	170

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	171

Общие положения	171

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	172

5.1.1.	Группа проектов №11. Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	172

5.1.2.	Группа проектов №16. Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	172

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	174

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	174

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	189

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	189

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	195

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	195

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	195

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	195

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	196

6.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	196

Общие положения	196

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	197

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	197

6.3.1	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	197

6.3.2	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	204

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	204

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	204

6.5.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	226

6.6.	Строительство и реконструкция насосных станций	238

6.7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	238

7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	239

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	239

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	252

8.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	253

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	253

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	254

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	254

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе		255

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	256

9.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	256

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	256

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	273

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	296

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе		296

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	296

9.5.1.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №01 МУП «СП Теплосеть»	297

9.5.1.1.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения МУП «РКС», входящих в состав ЕТО №01	300

9.5.1.2.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения МУП «ККК», входящих в состав ЕТО №01	301

9.5.1.3.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения ЗАО «Стройгруппа СП», входящих в состав ЕТО №01	302

9.5.2.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №02 АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»	303

9.5.3.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №03 ООО «К-ЖБИ»	304

9.5.4.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №04 ФКП «НИЦ РКП»	305

9.5.5.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №05 АО «НИИРП»	305

9.5.6.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №06 ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»	305

9.5.7.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №07 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»	305

9.5.8.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №08 ПАО «Электроизолит»	306

9.5.9.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №09 АО «ЦНИИСМ»	306

9.5.10.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №10 АО «СТЭК»	306

9.5.11.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №11 ООО «УКС»	306

9.5.12.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №12 ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА»	307

9.5.13.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №13 Свято-Троицкая Сергиева Лавра	307

9.5.14.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №14 ООО «Экотерм»	307

9.5.15.	Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №15 ФГБУ «ЦЖКУ»	307

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	308

10.	РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	308

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	308

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	311

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	314

10.3.1	Порядок определения ЕТО	314

10.3.2	Критерии определения ЕТО	314

10.3.3	Обязанности ЕТО	315

10.3.4	Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО	315

10.3.5	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	316

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	322

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	322

11.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	329

12.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	329

13.	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	330

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	330

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	330

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	330

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	331

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	331

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	331

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	332

14.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	332

15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	333

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- Общие положения и принятые нормативы

Необходимость разработки проекта новой Схемы теплоснабжения после разработки нового Генерального плана обусловлена п. 12 ч. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».

Срок действия новой Схемы теплоснабжения обусловлен п. 7 и 8 того же документа:

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет».

При последующих актуализациях расчетный срок меняться не должен, что обусловлено п. 10 того же документа:

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Поскольку новый генеральный план для городского округа в настоящее время не утвержден, в настоящей работе исполнитель руководствовался Техническим заданием на актуализацию схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2021 до 2035 года.

Таким образом, выполняется уточнение перспективного потребления тепловой мощности и энергии до 2035 г., с выделением следующих этапов:

- 2021-2025 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом);

- 2026-2030 гг. (5-летний период);

- 2031-2035 гг. (окончание расчетного срока).

Обосновывающие материалы по расчёту прогноза перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей приведены в Книге 2.

В соответствии с п. 2 ч. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Городской округ включает в себя 12 районов:

- ГП Богородское

- ГП Краснозаводск

- ГП Пересвет

- ГП Сергиев Посад

- ГП Скоропусковский

- ГП Хотьково

- СП Березняковское

- СП Васильевское

- СП Лозовское

- СП Реммаш

- СП Селковское

- СП Шеметовское

В свою очередь, планировочные районы разделены на кадастровые кварталы, которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

При составлении перспективного спроса были учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. Учтены Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома. Кроме того, учтены нормативы по Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

Для понимания на рисунках ниже представлены тренды нормативов для характерных категорий перспективных потребителей:

- 12-этажный многоквартирный дом – на рисунке 1-1;

- 5-этажное общественное здание – на рисунке 1-2 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось);

- 1-этажное здание сервисного обслуживания – на рисунке 1-3 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось).

Рисунок 1-1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 12-этажного многоквартирного дома

Рисунок 1-2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 5-этажного общественного здания

Рисунок 1-3 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 1-этажного здания сервисного обслуживания

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

    - Базовые площади строительных фондов

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице 1.1.1-1. Информация принята согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Ключевые показатели представлены на рисунке 1.1.1-1.

Таблица 1.1.1-1 - Ретроспектива по ретроспективе изменения строительных фондов

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 225,7 | 224,0 | 224,0 | 223,7 | 221,8 | 220,8 | 219,3 | 218,3 | 216,4 | 214,2 | 214,2 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 37,8 | 38,5 | 38,8 | 39,4 | 40,8 | 41,3 | 41,9 | 42,4 | 43,4 | 43,9 | 44,0 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 28,4 | 29,0 | 29,3 | 30,1 | 31,3 | 31,6 | 32,1 | 32,5 | 33,3 | 33,7 | 33,8 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 6407,6 | 6496,8 | 6555,5 | 6743,8 | 6933,8 | 6986,5 | 7039,3 | 7092,0 | 7200,7 | 7220,6 | 7240,4 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 4230,7 | 4289,1 | 4309,1 | 4348,1 | 4481,4 | 4518,4 | 4555,4 | 4592,4 | 4631,1 | 4636,2 | 4641,0 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 2265,8 | 2296,5 | 2335,2 | 2395,7 | 2452,4 | 2468,1 | 2483,8 | 2499,6 | 2569,6 | 2584,3 | 2599,4 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 6407,6 | 6496,8 | 6555,5 | 6743,8 | 6933,8 | 6986,5 | 7039,3 | 7092,0 | 7200,7 | 7220,6 | 7240,4 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 89,2 | 58,7 | 99,4 | 190,0 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 108,7 | 19,9 | 19,9 | - |
| 3.2.1. Новое строительство | 89,2 | 58,7 | 99,4 | 190,0 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 108,7 | 22,9 | 23,4 | - |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 58,4 | 20,0 | 38,9 | 133,3 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 38,7 | 8,1 | 8,3 | - |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 30,8 | 38,7 | 60,5 | 56,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 70,0 | 14,7 | 15,1 | - |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | - |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 6496,8 | 6555,5 | 6743,8 | 6933,8 | 6986,5 | 7039,3 | 7092,0 | 7200,7 | 7220,6 | 7240,4 | - |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 8523,4 | 8634,9 | 8701,3 | 8815,5 | 9056,2 | 9123,1 | 9189,9 | 9256,8 | 9380,2 | 9402,0 | 9423,7 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 111,5 | 66,4 | 114,3 | 240,7 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 123,4 | 21,8 | 21,7 | - |
| 4.2.1. Новое строительство | 111,5 | 66,4 | 114,3 | 240,7 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 123,4 | 26,0 | 26,5 | - |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 80,7 | 27,7 | 53,7 | 184,1 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 53,4 | 11,2 | 11,5 | - |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 30,8 | 38,7 | 60,5 | 56,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 70,0 | 14,7 | 15,1 | - |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,8 | - |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 8634,9 | 8701,3 | 8815,5 | 9056,2 | 9123,1 | 9189,9 | 9256,8 | 9380,2 | 9402,0 | 9423,7 | - |

Рисунок 1.1.1-1 – Ретроспектива ввода жилых фондов на территории городского округа

За последние годы зафиксирована убыль жилищного строительства, что связано с «перегревом» рынка жилищного строительства в городе. Площади в новостройках на данный момент недостаточно востребованы, ввиду достаточной обеспеченности населения жилыми площадями. Значение на начало 2020 г. составляет 33,8 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 89,9% (17,8 кв. м общей площади на человека). Следует отметить, на начало года доля индивидуального жилищного строительства составляет 36%, т.е. достаточно существенна. А данная категория не влияет на развитие систем централизованного теплоснабжения.

    - Приросты площади строительных фондов

При разработке единой Схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа учтена информационная справка от Администрации городского округа.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация городского округа не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. К категории «производственные здания промышленных предприятий» могут быть отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 1 Книги 2.

Расширение перечня перспективных потребителей возможно после утверждения нового Генерального плана (пересмотр площадок жилищного строительства, с разделением по этапам).

При разработке единой Схемы теплоснабжения учтена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад», утвержденная Постановлением Администрации Сергиево-Посадского муниципального района от 24.01.2017 г. №18-п (в ред. постановления от 30.08.2018 г. №1468-ПГ).

Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых объектов представлен в Приложении 3 Книги 2.

Таблица 1.1.2-1 Прирост строительных фондов на территории города на проектный период актуализации Схемы теплоснабжения

| Район | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 20000 | 0 | 16200 | 15000 | 19100 | 48800 | 119100 | 302100 | 0 | 0 | 20000 | 36200 | 51200 | 70300 | 119100 | 421200 | 421200 | 421200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 302100 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 318300 | 318300 | 318300 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302100 | 302100 | 302100 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 15000 | 19100 | 48800 | 82900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 34100 | 82900 | 82900 | 82900 | 82900 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| ГП Краснозаводск | 0 | 3340 | 16564 | 85591 | 172591 | 47968 | 326054 | 42600 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 105495 | 278086 | 326054 | 368654 | 368654 | 368654 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 234020 | 234020 | 234020 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 37000 | 160920 | 32000 | 229920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 197920 | 229920 | 229920 | 229920 | 229920 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 2-общественные здания | 0 | 3340 | 16564 | 48591 | 11671 | 15968 | 96134 | 7100 | 0 | 0 | 3340 | 19904 | 68495 | 80166 | 96134 | 103234 | 103234 | 103234 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31400 | 31400 | 31400 |
| ГП Пересвет | 0 | 0 | 26940 | 136390 | 656400 | 976292 | 1796022 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 26940 | 163330 | 819730 | 1796022 | 1822722 | 1822722 | 1822722 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 70032 | 70032 | 70032 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 7040 | 0 | 0 | 46292 | 53332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 7040 | 7040 | 53332 | 53332 | 53332 | 53332 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 16700 | 16700 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 4900 | 4390 | 7400 | 8000 | 24690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 9290 | 16690 | 24690 | 24690 | 24690 | 24690 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 15000 | 132000 | 649000 | 922000 | 1718000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 147000 | 796000 | 1718000 | 1728000 | 1728000 | 1728000 |
| ГП Сергиев Посад | 0 | 433483 | 138940 | 467368 | 69900 | 17800 | 1127491 | 1639554 | 0 | 0 | 433483 | 572423 | 1039791 | 1109691 | 1127491 | 2767045 | 2767045 | 2767045 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 83400 | 54100 | 68900 | 17800 | 224200 | 273700 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 137500 | 206400 | 224200 | 497900 | 497900 | 497900 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 83400 | 54100 | 68900 | 17800 | 224200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 83400 | 137500 | 206400 | 224200 | 424200 | 424200 | 424200 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73700 | 73700 | 73700 |
| 2-общественные здания | 0 | 79423 | 22674 | 13160 | 1000 | 0 | 116257 | 1165800 | 0 | 0 | 79423 | 102097 | 115257 | 116257 | 116257 | 1282057 | 1282057 | 1282057 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 354060 | 32866 | 400108 | 0 | 0 | 787035 | 200054 | 0 | 0 | 354060 | 386926 | 787035 | 787035 | 787035 | 987089 | 987089 | 987089 |
| ГП Скоропусковский | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 139100 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 155700 | 155700 | 155700 | 155700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 12900 | 2400 | 1300 | 139100 | 155700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 15300 | 16600 | 155700 | 155700 | 155700 | 155700 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Хотьково | 0 | 0 | 18100 | 93400 | 11400 | 45200 | 168100 | 140100 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 111500 | 122900 | 168100 | 308200 | 308200 | 308200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 24600 | 7500 | 41500 | 73600 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 32100 | 73600 | 93000 | 93000 | 93000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 24600 | 7500 | 41500 | 73600 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 32100 | 73600 | 84300 | 84300 | 84300 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 8700 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 18100 | 68800 | 3900 | 3700 | 94500 | 31700 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 86900 | 90800 | 94500 | 126200 | 126200 | 126200 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89000 | 89000 | 89000 |
| СП Березняковское | 0 | 0 | 15750 | 4600 | 601000 | 204000 | 825350 | 45330 | 0 | 0 | 0 | 15750 | 20350 | 621350 | 825350 | 870680 | 870680 | 870680 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 38330 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 51980 | 51980 | 51980 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38330 | 38330 | 38330 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2100 | 4600 | 1000 | 4000 | 11700 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 6700 | 7700 | 11700 | 12700 | 12700 | 12700 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 200000 | 800000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 800000 | 806000 | 806000 | 806000 |
| СП Васильевское | 0 | 0 | 57000 | 23000 | 2000 | 1000 | 83000 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 80000 | 82000 | 83000 | 151000 | 151000 | 151000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 37000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 57000 | 23000 | 2000 | 1000 | 83000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 80000 | 82000 | 83000 | 111000 | 111000 | 111000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| СП Лозовское | 0 | 0 | 2325 | 8820 | 6330 | 3537 | 21012 | 37600 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 11145 | 17475 | 21012 | 58612 | 58612 | 58612 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 41350 | 41350 | 41350 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 4820 | 3330 | 0 | 8150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 | 8150 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 33200 | 33200 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 2325 | 4000 | 3000 | 3537 | 12862 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 6325 | 9325 | 12862 | 17262 | 17262 | 17262 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Реммаш | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 31053 | 31053 | 31053 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 31053 | 31053 | 31053 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 4210 | 0 | 0 | 3673 | 7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 | 4210 | 4210 | 7883 | 7883 | 7883 | 7883 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23170 | 23170 | 23170 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Селковское | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1400 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1085 | 1400 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Шеметовское | 0 | 0 | 49500 | 61200 | 45500 | 90500 | 246700 | 40450 | 0 | 0 | 0 | 49500 | 110700 | 156200 | 246700 | 287150 | 287150 | 287150 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 30350 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 34850 | 34850 | 34850 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30350 | 30350 | 30350 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1200 | 500 | 500 | 2200 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1700 | 2200 | 7800 | 7800 | 7800 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 45000 | 90000 | 240000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 105000 | 150000 | 240000 | 244500 | 244500 | 244500 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 20000 | 436823 | 358429 | 898854 | 1586921 | 1577870 | 4878897 | 2365604 | 0 | 0 | 456823 | 815253 | 1714107 | 3301027 | 4878897 | 7244501 | 7244501 | 7244501 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 778050 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 1409485 | 1409485 | 1409485 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 129000 | 120520 | 240650 | 141265 | 631435 | 210700 | 0 | 0 | 0 | 129000 | 249520 | 490170 | 631435 | 842135 | 842135 | 842135 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567350 | 567350 | 567350 |
| 2-общественные здания | 0 | 82763 | 136563 | 186226 | 52271 | 224605 | 682428 | 1243600 | 0 | 0 | 82763 | 219326 | 405552 | 457823 | 682428 | 1926028 | 1926028 | 1926028 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 20000 | 354060 | 92866 | 592108 | 1294000 | 1212000 | 3565035 | 343954 | 0 | 0 | 374060 | 466926 | 1059035 | 2353035 | 3565035 | 3908989 | 3908989 | 3908989 |

Таблица 1.1.2-2 Снос площадей на территории города на проектный период актуализации Схемы теплоснабжения

| Район | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Пересвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Сергиев Посад | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1а-многоквартирные дома | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Скоропусковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Хотьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Березняковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Лозовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Реммаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Селковское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Шеметовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1а-многоквартирные дома | 3452 | 9800 | 8962 | 10318 | 6667 | 0 | 39199 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 22214 | 32532 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 | 39199 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены в Приложении 2 Главы 2 (с разделением на: многоквартирные дома; индивидуальные жилые дома; общественные здания; производственные здания промышленных предприятий).

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице 1.1.2-3 (на ближайшие 5 лет).

Таблица 1.1.2-3 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Показатель, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост за период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | - | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 44,0 | 44,2 | 44,3 | 45,0 | 45,7 | 46,9 | 49,4 | 50,2 | 50,2 | - | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 33,8 | 34,0 | 34,1 | 34,7 | 35,2 | 36,2 | 38,2 | 39,0 | 39,0 | - | - | - | - |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 7240,4 | 7273,4 | 7301,8 | 7424,2 | 7539,8 | 7744,7 | 8176,8 | 8354,1 | 8354,1 | - | - | - | - |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 4641,0 | 4641,0 | 4734,4 | 4821,7 | 4996,0 | 5098,3 | 5250,9 | 5250,9 | 5250,9 | - | - | - | - |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 2599,4 | 2627,8 | 2656,8 | 2685,1 | 2715,7 | 2751,2 | 2928,5 | 3105,8 | 3105,8 | - | - | - | - |
|  | 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 7240,4 | 7273,4 | 7301,8 | 7424,2 | 7539,8 | 7744,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 33,0 | 28,4 | 122,4 | 115,6 | 204,9 | 137,8 | - | - | - | 642,0 | 329,9 | 177,3 | 177,3 |
| 3.2.1. Новое строительство | 35,5 | 35,5 | 128,9 | 122,7 | 209,7 | 137,8 | - | - | - | 670,0 | 329,9 | 177,3 | 177,3 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 0,0 | 0,0 | 93,4 | 87,3 | 174,3 | 102,3 | - | - | - | 457,3 | 152,6 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | - | - | - | 212,8 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 2,5 | 7,1 | 6,5 | 7,1 | 4,8 | 0,0 | - | - | - | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 7273,4 | 7301,8 | 7424,2 | 7539,8 | 7744,7 | 7882,4 | 8212,3 | 8389,6 | 8389,6 | - | - | - | - |
|  | 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 9423,7 | 9455,7 | 9481,4 | 9636,9 | 9782,6 | 10052,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 32,0 | 25,7 | 155,5 | 145,7 | 269,4 | 176,7 | - | - | - | 805,0 | 388,0 | 177,3 | 177,3 |
| 4.2.1. Новое строительство | 35,5 | 35,5 | 164,5 | 156,0 | 276,1 | 176,7 | - | - | - | 844,2 | 388,0 | 177,3 | 177,3 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 0,0 | 0,0 | 129,0 | 120,5 | 240,7 | 141,3 | - | - | - | 631,4 | 210,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | - | - | - | 212,8 | 177,3 | 177,3 | 177,3 |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 3,5 | 9,8 | 9,0 | 10,3 | 6,7 | 0,0 | - | - | - | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 9455,7 | 9481,4 | 9636,9 | 9782,6 | 10052,0 | 10228,7 | 10616,7 | 10794,0 | 10794,0 | - | - | - | - |

Среди источников централизованного теплоснабжения наибольший прирост ожидается в зоне новых котельных, что связано с удаленностью перспективных объектов от существующих систем централизованного теплоснабжения.

Рисунок 1.1.2-1 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии

Наибольший рост отапливаемых площадей на расчётный период ожидается в Сергиево-Посадском планировочном районе, что связано с инвестиционной привлекательностью данной территории.

Рисунок 1.1.2-1 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе планировочных районов

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

    - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности

Факт отличия расчетных и договорных нагрузок чрезвычайно важен для актуализации схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые в реальности окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), унаследованной психологией системы распределения благ при их дефиците (запрос потребителя превышает потребность). Снижение расчетных нагрузок по сравнению с договорными отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты. Более того, можно утверждать, что средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях города превышает величину 20°С, установленную СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (Пункт 9.31). Это даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, в целом соответствует реальным потребностям потребителей.

По большинству источников тепловой энергии приборы учета отпускаемой тепловой энергии в сеть отсутствуют, в связи с чем невозможно определить расчетную нагрузку на коллекторах. Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений

Таблица 1.2.1-1 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, принятые для инвестиционного планирования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода | пар | ВСЕГО |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 32,24 | 0,00 | 32,24 |
| 2 | Котельная Квартал В | 3,82 | 0,00 | 3,82 |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,70 | 0,19 | 0,90 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,91 | ## 0,00 | ## 0,91 |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,23 | ## 0,00 | ## 0,23 |
| 7 | Котельная Ферма | 32,77 | 0,00 | 32,77 |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,59 | 0,00 | 2,59 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,61 | 0,00 | 2,61 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 0,00 | 3,07 |
| 11 | Котельная Углич | 64,01 | 0,00 | 64,01 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 31,25 | 0,00 | 31,25 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 15 | Котельная Садовая | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,49 | 0,00 | 4,49 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,49 | 0,00 | 2,49 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,72 | 0,00 | 3,72 |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 21 | Котельная Птицеград | 10,78 | 0,00 | 10,78 |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 9,32 | 0,00 | 9,32 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 25,68 | 0,00 | 25,68 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 243,2 | 0,19 | 243,4 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 5,78 | 0,00 | 5,78 |
| 29 | Котельная №2 | 7,70 | 0,00 | 7,70 |
| 30 | Котельная №3 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 31 | Котельная №4 | 1,41 | 0,00 | 1,41 |
| 32 | Котельная №5 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 0,00 | 18,29 |
| 34 | Котельная №7 | 4,42 | 0,00 | 4,42 |
| 35 | Котельная №8 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 36 | Котельная №9 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 0,00 | 5,28 |
| 38 | Котельная №12 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 39 | Котельная №14 | 1,37 | 0,00 | 1,37 |
| 40 | Котельная №15 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 41 | Котельная №16 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 42 | Котельная №17 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 43 | Котельная №18 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,00 | 0,14 |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 46 | Котельная Мостовик | 4,51 | 0,00 | 4,51 |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,70 | 0,00 | 3,70 |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 49 | Котельная Марьино | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,04 | 0,00 | 5,04 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,44 | 0,00 | 1,44 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| 56 | Котельная Башенка | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 11,38 | 0,00 | 11,38 |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,86 | 0,00 | 7,86 |
| 61 | Котельная Зубцово | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 62 | Котельная Ситники | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 64 | Котельная Заречный | 5,14 | 0,00 | 5,14 |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,89 | 0,00 | 1,89 |
| 67 | Котельная Селково | 3,13 | 0,00 | 3,13 |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 69 | Котельная Сватково | 1,82 | 0,00 | 1,82 |
| 70 | Котельная Березняки | 4,28 | 0,00 | 4,28 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,93 | 0,00 | 1,93 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 73 | Котельная Реммаш | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 149,0 | 0,0 | 149,0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,98 | 0,00 | 35,98 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 38,4 | 0,0 | 38,4 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 25,89 | 0,00 | 25,89 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,19 | 0,00 | 1,19 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 27,1 | 0,0 | 27,1 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 458 | 0 | 458 |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,51 | # 0,00 | # 30,51 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30,5 | 0,0 | 30,5 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 33,19 | 0,00 | 33,19 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 7,25 | 0,00 | 7,25 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,02 | 0,00 | 8,02 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 1,95 | 0,00 | 1,95 |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 24,00 | # 0,00 | # 24,00 |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 14,19 | # 0,00 | # 14,19 |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 39,44 | # 0,00 | # 39,44 |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 3,61 | # 0,00 | # 3,61 |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,50 | # 0,00 | # 12,50 |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 11,12 | # 0,00 | # 11,12 |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 3,49 | # 0,00 | # 3,49 |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,70 | # 0,00 | # 0,70 |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | # 7,12 | # 0,00 | # 7,12 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 167 | 0 | 167 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 655 | 0,19 | 656 |

В таблице 1.2.1-2 представлено сравнение величины расчетной нагрузки и договорной потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 1.2.1-2 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 35,01 | 28,01 | 80% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,07 | 3,25 | 80% |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,82 | 0,66 | 80% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,84 | 3,88 | 80% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,81 | ## 0,65 | ## 80% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,26 | ## 0,21 | ## 80% |
| 7 | Котельная Ферма | 34,74 | 27,79 | 80% |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,56 | 2,05 | 80% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,63 | 2,11 | 80% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 2,45 | 80% |
| 11 | Котельная Углич | 69,62 | 55,69 | 80% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 33,25 | 26,60 | 80% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,39 | 0,31 | 80% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,41 | 0,32 | 80% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,10 | 0,08 | 80% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,83 | 3,87 | 80% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,72 | 2,17 | 80% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,33 | 2,67 | 80% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,06 | 0,05 | 80% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,03 | 80% |
| 21 | Котельная Птицеград | 11,84 | 9,47 | 80% |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,63 | 2,90 | 80% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 12,19 | 9,75 | 80% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 28,38 | 22,70 | 80% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,38 | 0,30 | 80% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,83 | 1,47 | 80% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,48 | 1,98 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 264,27 | 211,42 | 80% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 6,12 | 4,90 | 80% |
| 29 | Котельная №2 | 8,25 | 6,60 | 80% |
| 30 | Котельная №3 | 0,94 | 0,75 | 80% |
| 31 | Котельная №4 | 2,50 | 2,00 | 80% |
| 32 | Котельная №5 | 1,05 | 0,84 | 80% |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 14,63 | 80% |
| 34 | Котельная №7 | 3,94 | 3,16 | 80% |
| 35 | Котельная №8 | 0,51 | 0,40 | 80% |
| 36 | Котельная №9 | 1,12 | 0,90 | 80% |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 4,23 | 80% |
| 38 | Котельная №12 | 3,09 | 2,47 | 80% |
| 39 | Котельная №14 | 1,45 | 1,16 | 80% |
| 40 | Котельная №15 | 0,14 | 0,11 | 80% |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,07 | 80% |
| 42 | Котельная №17 | 0,07 | 0,06 | 80% |
| 43 | Котельная №18 | 0,13 | 0,10 | 80% |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,11 | 80% |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,01 | 80% |
| 46 | Котельная Мостовик | 3,94 | 3,15 | 80% |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,62 | 2,90 | 80% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,06 | 80% |
| 49 | Котельная Марьино | 3,45 | 2,76 | 80% |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,25 | 4,20 | 80% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,38 | 1,10 | 80% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,93 | 0,74 | 80% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,70 | 0,56 | 80% |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,58 | 2,06 | 80% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,70 | 1,36 | 80% |
| 56 | Котельная Башенка | 0,88 | 0,70 | 80% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 12,41 | 9,93 | 80% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,11 | 0,09 | 80% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,02 | 80% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,83 | 6,26 | 80% |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,82 | 1,46 | 80% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,30 | 0,24 | 80% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,23 | 0,98 | 80% |
| 64 | Котельная Заречный | 5,82 | 4,65 | 80% |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,57 | 2,05 | 80% |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,74 | 1,39 | 80% |
| 67 | Котельная Селково | 2,62 | 2,09 | 80% |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,59 | 0,47 | 80% |
| 69 | Котельная Сватково | 1,97 | 1,58 | 80% |
| 70 | Котельная Березняки | 3,12 | 2,50 | 80% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,68 | 1,35 | 80% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,20 | 0,16 | 80% |
| 73 | Котельная Реммаш | 26,67 | 21,33 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 148,32 | 118,65 | 80% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,15 | 28,12 | 80% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,22 | 1,77 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 37 | 30 | 80% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 26,19 | 20,95 | 80% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,24 | 0,99 | 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 27 | 22 | 80% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 477 | 382 | 80% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,28 | # 24,22 | # 80% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30 | 24 | 80% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,71 | 0,57 | 80% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 34,69 | 27,75 | 80% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 8,53 | 6,82 | 80% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,10 | 6,48 | 80% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2,30 | 1,84 | 80% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 24,25 | # 19,40 | # 80% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 15,68 | # 12,54 | # 80% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 42,57 | # 34,06 | # 80% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 4,25 | # 3,40 | # 80% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,55 | # 10,04 | # 80% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 10,18 | # 8,14 | # 80% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 4,00 | # 3,20 | # 80% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,83 | # 0,66 | # 80% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | # 8,38 | # 6,71 | # 80% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 177 | 142 | 80% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 685 | 548 | 80% |

Значимым для актуализации Схемы теплоснабжения также является анализ изменения нагрузок за ретроспективный период. В таблице ниже представлено изменение текущего спроса на тепловую мощность по сравнению со сведениями базовой версии.

Таблица 1.2.1-3 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения по сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Спрос на тепловую мощность, по состоянию на 1 января, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч |  | Подключенная нагрузка ГВСср, Гкал/ч |  | Подключенная технологическая нагрузка, Гкал/ч |  | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | базовая версия | 2021 | по сравнению с базовой версией | % |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 35,01 | 35,01 | 30,15 | 30,15 | 4,86 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2 | Котельная Квартал В | 4,07 | 4,07 | 3,48 | 3,48 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3 | Котельная Горбольница | 0,82 | 0,82 | 0,52 | 0,52 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0% |
| 4 | Котельная Дом Быта | 4,84 | 4,84 | 4,42 | 4,42 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ## 5 | ## Котельная Очистные сооружения | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,81 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0% |
| ## 6 | ## Котельная Семхоз | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,26 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0,00 | ## 0% |
| 7 | Котельная Ферма | 34,74 | 34,74 | 30,89 | 30,89 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 8 | Котельная Мишутино | 2,56 | 2,56 | 2,18 | 2,18 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 2,63 | 2,63 | 2,48 | 2,48 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | Котельная Лесхоз | 3,07 | 3,07 | 2,59 | 2,59 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 11 | Котельная Углич | 69,62 | 69,62 | 60,50 | 60,50 | 9,12 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 33,25 | 33,25 | 28,22 | 28,22 | 5,03 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,34 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 15 | Котельная Садовая | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 4,83 | 4,83 | 4,33 | 4,33 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 18 | Котельная Конкурсный | 3,40 | 3,33 | 2,89 | 2,82 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -2% |
| 19 | Котельная Наугольное | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 20 | Котельная Бубяково | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 21 | Котельная Птицеград | 11,64 | 11,84 | 10,42 | 10,40 | 1,22 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2% |
| 22 | Котельная Совхоз | 3,84 | 3,63 | 2,90 | 2,75 | 0,94 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -0,21 | -5% |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 12,63 | 12,19 | 9,66 | 9,70 | 2,96 | 2,49 | 0,00 | 0,00 | -0,43 | -3% |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 25,10 | 28,38 | 22,71 | 25,27 | 2,39 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,28 | 13% |
| 25 | Котельная ЖБИ | 0,58 | 0,38 | 0,48 | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -35% |
| 26 | Котельная Лакокраска | 1,83 | 1,83 | 1,50 | 1,50 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 27 | Котельная Автоколонна | 2,48 | 2,48 | 2,10 | 2,10 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 261,7 | 264,3 | 227,1 | 229,2 | 34,4 | 34,8 | 0,2 | 0,2 | 2,6 | 1% |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 6,12 | 6,12 | 5,56 | 5,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 29 | Котельная №2 | 8,25 | 8,25 | 7,51 | 7,51 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 30 | Котельная №3 | 0,94 | 0,94 | 0,82 | 0,82 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 31 | Котельная №4 | 2,50 | 2,50 | 1,97 | 1,97 | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 32 | Котельная №5 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 33 | Котельная №6 | 18,29 | 18,29 | 16,85 | 16,85 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 34 | Котельная №7 | 3,94 | 3,94 | 3,62 | 3,62 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 35 | Котельная №8 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 36 | Котельная №9 | 1,12 | 1,12 | 1,02 | 1,02 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 37 | Котельная №11 | 5,28 | 5,28 | 5,10 | 5,10 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 38 | Котельная №12 | 3,09 | 3,09 | 2,82 | 2,82 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 39 | Котельная №14 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 40 | Котельная №15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 41 | Котельная №16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 42 | Котельная №17 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 43 | Котельная №18 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 44 | Котельная №19 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 45 | Котельная №21 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 46 | Котельная Мостовик | 3,94 | 3,94 | 3,76 | 3,76 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 47 | Котельная Васильевское | 3,62 | 3,62 | 3,35 | 3,35 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 48 | Котельная Лазарево | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 49 | Котельная Марьино | 3,45 | 3,45 | 2,70 | 2,70 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 50 | Котельная Шабурново | 5,25 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 51 | Котельная Кузьмино | 1,38 | 1,38 | 1,00 | 1,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 0,93 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 54 | Котельная Самотовино | 2,58 | 2,58 | 2,20 | 2,20 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 55 | Котельная Закубежье | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 56 | Котельная Башенка | 0,88 | 0,88 | 0,78 | 0,78 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 12,41 | 12,41 | 10,28 | 10,28 | 2,14 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 58 | Котельная Сырнево | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 7,83 | 7,83 | 7,53 | 7,53 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 61 | Котельная Зубцово | 1,82 | 1,82 | 1,52 | 1,52 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 62 | Котельная Ситники | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 1,23 | 1,23 | 1,02 | 1,02 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 64 | Котельная Заречный | 5,82 | 5,82 | 5,68 | 5,68 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 65 | Котельная Торгашино | 2,57 | 2,57 | 2,30 | 2,30 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 66 | Котельная Федорцово | 1,74 | 1,74 | 1,47 | 1,47 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 67 | Котельная Селково | 2,62 | 2,62 | 2,17 | 2,17 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 68 | Котельная Трехселище | 0,59 | 0,59 | 0,41 | 0,41 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 69 | Котельная Сватково | 1,97 | 1,97 | 1,74 | 1,74 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 70 | Котельная Березняки | 3,12 | 3,12 | 2,78 | 2,78 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 71 | Котельная Бужаниново | 1,68 | 1,68 | 1,50 | 1,50 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 73 | Котельная Реммаш | 26,67 | 26,67 | 20,00 | 20,00 | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 148,3 | 148,3 | 129,4 | 129,4 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 35,53 | 35,15 | 34,40 | 34,06 | 1,13 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | -1% |
| 75 | Котельная д. Семенково | 2,22 | 2,22 | 2,05 | 2,05 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 37,7 | 37,4 | 36,4 | 36,1 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | -0,38 | -1% |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 24,06 | 26,19 | 20,58 | 21,82 | 3,48 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 9% |
| 77 | Котельная с. Муханово | 1,40 | 1,24 | 1,19 | 1,06 | 0,21 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -12% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 25,5 | 27,4 | 21,8 | 22,9 | 3,7 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,97 | 8% |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 473,2 | 477,4 | 414,7 | 417,6 | 58,3 | 59,5 | 0,2 | 0,2 | 4,15 | 1% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 78 | # Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | # 30,28 | # 30,28 | # 25,69 | # 25,69 | # 4,59 | # 4,59 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| ИТОГО по СЦТ на базе ведомственных котельных, транспортировку тепловой энергии от которых осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  | 30,3 | 30,3 | 25,7 | 25,7 | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0,71 | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 34,69 | 34,69 | 28,11 | 28,11 | 6,58 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 0% |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 8,10 | 8,10 | 6,87 | 6,87 | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 2,30 | 2,30 | 2,13 | 2,13 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| # 84 | # Котельная ПАО «Электроизолит» | # 0,00 | # 24,25 | # 0,00 | # 24,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 24,25 | # 0% |
| # 85 | # Котельная АО «ЦНИИСМ» | # 15,68 | # 15,68 | # 14,52 | # 14,52 | # 1,15 | # 1,15 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 86 | # Котельная АО «СТЭК» | # 42,57 | # 42,57 | # 36,12 | # 36,12 | # 6,45 | # 6,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 87 | # Котельная ООО «УКС» | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 | # 4,25 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4,25 | # 0% |
| # 88 | # Котельная СМЗ «Загорский» | # 12,55 | # 12,55 | # 10,65 | # 10,65 | # 1,90 | # 1,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 89 | # Котельная ВНИИИД «Игрушки» | # 10,18 | # 10,18 | # 8,63 | # 8,63 | # 1,54 | # 1,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 90 | # Котельная Ильинская | # 4,00 | # 4,00 | # 4,00 | # 4,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 91 | # Котельная ООО «Экотерм» | # 0,83 | # 0,83 | # 0,70 | # 0,70 | # 0,13 | # 0,13 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0% |
| # 92 | # Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | # 0,00 | # 8,38 | # 0,00 | # 7,54 | # 0,00 | # 0,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 8,38 | # 0% |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 132 | 177 | 112 | 157 | 19 | 20 | 0 | 0 | 45,41 | 35% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 635 | 685 | 553 | 600 | 82 | 84 | 0,24 | 0,24 | 48 | 8% |

В таблице ниже представлен прирост перспективных нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.2.1-4 – Приросты тепловой мощности по зонам источников теплоснабжения на проектный период Схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич | 0 | 0 | 2,01 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 5,83 | 0 | 0 | 0 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,49 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 3,73 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0 | 0,02 | 0 | 0,37 | 0,52 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,35 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,02 | 0 | 0,12 | 0,16 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,13 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0 | 0 | 0,87 | 0,13 | 0,07 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 1,01 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,68 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 0,78 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,19 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 3,82 | 4,15 | 1,91 | 0,59 | 0 | 10,46 | 5,83 | 0 | 0 | 3,82 | 7,96 | 9,87 | 10,46 | 10,46 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,71 | 3,39 | 1,31 | 0,4 | 0 | 8,8 | 3,73 | 0 | 0 | 3,71 | 7,09 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,11 | 0,76 | 0,6 | 0,18 | 0 | 1,66 | 2,1 | 0 | 0 | 0,11 | 0,87 | 1,47 | 1,66 | 1,66 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0,1 | 0,81 | 0 | 0,02 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,1 | 0,55 | 0 | 0,02 | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0,01 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0 | 0 | 0,18 | 0,07 | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,13 | 0,05 | 0 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,35 | 0,11 | 0,2 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,55 | 0,66 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,14 | 0,29 | 0,07 | 0,14 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,43 | 0,5 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково | 0 | 0 | 0,58 | 0,09 | 0,04 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,58 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,43 | 0,06 | 0,03 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0,5 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0,22 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,16 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,06 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | 0,12 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0,08 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0 | 0 | 1,34 | 1,69 | 0,72 | 0,68 | 4,43 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 1,34 | 3,03 | 3,76 | 4,43 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,03 | 1,26 | 0,52 | 0,49 | 3,29 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 2,28 | 2,8 | 3,29 | 3,64 | 3,64 | 3,64 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,31 | 0,44 | 0,21 | 0,19 | 1,14 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 0,75 | 0,95 | 1,14 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0 | 0,21 | 1,16 | 3,93 | 5,98 | 1,93 | 13,21 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 1,37 | 5,3 | 11,28 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0,2 | 0,88 | 2,78 | 4,09 | 1,35 | 9,31 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,08 | 3,87 | 7,96 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,01 | 0,28 | 1,14 | 1,89 | 0,58 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,29 | 1,43 | 3,32 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0 | 0,21 | 1,16 | 3,93 | 5,98 | 1,93 | 13,21 | 0,14 | 0 | 0 | 0,21 | 1,37 | 5,3 | 11,28 | 13,21 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0,2 | 0,88 | 2,78 | 4,09 | 1,35 | 9,31 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 1,08 | 3,87 | 7,96 | 9,31 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,01 | 0,28 | 1,14 | 1,89 | 0,58 | 3,9 | 0,04 | 0 | 0 | 0,01 | 0,29 | 1,43 | 3,32 | 3,9 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0 | 0 | 0,65 | 0,72 | 1,04 | 2,67 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 1,37 | 2,41 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,48 | 0,68 | 0,76 | 1,93 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 1,16 | 1,92 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 0,29 | 0,73 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0 | 0 | 0,65 | 0,72 | 1,04 | 2,67 | 5,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 | 1,37 | 2,41 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,48 | 0,68 | 0,76 | 1,93 | 3,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 1,16 | 1,92 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,17 | 0,04 | 0,29 | 0,73 | 1,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 0,5 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 4,03 | 7,3 | 8,25 | 8,34 | 5,27 | 33,18 | 6,44 | 0 | 0 | 4,03 | 11,32 | 19,57 | 27,91 | 33,18 | 39,62 | 39,62 | 39,62 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,91 | 5,78 | 6,03 | 5,77 | 3,77 | 25,25 | 4,18 | 0 | 0 | 3,91 | 9,68 | 15,71 | 21,48 | 25,25 | 29,43 | 29,43 | 29,43 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,12 | 1,52 | 2,22 | 2,57 | 1,5 | 7,93 | 2,26 | 0 | 0 | 0,12 | 1,64 | 3,86 | 6,43 | 7,93 | 10,19 | 10,19 | 10,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0 | 0 | 0,1 | 0,81 | 0,14 | 1,47 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,91 | 1,05 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,08 | 0,52 | 0,12 | 1,03 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,6 | 0,73 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,02 | 0,29 | 0,01 | 0,44 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,31 | 0,32 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 2,78 | 0,81 | 1,95 | 2,06 | 7,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,78 | 3,59 | 5,54 | 7,59 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2,11 | 0,52 | 1,37 | 1,43 | 5,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,11 | 2,63 | 4,01 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,67 | 0,29 | 0,57 | 0,63 | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0,95 | 1,53 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 0 | 4,03 | 10,07 | 9,06 | 10,28 | 7,33 | 40,77 | 6,44 | 0 | 0 | 4,03 | 14,1 | 23,16 | 33,44 | 40,77 | 47,21 | 47,21 | 47,21 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,91 | 7,89 | 6,55 | 7,14 | 5,19 | 30,68 | 4,18 | 0 | 0 | 3,91 | 11,79 | 18,34 | 25,49 | 30,68 | 34,87 | 34,87 | 34,87 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,12 | 2,19 | 2,51 | 3,14 | 2,13 | 10,09 | 2,26 | 0 | 0 | 0,12 | 2,31 | 4,82 | 7,96 | 10,09 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,93 | 0 | 16,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | 0 | 16,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Котельная К-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 5,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 5,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Котельная К-3 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,05 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,04 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-4 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-5 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-6 | 0 | 0 | 0,62 | 0,23 | 0,33 | 1,96 | 3,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0,84 | 1,18 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,47 | 0,18 | 0,24 | 1,35 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0,65 | 0,89 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,15 | 0,04 | 0,09 | 0,61 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 26,02 | 29,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 24,85 | 28,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 1,17 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Котельная К-8 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 14,93 | 0 | 18,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 14,26 | 0 | 17,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,67 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0 | 0 | 0,17 | 0 | 0,05 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0,12 | 0 | 0,05 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-10 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 3,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-12 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 1,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-13 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная К-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 0 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная К-15 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | 1,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная К-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 2,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 2,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 6,32 | 9,75 | 36,95 | 42,09 | 95,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,32 | 16,07 | 53,02 | 95,11 | 95,11 | 95,11 | 95,11 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 5,22 | 8,24 | 35,2 | 37,85 | 86,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,22 | 13,46 | 48,66 | 86,51 | 86,51 | 86,51 | 86,51 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1,1 | 1,51 | 1,75 | 4,23 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 2,61 | 4,36 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 4,03 | 16,4 | 18,81 | 47,24 | 49,41 | 135,9 | 6,4 | 0 | 0 | 4 | 20,4 | 39,2 | 86,5 | 135,9 | 142,3 | 142,3 | 142,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3,91 | 13,11 | 14,79 | 42,35 | 43,05 | 117,2 | 4,2 | 0 | 0 | 3,9 | 17 | 31,8 | 74,1 | 117,2 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0,12 | 3,29 | 4,02 | 4,89 | 6,37 | 18,7 | 2,3 | 0 | 0 | 0,1 | 3,4 | 7,4 | 12,3 | 18,7 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,74 | 13,17 | 1,58 | 11,71 | 0 | 0 | 27,2 | 101,3 | 0 | 0 | 13,9 | 15,5 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| отопление и вентиляция |  | 0,72 | 12,72 | 1,33 | 11,19 | 0 | 0 | 26 | 76,4 | 0 | 0 | 13,4 | 14,8 | 26 | 26 | 26 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0,03 | 0,45 | 0,24 | 0,53 | 0 | 0 | 1,2 | 25 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0,74 | 17,2 | 17,97 | 30,52 | 47,24 | 49,41 | 163,1 | 107,8 | 0 | 0 | 17,9 | 35,9 | 66,4 | 113,7 | 163,1 | 270,8 | 270,8 | 270,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,72 | 16,63 | 14,44 | 25,97 | 42,35 | 43,05 | 143,2 | 80,5 | 0 | 0 | 17,3 | 31,8 | 57,8 | 100,1 | 143,2 | 223,7 | 223,7 | 223,7 |
| ГВС (средняя) |  | 0,03 | 0,57 | 3,53 | 4,55 | 4,89 | 6,37 | 19,9 | 27,2 | 0 | 0 | 0,6 | 4,1 | 8,7 | 13,6 | 19,9 | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии

Как показано в разделе 1.1.1, на протяжении длительного периода отсутствует динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. Основные причины:

- повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

- выбытие существующих потребителей (как правило, малоэтажная жилая застройка, не отвечающая современным требованиям энергоэффективности и безопасности, предъявляемым к жилому фонду);

- новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме, достаточно значимым является потребление ГВС. При разработке единой Схемы теплоснабжения введены поправочные коэффициенты на степень заселенности дома в первые годы, после ввода в эксплуатацию.

Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.

Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения, по которым прослеживается динамика сохранения полезного отпуска, применены корректирующие коэффициенты. Данные коэффициенты отражают динамику сокращения теплопотребления существующими зданиями при выполнении указанных выше мероприятий.

При составлении перспективных балансов тепловой энергии принято следующее (рис. 1.2.2-1):

- Доля снижения теплопотребления существующих потребителей на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения составит 2%;

- Наибольший темп сокращения теплопотребления прогнозируется на ближайшую перспективу. До 2024 г. сокращение составит 1%.

Рисунок 1.2.2-1 – Динамика изменения полезного отпуска для существующих потребителей тепловой энергии

В таблице 1.2.2-2 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках разработки новой Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.2.2-1 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 0 | 0 | 0 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 | 3252 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 | 3026 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич | 0 | 0 | 3599 | 764 | 764 | 0 | 5128 | 12653 | 3063 | 3063 | 0 | 3599 | 4363 | 5128 | 5128 | 17781 | 20843 | 20843 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3217 | 0 | 0 | 0 | 3217 | 8059 | 0 | 0 | 0 | 3217 | 3217 | 3217 | 3217 | 11277 | 11277 | 11277 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 382 | 764 | 764 | 0 | 1910 | 4594 | 3063 | 3063 | 0 | 382 | 1146 | 1910 | 1910 | 6504 | 9567 | 9567 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0 | 0 | 0 | 614 | 1021 | 401 | 2037 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 1636 | 2037 | 2270 | 2270 | 2270 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 530 | 737 | 0 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 84 | 285 | 401 | 770 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 369 | 770 | 1003 | 1003 | 1003 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0 | 0 | 2664 | 412 | 223 | 0 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2664 | 3076 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 | 3299 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1798 | 251 | 136 | 0 | 2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 2049 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 866 | 161 | 87 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 1027 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0 | 0 | 0 | 2235 | 611 | 611 | 3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 2846 | 3457 | 3457 | 3457 | 3457 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 306 | 611 | 611 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 917 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 | 3838 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 7249 | 8548 | 4026 | 2620 | 1012 | 23455 | 12887 | 3063 | 3063 | 7249 | 15797 | 19823 | 22443 | 23455 | 36342 | 39405 | 39405 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 6939 | 7217 | 2711 | 873 | 0 | 17739 | 8059 | 0 | 0 | 6939 | 14156 | 16866 | 17739 | 17739 | 25798 | 25798 | 25798 |
| ГВС |  | 0 | 310 | 1331 | 1315 | 1747 | 1012 | 5716 | 4827 | 3063 | 3063 | 310 | 1642 | 2957 | 4704 | 5716 | 10544 | 13606 | 13606 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 105 | 489 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 489 | 594 | 594 | 594 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 105 | 158 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 158 | 263 | 263 | 263 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 | 0 | 0 | 148 | 909 | 249 | 286 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1057 | 1306 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 137 | 785 | 0 | 23 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 922 | 922 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 10 | 124 | 249 | 263 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 | 383 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0 | 0 | 324 | 237 | 69 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 560 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 289 | 102 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 34 | 134 | 69 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 169 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0 | 0 | 592 | 794 | 296 | 734 | 2417 | 58 | 0 | 0 | 0 | 592 | 1387 | 1683 | 2417 | 2475 | 2475 | 2475 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 344 | 708 | 183 | 344 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 1052 | 1235 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 249 | 86 | 113 | 391 | 839 | 58 | 0 | 0 | 0 | 249 | 335 | 448 | 839 | 896 | 896 | 896 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково | 0 | 0 | 2698 | 1094 | 816 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698 | 3792 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2365 | 345 | 150 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 2710 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 333 | 749 | 666 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1082 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 1334 | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 812 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 522 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 913 | 913 | 913 | 913 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0 | 0 | 145 | 31 | 31 | 98 | 304 | 54 | 0 | 0 | 0 | 145 | 175 | 206 | 304 | 358 | 358 | 358 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 85 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 15 | 31 | 31 | 13 | 90 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 77 | 90 | 144 | 144 | 144 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0 | 0 | 4311 | 4676 | 2656 | 2804 | 14446 | 808 | 0 | 0 | 0 | 4311 | 8987 | 11643 | 14446 | 15254 | 15254 | 15254 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3641 | 3007 | 1177 | 1428 | 9252 | 375 | 0 | 0 | 0 | 3641 | 6647 | 7824 | 9252 | 9627 | 9627 | 9627 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 670 | 1669 | 1479 | 1376 | 5195 | 433 | 0 | 0 | 0 | 670 | 2339 | 3818 | 5195 | 5627 | 5627 | 5627 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0 | 460 | 2875 | 8923 | 11196 | 6972 | 30426 | 3393 | 0 | 0 | 460 | 3335 | 12258 | 23454 | 30426 | 33819 | 33819 | 33819 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 428 | 1873 | 5925 | 8711 | 2869 | 19805 | 0 | 0 | 0 | 428 | 2300 | 8225 | 16936 | 19805 | 19805 | 19805 | 19805 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 32 | 1002 | 2999 | 2485 | 4103 | 10621 | 3393 | 0 | 0 | 32 | 1034 | 4033 | 6518 | 10621 | 14014 | 14014 | 14014 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0 | 460 | 2875 | 8923 | 11196 | 6972 | 30426 | 3820 | 0 | 0 | 460 | 3335 | 12258 | 23454 | 30426 | 34246 | 34246 | 34246 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 428 | 1873 | 5925 | 8711 | 2869 | 19805 | 260 | 0 | 0 | 428 | 2300 | 8225 | 16936 | 19805 | 20065 | 20065 | 20065 |
| ГВС |  | 0 | 32 | 1002 | 2999 | 2485 | 4103 | 10621 | 3560 | 0 | 0 | 32 | 1034 | 4033 | 6518 | 10621 | 14181 | 14181 | 14181 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0 | 0 | 1044 | 1660 | 2619 | 6124 | 11447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 2704 | 5323 | 11447 | 11447 | 11447 | 11447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 934 | 1308 | 1460 | 3729 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 2241 | 3701 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 111 | 352 | 1159 | 2395 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 463 | 1622 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0 | 0 | 1044 | 1660 | 2619 | 6124 | 11447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 2704 | 5323 | 11447 | 11447 | 11447 | 11447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 934 | 1308 | 1460 | 3729 | 7430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 2241 | 3701 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 111 | 352 | 1159 | 2395 | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 463 | 1622 | 4018 | 4018 | 4018 | 4018 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 7709 | 16778 | 19285 | 19090 | 16913 | 79775 | 17515 | 3063 | 3063 | 7709 | 24487 | 43772 | 62862 | 79775 | 97290 | 100352 | 100352 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7367 | 13664 | 12950 | 12220 | 8026 | 54226 | 8694 | 0 | 0 | 7367 | 21030 | 33980 | 46200 | 54226 | 62920 | 62920 | 62920 |
| ГВС |  | 0 | 342 | 3115 | 6335 | 6870 | 8887 | 25549 | 8820 | 3063 | 3063 | 342 | 3457 | 9792 | 16662 | 25549 | 34369 | 37432 | 37432 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 191 | 40 | 40 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 231 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0 | 0 | 590 | 5061 | 730 | 5960 | 12341 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 590 | 5651 | 6381 | 12341 | 15300 | 15300 | 15300 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 398 | 2633 | 624 | 5171 | 8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 3031 | 3655 | 8826 | 8826 | 8826 | 8826 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 192 | 2429 | 105 | 789 | 3515 | 2959 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2621 | 2726 | 3515 | 6474 | 6474 | 6474 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 0 | 0 | 1335 | 283 | 283 | 0 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1618 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 | 1193 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 142 | 283 | 283 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 425 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 | 4364 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 648 | 3017 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369 | 3017 | 3665 | 3665 | 3665 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 0 | 2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 648 | 972 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 972 | 1619 | 1619 | 1619 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 1401 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 2167 | 2167 | 2167 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 957 | 957 | 957 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 6479 | 5385 | 3716 | 8009 | 23589 | 4372 | 0 | 0 | 0 | 6479 | 11864 | 15581 | 23589 | 27962 | 27962 | 27962 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 4707 | 2633 | 2936 | 6380 | 16656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4707 | 7339 | 10276 | 16656 | 16656 | 16656 | 16656 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 1773 | 2753 | 780 | 1629 | 6934 | 4372 | 0 | 0 | 0 | 1773 | 4525 | 5305 | 6934 | 11306 | 11306 | 11306 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 0 | 7709 | 23257 | 24670 | 22807 | 24922 | 103365 | 21887 | 3063 | 3063 | 7709 | 30967 | 55636 | 78443 | 103365 | 125251 | 128314 | 128314 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7367 | 18370 | 15582 | 15156 | 14406 | 70882 | 8694 | 0 | 0 | 7367 | 25737 | 41319 | 56476 | 70882 | 79576 | 79576 | 79576 |
| ГВС |  | 0 | 342 | 4887 | 9087 | 7650 | 10516 | 32483 | 13192 | 3063 | 3063 | 342 | 5230 | 14317 | 21967 | 32483 | 45675 | 48738 | 48738 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 0 | 33863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 0 | 32344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Котельная К-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 11288 | 11288 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 10781 | 10781 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Котельная К-3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 109 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 79 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-4 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-5 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-6 | 0 | 0 | 1115 | 513 | 726 | 3141 | 5495 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1628 | 2353 | 5495 | 6271 | 6271 | 6271 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 938 | 369 | 483 | 2706 | 4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1306 | 1789 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 177 | 144 | 243 | 435 | 999 | 777 | 0 | 0 | 0 | 177 | 321 | 564 | 999 | 1776 | 1776 | 1776 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 52037 | 58810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 58810 | 58810 | 58810 | 58810 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 49702 | 56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 56171 | 56171 | 56171 | 56171 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2334 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Котельная К-8 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 29856 | 0 | 36460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 6307 | 28517 | 0 | 34824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 296 | 1339 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0 | 0 | 340 | 0 | 96 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 238 | 0 | 90 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-10 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11854 | 11854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11854 | 11854 | 11854 | 11854 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668 | 7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4186 | 4186 | 4186 | 4186 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-12 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-13 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная К-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 0 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная К-15 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная К-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 12525 | 19556 | 73963 | 83399 | 189444 | 777 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 32082 | 106044 | 189444 | 190221 | 190221 | 190221 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 10442 | 16470 | 70408 | 75709 | 173030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10442 | 26912 | 97320 | 173030 | 173030 | 173030 | 173030 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 2084 | 3086 | 3554 | 7690 | 16414 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 5170 | 8724 | 16414 | 17191 | 17191 | 17191 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 7709 | 35783 | 44226 | 96769 | 108321 | 292808 | 22664 | 3063 | 3063 | 7709 | 43492 | 87718 | 184487 | 292808 | 315472 | 318535 | 318535 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 7367 | 28812 | 32052 | 85565 | 90115 | 243911 | 8694 | 0 | 0 | 7367 | 36179 | 68231 | 153796 | 243911 | 252606 | 252606 | 252606 |
| ГВС |  | 0 | 342 | 6971 | 12174 | 11205 | 18206 | 48897 | 13969 | 3063 | 3063 | 342 | 7313 | 19487 | 30691 | 48897 | 62866 | 65929 | 65929 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 1795 | 31773 | 5313 | 28343 | 0 | 0 | 67224 | 411448 | 0 | 0 | 33568 | 38881 | 67224 | 67224 | 67224 | 478672 | 478672 | 478672 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 30394 | 3170 | 26726 | 0 | 0 | 62006 | 183824 | 0 | 0 | 32111 | 35281 | 62006 | 62006 | 62006 | 245830 | 245830 | 245830 |
| ГВС (средняя) |  | 78 | 1380 | 2143 | 1618 | 0 | 0 | 5218 | 227624 | 0 | 0 | 1458 | 3600 | 5218 | 5218 | 5218 | 232842 | 232842 | 232842 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1795 | 39483 | 41095 | 72569 | 96769 | 108321 | 360032 | 434112 | 3063 | 3063 | 41277 | 82373 | 154942 | 251711 | 360032 | 794144 | 797207 | 797207 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 37760 | 31982 | 58778 | 85565 | 90115 | 305917 | 192518 | 0 | 0 | 39477 | 71459 | 130237 | 215802 | 305917 | 498436 | 498436 | 498436 |
| ГВС |  | 78 | 1722 | 9113 | 13791 | 11205 | 18206 | 54115 | 241594 | 3063 | 3063 | 1800 | 10913 | 24705 | 35909 | 54115 | 295708 | 298771 | 298771 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.2-2 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 15706 | 15706 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 8053 | 8053 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 7653 | 7653 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 634 | 634 | 634 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 634 | 634 | 634 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 12877 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 13888 | 16951 | 16951 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 8053 | 8053 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 1012 | 4824 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012 | 5835 | 8898 | 8898 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 210 | 210 | 210 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 210 | 210 | 210 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 591 | 591 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 375 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 734 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 792 | 792 | 792 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 448 | 448 | 448 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 152 | 152 | 152 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 67 | 67 | 67 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 2802 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2802 | 3609 | 3609 | 3609 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1426 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 1801 | 1801 | 1801 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1375 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 1808 | 1808 | 1808 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 6967 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 10357 | 10357 | 10357 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 2867 | 2867 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 7490 | 7490 | 7490 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 427 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 6967 | 3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967 | 10784 | 10784 | 10784 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 2867 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 3127 | 3127 | 3127 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 4100 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 7657 | 7657 | 7657 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726 | 3726 | 3726 | 3726 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 16900 | 17501 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 34401 | 37464 | 37464 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 | 8020 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020 | 16707 | 16707 | 16707 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 8880 | 8813 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8880 | 17693 | 20756 | 20756 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956 | 5956 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5956 | 8912 | 8912 | 8912 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 789 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 3745 | 3745 | 3745 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 1294 | 1294 | 1294 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 1294 | 1294 | 1294 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2165 | 2165 | 2165 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 957 | 957 | 957 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003 | 8003 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003 | 12372 | 12372 | 12372 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 6375 | 6375 | 6375 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 1627 | 4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 5996 | 5996 | 5996 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24902 | 24902 | 21870 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24902 | 46773 | 49835 | 49835 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14395 | 14395 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14395 | 23083 | 23083 | 23083 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508 | 10508 | 13182 | 3063 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10508 | 23690 | 26752 | 26752 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Котельная К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 0 | 33863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 | 33863 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 0 | 32344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 | 32344 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Котельная К-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288 | 11288 | 11288 | 11288 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10781 | 10781 | 10781 | 10781 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Котельная К-3 | 0 | 0 | 126 | 0 | 109 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 79 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-4 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 | 7597 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-5 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 | 2404 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-6 | 0 | 0 | 1115 | 513 | 726 | 3141 | 5495 | 777 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 1628 | 2353 | 5495 | 6271 | 6271 | 6271 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 938 | 369 | 483 | 2706 | 4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 1306 | 1789 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 177 | 144 | 243 | 435 | 999 | 777 | 0 | 0 | 0 | 177 | 321 | 564 | 999 | 1776 | 1776 | 1776 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 52037 | 58810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773 | 58810 | 58810 | 58810 | 58810 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 49702 | 56171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6469 | 56171 | 56171 | 56171 | 56171 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2334 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Котельная К-8 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 29856 | 0 | 36460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 6307 | 28517 | 0 | 34824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 296 | 1339 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0 | 0 | 340 | 0 | 96 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 238 | 0 | 90 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-10 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11845 | 11845 | 11845 | 11845 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662 | 7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7662 | 7662 | 7662 | 7662 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183 | 4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183 | 4183 | 4183 | 4183 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-12 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 | 3776 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 | 1436 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-13 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 | 3348 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная К-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 0 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 | 2426 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная К-15 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 | 3386 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 | 3234 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Котельная К-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852 | 4852 | 4852 | 4852 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 12525 | 19556 | 73963 | 83390 | 189435 | 777 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 32082 | 106044 | 189435 | 190211 | 190211 | 190211 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 10442 | 16470 | 70408 | 75704 | 173024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10442 | 26912 | 97320 | 173024 | 173024 | 173024 | 173024 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 2084 | 3086 | 3554 | 7687 | 16411 | 777 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 5170 | 8724 | 16411 | 17188 | 17188 | 17188 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0 | 0 | 12525 | 19556 | 73963 | 108293 | 214337 | 22647 | 3063 | 3063 | 0 | 12525 | 32082 | 106044 | 214337 | 236984 | 240047 | 240047 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 10442 | 16470 | 70408 | 90098 | 187419 | 8688 | 0 | 0 | 0 | 10442 | 26912 | 97320 | 187419 | 196106 | 196106 | 196106 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 2084 | 3086 | 3554 | 18194 | 26918 | 13959 | 3063 | 3063 | 0 | 2084 | 5170 | 8724 | 26918 | 40878 | 43940 | 43940 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 1795 | 31773 | 5313 | 28343 | 0 | 0 | 67224 | 411448 | 0 | 0 | 33568 | 38881 | 67224 | 67224 | 67224 | 478672 | 478672 | 478672 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 30394 | 3170 | 26726 | 0 | 0 | 62006 | 183824 | 0 | 0 | 32111 | 35281 | 62006 | 62006 | 62006 | 245830 | 245830 | 245830 |
| ГВС (средняя) |  | 78 | 1380 | 2143 | 1618 | 0 | 0 | 5218 | 227624 | 0 | 0 | 1458 | 3600 | 5218 | 5218 | 5218 | 232842 | 232842 | 232842 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1795 | 31773 | 17838 | 47899 | 73963 | 108293 | 281561 | 434095 | 3063 | 3063 | 33568 | 51406 | 99306 | 173268 | 281561 | 715656 | 718719 | 718719 |
| отопление и вентиляция |  | 1717 | 30394 | 13612 | 43196 | 70408 | 90098 | 249425 | 192511 | 0 | 0 | 32111 | 45722 | 88918 | 159326 | 249425 | 441936 | 441936 | 441936 |
| ГВС |  | 78 | 1380 | 4226 | 4704 | 3554 | 18194 | 32136 | 241583 | 3063 | 3063 | 1458 | 5684 | 10388 | 13942 | 32136 | 273720 | 276782 | 276782 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    - Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития. Напротив, согласно ФЗ №190 «О теплоснабжении», до 2022 года требуется «закрытие» всех без исключения систем теплоснабжения с открытым водоразбором. Тепловые пункты потребителей, получающие ГВС непосредственно из трубопроводов тепловых сетей, должны быть оборудованы теплообменниками для нагрева холодной воды. Перечень объектов, подлежащих переводу в закрытую систему теплоснабжения, представлен в Книге 9.

Перспективное потребление теплоносителя на источниках тепловой энергии представлено в Книге 6.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Существующие промышленные предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Также в городском округе на период до 2035 года в соответствии с принятыми стратегическими решениями развития региона предполагается строительство новых общественных и производственных зданий, перечень которых представлен в таблице ниже.

Теплоснабжение объектов перспективного капитального строительства в производственных зонах (промышленные и коммунально-складские объекты) и приравненных к ним объектов общественно-деловых зон, указанных в таблице ниже, будет обеспечиваться от автономных производственно-отопительных котельных расположенных на территории этих зон, являющихся источником генерации теплоты для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе (определение п. 1.3 статьи 3 Свода правил СП 373.1325800.2018 «Источники теплоснабжения автономные. Правила проектирования»). С учетом этого и в соответствии с п. 119 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденными Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах должны разрабатываться в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда.

В соответствии с расположением источников тепловой энергии перспективных объектов капитального строительства общественных и производственных зданий, указанных в таблице ниже, от них не осуществляется теплоснабжение жилищного фонда. Таким образом, далее в последующих Книгах объекты, подключаемые к автономным производственно-отопительным котельным, не рассматриваются.

Таблица 1.3-1 – Перспективные объекты капитального строительства производственных и общественных зданий

| № п/п | Район | РЭТД | Название объекта / застройщик | Адрес | Год ввода | Отапливаемая площадь, м2 | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО «Меттойл» | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 46182 | 1,800 |
| 110 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО "Лиситея" | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 153939 | 6,000 |
| 111 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | ООО "Лидертрейд" | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2021 | 153939 | 6,000 |
| 112 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120132 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Север» | г. Сергиев Посад, с. Сватково | 2023 | 200054 | 6,000 |
| 113 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Юг» | г. Сергиев Посад, с. Сватково (50:05:0120121:896) | 2023 | 200054 | 6,000 |
| 114 | ГП Сергиев Посад | 50:05:0120121 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Арго» | г. Сергиев Посад, с. Сватково (50:05:0120121:865) | 2026 | 200054 | 6,000 |
| 115 | ГП Пересвет | 50:05:0120127 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Инновации» | Сергиево -Посадский г.о., г. Пересвет, 1300 м на юго - восток от д. Игнатьево (50:05:0120127:17) | 2023 | 15000 | 0,450 |
| 116 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Муниципальный индустриальный парк «М-8 «Металлургия» | Сергиево -Посадский г.о., г. Пересвет (50:05:0110101:110) | 2026 | 10000 | 0,300 |
| 117 | ГП Пересвет | 50:05:0110101 | Завод по разделению концентрата редкоземельных металлов | Сергиево -Посадский г.о. г. Пересвет, ш. Москва -Архангельск, промзона, уч. 5 (50:05:0110101:153) | 2022 | 15000 | 0,585 |
| 118 | ГП Богородское | 50:05:0100136 | Загорская ГАЭС-2 | поселок Богородское | 2020 | 20000 | 0,780 |
| 121 | ГП Хотьково | 50:05:0050105 | Больничный комплекс с поликлиникой 450 посещений в смену | г. Хотьково, ул. 1 -я Больничная (50:05:0050105:343) | 2022 | 15000 | 1,333 |

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

В соответствии с п. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«…у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения».

Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены:

- в таблице 1.4-1 – в разрезе источников теплоснабжения;

- в таблице 1.4-2 – в разрезе планировочных районов и по городскому округу;

- в Приложении 8 Книги 2 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 1.4-1 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, в разрезе источников теплоснабжения и в целом по городскому округу

| № п/п | Наименование теплоисточника | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 0,436 | 0,434 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| отопление и вентиляция |  | 0,375 | 0,374 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 | 0,369 |
| ГВС (средняя) |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| отопление и вентиляция |  | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная Мишутино | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| отопление и вентиляция |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| ГВС (средняя) |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 0,353 | 0,353 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| отопление и вентиляция |  | 0,332 | 0,332 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| ГВС (средняя) |  | 0,021 | 0,021 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная Углич | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| отопление и вентиляция |  | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| ГВС (средняя) |  | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 0,4 | 0,4 | 0,389 | 0,389 | 0,385 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| отопление и вентиляция |  | 0,339 | 0,339 | 0,33 | 0,33 | 0,325 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| ГВС (средняя) |  | 0,06 | 0,06 | 0,059 | 0,059 | 0,06 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,575 | 0,582 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
| отопление и вентиляция |  | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,457 | 0,462 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| ГВС (средняя) |  | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,118 | 0,12 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 0,345 | 0,338 | 0,334 | 0,316 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| отопление и вентиляция |  | 0,307 | 0,301 | 0,298 | 0,282 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| ГВС (средняя) |  | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,034 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 0,515 | 0,515 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 | 1,217 |
| отопление и вентиляция |  | 0,421 | 0,421 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 1,123 | 1,123 |
| ГВС (средняя) |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» |  | 0,395 | 0,394 | 0,399 | 0,404 | 0,406 | 0,406 | 0,406 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| отопление и вентиляция |  | 0,343 | 0,342 | 0,347 | 0,351 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,359 | 0,359 | 0,359 |
| ГВС (средняя) |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,053 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №1 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,539 | 0,545 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| отопление и вентиляция |  | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,495 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Котельная №2 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
| отопление и вентиляция |  | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,754 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 |
| ГВС (средняя) |  | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Котельная №6 | 0,553 | 0,553 | 0,553 | 0,556 | 0,587 | 0,587 | 0,588 | 0,588 | 0,588 | 0,588 |
| отопление и вентиляция |  | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,513 | 0,533 | 0,533 | 0,534 | 0,534 | 0,534 | 0,534 |
| ГВС (средняя) |  | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,053 | 0,053 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Котельная №11 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,916 | 0,916 | 0,916 |
| отопление и вентиляция |  | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,796 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| ГВС (средняя) |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Котельная №12 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| отопление и вентиляция |  | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,448 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |
| ГВС (средняя) |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Котельная Мостовик | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,203 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| отопление и вентиляция |  | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,193 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| ГВС (средняя) |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Котельная Васильевское | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,328 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,333 |
| отопление и вентиляция |  | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| ГВС (средняя) |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Котельная Марьино | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 |
| отопление и вентиляция |  | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,768 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| ГВС (средняя) |  | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Котельная Шабурново | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,741 | 0,741 | 0,741 | 0,741 |
| отопление и вентиляция |  | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,632 | 0,634 | 0,634 | 0,634 | 0,634 |
| ГВС (средняя) |  | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,365 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 |
| отопление и вентиляция |  | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,302 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 0,303 |
| ГВС (средняя) |  | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,063 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 0,282 | 0,282 | 0,282 | 0,291 | 0,307 | 0,312 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| отопление и вентиляция |  | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,278 | 0,291 | 0,294 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ГВС (средняя) |  | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Котельная Заречный | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,746 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| отопление и вентиляция |  | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| ГВС (средняя) |  | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Котельная Торгашино | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| отопление и вентиляция |  | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| ГВС (средняя) |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Котельная Селково | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 |
| отопление и вентиляция |  | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| ГВС (средняя) |  | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Котельная Сватково | 0,267 | 0,267 | 0,267 | 0,366 | 0,38 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| отопление и вентиляция |  | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,309 | 0,32 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| ГВС (средняя) |  | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,057 | 0,061 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,185 | 0,185 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| отопление и вентиляция |  | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,162 | 0,162 | 0,181 | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
| ГВС (средняя) |  | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,024 | 0,024 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| отопление и вентиляция |  | 0,142 | 0,142 | 0,142 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| ГВС (средняя) |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Котельная Реммаш | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| отопление и вентиляция |  | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| ГВС (средняя) |  | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,404 | 0,41 | 0,412 | 0,415 | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| отопление и вентиляция |  | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,352 | 0,356 | 0,358 | 0,36 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
| ГВС (средняя) |  | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,052 | 0,054 | 0,054 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 0,262 | 0,262 | 0,264 | 0,275 | 0,311 | 0,367 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| отопление и вентиляция |  | 0,254 | 0,254 | 0,256 | 0,264 | 0,29 | 0,328 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| ГВС (средняя) |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,011 | 0,021 | 0,039 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| отопление и вентиляция |  | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| ГВС (средняя) |  | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  | 0,261 | 0,261 | 0,262 | 0,273 | 0,307 | 0,359 | 0,376 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| отопление и вентиляция |  | 0,252 | 0,252 | 0,254 | 0,261 | 0,286 | 0,321 | 0,333 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| ГВС (средняя) |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,021 | 0,038 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Котельная рп Богородское | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,246 | 0,254 | 0,266 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | 0,296 |
| отопление и вентиляция |  | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,204 | 0,212 | 0,22 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| ГВС (средняя) |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,042 | 0,042 | 0,045 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,234 | 0,241 | 0,252 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| отопление и вентиляция |  | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,195 | 0,202 | 0,209 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| ГВС (средняя) |  | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,04 | 0,043 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  | 0,366 | 0,366 | 0,368 | 0,374 | 0,381 | 0,389 | 0,394 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0,32 | 0,32 | 0,322 | 0,327 | 0,332 | 0,337 | 0,341 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| ГВС (средняя) |  | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 | 2,965 |
| отопление и вентиляция |  | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 2,418 | 2,418 | 2,418 | 2,418 | 2,418 | 2,418 | 2,418 |
| ГВС (средняя) |  | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| отопление и вентиляция |  | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,234 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| ГВС (средняя) |  | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,326 | 0,347 | 0,35 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| отопление и вентиляция |  | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,301 | 0,315 | 0,318 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,345 |
| ГВС (средняя) |  | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,032 | 0,032 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 1,018 | 1,018 | 1,018 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 | 1,044 |
| отопление и вентиляция |  | 0,864 | 0,864 | 0,864 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| ГВС (средняя) |  | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| отопление и вентиляция |  | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| ГВС (средняя) |  | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 0,188 | 0,188 | 0,186 | 0,186 | 0,183 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 | 0,223 |
| отопление и вентиляция |  | 0,159 | 0,159 | 0,157 | 0,157 | 0,155 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| ГВС (средняя) |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| отопление и вентиляция |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| ГВС (средняя) |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| отопление и вентиляция |  | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| ГВС (средняя) |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по прочим котельным |  | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,431 | 0,433 | 0,439 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| отопление и вентиляция |  | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,381 | 0,383 | 0,387 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| ГВС (средняя) |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,05 | 0,051 | 0,052 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 0,39 | 0,39 | 0,392 | 0,398 | 0,404 | 0,411 | 0,416 | 0,421 | 0,421 | 0,421 |
| отопление и вентиляция |  | 0,342 | 0,342 | 0,344 | 0,349 | 0,353 | 0,357 | 0,361 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| ГВС (средняя) |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Котельная К-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Котельная К-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Котельная К-3 | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Котельная К-4 | 0 | 0 | 0 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 | 1,164 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Котельная К-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Котельная К-6 | 0 | 0 | 0 | 0,167 | 0,229 | 0,319 | 0,851 | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,127 | 0,177 | 0,243 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,052 | 0,077 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Котельная К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,233 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 2,021 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,222 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Котельная К-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,926 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 | 5,114 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,885 | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 4,884 | 4,884 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,042 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,035 | 0,035 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Котельная К-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Котельная К-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,601 | 0,601 | 0,601 | 0,601 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,389 | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Котельная К-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 0,803 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 | 0,582 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Котельная К-13 | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Котельная К-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Котельная К-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Котельная К-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,101 | 0,153 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0,033 | 0,085 | 0,14 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,016 | 0,013 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0,351 | 0,35 | 0,352 | 0,362 | 0,373 | 0,36 | 0,388 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |
| отопление и вентиляция |  | 0,307 | 0,307 | 0,309 | 0,316 | 0,325 | 0,314 | 0,339 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| ГВС (средняя) |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,045 | 0,049 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| отопление и вентиляция |  | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ГВС (средняя) |  | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,052 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| отопление и вентиляция |  | 0,038 | 0,038 | 0,039 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,046 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ГВС (средняя) |  | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4-2 - Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, в разрезе планировочных районов

| Район | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| ГП Богородское | 0,284 | 0,292 | 0,292 | 0,298 | 0,306 | 0,317 | 0,344 | 0,476 | 0,476 | 0,476 |
| отопление и вентиляция | 0,237 | 0,244 | 0,244 | 0,249 | 0,256 | 0,264 | 0,284 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
| ГВС (средняя) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,049 | 0,049 | 0,052 | 0,06 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Краснозаводск | 0,326 | 0,326 | 0,328 | 0,338 | 0,372 | 0,424 | 0,441 | 0,454 | 0,454 | 0,454 |
| отопление и вентиляция | 0,315 | 0,315 | 0,317 | 0,324 | 0,349 | 0,384 | 0,396 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| ГВС (средняя) | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,023 | 0,04 | 0,045 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Пересвет | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,374 | 0,415 | 0,61 | 0,901 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| отопление и вентиляция | 0,293 | 0,293 | 0,293 | 0,303 | 0,342 | 0,528 | 0,801 | 0,809 | 0,809 | 0,809 |
| ГВС (средняя) | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,07 | 0,072 | 0,082 | 0,101 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Сергиев Посад | 0,598 | 0,597 | 0,622 | 0,63 | 0,649 | 0,652 | 0,652 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
| отопление и вентиляция | 0,521 | 0,521 | 0,545 | 0,551 | 0,569 | 0,57 | 0,571 | 0,663 | 0,663 | 0,663 |
| ГВС (средняя) | 0,076 | 0,076 | 0,077 | 0,078 | 0,08 | 0,081 | 0,081 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Скоропусковский | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,413 | 0,416 | 0,418 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| отопление и вентиляция | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,325 | 0,327 | 0,328 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| ГВС (средняя) | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,088 | 0,089 | 0,09 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГП Хотьково | 0,753 | 0,753 | 0,753 | 0,763 | 0,798 | 0,802 | 0,814 | 0,854 | 0,854 | 0,854 |
| отопление и вентиляция | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 0,717 | 0,742 | 0,744 | 0,753 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |
| ГВС (средняя) | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,046 | 0,057 | 0,057 | 0,061 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Березняковское | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,172 | 0,177 | 0,557 | 0,689 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| отопление и вентиляция | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,151 | 0,155 | 0,518 | 0,642 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| ГВС (средняя) | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,021 | 0,022 | 0,04 | 0,047 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Васильевское | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,466 | 0,517 | 0,521 | 0,523 | 0,652 | 0,652 | 0,652 |
| отопление и вентиляция | 0,291 | 0,291 | 0,291 | 0,414 | 0,451 | 0,454 | 0,455 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |
| ГВС (средняя) | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,053 | 0,066 | 0,067 | 0,067 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Лозовское | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 0,418 | 0,427 | 0,433 | 0,437 | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| отопление и вентиляция | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,394 | 0,401 | 0,405 | 0,408 | 0,439 | 0,439 | 0,439 |
| ГВС (средняя) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Реммаш | 0,678 | 0,678 | 0,678 | 0,682 | 0,682 | 0,682 | 0,685 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| отопление и вентиляция | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,513 | 0,532 | 0,532 | 0,532 |
| ГВС (средняя) | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,178 | 0,178 | 0,178 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Селковское | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 0,506 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| отопление и вентиляция | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 0,428 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 | 0,431 |
| ГВС (средняя) | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,078 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СП Шеметовское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

    - Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время, большая часть застроенной территории Сергиево-Посадского ГО охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения. Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций Сергиево-Посадского ГО представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2.1.1-1 - Зоны действия котельной Садовая, котельной УКХ, котельной  Школа-интернат, котельной Рабочий поселок, котельной Лесхоз, котельной Крышная 58, котельной Крышная 60, котельной ПМК-5, котельной Трикотажная фабрика, котельной Углич, котельной СМЗ Загорский, котельной Ильинская, котельной Автоколонна, котельной АО СТЭК

Рисунок 2.1.1-2 - Зона действия котельных Кот. "Квартал В", Кот. "1-ая Горбольница", Кот. "Очистные сооружения",Кот. "Дом быта", Кот."Клементьевская",Кот. "Ферма", Котельная п. Птицеград, Котельная мкр. Скобяной, Модульная мини-котельная, Котельная ВНИИ Игрушки, Котельная Теплоэнергоресурс, Котельная НИИПХ, Котельная ООО Экотерм

Рисунок 2.1.1-3 - Зона действия котельных Кот. "Семхоз", Кот. "Конкурсный"

Рисунок 2.1.1-4 - Зона действия котельных Кот. "Мишутино", Котельная р.п.Скоропусковский

Рисунок 2.1.1-5 - Зона действия котельных Кот. "Наугольная", Котельная г.Сергиев Посад -14

Рисунок 2.1.1-6 - Зона действия котельных Котельная АО «ЦНИИСМ», Котельная №1 г.Хотьково, Котельная №2 г.Хотьково, Котельная №3 г.Хотьково, Котельная №4 г.Хотьково, Котельная №5 г.Хотьково, Котельная №6 г.Хотьково, Котельная №7 г.Хотьково, Котельная №9 г.Хотьково, Котельная №11 г.Хотьково, Котельная №12 г.Хотьково, Котельная №14 г.Хотьково, Котельная №18 г.Хотьково, Котельная №21 г.Хотьково

Рисунок 2.1.1-7 - Зона действия котельных Котельная №8 г.Хотьково, Котельная №15 г.Хотьково, Котельная №16 г.Хотьково, Котельная №17 г.Хотьково

Рисунок 2.1.1-8 - Зона действия котельных Котельная Мостовик, Котельная №19 г.Хотьково

Рисунок 2.1.1-9 - Зона действия котельной Котельная Васильевское

Рисунок 2.1.1-10 - Зона действия котельной Электрокотел Лазарево

Рисунок 2.1.1-11 - Зона действия котельной Кот. "Бубяково"

Рисунок 2.1.1-12 - Зона действия котельной Котельная пос. Заречный

Рисунок 2.1.1-13 - Зона действия котельной Котельная дер. Зубцово

Рисунок 2.1.1-14 - Зона действия котельных Котельная пос. Лоза, Котельная пос. Здравница, Электрокотел Лоза, д. 18а, Котельная Ситники

Рисунок 2.1.1-15 - Зона действия котельной котельная пос. Березняки

Рисунок 2.1.1-16 - Зона действия котельной Котельная Путятино

Рисунок 2.1.1-17 - Зона действия котельной котельная пос. Бужаниново

Рисунок 2.1.1-18 - Зона действия котельной Kотельная пос. Сватково

Рисунок 2.1.1-19 - Зона действия котельной Котельная НИЦ РКП

Рисунок 2.1.1-20 - Зона действия котельных Котельная № 3 г. Краснозаводск, Котельная д.Семенково

Рисунок 2.1.1-21 - Зона действия котельной Котельная Реммаш

Рисунок 2.1.1-22 - Зона действия Котельная №1 р.п. Богородское

Рисунок 2.1.1-23 - Зона действия Котельная №2 с. Муханово

Рисунок 2.1.1-24 - Зона действия Котельная мкр. Новый

Рисунок 2.1.1-25 - Зона действия котельных Котельная с. Константиново ПМК, Котельная Константиново-школа

Рисунок 2.1.1-26 - Зона действия Котельная Трехселище

Рисунок 2.1.1-27 - Зона действия Котельная дер. Селково

Рисунок 2.1.1-28 - Зона действия Kотельная дер. Торгашино

Рисунок 2.1.1-29 - Зона действия Котельная дер. Федорцово

Рисунок 2.1.1-30 - Зона действия Котельная Закубежье

Рисунок 2.1.1-31 - Зона действия Котельная Самотовино

Рисунок 2.1.1-32 - Зона действия Котельная дер. Кузьмино

Рисунок 2.1.1-33 - Зона действия Котельная дер. Шабурново

Рисунок 2.1.1-34 - Зона действия Kотельная дер. Марьино

Рисунок 2.1.1-35 - Зона действия Котельная Сырнево

Рисунок 2.1.1-36 - Зона действия Котельная Каменки (Башенка)

Рисунок 2.1.1-37 - Зона действия Котельная Загорские дали

Рисунок 2.1.1-38 - Зона действия Котельной ФГБУ «ЦЖКУ»

Рисунок 2.1.1-39 – Зона действия Котельной ФГБУ «ЦЖКУ»

    - Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается перераспределение зон действия источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла.

В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением частного сектора подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Актуальной проблемой повышения эффективности управления режимами централизованного теплоснабжения является уточнение фактических характеристик теплопотребления: значений фактических полезных нагрузок и тепловых потерь, снижения нагрузок и отпусков в результате повышения энергоэффективности. Уточнённые параметры фактического потребления должны быть положены в основу актуализации балансов тепловой мощности (энергии) и перспективной тепловой нагрузки (перспективного отпуска) в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

В процессе внесения перспективных потребителей, в электронной модели определены основные зоны, в которых прогнозируется убыль строительных фондов. Суммарные нагрузки выбывающих объектов ежегодно представлены в Книге 2.

Величина полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии принята согласно материалам тарифных решений на 2020 г., которые размещены на официальном сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области. Следует отметить, что показатели полезного отпуска, как и балансы тепловой энергии должны ежегодно уточняться, в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.

На основании анализа отпуска тепловой энергии с коллекторов, полезного отпуска конечным потребителям городской застройки определены целевые показатели энергосбережения в части существующих строительных фондов. По оценке, выполненной при актуализации Схемы теплоснабжения, целевая величина потенциала энергосбережения на расчетный период актуализации составляет в зоне котельных ЕТО №01 – порядка 10%. Таким образом, перспективные балансы тепловой энергии и тепловой мощности уточнены с учетом возможного снижения потребления тепловой мощности существующими объектами.

Все балансы тепловой мощности составляются в соответствии с расчетными нагрузками в системе теплоснабжения, что обусловлено пп. «з» п. 7 Требований к Схемам теплоснабжения.

Все расчеты производятся в соответствии со средней ГВС. Вместе с тем, разработчиком Схемы теплоснабжения при расчете перспективных гидравлических режимов, оценке достаточности резерва тепловой мощности принят во внимание п. 5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СниП 41-02-2003), где также сказано, что в расчете должна учитываться среднесуточная нагрузка ГВС.

Перспективные балансы тепловой мощности по каждому теплоисточнику представлены в Приложении 1 Книги 7.

Перспективные балансы тепловой энергии по каждому теплоисточнику представлены в Приложении 2 Книги 7.

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения города находятся в существующих границах города.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, разработанная НП «Российское теплоснабжение» и размещенная на общедоступном интернет-ресурсе «Ростепло.Ру» по адресу: http://www.rosteplo.ru/Npb_files/sto_1806.zip. В соответствии с данными, приведенными на том же портале (http://www.rosteplo.ru/news.php?zag=1464943089), указанная методика получила одобрение Экспертного совета при Минстрое России.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

,,……

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. Ст.;

b – эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;

φ – поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения Сергиево-Посадского ГО приводятся в таблице 2.5-1.

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты.

Таблица 2.5-1 – Эффективный радиус теплоснабжения основных источников Сергиево-Посадского ГО

| № п/п | Источник тепловой энергии | Количество обонентов | Площадь теплоснабжения | Подключенная нагрузка потребителей | Среднее число абонентов на 1 км2 | Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети | Теплоплотность района | Радиус оптимального теплоснабжения | Предельный радиус действия тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qподкл | B | Δτ | П | Rопт | Rпред |
|  |  | шт. | км2 | Гкал/ч | шт./км2 | °С | Гкал/ч·км2 | км | км |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | 300 | 0,643 | 35,08 | 466,75 | 35 | 54,6 | 1,50 | 1,80 |
| 2 | Котельная Квартал В | 32 | 0,068 | 18,45 | 467,85 | 25 | 269,8 | 0,67 | 0,80 |
| 3 | Котельная Горбольница | 15 | 0,025 | 11,60 | 602,22 | 25 | 465,8 | 0,44 | 0,53 |
| 4 | Котельная Дом Быта | 33 | 0,087 | 1,86 | 380,28 | 25 | 21,5 | 0,43 | 0,85 |
| 5 | Котельная Очистные сооружения | 10 | 0,030 | 17,46 | 338,36 | 35 | 590,8 | 1,16 | 1,39 |
| 6 | Котельная Семхоз | 2 | 0,002 | 5,02 | 875,66 | 25 | 2196,7 | 0,55 | 0,66 |
| 7 | Котельная Ферма | 278 | 0,920 | 6,20 | 302,29 | 35 | 6,7 | 5,60 | 6,72 |
| 8 | Котельная Мишутино | 57 | 0,070 | 9,00 | 817,52 | 25 | 129,0 | 1,30 | 1,56 |
| 9 | Котельная Школа-интернат | 26 | 0,060 | 3,92 | 435,42 | 25 | 65,6 | 0,20 | 0,24 |
| 10 | Котельная Лесхоз | 46 | 0,087 | 1,31 | 526,04 | 25 | 15,0 | 0,10 | 0,12 |
| 11 | Котельная Углич | 244 | 1,050 | 0,91 | 232,31 | 35 | 0,9 | 0,30 | 0,36 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 162 | 0,666 | 4,85 | 243,32 | 35 | 7,3 | 1,49 | 1,79 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 1 | 0,001 | 1,72 | 1204,82 | 25 | 2073,9 | 0,43 | 0,51 |
| 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 1 | 0,001 | 1,82 | 1267,43 | 25 | 2309,3 | 1,16 | 1,39 |
| 15 | Котельная Садовая | 2 | 0,001 | 19,44 | 1713,80 | 25 | 16655,3 | 0,55 | 0,66 |
| 16 | Котельная ПМК-5 | 57 | 0,070 | 0,22 | 818,22 | 25 | 3,1 | 0,87 | 1,04 |
| 17 | Котельная Трикотажная фабрика | 25 | 0,058 | 18,14 | 428,71 | 25 | 311,2 | 0,47 | 0,56 |
| 18 | Котельная Конкурсный | 75 | 0,102 | 0,54 | 736,96 | 25 | 5,3 | 0,23 | 0,27 |
| 19 | Котельная Наугольное | 1 | 0,001 | 9,30 | 1517,45 | 25 | 14119,4 | 0,55 | 0,66 |
| 20 | Котельная Бубяково | 1 | 0,001 | 4,36 | 702,74 | 25 | 3065,4 | 0,78 | 0,94 |
| 21 | Котельная Птицеград | 146 | 0,278 | 10,70 | 524,65 | 35 | 38,4 | 0,40 | 0,48 |
| 22 | Котельная Совхоз | 78 | 0,220 | 0,22 | 355,29 | 25 | 1,0 | 0,52 | 0,62 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 38 | 0,185 | 1,08 | 205,66 | 25 | 5,9 | 1,43 | 1,72 |
| 24 | Котельная Скобяной поселок | 347 | 0,659 | 4,22 | 526,64 | 35 | 6,4 | 0,18 | 0,22 |
| 25 | Котельная ЖБИ | 4 | 0,003 | 1,06 | 1190,48 | 25 | 314,4 | 0,31 | 0,37 |
| 26 | Котельная Лакокраска | 12 | 0,028 | 1,52 | 421,22 | 25 | 53,5 | 0,75 | 0,89 |
| 27 | Котельная Автоколонна | 14 | 0,034 | 0,07 | 415,42 | 25 | 2,1 | 0,66 | 0,79 |
| 28 | Котельная №1 | 42 | 0,091 | 0,15 | 462,75 | 25 | 1,7 | 0,68 | 0,82 |
| 29 | Котельная №2 | 56 | 0,080 | 0,23 | 703,04 | 25 | 2,8 | 0,70 | 0,84 |
| 30 | Котельная №3 | 8 | 0,011 | 0,11 | 736,11 | 25 | 10,3 | 0,72 | 0,87 |
| 31 | Котельная №4 | 20 | 0,030 | 0,13 | 672,31 | 25 | 4,5 | 0,74 | 0,88 |
| 32 | Котельная №5 | 21 | 0,027 | 0,35 | 766,40 | 25 | 12,6 | 0,76 | 0,91 |
| 33 | Котельная №6 | 115 | 0,265 | 0,12 | 434,26 | 25 | 0,5 | 0,77 | 0,93 |
| 34 | Котельная №7 | 45 | 0,099 | 0,03 | 453,83 | 25 | 0,3 | 0,80 | 0,96 |
| 35 | Котельная №8 | 7 | 0,007 | 0,06 | 1006,18 | 25 | 8,4 | 0,81 | 0,97 |
| 36 | Котельная №9 | 34 | 0,033 | 0,40 | 1019,18 | 25 | 12,0 | 0,84 | 1,00 |
| 37 | Котельная №11 | 26 | 0,051 | 0,03 | 507,55 | 25 | 0,6 | 0,85 | 1,02 |
| 38 | Котельная №12 | 43 | 0,050 | 0,18 | 855,31 | 25 | 3,6 | 0,87 | 1,05 |
| 39 | Котельная №14 | 26 | 0,052 | 0,16 | 502,97 | 25 | 3,2 | 0,89 | 1,07 |
| 40 | Котельная №15 | 2 | 0,002 | 0,04 | 1303,78 | 25 | 28,0 | 0,91 | 1,09 |
| 41 | Котельная №16 | 4 | 0,009 | 0,05 | 465,82 | 25 | 5,9 | 0,93 | 1,11 |
| 42 | Котельная №17 | 1 | 0,000 | 0,05 | 3367,00 | 25 | 168,4 | 0,95 | 1,14 |
| 43 | Котельная №18 | 3 | 0,004 | 1,17 | 846,50 | 25 | 331,5 | 0,96 | 1,16 |
| 44 | Котельная №19 | 2 | 0,002 | 0,48 | 1014,20 | 25 | 245,5 | 0,99 | 1,18 |
| 45 | Котельная №21 | 1 | 0,000 | 0,09 | 9523,81 | 25 | 885,7 | 1,00 | 1,20 |
| 46 | Котельная Мостовик | 77 | 0,158 | 0,17 | 487,84 | 25 | 1,1 | 1,03 | 1,23 |
| 47 | Котельная Васильевское | 68 | 0,088 | 0,73 | 769,72 | 25 | 8,2 | 1,04 | 1,25 |
| 48 | Котельная Лазарево | 2 | 0,000 | 2,83 | 4032,26 | 25 | 5710,3 | 1,06 | 1,28 |
| 49 | Котельная Марьино | 24 | 0,028 | 2,30 | 853,09 | 25 | 81,8 | 1,08 | 1,29 |
| 50 | Котельная Шабурново | 35 | 0,057 | 1,71 | 614,35 | 25 | 30,0 | 1,10 | 1,32 |
| 51 | Котельная Кузьмино | 22 | 0,051 | 0,05 | 431,17 | 25 | 0,9 | 1,12 | 1,34 |
| 52 | Котельная Константиново, ПМК | 8 | 0,009 | 5,93 | 874,32 | 25 | 648,4 | 1,14 | 1,37 |
| 53 | Котельная Константиново (Школа) | 2 | 0,006 | 0,09 | 349,96 | 25 | 16,3 | 1,15 | 1,38 |
| 54 | Котельная Самотовино | 19 | 0,031 | 6,15 | 622,89 | 25 | 201,6 | 1,18 | 1,41 |
| 55 | Котельная Закубежье | 24 | 0,039 | 1,29 | 620,56 | 35 | 33,4 | 1,19 | 1,43 |
| 56 | Котельная Башенка | 6 | 0,011 | 1,61 | 534,66 | 25 | 143,4 | 1,22 | 1,46 |
| 57 | Котельная Мкр. Новый | 136 | 0,277 | 1,08 | 491,05 | 25 | 3,9 | 1,23 | 1,48 |
| 58 | Котельная Сырнево | 1 | 0,000 | 10,80 | 2096,44 | 25 | 22631,2 | 1,25 | 1,50 |
| 59 | Котельная Лоза, 18а | 1 | 0,000 | 0,17 | 2183,41 | 25 | 368,6 | 1,27 | 1,52 |
| 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 122 | 0,222 | 0,10 | 549,45 | 25 | 0,5 | 1,29 | 1,55 |
| 61 | Котельная Зубцово | 76 | 0,077 | 0,20 | 982,58 | 25 | 2,5 | 1,31 | 1,57 |
| 62 | Котельная Ситники | 5 | 0,009 | 4,72 | 528,04 | 25 | 498,6 | 1,33 | 1,59 |
| 63 | Котельная Здравница (Березка) | 11 | 0,040 | 5,17 | 274,52 | 25 | 128,9 | 1,34 | 1,61 |
| 64 | Котельная Заречный | 32 | 0,062 | 1,02 | 513,21 | 25 | 16,4 | 1,37 | 1,64 |
| 65 | Котельная Торгашино | 30 | 0,043 | 0,22 | 702,08 | 25 | 5,2 | 1,38 | 1,66 |
| 66 | Котельная Федорцово | 24 | 0,040 | 0,31 | 597,98 | 25 | 7,8 | 1,41 | 1,69 |
| 67 | Котельная Селково | 28 | 0,062 | 0,05 | 451,67 | 25 | 0,8 | 1,42 | 1,70 |
| 68 | Котельная Трехселище | 8 | 0,005 | 0,11 | 1609,66 | 25 | 21,7 | 1,44 | 1,73 |
| 69 | Котельная Сватково | 28 | 0,059 | 0,06 | 473,85 | 25 | 1,1 | 1,46 | 1,75 |
| 70 | Котельная Березняки | 132 | 0,296 | 0,04 | 446,55 | 25 | 0,1 | 1,48 | 1,10 |
| 71 | Котельная Бужаниново | 39 | 0,082 | 8,24 | 477,83 | 25 | 100,9 | 1,50 | 1,80 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | 4 | 0,010 | 0,08 | 393,27 | 25 | 7,9 | 1,52 | 1,82 |
| 73 | Котельная Реммаш | 87 | 0,394 | 1,90 | 221,06 | 25 | 4,8 | 1,53 | 1,84 |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 174 | 1,074 | 1,64 | 162,00 | 50 | 1,5 | 1,56 | 1,87 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 14 | 0,073 | 2,82 | 192,49 | 25 | 38,7 | 1,57 | 1,89 |
| 76 | Котельная рп Богородское | 115 | 0,879 | 1,71 | 130,76 | 25 | 1,9 | 1,60 | 1,91 |
| 77 | Котельная с. Муханово | 37 | 0,087 | 0,11 | 426,55 | 25 | 1,3 | 1,61 | 1,93 |
| 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 73 | 0,257 | 0,05 | 283,79 | 45 | 0,2 | 1,63 | 1,96 |
| 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 8 | 0,004 | 2,74 | 2254,16 | 25 | 771,7 | 1,65 | 1,98 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 199 | 0,960 | 1,64 | 207,37 | 45 | 1,7 | 1,67 | 2,01 |
| 81 | Котельная АО «НИИРП» | 8 | 0,041 | 0,97 | 194,88 | 25 | 23,6 | 1,69 | 2,02 |
| 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 41 | 0,165 | 6,49 | 248,59 | 80 | 39,3 | 1,71 | 2,05 |
| 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 6 | 0,015 | 0,49 | 405,19 | 25 | 32,8 | 1,72 | 2,07 |
| 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 12 | 0,035 | 0,06 | 339,99 | 25 | 1,6 | 1,75 | 2,10 |
| 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 88 | 0,388 | 20,10 | 226,79 | 25 | 51,8 | 1,76 | 2,11 |
| 86 | Котельная АО «СТЭК» | 49 | 0,249 | 6,60 | 196,87 | 25 | 26,5 | 1,41 | 1,64 |
| 87 | Котельная ООО «УКС» | 5 | 0,005 | 10,60 | 923,19 | 25 | 1957,2 | 1,42 | 1,65 |
| 88 | Котельная СМЗ «Загорский» | 70 | 0,180 | 2,93 | 388,33 | 25 | 16,3 | 1,44 | 1,67 |
| 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 78 | 0,338 | 3,62 | 230,52 | 35 | 10,7 | 1,46 | 1,69 |
| 90 | Котельная Ильинская | 12 | 0,031 | 5,46 | 391,39 | 25 | 178,2 | 1,48 | 1,71 |
| 91 | Котельная ООО «Экотерм» | 1 | 0,003 | 5,76 | 390,63 | 25 | 2250,0 | 1,50 | 1,73 |
| 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 31 | 0,384 | 8,38 | 80,73 | 25 | 21,82 | 0,425 | 0,75 |
| 93 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | 26 | 0,384 | 8,38 | 80,73 | 25 | 21,82 | 0,425 | 0,75 |

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 6.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети, п. 6.16.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в разделе 7 Книги 6.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в разделе 7 Книги 6.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Города

  - Описание сценариев развития теплоснабжения города

Согласно ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«82. Для описания предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии схемы теплоснабжения и предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей" рекомендуется выполнить разработку мастер-плана схемы теплоснабжения. Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

83. Мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:
решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

- решений о теплофикационных турбоагрегатах не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.
По результатам разработки мастер-плана схемы теплоснабжения рекомендуется формировать 2-3 варианта размещения объектов генерации с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии и объектов генерации тепловой энергии на территории поселения, городского округа. В каждом из включенных в мастер-план схемы теплоснабжения вариантов размещения объектов генерации рекомендуется формировать предлагаемый профиль теплоэнергетического оборудования».

- В настоящее время на территории муниципального образования не эксплуатируются источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

- Согласно Требованиям к Схемам теплоснабжения схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2020 - 2026 гг.;

- регионального значения - СиПР электроэнергетики Московской области на 2021-2025 гг.

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации в Московской области, в связи со строительством ТЭЦ на территории Сергиево-Посадского городского округа.

На основе комплексного анализа состояния систем теплоснабжения и показателей их функционирования, сформированы следующие варианты развития систем теплоснабжения.

Вариант №1. Консервативное развитие, при базовой реконструкции источников теплоснабжения, с сохранением существующей конфигурации систем централизованного теплоснабжения.

Вариант №2. Консервативное развитие, при увеличенном объеме реконструкции источников теплоснабжения, с сохранением существующей конфигурации систем централизованного теплоснабжения.

Вариант №3. Оптимизационное развитие, при увеличенном объеме реконструкции источников теплоснабжения, с учетом решений по трансформации существующих систем централизованного теплоснабжения.

    - Вариант №1

Модернизируемые источники теплоснабжения представлены в таблице ниже. Основные эффекты от реализации варианта приведены ниже.

Рисунок 4.1.1-1 – Динамика изменения средневзвешенного срока службы оборудования котельных по варианту №1

Рисунок 4.1.1-1 – Динамика изменения УРУТ на отпуск в сеть по варианту №2

Таблица 4.1.1-1 – Перечень источников теплоснабжения, модернизируемых по варианту №1

| Состав проекта | Начало | Завершение |  |  | Объем финансирования, в ценах на год реализации (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | ВСЕГО |
| Котельная №5: Реконструкция котельной в существующем здании с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 0 | 2292 |  | 10695 | 11101 | 0 | 0 | 24087 | 0 | 0 | 0 | 24087 |
| Котельная №14: Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация | 2021 | 2023 | 0 | 2489 |  | 11614 | 12055 | 0 | 0 | 26158 | 0 | 0 | 0 | 26158 |
| Котельная №2: Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15). Необходимо предусмотреть капитальный ремонт здания в объеме капитального ремонта. | 2021 | 2023 | 0 | 11563 |  | 53957 | 56007 | 0 | 0 | 121526 | 0 | 0 | 0 | 121526 |
| Котельная №7: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением мощности до 4,8 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. Предусмотреть ЭПБ здания и ДТ, капитальный ремонт по результатам. Отказ от эксплуатации уч-ка ТС от котельной до потребителя д. Жучки, 8 (длина 601 м, Ду 125) и уч-ка от потребителя д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево. Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89. | 2021 | 2023 | 0 | 4635 |  | 21631 | 22453 | 0 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 0 | 48719 |
| Котельная №3: Строительство БМК на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 3235 |  | 15098 | 15672 | 0 | 0 | 34006 | 0 | 0 | 0 | 34006 |
| Котельная №12: Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла мощностью 2 Гкал/ч | 2021 | 2023 | 0 | 2852 |  | 13308 | 13813 | 0 | 0 | 29973 | 0 | 0 | 0 | 29973 |
| Котельная №8: Строительство БМК на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 1763 |  | 8227 | 8539 | 0 | 0 | 18529 | 0 | 0 | 0 | 18529 |
| Котельная №17: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 0,15 МВт | 2021 | 2023 | 0 | 550 |  | 2565 | 2662 | 0 | 0 | 5777 | 0 | 0 | 0 | 5777 |
| Котельная №9: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 0 | 2561 |  | 11953 | 12407 | 0 | 0 | 26921 | 0 | 0 | 0 | 26921 |
| Котельная №19: Замена существующего оборудования на аналогичное | 2021 | 2023 | 0 | 591 |  | 2758 | 2863 | 0 | 0 | 6213 | 0 | 0 | 0 | 6213 |
| Котельная Мостовик: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 570 |  | 2662 | 2763 | 0 | 0 | 5995 | 0 | 0 | 0 | 5995 |
| Котельная Васильевское: Строительство замещающего источника мощностью 4,8 Гкал/ч на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 5372 |  | 25067 | 26019 | 0 | 0 | 56458 | 0 | 0 | 0 | 56458 |
| Котельная Башенка: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 456 |  | 2129 | 2210 | 0 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 4796 |
| Котельная Сырнево: Замена основного и вспомогательного оборудования с автоматизацией и диспетчеризацией | 2021 | 2023 | 0 | 487 |  | 2274 | 2361 | 0 | 0 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 5123 |
| Котельная Марьино: Строительство замещающего источника мощностью 5,5 Гкал/ч | 2021 | 2023 | 0 | 5610 |  | 26180 | 27175 | 0 | 0 | 58965 | 0 | 0 | 0 | 58965 |
| Котельная Шабурново: Восстановление документации, ЭПБ здания и ДТ, капитальный ремонт по результатам. | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Константиново, ПМК: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 456 |  | 2129 | 2210 | 0 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 4796 |
| Котельная Константиново (Школа): Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Мкр. Новый: Установка водогрейного котла мощностью 3 Гкал/ч, демонтаж 3-х паровых котлов. Реконструкция с перемещением оборудования ЦТП в здание котельной. | 2021 | 2023 | 0 | 3422 |  | 15969 | 16576 | 0 | 0 | 35967 | 0 | 0 | 0 | 35967 |
| Котельная Кузьмино: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 477 |  | 2226 | 2311 | 0 | 0 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 5014 |
| Котельная Самотовино: Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | 2021 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Закубежье: Строительство замещающего источника со снижением установленной мощности в 2022 (после газификации поселка) | 2021 | 2023 | 0 | 3142 |  | 14663 | 15220 | 0 | 0 | 33025 | 0 | 0 | 0 | 33025 |
| Котельная Ситники: Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 0,5 МВт в границах существующей котельной с переводом на газообразное топливо с автоматизацией и диспетчеризацией | 2021 | 2023 | 0 | 1763 |  | 8227 | 8539 | 0 | 0 | 18529 | 0 | 0 | 0 | 18529 |
| Котельная Здравница (Березка): 1. Диспетчеризация. Плюс один из двух вариантов: 1. Строительство РТХ в границах существующей котельной. 2. Приобретение мобильной аварийной котельной для теплоснабжения потребителя 1-ой категории (дом-интернат). | 2021 | 2023 | 0 | 2738 |  | 12775 | 6630 | 0 | 0 | 22143 | 0 | 0 | 0 | 22143 |
| Котельная Березняки : Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 4,8 Гкал/ч в границах существующей котельной с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 25067 | 5372 |  | 25067 | 26019 | 0 | 0 | 81525 | 0 | 0 | 0 | 81525 |
| Котельная Бужаниново: Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 3,0 МВт в границах существующей котельной с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 0 | 6512 |  | 30390 | 15772 | 0 | 0 | 52675 | 0 | 0 | 0 | 52675 |
| Котельная ПМК-5: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. Установка водогрейных жаротрубных котлов. Автоматизация и диспетчеризация. | 2021 | 2023 | 21583 | 4625 |  | 21583 | 22403 | 0 | 0 | 70193 | 0 | 0 | 0 | 70193 |
| Котельная Семхоз: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 350 кВт | 2021 | 2023 | 0 | 591 |  | 6108 | 2863 | 0 | 0 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 9562 |
| Котельная Садовая: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 150 кВт | 2021 | 2023 | 2371 | 508 |  | 2371 | 2461 | 0 | 0 | 7712 | 0 | 0 | 0 | 7712 |
| Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены. Необходима режимная наладка котлов. Ремонт кровли, кирпичной кладки. Предусмотреть в объеме капитальных ремонтов | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены. Необходима режимная наладка котлов. Ремонт кровли, кирпичной кладки. Предусмотреть в объеме капитальных ремонтов | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Скоропусковский поселок: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. Установка водогрейных жаротрубных котлов. Автоматизация и диспетчеризация. | 2021 | 2023 | 45053 | 9654 |  | 45053 | 46765 | 0 | 0 | 146524 | 0 | 0 | 0 | 146524 |
| Котельная Совхоз: Строительство замещающего источника мощностью 4,1 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 23034 | 4936 |  | 23034 | 23910 | 0 | 0 | 74915 | 0 | 0 | 0 | 74915 |
| Котельная Наугольное: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 150 кВт | 2021 | 2023 | 2371 | 508 |  | 2371 | 2461 | 0 | 0 | 7712 | 0 | 0 | 0 | 7712 |
| Котельная Углич: Замена котлов ДКВр 6,5/13 №№1,2 и ТВГ-8М №№3,4 на два котла КВГМ 20. Установка дополнительной дымовой трубы, реконструкция ХВП, реконструкция здания. Автоматизация и диспетчеризация. | 2021 | 2023 | 0 | 28040 |  | 289742 | 135823 | 0 | 0 | 453606 | 0 | 0 | 0 | 453606 |
| Котельная Рабочий поселок: Замена одного котла ПТВМ 30. Замена двух котлов ДЕ-10-14 ГМ на один водогрейный котёл мощностью 8 Гкал/ч. Замена дымовой трубы, реконструкция ХВП, реконструкция здания. Автоматизация и диспетчеризация, восстановление РТХ. | 2021 | 2023 | 128722 | 27584 |  | 128722 | 133613 | 0 | 0 | 418641 | 0 | 0 | 0 | 418641 |
| Котельная Очистные сооружения: Строительство замещающего источника мощностью 1 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 2831 |  | 13211 | 13713 | 0 | 0 | 29755 | 0 | 0 | 0 | 29755 |
| Котельная Горбольница: Строительство замещающего источника мощностью 1,1 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной (при проектировании учесть технологическую нагрузку прачечной) | 2021 | 2023 | 0 | 3235 |  | 15098 | 15672 | 0 | 0 | 34006 | 0 | 0 | 0 | 34006 |
| Котельная Дом быта: Строительство замещающего источника с увеличением установленной мощности до 5,8 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 5869 |  | 27390 | 28430 | 0 | 0 | 61690 | 0 | 0 | 0 | 61690 |
| Котельная Ферма: Строительство замещающего источника мощностью 40 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 34999 |  | 163322 | 169528 | 0 | 0 | 367848 | 0 | 0 | 0 | 367848 |
| Котельная Мишутино: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены. Предусмотреть необходимость выполнения капитального ремонта (кровля, обмуровка котлов, дымовая труба) | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Бубяково: Замена котла на аналог | 2021 | 2023 | 0 | 197 |  | 919 | 954 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 2071 |
| Котельная Школа-интернат: Необходимо строительство РТХ. Необходимо предусмотреть мероприятия по капитальному ремонту (обмуровка котлов, БАГВ) | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Конкурсный: Строительство замещающего источника мощностью 5 МВт на уч-ке существующей котельной. Отказ от уч-ка тр-да Ду 200 длиной 200 м от котельной до Амбулатории, переключение потребителей в районе потребителя Парковая, 17 (строительство уч-ка тр-да 100 м Ду 100) | 2021 | 2023 | 0 | 5206 |  | 24293 | 25216 | 0 | 0 | 54714 | 0 | 0 | 0 | 54714 |
| Котельная д. Семенково: Реконструкция котельной с автоматизацией и диспетчеризацией | 2021 | 2023 | 0 | 4003 |  | 18679 | 19389 | 0 | 0 | 42071 | 0 | 0 | 0 | 42071 |
| Котельная рп Богородское: Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 26 МВт на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 20766 |  | 96902 | 100585 | 0 | 0 | 218252 | 0 | 0 | 0 | 218252 |
| Котельная с. Муханово: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Автоколонна: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Лакокраска: Завершение работ по вводу котельной в эксплуатацию | 2021 | 2023 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по группе проектов |  |  | 248201 | 222462 |  | 1200360 | 1055165 | 0 | 0 | 2726187 | 0 | 0 | 0 | 2726187 |

    - Вариант №2

Модернизируемые источники теплоснабжения представлены в таблице ниже. Основные эффекты от реализации варианта приведены ниже.

Рисунок 4.1.2-2 – Динамика изменения средневзвешенного срока службы оборудования котельных по варианту №2

Рисунок 4.1.2-2 – Динамика изменения УРУТ на отпуск в сеть по варианту №2

Таблица 4.1.2-2 – Перечень источников теплоснабжения, модернизируемых по варианту №2

| Состав проекта | Начало | Завершение | Объем финансирования, в ценах на год реализации (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | ВСЕГО |
| Котельная №5: Реконструкция котельной в существующем здании с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 0 | 2292 | 10695 | 11101 | 0 | 0 | 24087 | 0 | 0 | 0 | 24087 |
| Котельная №14: Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация | 2021 | 2023 | 0 | 2489 | 11614 | 12055 | 0 | 0 | 26158 | 0 | 0 | 0 | 26158 |
| Котельная №2: Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15). Необходимо предусмотреть капитальный ремонт здания в объеме капитального ремонта. | 2021 | 2023 | 0 | 11563 | 53957 | 56007 | 0 | 0 | 121526 | 0 | 0 | 0 | 121526 |
| Котельная №7: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением мощности до 4,8 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. Предусмотреть ЭПБ здания и ДТ, капитальный ремонт по результатам. Отказ от эксплуатации уч-ка ТС от котельной до потребителя д. Жучки, 8 (длина 601 м, Ду 125) и уч-ка от потребителя д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево. Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89. | 2021 | 2023 | 0 | 4635 | 21631 | 22453 | 0 | 0 | 48719 | 0 | 0 | 0 | 48719 |
| Котельная №3: Строительство БМК на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 3235 | 15098 | 15672 | 0 | 0 | 34006 | 0 | 0 | 0 | 34006 |
| Котельная №12: Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла мощностью 2 Гкал/ч | 2021 | 2023 | 0 | 2852 | 13308 | 13813 | 0 | 0 | 29973 | 0 | 0 | 0 | 29973 |
| Котельная №8: Строительство БМК на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 1763 | 8227 | 8539 | 0 | 0 | 18529 | 0 | 0 | 0 | 18529 |
| Котельная №17: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 0,15 МВт | 2021 | 2023 | 0 | 550 | 2565 | 2662 | 0 | 0 | 5777 | 0 | 0 | 0 | 5777 |
| Котельная №9: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 0 | 2561 | 11953 | 12407 | 0 | 0 | 26921 | 0 | 0 | 0 | 26921 |
| Котельная №19: Замена существующего оборудования на аналогичное | 2021 | 2023 | 0 | 591 | 2758 | 2863 | 0 | 0 | 6213 | 0 | 0 | 0 | 6213 |
| Котельная Мостовик: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 570 | 2662 | 2763 | 0 | 0 | 5995 | 0 | 0 | 0 | 5995 |
| Котельная Васильевское: Строительство замещающего источника мощностью 4,8 Гкал/ч на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 5372 | 25067 | 26019 | 0 | 0 | 56458 | 0 | 0 | 0 | 56458 |
| Котельная Башенка: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 456 | 2129 | 2210 | 0 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 4796 |
| Котельная Сырнево: Замена основного и вспомогательного оборудования с автоматизацией и диспетчеризацией | 2021 | 2023 | 0 | 487 | 2274 | 2361 | 0 | 0 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 5123 |
| Котельная Марьино: Строительство замещающего источника мощностью 5,5 Гкал/ч | 2021 | 2023 | 0 | 5610 | 26180 | 27175 | 0 | 0 | 58965 | 0 | 0 | 0 | 58965 |
| Котельная Шабурново: Восстановление документации, ЭПБ здания и ДТ, капитальный ремонт по результатам. | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Константиново, ПМК: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 456 | 2129 | 2210 | 0 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 0 | 4796 |
| Котельная Константиново (Школа): Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Мкр. Новый: Установка водогрейного котла мощностью 3 Гкал/ч, демонтаж 3-х паровых котлов. Реконструкция с перемещением оборудования ЦТП в здание котельной. | 2021 | 2023 | 0 | 3422 | 15969 | 16576 | 0 | 0 | 35967 | 0 | 0 | 0 | 35967 |
| Котельная Кузьмино: Диспетчеризация котельной | 2021 | 2023 | 0 | 477 | 2226 | 2311 | 0 | 0 | 5014 | 0 | 0 | 0 | 5014 |
| Котельная Самотовино: Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Закубежье: Строительство замещающего источника со снижением установленной мощности в 2022 (после газификации поселка) | 2021 | 2023 | 0 | 3142 | 14663 | 15220 | 0 | 0 | 33025 | 0 | 0 | 0 | 33025 |
| Котельная Ситники: Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 0,5 МВт в границах существующей котельной с переводом на газообразное топливо с автоматизацией и диспетчеризацией | 2021 | 2023 | 0 | 1763 | 8227 | 8539 | 0 | 0 | 18529 | 0 | 0 | 0 | 18529 |
| Котельная Здравница (Березка): 1. Диспетчеризация. Плюс один из двух вариантов: 1. Строительство РТХ в границах существующей котельной. 2. Приобретение мобильной аварийной котельной для теплоснабжения потребителя 1-ой категории (дом-интернат). | 2021 | 2023 | 0 | 1369 | 6388 | 6630 | 0 | 0 | 14387 | 0 | 0 | 0 | 14387 |
| Котельная Березняки : Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 4,8 Гкал/ч в границах существующей котельной с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 0 | 5372 | 25067 | 26019 | 0 | 0 | 56458 | 0 | 0 | 0 | 56458 |
| Котельная Бужаниново: Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 3,0 МВт в границах существующей котельной с автоматизацией и диспетчеризацией. | 2021 | 2023 | 0 | 3256 | 15195 | 15772 | 0 | 0 | 34224 | 0 | 0 | 0 | 34224 |
| Котельная ПМК-5: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. Установка водогрейных жаротрубных котлов. Автоматизация и диспетчеризация. | 2021 | 2023 | 0 | 4625 | 21583 | 22403 | 0 | 0 | 48610 | 0 | 0 | 0 | 48610 |
| Котельная Семхоз: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 350 кВт | 2021 | 2023 | 0 | 591 | 2758 | 2863 | 0 | 0 | 6213 | 0 | 0 | 0 | 6213 |
| Котельная Садовая: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 150 кВт | 2021 | 2023 | 0 | 508 | 2371 | 2461 | 0 | 0 | 5341 | 0 | 0 | 0 | 5341 |
| Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены. Необходима режимная наладка котлов. Ремонт кровли, кирпичной кладки. Предусмотреть в объеме капитальных ремонтов | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены. Необходима режимная наладка котлов. Ремонт кровли, кирпичной кладки. Предусмотреть в объеме капитальных ремонтов | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Скоропусковский поселок: Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. Установка водогрейных жаротрубных котлов. Автоматизация и диспетчеризация. | 2021 | 2023 | 0 | 9654 | 45053 | 46765 | 0 | 0 | 101472 | 0 | 0 | 0 | 101472 |
| Котельная Совхоз: Строительство замещающего источника мощностью 4,1 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 4936 | 23034 | 23910 | 0 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 51880 |
| Котельная Наугольное: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 150 кВт | 2021 | 2023 | 0 | 508 | 2371 | 2461 | 0 | 0 | 5341 | 0 | 0 | 0 | 5341 |
| Котельная Углич: Замена котлов ДКВр 6,5/13 №№1,2 и ТВГ-8М №№3,4 на два котла КВГМ 20. Установка дополнительной дымовой трубы, реконструкция ХВП, реконструкция здания. Автоматизация и диспетчеризация. | 2021 | 2023 | 0 | 28040 | 130851 | 135823 | 0 | 0 | 294715 | 0 | 0 | 0 | 294715 |
| Котельная Рабочий поселок: Замена одного котла ПТВМ 30. Замена двух котлов ДЕ-10-14 ГМ на один водогрейный котёл мощностью 8 Гкал/ч. Замена дымовой трубы, реконструкция ХВП, реконструкция здания. Автоматизация и диспетчеризация, восстановление РТХ. | 2021 | 2023 | 0 | 27584 | 128722 | 133613 | 0 | 0 | 289919 | 0 | 0 | 0 | 289919 |
| Котельная Очистные сооружения: Строительство замещающего источника мощностью 1 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 2831 | 13211 | 13713 | 0 | 0 | 29755 | 0 | 0 | 0 | 29755 |
| Котельная Горбольница: Строительство замещающего источника мощностью 1,1 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной (при проектировании учесть технологическую нагрузку прачечной) | 2021 | 2023 | 0 | 3235 | 15098 | 15672 | 0 | 0 | 34006 | 0 | 0 | 0 | 34006 |
| Котельная Дом быта: Строительство замещающего источника с увеличением установленной мощности до 5,8 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 5869 | 27390 | 28430 | 0 | 0 | 61690 | 0 | 0 | 0 | 61690 |
| Котельная Ферма: Строительство замещающего источника мощностью 40 Гкал/ч на уч-ке существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 34999 | 163322 | 169528 | 0 | 0 | 367848 | 0 | 0 | 0 | 367848 |
| Котельная Мишутино: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены. Предусмотреть необходимость выполнения капитального ремонта (кровля, обмуровка котлов, дымовая труба) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Бубяково: Замена котла на аналог | 2021 | 2023 | 0 | 197 | 919 | 954 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 2071 |
| Котельная Школа-интернат: Необходимо строительство РТХ. Необходимо предусмотреть мероприятия по капитальному ремонту (обмуровка котлов, БАГВ) | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Конкурсный: Строительство замещающего источника мощностью 5 МВт на уч-ке существующей котельной. Отказ от уч-ка тр-да Ду 200 длиной 200 м от котельной до Амбулатории, переключение потребителей в районе потребителя Парковая, 17 (строительство уч-ка тр-да 100 м Ду 100) | 2021 | 2023 | 0 | 5206 | 24293 | 25216 | 0 | 0 | 54714 | 0 | 0 | 0 | 54714 |
| Котельная д. Семенково: Реконструкция котельной с автоматизацией и диспетчеризацией | 2021 | 2023 | 0 | 4003 | 18679 | 19389 | 0 | 0 | 42071 | 0 | 0 | 0 | 42071 |
| Котельная рп Богородское: Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 26 МВт на территории существующей котельной | 2021 | 2023 | 0 | 20766 | 96902 | 100585 | 0 | 0 | 218252 | 0 | 0 | 0 | 218252 |
| Котельная с. Муханово: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Автоколонна: Мероприятия по реконструкции не предусмотрены | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Лакокраска: Завершение работ по вводу котельной в эксплуатацию | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция аккумуляторных баков котельной (Строительство и ввод в эксплуатацию 3 баков общим объемом 700 м3 вместо одного дефектного) | 2020 | 2022 | 3796 | 984 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 5801 | 0 | 0 | 0 | 5801 |
| Котельная №11: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 6730 | 31406 | 32600 | 0 | 0 | 70736 | 0 | 0 | 0 | 70736 |
| Котельная №18: Установка 2 ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка т/с (575м) | 2021 | 2023 | 0 | 1099 | 5130 | 5324 | 0 | 0 | 11553 | 0 | 0 | 0 | 11553 |
| Котельная №16: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 0,15 МВт | 2021 | 2023 | 0 | 508 | 2371 | 2461 | 0 | 0 | 5341 | 0 | 0 | 0 | 5341 |
| Котельная №15: Установка ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 0,15 МВт | 2021 | 2023 | 0 | 508 | 2371 | 2461 | 0 | 0 | 5341 | 0 | 0 | 0 | 5341 |
| Котельная Заречный: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 11906 | 55559 | 57670 | 0 | 0 | 125135 | 0 | 0 | 0 | 125135 |
| Котельная Лоза, 4а, стр. 1: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 14253 | 66513 | 69040 | 0 | 0 | 149806 | 0 | 0 | 0 | 149806 |
| Котельная Путятино (Бобошино): Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 1763 | 8227 | 8539 | 0 | 0 | 18529 | 0 | 0 | 0 | 18529 |
| Котельная Сватково: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 3806 | 17760 | 18435 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| Котельная Реммаш: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 27560 | 128610 | 133498 | 0 | 0 | 289668 | 0 | 0 | 0 | 289668 |
| Котельная Лесхоз: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 4936 | 23034 | 23910 | 0 | 0 | 51880 | 0 | 0 | 0 | 51880 |
| Котельная Клементьевский поселок: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 28186 | 131528 | 136526 | 0 | 0 | 296241 | 0 | 0 | 0 | 296241 |
| Котельная Скобяной поселок: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 21891 | 102155 | 106037 | 0 | 0 | 230082 | 0 | 0 | 0 | 230082 |
| Котельная Птицеград: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 13419 | 62619 | 64998 | 0 | 0 | 141036 | 0 | 0 | 0 | 141036 |
| Котельная №3 г. Краснозаводск: Строительство замещающего источника на площадке котельной | 2021 | 2023 | 0 | 30122 | 140565 | 145906 | 0 | 0 | 316593 | 0 | 0 | 0 | 316593 |
| ИТОГО по группе проектов |  |  | 3796 | 385509 | 1795404 | 1862570 | 0 | 0 | 4047278 | 0 | 0 | 0 | 4047278 |

    - Вариант №3

Схемой теплоснабжения предполагается перераспределение зон теплоснабжения со строительством новых или реконструкцией существующих котельных. Для перераспределения нагрузок между источниками требуется выполнение мероприятий на тепловых сетях.

Мероприятия по перераспределению зон теплоснабжения:

- Реконструкция котельной с подключением абонентов от котельных №4 и № 21 в г. Хотьково.

- Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15)

- Строительство замещающего источника мощностью 6,6 Гкал/ч с размещением новой котельной за территорией промышленного предприятия

- Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной №7 г. Хотьково со снижением мощности до 4,8 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. Отказ от эксплуатации участка теплосети от котельной до потребителя д. Жучки, 8 (длина 601 м, Ду 125) и участка от потребителя д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево. Подключение гостиницы посредством строительства участка ТС длиной 200 м Ду 89.

- Установка 2 ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка т/с (575м) (Котельная №18 г. Хотьково)

- Строительство двух замещающих источников (БМК) мощностью 8 МВт и 0,6 МВт (вместо котельной Заречный) с автоматизацией и диспетчеризацией с переводом на газообразное топливо. Перенос замещающих источников за территорию завода: первый в район ж.д. №5 и ТК-8, второй в район Воздвиженской школы и ТК-3.

- Строительство двух замещающих источников (БМК) мощностью 6 МВт каждый (вместо котельной Котельная Лоза, 4а, стр. 1) с автоматизацией и диспетчеризацией. Перенос замещающих источников за территорию завода: первый в район амбулатория/церковь/клуб, второй в район д/с Сказка и ТК-7.

- Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 0,3 МВт (вместо котельной Котельная Путятино (Бобошино)) с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на дизельное топливо с автоматизацией и диспетчеризацией

- Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 3,5 МВт (вместо котельной Сватково) с переносом источника в район жилых домов 1, 9 и 9а с автоматизацией и диспетчеризацией

- Строительство двух замещающих источников (БМК) (вместо котельной Реммаш) мощностью 15 МВт (для теплоснабжения завода) и 35 МВт (для теплоснабжения поселка Реммаш) с автоматизацией и диспетчеризацией. Перенос замещающего источника мощностью 35 МВт в район поликлиники.

- Строительство замещающего источника мощностью 3,5 Гкал/ч (вместо котельной Лесхоз) в районе ТК-3

- Реконструкция котельной Клементьевский поселок с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной «Квартал В». Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м Ду150.

- Строительство замещающего источника на территории за ул. Центральная, д 1А (вместо котельной Скобяной поселок. Необходимо строительство трубопровода Ду 250 длиной 100 м.

- Строительство замещающего источника мощностью 14,2 Гкал/ч на территории существующей котельной Птицеградская. Вывод из эксплуатации участка трубопровода протяжённостью 1,1 км до потребителей в с. Глинково. Строительство 2-х ТГУ в Глинково.

- Строительство замещающего источника вместо котельной Конкурсный мощностью 3,8 Гкал/ч на  участке существующей котельной.

- Строительство замещающего источника мощностью 30 Гкал/ч на территории существующей котельной. Строительство новой котельной в районе ул. Горького мощностью 10 Гкал/ч с РТХ и отказ от эксплуатации участка ТС от ул. Строителей, 2А до ул. Горького, 1 протяженностью 700 м Ду200

В графическом виде мероприятия по переключению представлены ниже на рисунках:

Рисунок 4.1.3-1 – Мероприятия по изменению зон источников тепловой энергии

Модернизируемые источники теплоснабжения и затраты на модернизацию тепловых сетей представлены в таблицах ниже. Основные эффекты от реализации варианта приведены ниже.

Рисунок 4.1.3-2 – Динамика изменения средневзвешенного срока службы оборудования котельных по варианту №3

Рисунок 4.1.3-3 – Динамика изменения УРУТ на отпуск в сеть по варианту №3

При актуализации проекта уточнена потребность в тепловой мощности для новых источников тепловой энергии, с учетом новых нормативов потребления тепловой мощности. Реестр проектов предусмотрен во всех вариантах развития и представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1.3-1 План мероприятий по строительству новых котельных, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей, определенных генеральным планом

| № в рамках группы проектов | Наименование мероприятия | Наименование организации | Год реализации ПИР и ПСД | Год реализации СМР и закупки оборудования | Стоимость мероприятия, в текущих ценах (без НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-1, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 120,703 |
| 2 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-2, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 3 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-3, установленная мощность - 0,2 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 2,231 |
| 4 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-4, установленная мощность - 6 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 39,996 |
| 5 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-5, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 20,078 |
| 6 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-6, установленная мощность - 5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 33,330 |
| 7 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-7, установленная мощность - 40 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 180,955 |
| 8 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-8, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 120,703 |
| 9 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275), установленная мощность - 0,3 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 3,346 |
| 10 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-10, установленная мощность - 1 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 11,155 |
| 11 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-11, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 12 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-12, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 39,041 |
| 13 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-13, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 27,887 |
| 14 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-14, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 20,078 |
| 15 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-15, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 27,887 |
| 16 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-16, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 39,041 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 792,5 |

Таблица 4.1.3-2 – Перечень источников теплоснабжения и тепловых сетей, модернизируемых по варианту №3

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показателя |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  | (мощность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | Строительство за территорией промышленного предприятия (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | мощность | Гкал/ч | - | 6,60 | 2022 | 2024 | 113 299,20 | 0 |  | 10 229,03 | 97 090,54 | 5 979,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | мощность | Гкал/ч | - | 1,10 | 2022 | 2025 | 47 178,42 | 0 |  | 4 259,42 | 0,00 | 40 429,05 | 2 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство БМК № 8 мощностью 0,61 Гкал (д. Короськово, д. 34) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Короськово, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 0,61 | 2022 | 2024 | 25 775,45 | 0 |  | 2 327,09 | 22 087,99 | 1 360,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,43 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Строительство 2 ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,43 2D=76, L=20 | 2022 | 2027 | 23 069,91 | 0 |  | 1 840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 229,43 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (дер. Репихово, д. 26а) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, дер. Репихово, д. 26а) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,13 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Васильевское, д. 26/1) | мощность | Гкал/ч | - | 4,80 | 2022 | 2024 | 78 310,62 | 0 |  | 7 070,14 | 67 107,45 | 4 133,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство БМК (с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | Строительство БМК в границах существующего участка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | мощность | Гкал/ч | - | 0,13 | 2022 | 2024 | 8 835,37 | 0 |  | 797,69 | 7 571,38 | 466,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | мощность | Гкал/ч | - | 5,50 | 2022 | 2024 | 81 873,90 | 0 |  | 7 391,85 | 70 160,96 | 4 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | Строительство БМК (после газификации поселка) (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 2,13 | 2022 | 2024 | 45 881,20 | 0 |  | 4 142,31 | 39 317,41 | 2 421,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Строительство БМК (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | мощность | Гкал/ч | - | 0,43 | 2022 | 2025 | 25 769,65 | 0 |  | 2 326,57 | 0,00 | 22 083,02 | 1 360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Строительство БМК (Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | Строительство замещающего источника БМК с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на природный газ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | мощность | Гкал/ч | - | 0,50 | 2022 | 2025 | 30 211,45 | 0 |  | 2 727,59 | 0,00 | 25 889,38 | 1 594,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Строительство БМК (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | мощность | Гкал/ч | - | 4,30 | 2022 | 2025 | 75 911,24 | 0 |  | 6 853,52 | 0,00 | 65 051,32 | 4 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | Строительство БМК на существующем ЗУ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | мощность | Гкал/ч | - | 3,01 | 2022 | 2025 | 55 479,96 | 0 |  | 5 008,91 | 0,00 | 47 542,96 | 2 928,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | Строительство замещающего источника БМКна новом земельном участке вблизи ж/д 31 (Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)) | мощность | Гкал/ч | - | 2,58 | 2022 | 2025 | 56 524,43 | 0 |  | 5 103,21 | 0,00 | 48 438,01 | 2 983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | Строительство замещающего источника мощностью 43,2 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. (г.о. Сергиев-Посад, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | мощность | Гкал/ч | - | 43,20 | 2022 | 2026 | 501 291,19 | 0 |  | 44 308,52 | 0,00 | 222 650,37 | 207 213,27 | 27 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,30 Гкал (пос. Семхоз, Советская, 1Б) | Установка ТГУ мощностью 350 кВт (г.о. Сергиев-Посад, п.Семхоз, Советская, 1Б) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,301 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 7 409,76 | 0 |  | 668,98 | 6 349,71 | 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 ) | Установка ТГУ (г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (д. Наугольное, 1) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, д. Наугольное, 1) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Строительство БМК (д.Зубцово) | Строительство БМК на существующем ЗУ со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово) | мощность | Гкал/ч | - | 1,77 | 2022 | 2026 | 47 908,91 | 0 |  | 4 148,02 | 0,00 | 0,00 | 41 222,09 | 2 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89) | Строительство БМК на участке существующей котельной с РТХ (Дизельное топливо) (г.о. Сергиев-Посад, ул. Кирова, 89) | мощность | Гкал/ч | - | 1,00 | 2022 | 2026 | 44 352,34 | 0 |  | 3 840,09 | 0,00 | 0,00 | 38 161,93 | 2 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посадул. Вознесенская, 55) | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55) | мощность | Гкал/ч | - | 5,76 | 2022 | 2026 | 89 353,58 | 0 |  | 7 736,36 | 0,00 | 0,00 | 76 882,19 | 4 735,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Строительство БМК (Скобяной посёлок) | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Скобяной посёлок) | мощность | Гкал/ч | - | 34,03 | 2022 | 2026 | 302 207,64 | 0 |  | 26 711,76 | 0,00 | 134 226,66 | 124 920,28 | 16 348,94 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Строительство БМК пос. Афанасово. | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Афанасово) | мощность | Гкал/ч | - | 2,00 | 2022 | 2026 | 63 388,09 | 0 |  | 5 488,23 | 0,00 | 0,00 | 54 540,79 | 3 359,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а) | Строительство БМК на территории существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева) | мощность | Гкал/ч | - | 14,20 | 2022 | 2027 | 190 200,44 | 0 |  | 16 120,87 | 0,00 | 0,00 | 84 814,77 | 78 934,28 | 10 330,52 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,13 Гкал ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | Строительство 2 ТГУ. Отказ от эксплуатации 1,1 км участка ТС. ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,7 2D=76, L=10 | 2022 | 2026 | 15 958,68 | 0 |  | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 7 525,06 | 7 003,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Строительство БМК «Ферма» ( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | Строительство БМК с РТХ на уч-ке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | мощность | Гкал/ч | - | 39,94 | 2022 | 2026 | 532 334,90 | 0 |  | 46 090,29 | 0,00 | 0,00 | 458 035,04 | 28 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Строительство БМК ( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | мощность | Гкал/ч | - | 3,79 | 2022 | 2026 | 74 172,36 | 0 |  | 6 421,94 | 0,00 | 0,00 | 63 819,86 | 3 930,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | мощность | Гкал/ч | - | 30,00 | 2022 | 2027 | 298 896,00 | 0 |  | 25 333,62 | 0,00 | 0,00 | 133 284,63 | 124 043,56 | 16 234,20 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | Строительство БМК в районе ул. Горького с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | мощность | Гкал/ч | - | 10,00 | 2022 | 2027 | 139 122,29 | 0 |  | 11 791,63 | 0,00 | 0,00 | 62 037,84 | 57 736,55 | 7 556,27 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Строительство БМК (г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (Сергиево-Посадский р-н, д. Абрамово, в/г № 383) | мощность | Гкал/ч | - | 5,45 | 2022 | 2026 | 102 983,12 | 0 |  | 8 916,42 | 0,00 | 0,00 | 88 609,40 | 5 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.34 | Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | мощность | Гкал/ч | - | 4,08 | 2022 | 2025 | 72 044,16 |  |  | 6 504,39 | 0,00 | 61 737,47 | 3 802,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Котельная Самотовино: Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | Котельная Самотовино. Сергиево-Посадский р-н, п. Самотовино | мощность | Гкал/ч | - | 3,72 | 2021 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Диаметр; протяженность, | мм, м.п | - | 2D=159 (L=150) | 2022 | 2027 | 26 356,83 |  |  | 2 102,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 254,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево | диаметр, протяженность, | мм, м.п | - | 2D=89 (L=200) | 2022 | 2026 | 31 096,05 |  |  | 2 692,34 | 0,00 | 0,00 | 26 755,86 | 1 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а) | диаметр, протяженность, | мм, м.п | - | 2D=50 (L=100) | 2022 | 2026 | 15 245,21 |  |  | 1 319,95 | 0,00 | 0,00 | 13 117,38 | 807,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 262 819,46 | 0,00 | 0,00 | 285 193,17 | 331 526,45 | 688 466,37 | 1 500 104,87 | 364 222,06 | 93 306,54 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а) | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L=95) 2D=325 (L=120) 2D=325 (L=30) 2D=325 (L=115) 2D=325 (L=60) 2D=325 (L=30) | 2D=325 (L= 95,00 2D=325 (L= 120,00 2D=325 (L= 30,00 2D=325 (L= 115,00 2D=325 (L= 60,00 2D=325 (L= 30,00 | 2022 | 2026 | 92 213,22 |  |  | 7 983,95 | 0,00 | 0,00 | 79 342,70 | 4 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | 2022 | 2026 | 75 669,99 |  |  | 6 551,61 | 0,00 | 0,00 | 65 108,46 | 4 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, (г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) | ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2022 | 2027 | 742 782,62 |  |  | 62 956,24 | 0,00 | 0,00 | 331 223,91 | 308 259,06 | 40 343,40 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2022 | 2027 | 7 245,11 |  |  | 614,08 | 0,00 | 0,00 | 3 230,76 | 3 006,76 | 393,51 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) | Котельная ТК-1 теp.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская ТК-9 до ТК-45 ТК-46 до ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2022 | 2027 | 578 302,36 |  |  | 49 015,34 | 0,00 | 0,00 | 257 878,37 | 239 998,80 | 31 409,84 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2022 | 2027 | 317 898,67 | 0 |  | 26 944,23 | 0,00 | 0,00 | 141 758,35 | 131 929,77 | 17 266,31 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | 2022 | 2027 | 231 762,54 | 0 |  | 19 643,57 | 0,00 | 0,00 | 103 348,27 | 96 182,79 | 12 587,92 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма (г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2022 | 2026 | 83 440,42 | 0 |  | 7 224,39 | 0,00 | 0,00 | 71 794,35 | 4 421,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 36) 2D=273 (L= 30) 2D=273 (L= 6) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2022 | 2026 | 66 382,32 | 0 |  | 5 747,47 | 0,00 | 0,00 | 57 117,11 | 3 517,74 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиев-Посад, пгт Скоропусковский, 39) | Котельная УР-0 УР-0 УР-1 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2022 | 2026 | 41 406,27 | 0 |  | 3 585,01 | 0,00 | 0,00 | 35 627,05 | 2 194,21 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130) | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=53) | 2D=273 (L=53) | 2022 | 2025 | 9 566,13 | 0 |  | 863,66 | 0,00 | 8 197,59 | 504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=159 (L=53) | 2D=159 (L=53) | 2022 | 2025 | 8 229,18 | 0 |  | 742,96 | 0,00 | 7 051,91 | 434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2022 | 2025 | 28 701,33 | 0 |  | 2 591,25 | 0,00 | 24 595,30 | 1 514,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | 2022 | 2025 | 22 845,71 | 0 |  | 2 062,59 | 0,00 | 19 577,38 | 1 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6) | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2022 | 2026 | 91 987,66 | 0 |  | 7 964,42 | 0,00 | 0,00 | 79 148,62 | 4 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | 2022 | 2026 | 63 698,03 | 0 |  | 5 515,06 | 0,00 | 0,00 | 54 807,47 | 3 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а) | т/сети от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2022 | 2024 | 17 327,33 | 0 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети ГВС от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=96) | 2D=273 (L=96) | 2022 | 2024 | 17 327,33 | 0 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское) | ТК1 УЗ 1-1 УЗ 1-1 ТК 43 ТК 43 ТК 59 ТК59 ТК5 ТК5 ТК6 ТК6 ТК7 ТК7 УЗ- 42 ТК49 ТК47 ТК47 ТК46 ТК23 ТК24 ТК24 ТК 40 ТК40 УЗ 24-6 ТК 24 УЗ 24 УЗ 24 УЗ 24-1 У24-1 УЗ 24-2 УЗ 24-2 УЗ 25 ТК 38 ТК 26 ТК 26 ТК 27 ТК 27 ТК 28 ТК 28 ТК 29 ТК 29 ТК 30 ТК 37 ТК 33 ТК 33 УЗ 27 УЗ 27 ТК 36 УЗ 54 УЗ 33 УЗ 33 УЗ 33-2 ТК 49 ТК 50 ТК 50 ТК 32 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2022 | 2027 | 453 407,09 | 0 |  | 38 429,56 | 0,00 | 0,00 | 202 184,69 | 188 166,55 | 24 626,30 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2) | Театральная16 к51-50 лет октября к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8 к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6 к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2022 | 2027 | 142 315,21 | 0 |  | 12 062,25 | 0,00 | 0,00 | 63 461,64 | 59 061,63 | 7 729,69 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш | Котельная-Уз 1 Уз 1-Уз 2-Уз 3 Уз 3-Уз 3А Уз 3А-Уз 4 Уз 4-ТК 1 ТК 1-ТК 2 ТК 2-Уз 29 Уз 29-Уз 29а Уз 29а -Уз 40 ТК 40-ТК 45 ТК 45-Уз 43 ТК 43-ТК 45А ТК 45А -ТК 46 ТК 46-Уз 46 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2022 | 2026 | 413 593,82 | 0 |  | 35 809,52 | 0,00 | 0,00 | 355 867,08 | 21 917,23 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | т/сети от котельной д. Кузьмино | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=198) 2D=273 (L=198) | 2D= 273(L=198) 2D=273 (L=198) | 2022 | 2024 | 71 475,25 |  |  | 6 453,02 | 61 249,95 | 3 772,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, с. Шеметово, мкр. Новый, д.44 Радон | т/сети от котельной с. Шеметово | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2022 | 2024 | 51 851,85 |  |  | 4 681,36 | 44 433,89 | 2 736,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 | ТК9 до ТК12 ТК1 до ТК5 ТК1 до зд. 21 ТК10 до ТК30 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2022 | 2024 | 38 629,90 |  |  | 3 487,63 | 33 103,48 | 2 038,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Модернизация тепловых сетей г.о. Сергиев Посад | кот. ПМК - Уз-2; Уз.2 - ТК-2; Уз-18 - Уз-5; Уз-5 - Уз-4; ТК-1 - ТК-3; ТК-1 - Уз-8, ж/д84 Вознесенская; ТК-72 (ЦТП-4) - ТК-72А; ЦТП-8 - ТК-116 (Дружбы,13); Уз-31 (ЦТП-6) - ТК-79; ТК-14 (ж/д 50А НУШ) - ТК-15; ТК-15 - ТК-17 (д/сад 24); ТК-17 - ТК-18 (ж/д 88 НУШ); ТК-18 - ТК-19 (ж/д 90 НУШ); ТК-19 - ТК-19А (Дом быта, 94А НУШ); ТК-19А - ТК-23 (Д/сад 32); ТК-22Б (школа 11) - ТК-23 (д/сад 32); ТК-22 (школа 4) - ТК-22Б; Уз-36 (ж/д 6 ул.Дpужбы) - Уз-15 (ж/д7 ул.Дpужбы); Уз-15 (ж/д 7 ул.Дpужбы) - Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы); Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы) - ж/д 9 ул.Дpужбы ; ЦТП-4 - ТК-72; ТК-25 (Дружбы,1А) - Уз-8 ; ввода в ж/д 17 НУШ - Уз-44; ТК-71 (ул.Дружбы) - ТК-75; ТК-75 - Уз-31 (ЦТП-6); ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-28; ЦТП-1 - ТК-40; от Уз-4 (ж/д 38 НУШ) - выход из ж/д 38 НУШ; Уз-47 (ж/д-38 1-й Уд.Аpмии) - ТК-50 ; ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-92; ТК-92 - ТК-93; ТК-93 - выход из стадиона; выход из стадиона - ЦТП-4; ТК-1 - ТК-2; котельная - ТК-1; ТК-2 - УЗ-4; Уз-4 - ТК-22; ТК-22 - ТК-21; ТК-21 - ТК-24 (стар.кот.); ТК-3 - ТК-4; ТК-24 - Уз-8; Уз-8 - Уз-9; Уз-9 - ТК-3; от котельной - ТК-1; ТК-1 - Уз-13Уз-41 до Уз-42: 2Ду200, Дл-80м, подземно - Уз-42; Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) - ТК-28б; ТК-66 - Уз-42 (ул. К. Либкнехта, д.№6/27); ТК-53 - ТК-54 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; ТК-72 - ТК-73 по ул. Шлякова; ТК-54 - ТК-55 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; Уз-13 - ТК-21 у д.193 по пp.Кpасной Аpмии ; Уз-33 (ж/д№19/8) - ТК-51по ул. Валовая; Уз-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) - ТК-10 у ж/д№6 по пеp.Новый ; Уз-39 (Ж/д№3 по ул. К. Либкнехта) - ТК-5/1 по ул.К.Либкнехта; Уз-40 (Ж/д№4 по ул. К. Либкнехта) - ТК-6 по ул. К. Либкнехта; ТК-10 - ТК-11 по ул. Валовая:; ТК-78 - ТК-80 по ул. Л.Булавина:; ТК-86 - ТК-12 по пер. Валовый; ТК-12 - ТК-12а по пp.Кp.Аpмии; ТК-12 - ТК-13 по пер. Валовый; ТК-12а у ж/д№ 180 по пр. Кр. Армии - ТК-49 по ул. Шлякова; ТК-13 - ТК-14 по ул. Беpоунская; ТК-14 - ТК-15 (ЗАГС по пр. Кр. Армии, д.188); ТК-14 - ТК-18 по ул. Беpоунская; ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д№188) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№190); ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д №208б) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№208): ; ТК-66 - ТК-56 по ул. К. Либкнехта; ТК-16 - ТК-17 по пр. Кр. Армии; ТК-56 - ТК-55 по ул. Шлякова; ТК-17 - ТК-18; ТК-54 - ТК-53 по ул. Стахановская; ТК-18 - Уз-11 (ж/д№186/2 по пp.Кp.Аpмии); ТК-18 - ТК-18а по пр. Кр. Армии; ТК-19 - ТК-26 по пеp.Зеленый; ТК-21 - ТК-22 по пр. Кр. Армии; ТК-64 - ТК-62 по ул. Шлякова; ТК-3/1 - ТК-52 по ул. Л. Булавина:; ТК-55 - ТК-56 вдоль ж/д№9 по ул. К. ЛибкнехтаТК-8 - ТК-9 по ул. Валовая; ТК-9 - ТК-15 по пр. Кр. Армии; ТК-24 - ТК-16; ТК-19 - ТК-20 по ул. Л. Булавина ; ТК-11 - ТК-8; ТК-8 - ТК-10; ТК-10 - ТК-67; ТК-11 - ТК-85а; ТК-101 - ТК-95; ТК-138 - Уз-20; ТК-83 - ТК-31; Уз-21 - ТК-83; ТК-83 - ТК-31; ТК-18 - ТК-20; ТК-20 - Уз-23; Уз-23 - Уз-24; Уз-24 - Уз-25; ТК-23 - Уз-25; ТК-28 - ТК-31; ТК-41 - ТК-59; ТК-23 - Уз-26; ТК-50 - ТК-53; ТК-49 - ТК-48; ТК-48 - ТК-47/2; ТК-47/2 - ТК-47/1; ТК-47/1 - ТК-47; ТК-83 - ТК-95; ТК-95 - ТК-101; ТК-101 - ТК-102 (ул. Озерная, д.8); ТК-102 (ул. Озерная, д.8) - ТК-103; ТК-85 - ТК-86; ТК-86 - ТК-146; ТК-146 - ТК-87; ТК-87 - ТК-88; ТК-88 - Уз-44; Уз-44 - ж/д №3 по ул.Ясная; ж/д №3 по ул.Ясная - ТК-89; ТК-95 - ТК-96; ТК-101 - ТК-101а; ТК-101а - ТК-104; ТК-104 - Уз-62; ТК-83 - ТК-85; ТК-37 - ТК-41; ТК-41 - ТК-58; ТК-8 - ТК-9; ТК-8 - ТК-144ТК-144 - ТК-11; ТК-11 - ТК-12; ТК-12 - ТК-14; Уз-32 - ТК-1; ТК-2 - ТК-4; котельная - ТК-2; Котельная - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - дом/интеpнат; ТК-9 - ТК-18; УР-2 - УР-3; УР-2 - ТК-2; УР-3 - ТК-9; УР-1 - УР-8; Котельная - ЦТП ; ТК-2 - ТК-6; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТК-1 - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - ТК-4; Д-34 - котельная; Д-30 - Д-21; котельная-тепловой - Д-30; котельная - Д-29; котельная - в районе д. 47; Котельная - ТК1; ТК1 - ТК 2 ,3 ,4; ТК1 - ТК5,6,7,8; Котельная - ТК9; ТК9 - ТК10,11 12, 13, 14,15; ТК 11 - ТК 26, ТК 27; ТК 15 - Михеенко, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ленина, 5, Ленина 5а ("ХОРС"ИП Сергеев И.); котельная - ТК 1; ТК1 - ТК4; ТК 1 - ТК 14; котельная - (ТК 16), Михеенко, 6; Михеенко, 6 - Михеенко, 5; ТК 20 - ТК 21; Миххеенко, 11 - Михеенко 13; Михеенко 15; котельная - ТК 1; котельная - ТК1, 5, 6, 7; котельная - ТК1; ТК7 - ТК17, 19,20 ,2 1 ,22 ,23; ТК17 - ТК18, 1-ая Хотьковская, 24; 1-ая Хотьковская, 24 - 1-ая Хотьковская, 26 В; 1-ая Хотьковская, 26 В - 1-ая Хотьковская, 26 Б1-ая Хотьковская, 26 Б - 1-ая Хотьковская, 26 А; ТК24 - школа №1, Седина, 30; ТК 23 - ТК 29, 30, 31, 32, 36 ,35; ТК 14 - ТК 33; ТК 33 - ТК34,35; ТК 23 - котельная №4, 2-ая Рабочая, 4; котельная №4, 2-ая Рабочая, 4 - ТК 25,26,27, до Седина, 8; котельная - ТК 1,2,3,4,5,6,; ТК1 - ТК19,20,21,22,23,24 ( врезки на частные дома); ТК6 - ТК 7, 8; ТК 6 - ТК11,12,13,14; котельная - ТК1; котельная - ТК1, 2, 3, 4; котельная - ТК 1- ТК 9; котельная - ТК 1,5,6,7,11,12,13,14; ТК 14 - ТК15,16,17, 18, 19,20; котельная - ТК 1, 2, 5; 0 - 0; 0 - 0; 0 - 0; Котельной - Т6; Т6 - точки 1; Точка 1 - Т1; Т1 - Т2; Т2 - ТЗ; ТЗ - Т4; Т4 - ТК10; ТК10 - ТК14; ТК14 - ТК15; ТК15 - ТК19; ТК19 - ТК20; УЗ- 42 - ТК 8/1; ТК 30 - ТК 30/1; ТК 33 - ТК 34; УЗ 33 - УЗ 48; к51а-50 лет октября - к52-40 лет победы; к56-театральная 12 - к61-50 лет октября 4; к56-театральная 12 - к50-театральная7; к67-трудовые резервы6 - к70-новая3; к70-новая3 - к73-новая7; к70-новая3 - к74-новая4; у5-1мая 35а - к2-1 мая 45; к5-1мая35 - к14-1 мая 7; к41-1 мая 10 - к45-1мая4; к21-трудовые резервы11 - к26-строителей 16; к21-трудовые резервы11 - у11-строителей 2а; у11-строителей 2а - у38-горького 1а; ТК 2-ТК 3 - 6; ТК 5-ТК 6 - 10; ТК 6-ТК 7 - 11; ТК 7-ТК 8 - 12; ТК 8-ТК 9 - 13; ТК 9-ТК 10 - 14; ТК 10-ТК 11 - 15ТК 11-ТК 12 - 16; ТК 12-ТК 13 - 17; Уз 3-Уз 13 - 50; Уз 13-Уз 15 - 51; Уз 15-ТК 102 - 52; Уз 17-ТК 102 - 53; ТК 23-ТК 24 - 54; ТК 24-ТК 8 - 55; ТК 40-Уз 31 - 107; Уз 31-Уз 32 - 108; Уз 32-Уз 33 - 109; Уз 33-Уз 34 - ТК 41 - 110; ТК 44-МКД Школьная 14(Уз 36) - 119; Уз 32-Школьная 16 (ДСКВ №16) - 125; Уз 46-МКД Юбил.1 (В1) - 131; УЗ-46 - Уз-46а - 132; ТК-46а - ТК-46б - 133; ТК-46б - ТК-46в - 137; Уз 46 в- Юбил.9 - 138; ТК-46в - ТК-106 - 139; ТК-106 - ТК-57(Уз 106-УЗ 105-ТК57) - 140; ТК 1 - Институтская 4А - 181; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; Котельная - ТК; ТК5 до ТК6 - ; ТК9 до ТК10 - ; ТК5 до ТК12 - ; точка приема - Уз19; Уз19 - Уз21; Уз21 - Уз22; Уз22 - Уз23; ТК-10 - ТК-136; ТК-27 - ТК-30; ТК-30 - ТК-30а; ТК-30а - ТК-34; Котельная НИИПХ - ТК-10; Котельная НИИПХ - ТК-27; ТК-11 - ТК-17; ТК-27 - Октябрьская д.2; ТК-30а - Октябрьская д.7 ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132 ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская УЗ 9 - ТК 21 до 35 |  | мм.; м.п | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89; L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 L = 55 D 108 L = 55 D 108 | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89; L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 L = 55 D 108 L = 55 D 108 | 2022 | 2043 | 13 467 934,45 |  | 0,00 | 37 136,93 | 388 820,34 | 407 094,52 | 426 227,96 | 446 260,67 | 467 234,93 | 489 194,97 | 512 187,13 | 536 259,93 | 561 464,14 | 587 852,96 | 615 482,05 | 644 409,70 | 674 696,96 | 706 407,72 | 739 608,88 | 774 370,50 | 810 765,91 | 848 871,91 |
| 3.1.17.1 | Модернизация тепловых сетей Котельная Углич г. о. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132 |  | мм.; м.п | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | 2022 | 2023 | 126 883,41 |  |  | 11 541,73 | 115 341,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.2 | Модернизация тепловых сетей Котельная Рабочий пос. г.о. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.8 | ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | 2022 | 2023 | 290 573,78 |  |  | 24 779,75 | 265 794,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.3 | Модернизация тепловых сетей Котельная Реммаш | УЗ 9 - ТК 21 до 35 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 55 D 108 L = 55 D 108 | L = 55 D 108 | 2022 | 2024 | 8 500,08 |  |  | 815,45 | 7 684,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №6 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности. Переключение на котельную абонентов от котельных №4 и № 21 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д.2, стр. 7) | Мощность | Гкал/ч | 24,30 | 24,96 | 2022 | 2026 | 341 268,49 | 0 |  | 29 547,49 | 0,00 | 0,00 | 293 636,44 | 18 084,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной №5 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Мощность | Гкал/ч | 4,50 | 1,25 | 2022 | 2025 | 51 747,80 | 0 |  | 4 671,96 | 0,00 | 44 344,73 | 2 731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной №14 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | Мощность | Гкал/ч | 3,44 | 1,75 | 2022 | 2025 | 36 357,85 | 0 |  | 3 282,51 | 0,00 | 31 156,47 | 1 918,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15) (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | Мощность | Гкал/ч | 24,31 | 17,53 | 2022 | 2025 | 168 764,58 | 0 |  | 15 236,62 | 0,00 | 144 621,00 | 8 906,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной №7 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением мощности (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Мощность | Гкал/ч | 15,70 | 4,75 | 2022 | 2026 | 64 680,94 | 0 |  | 5 600,16 | 0,00 | 0,00 | 55 653,19 | 3 427,58 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция котельной №12 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла мощностью 2 Гкал/ч. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Мощность | Гкал/ч | 4,20 | 6,20 | 2022 | 2027 | 44 269,53 | 0 |  | 3 752,17 | 0,00 | 0,00 | 19 740,81 | 18 372,11 | 2 404,45 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной №9 (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Мощность | Гкал/ч | 2,71 | 1,40 | 2022 | 2027 | 39 772,33 | 0 |  | 3 370,99 | 0,00 | 0,00 | 17 735,40 | 16 505,75 | 2 160,19 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной №19 (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково) | Замена существующего оборудования на аналогичное с учетом замены использования угля на пеллеты (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково, Хотьково, ст. Желтиково) | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,16 | 2022 | 2024 | 8 551,10 | 0 |  | 772,02 | 7 327,77 | 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция котельной Радон | Установка водогрейного котла мощностью 3 Гкал/ч, демонтаж з-х паровых котлов. Реконструкция с перемещением оборудования ЦТП в здание котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44) | Мощность | Гкал/ч | 31,81 | 33,01 | 2022 | 2027 | 52 777,33 | 0 |  | 4 473,26 | 0,00 | 0,00 | 23 534,63 | 21 902,89 | 2 866,54 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Реконструкция котельной Здравница (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования. (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Мощность | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2022 | 2026 | 19 138,26 | 0 |  | 1 657,02 | 0,00 | 0,00 | 16 467,07 | 1 014,18 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция котельной Лесхоз (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности. (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 3,50 | 2022 | 2026 | 51 556,05 | 0 |  | 4 463,79 | 0,00 | 0,00 | 44 360,19 | 2 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Реконструкция котельной ПМК ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 5,66 | 2022 | 2026 | 70 291,48 | 0 |  | 6 085,93 | 0,00 | 0,00 | 60 480,65 | 3 724,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Реконструкция котельной Скоропусковский, 39 (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Мощность | Гкал/ч | 25,20 | 13,99 | 2022 | 2026 | 146 814,15 | 0 |  | 12 711,37 | 0,00 | 0,00 | 126 322,78 | 7 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Реконструкция котельной Углич, (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Мощность | Гкал/ч | 65,61 | 80,00 | 2022 | 2027 | 435 730,29 | 0 |  | 36 931,32 | 0,00 | 0,00 | 194 302,20 | 180 830,58 | 23 666,20 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Мощность | Гкал/ч | 76,28 | 68,00 | 2022 | 2027 | 416 183,50 | 0 |  | 35 274,59 | 0,00 | 0,00 | 185 585,83 | 172 718,54 | 22 604,54 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Реконструкция котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Мощность | Гкал/ч | 45,16 | 46,43 | 2022 | 2027 | 561 831,87 | 0 |  | 47 619,35 | 0,00 | 0,00 | 250 533,80 | 233 163,46 | 30 515,27 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция котельной Мишутино (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2022 | 2026 | 46 838,22 | 0 |  | 4 055,32 | 0,00 | 0,00 | 40 300,84 | 2 482,06 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 2022 | 2026 | 2 925,00 | 0 |  | 253,25 | 0,00 | 0,00 | 2 516,75 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Реконструкция котельной Школа-интернат (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 2022 | 2026 | 70 226,67 | 0 |  | 6 080,32 | 0,00 | 0,00 | 60 424,89 | 3 721,46 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Реконструкция котельной Семенково (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Реконструкция котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 2,56 | 2022 | 2026 | 60 930,70 | 0 |  | 5 275,46 | 0,00 | 0,00 | 52 426,39 | 3 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Реконструкция котельной, (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Мощность | Гкал/ч | 90,02 | 95,00 | 2022 | 2027 | 114 920,00 | 0 |  | 9 740,31 | 0,00 | 0,00 | 51 245,48 | 47 692,46 | 6 241,75 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Реконструкция котельной Лоза, (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Мощность | Гкал/ч | 15,10 | 9,30 | 2022 | 2026 | 158 507,57 | 0 |  | 14 206,27 | 0,00 | 0,00 | 74 741,69 | 69 559,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Реконструкция котельной Заречный, (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16) | Реконструкция котельной с газификацией, предусматривается снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация. (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 13,00 | 7,20 | 2022 | 2026 | 123 912,23 | 0 |  | 10 728,49 | 0,00 | 0,00 | 106 617,36 | 6 566,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 | 0 |  | 547,77 | 5 199,29 | 320,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Мощность | Гкал/ч | 3,10 | 3,10 | 2022 | 2024 | 6 404,35 | 0 |  | 578,21 | 5 488,14 | 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 |  |  | 547,77 | 5 199,29 | 320,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Мощность | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 2022 | 2024 | 7 667,79 | 0 |  | 692,27 | 6 570,83 | 404,69 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 2022 | 2032 | 8 562,96 |  |  | 3 840 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,100 | 2 824,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 2022 | 2032 | 5 503,26 |  |  | 2 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,300 | 1 464,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2032 | 5 083,26 |  |  | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,300 | 1464,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2033 | 3 104,46 |  |  | 1 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,500 |  | 1464,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 2022 | 2032 | 5 526,96 |  |  | 1 140 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,800 | 1 988,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 2022 | 2032 | 6 473,40 |  |  | 1 260 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,600 | 2 091,60 | 523,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.34 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мощность | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 2022 | 2033 | 5 776,44 |  |  | 360 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,600 | 627,84 | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.35 | Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мощность | Гкал/ч | 6,60 | 6,60 | 2034 | 2036 | 4 119,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  | 2514,00 |  |  |  |  |
| 3.2.36 | Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мощность | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 2036 | 2036 | 3 268,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3268,2 |  |  |  |  |
| 3.2.37 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,06 |  | 1759,80 |  |  |  |  |
| 3.2.38 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,06 |  | 1759,80 |  |  |  |  |
| 3.2.39 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.40 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.41 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Репихово, д. 26а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.42 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.43 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос.Васильевское, д. 26/1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1 | Мощность | Гкал/ч | 4,80 | 4,80 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.44 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2034 | 2038 | 3 304,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,064 |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.45 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мощность | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.46 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2034 | 2038 | 3 534,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.47 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 7,39 | 7,39 | 2035 | 2038 | 3 115,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,00 |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.48 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мощность | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 2039 | 2039 | 5 625,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 625,36 |  |
| 3.2.49 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 2036 | 2039 | 3 779,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1759,8 |  |  | 2019,36 |  |
| 3.2.50 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 2038 | 2039 | 3 454,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435,2 | 2019,36 |  |
| 3.2.51 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 2039 | 2039 | 2 019,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,36 |  |
| 3.2.52 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 2039 | 2040 | 5 043,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,36 | 3024 |
| 3.2.53 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2040 | 2040 | 5 140,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5140,8 |
| 3.2.54 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мощность | Гкал/ч | 43,20 | 43,20 | 2035 | 2040 | 9 001,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2521,38 |  |  |  |  | 6480 |
| 3.2.55 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.56 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.57 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 4,08 | 4,08 | 2035 | 2035 | 4 094,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4094,124 |  |  |  |  |  |
| 3.2.58 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мощность | Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 2036 | 2036 | 1 680,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,924 |  |  |  |  |
| 3.2.59 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Скобяной посёлок | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок | Мощность | Гкал/ч | 34,03 | 34,03 | 2041 | 2041 | 10 280,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.60 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мощность | Гкал/ч | 14,20 | 14,20 | 2037 | 2037 | 2 763,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2763,18 |  |  |  |
| 3.2.61 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мощность | Гкал/ч | 39,94 | 39,94 | 2036 | 2042 | 10 852,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,2 |
| 3.2.62 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мощность | Гкал/ч | 30,00 | 30,00 | 2037 | 2039 | 3 628,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2763,18 |  | 865,44 |  |
| 3.2.63 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мощность | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 2042 | 2042 | 9 604,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.64 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мощность | Гкал/ч | 24,96 | 24,96 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.65 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мощность | Гкал/ч | 17,53 | 17,53 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.66 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мощность | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.67 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково | Мощность | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 2034 | 2035 | 3 046,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.68 | Модернизация котельной Радон | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Радон | Мощность | Гкал/ч | 33,01 | 33,01 | 2037 | 2044 | 7 716,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,88 |  |  |  |
| 3.2.69 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мощность | Гкал/ч | 5,66 | 5,66 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.70 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мощность | Гкал/ч | 13,99 | 13,99 | 2038 | 2044 | 4 318,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,8 |  |  |
| 3.2.71 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б9 | Мощность | Гкал/ч | 80,00 | 80,00 | 2043 | 2044 | 12 111,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.72 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мощность | Гкал/ч | 68,00 | 68,00 | 2041 | 2042 | 3 715,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.73 | Модернизация котельной Клементьевская | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | Мощность | Гкал/ч | 46,43 | 46,43 | 2045 | 2045 | 7 410,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.74 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мощность | Гкал/ч | 95,00 | 95,00 | 2045 | 2045 | 11 591,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 481 441,41 | 0,00 | 0,00 | 631 350,85 | 590 689,94 | 698 849,98 | 4 021 969,83 | 2 335 725,92 | 692 050,84 | 489 194,97 | 512 187,13 | 536 259,93 | 571 254,34 | 598 315,34 | 626 668,21 | 656 564,93 | 687 314,84 | 719 150,24 | 753 295,60 | 788 514,66 | 825 334,15 | 864 423,91 |
| Всего по группам |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 744 260,86 | 0,00 | 0,00 | 916 544,02 | 922 216,39 | 1 387 316,35 | 5 522 074,70 | 2 699 947,98 | 785 357,38 | 489 194,97 | 512 187,13 | 536 259,93 | 571 254,34 | 598 315,34 | 626 668,21 | 656 564,93 | 687 314,84 | 719 150,24 | 753 295,60 | 788 514,66 | 825 334,15 | 864 423,91 |

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города

Выбор варианта развития системы теплоснабжения городского округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1. Надежность источника тепловой энергии;

2. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации;

3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п. 8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 9 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276));

4. Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Ниже представлены краткие пояснения по представленным показателям.

1. Надежность источника тепловой энергии

В соответствии с Приказом Минрегиона от 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2. Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, т.к. потребители зачастую анализируют утвержденный тариф, который может быть установлен единым на несколько систем теплоснабжения. В таком случае тариф усредняет прогнозные затраты по более и менее эффективным системам теплоснабжения.

При решении задач моделирования распределения нагрузки, оценка эффективности принимаемых решений должна производиться на основании анализа НВВ по совокупной системе теплоснабжения.

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет прогнозную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

3. Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п. 8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п. 6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276))

Одним из основных факторов при развитии систем теплоснабжения должна стать максимизация загрузки источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

4. Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

В таблице ниже представлены результаты сравнительной оценки реализации вариантов по всем рассмотренным критериям.

Таблица 4.2-1 Результаты сравнения вариантов по критериям

| Номер критерия | Наименование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность источника тепловой энергии | + | + | + |
| 2 | Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации | - | - | + |
| 3 | Приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - | - | - |
| 4 | Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий | - | - | + |

2 и 3 варианты предполагают более глубокую модернизацию источников в отличие от 1 варианта. И преимущество в данных вариантах свидетельствует о том, что возможные эффекты от модернизации оборудования превышают затраты, включаемые в тариф на тепловую энергию.

3 вариант является приоритетным и принимается для учета в последующих книгах, на основе анализа ценовых последствий. Но необходимо отметить, его реализация возможна только при условии функционирования стабильных теплоснабжающих организаций, для которых возможны в качестве источника финансирования заемные средства.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Книге 7.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

Приводимые ниже предложения распределены по группам проектов, структура которых представлена ниже:

1) 	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2)	 Группа проектов 12 – реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) 	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	 Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в связи с физическим износом оборудования;

5)	 Группа проектов 15 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	 Группа проектов 16 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7) 	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

8)	 Группа проектов 18 - новое строительство теплоисточников для обеспечения существующих потребителей;

9) 	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

    - Группа проектов №11. Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработки на территории городского округа не требуется, соответствие программам электроэнергетики представлено в разделе 13.4 и 13.5.

    - Группа проектов №16. Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

При актуализации проекта уточнена потребность в тепловой мощности для новых источников тепловой энергии, с учетом новых нормативов потребления тепловой мощности. Реестр проектов представлен в таблице ниже.

Таблица 5.1.2-1 План мероприятий по строительству новых котельных, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

| № в рамках группы проектов | Наименование мероприятия | Наименование организации | Год реализации ПИР и ПСД | Год реализации СМР и закупки оборудования | Стоимость мероприятия, в текущих ценах (без НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-1, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 120,703 |
| 2 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-2, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 3 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-3, установленная мощность - 0,2 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 2,231 |
| 4 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-4, установленная мощность - 6 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 39,996 |
| 5 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-5, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 20,078 |
| 6 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-6, установленная мощность - 5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 33,330 |
| 7 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-7, установленная мощность - 40 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 180,955 |
| 8 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-8, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 120,703 |
| 9 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275), установленная мощность - 0,3 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 3,346 |
| 10 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-10, установленная мощность - 1 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 11,155 |
| 11 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-11, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 12 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-12, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 39,041 |
| 13 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-13, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 27,887 |
| 14 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-14, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 20,078 |
| 15 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-15, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 27,887 |
| 16 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-16, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 39,041 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 792,5 |

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Как показано в Главе 2, в настоящее время существует только несколько заявок на подключение к действующим котельным. Все они могут быть покрыты существующими мощностями без реконструкции. Что касается более отдаленного периода, то предполагаются группы проектов №17 и 18, инвестиции по которым будут представлены ниже. Указанные группы содержат системные мероприятия. Выбор перспективной установленной мощности будет производиться с учетом перспективных нагрузок, т.к. приросты в настоящее время прогнозируются не столь существенные. В отдаленной перспективе возможно появление новых заявок (после разработки Генерального плана для городского округа), однако выбор источника теплоснабжения для перспективных объектов будет осуществляться в индивидуальном порядке, в процессе ежегодной актуализации проекта.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Как показано в Главе 1, при производстве тепловой энергии на котельных имеется ряд проблем, препятствующих высокой эффективности выработки, в целом связанных с 2 основными факторами:

- Существенный физический и моральный износ оборудования (средневзвешенный срок службы оборудования котельных в зоне ЕТО МУП «СП Теплосеть» составляет на конец 2019 г. – 35,62 лет, в целом по всем источникам – 40,54 лет);

- Неэффективность производства (неоптимальная загрузка оборудования, отсутствие развитой системы газоснабжения, позволяющей газифицировать все котельные городского округа, отсутствие автоматизации).

Основным показателем, характеризующим энергоэффективность производства тепловой энергии, является удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кгу.т/Гкал. Прогнозная динамика его изменения по существующим котельным в составе ЕТО МУП «СП Теплосеть», с учетом реализации мероприятий по всем группам проектов представлена на рисунке 5.3-1.

Рисунок 5.3-1 – Изменение УРУТ по существующим котельным в составе ЕТО МУП «СП Теплосеть»

Также существенный эффект от реализации мероприятий ожидается в износе оборудования, что отражено ниже, в части котельных в составе ЕТО МУП «СП Теплосеть» (с учетом реализации мероприятий по всем группам проектов).

Рисунок 5.3-2 – Изменение средневзвешенного срока службы основного теплогенерирующего оборудования по существующим котельным в составе ЕТО МУП «СП Теплосеть»

Рисунок 5.3-3 – Изменение средневзвешенного срока службы основного теплогенерирующего оборудования по всем существующим и новым источникам теплоснабжения в городе

Предложенные мероприятия позволяют существенно снизить степень износа котельных. При этом наибольшая часть мероприятий приходится на 1 этап разработки, что приводит к сокращению показателя до 10 лет в 2023 году. В дальнейшем предлагается меньше мероприятий, их перечень и количество подлежат уточнению при последующих актуализациях.

В таблице 5.3-1 представлены мероприятия по строительству и реконструкции котельных, в связи с физическим износом.

Перспективные балансы тепловой мощности представлены в Приложении 1, тепловой энергии – в Приложении 2.

Таблица 5.3-1 План мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии (группа проектов №17)

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №6 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности. Переключение на котельную абонентов от котельных №4 и № 21 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д.2, стр. 7) | Мощность | Гкал/ч | 24,30 | 24,96 | 2022 | 2026 | 341 268,49 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной №5 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Мощность | Гкал/ч | 4,50 | 1,25 | 2022 | 2025 | 51 747,80 |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной №14 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | Мощность | Гкал/ч | 3,44 | 1,75 | 2022 | 2025 | 36 357,85 |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15) (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | Мощность | Гкал/ч | 24,31 | 17,53 | 2022 | 2025 | 168 764,58 |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной №7 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением мощности (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Мощность | Гкал/ч | 15,70 | 4,75 | 2022 | 2026 | 64 680,94 |
| 3.2.6 | Реконструкция котельной №12 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла мощностью 2 Гкал/ч. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Мощность | Гкал/ч | 4,20 | 6,20 | 2022 | 2027 | 44 269,53 |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной №9 (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Мощность | Гкал/ч | 2,71 | 1,40 | 2022 | 2027 | 39 772,33 |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной №19 (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково) | Замена существующего оборудования на аналогичное с учетом замены использования угля на пеллеты (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково, Хотьково, ст. Желтиково) | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,16 | 2022 | 2024 | 8 551,10 |
| 3.2.9 | Реконструкция котельной Радон | Установка водогрейного котла мощностью 3 Гкал/ч, демонтаж з-х паровых котлов. Реконструкция с перемещением оборудования ЦТП в здание котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44) | Мощность | Гкал/ч | 31,81 | 33,01 | 2022 | 2027 | 52 777,33 |
| 3.2.10 | Реконструкция котельной Здравница (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования. (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Мощность | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2022 | 2026 | 19 138,26 |
| 3.2.11 | Реконструкция котельной Лесхоз (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности. (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 3,50 | 2022 | 2026 | 51 556,05 |
| 3.2.12 | Реконструкция котельной ПМК ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 5,66 | 2022 | 2026 | 70 291,48 |
| 3.2.13 | Реконструкция котельной Скоропусковский, 39 (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Мощность | Гкал/ч | 25,20 | 13,99 | 2022 | 2026 | 146 814,15 |
| 3.2.14 | Реконструкция котельной Углич, (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Мощность | Гкал/ч | 65,61 | 80,00 | 2022 | 2027 | 435 730,29 |
| 3.2.15 | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Мощность | Гкал/ч | 76,28 | 68,00 | 2022 | 2027 | 416 183,50 |
| 3.2.16 | Реконструкция котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Мощность | Гкал/ч | 45,16 | 46,43 | 2022 | 2027 | 561 831,87 |
| 3.2.17 | Реконструкция котельной Мишутино (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2022 | 2026 | 46 838,22 |
| 3.2.18 | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 2022 | 2026 | 2 925,00 |
| 3.2.19 | Реконструкция котельной Школа-интернат (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 2022 | 2026 | 70 226,67 |
| 3.2.20 | Реконструкция котельной Семенково (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Реконструкция котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 2,56 | 2022 | 2026 | 60 930,70 |
| 3.2.21 | Реконструкция котельной, (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Мощность | Гкал/ч | 90,02 | 95,00 | 2022 | 2027 | 114 920,00 |
| 3.2.22 | Реконструкция котельной Лоза, (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Мощность | Гкал/ч | 15,10 | 9,30 | 2022 | 2026 | 158 507,57 |
| 3.2.23 | Реконструкция котельной Заречный, (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16) | Реконструкция котельной с газификацией, предусматривается снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация. (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 13,00 | 7,20 | 2022 | 2026 | 123 912,23 |
| 3.2.24 | Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 |
| 3.2.25 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Мощность | Гкал/ч | 3,10 | 3,10 | 2022 | 2024 | 6 404,35 |
| 3.2.26 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 |
| 3.2.27 | Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Мощность | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 2022 | 2024 | 7 667,79 |
| 3.2.28 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 2022 | 2032 | 8 562,96 |
| 3.2.29 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 2022 | 2032 | 5 503,26 |
| 3.2.30 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2032 | 5 083,26 |
| 3.2.31 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2033 | 3 104,46 |
| 3.2.32 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 2022 | 2032 | 5 526,96 |
| 3.2.33 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 2022 | 2032 | 6 473,40 |
| 3.2.34 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мощность | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 2022 | 2033 | 5 776,44 |
| 3.2.35 | Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мощность | Гкал/ч | 6,60 | 6,60 | 2034 | 2036 | 4 119,41 |
| 3.2.36 | Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мощность | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 2036 | 2036 | 3 268,20 |
| 3.2.37 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |
| 3.2.38 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |
| 3.2.39 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |
| 3.2.40 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |
| 3.2.41 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Репихово, д. 26а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |
| 3.2.42 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |
| 3.2.43 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос.Васильевское, д. 26/1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1 | Мощность | Гкал/ч | 4,80 | 4,80 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |
| 3.2.44 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2034 | 2038 | 3 304,70 |
| 3.2.45 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мощность | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |
| 3.2.46 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2034 | 2038 | 3 534,05 |
| 3.2.47 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 7,39 | 7,39 | 2035 | 2038 | 3 115,20 |
| 3.2.48 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мощность | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 2039 | 2039 | 5 625,36 |
| 3.2.49 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 2036 | 2039 | 3 779,16 |
| 3.2.50 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 2038 | 2039 | 3 454,56 |
| 3.2.51 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 2039 | 2039 | 2 019,36 |
| 3.2.52 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 2039 | 2040 | 5 043,36 |
| 3.2.53 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2040 | 2040 | 5 140,80 |
| 3.2.54 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мощность | Гкал/ч | 43,20 | 43,20 | 2035 | 2040 | 9 001,38 |
| 3.2.55 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |
| 3.2.56 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |
| 3.2.57 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 4,08 | 4,08 | 2035 | 2035 | 4 094,12 |
| 3.2.58 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мощность | Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 2036 | 2036 | 1 680,92 |
| 3.2.59 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Скобяной посёлок | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок | Мощность | Гкал/ч | 34,03 | 34,03 | 2041 | 2041 | 10 280,40 |
| 3.2.60 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мощность | Гкал/ч | 14,20 | 14,20 | 2037 | 2037 | 2 763,18 |
| 3.2.61 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мощность | Гкал/ч | 39,94 | 39,94 | 2036 | 2042 | 10 852,56 |
| 3.2.62 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мощность | Гкал/ч | 30,00 | 30,00 | 2037 | 2039 | 3 628,62 |
| 3.2.63 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мощность | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 2042 | 2042 | 9 604,80 |
| 3.2.64 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мощность | Гкал/ч | 24,96 | 24,96 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |
| 3.2.65 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мощность | Гкал/ч | 17,53 | 17,53 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |
| 3.2.66 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мощность | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |
| 3.2.67 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково | Мощность | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 2034 | 2035 | 3 046,20 |
| 3.2.68 | Модернизация котельной Радон | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Радон | Мощность | Гкал/ч | 33,01 | 33,01 | 2037 | 2044 | 7 716,48 |
| 3.2.69 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мощность | Гкал/ч | 5,66 | 5,66 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |
| 3.2.70 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мощность | Гкал/ч | 13,99 | 13,99 | 2038 | 2044 | 4 318,80 |
| 3.2.71 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б9 | Мощность | Гкал/ч | 80,00 | 80,00 | 2043 | 2044 | 12 111,90 |
| 3.2.72 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мощность | Гкал/ч | 68,00 | 68,00 | 2041 | 2042 | 3 715,20 |
| 3.2.73 | Модернизация котельной Клементьевская | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | Мощность | Гкал/ч | 46,43 | 46,43 | 2045 | 2045 | 7 410,78 |
| 3.2.74 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мощность | Гкал/ч | 95,00 | 95,00 | 2045 | 2045 | 11 591,22 |
| Всего по группе |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 345 447,58 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Существующие зоны действия теплоисточников и имеется ряд технических решений, которые сформированы на базе следующих принципов:

1. Зоны действия неэффективных котельных переводятся на смежные источники тепловой энергии, которые:

- имеют оптимальное местоположение;

- являются более эффективными;

- возможно, не являются более эффективными, но расположены оптимально, а эффективность можно повысить путем реконструкции (или технического перевооружения), либо путем строительства новой котельной на существующей площадке.

2. Сохраняемые источники реконструируются (либо с увеличением тепловой мощности, либо с ликвидацией технических ограничений на использование тепловой мощности);

3. Неэффективные котельные закрываются.

Таблица 5.5-1 Решения о перераспределении нагрузок между источниками

| Сохраняемый (модернизируемый) источник | Переводимые на сохраняемый источник зоны | Объем перераспределения |
| --- | --- | --- |
| Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | Котельная Сватково | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная Путятино (Новая БМК) | Котельная Путятино (Бобошино) | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) |  | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | Котельная Заречный | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) |  | Перенос источника теплоснабжения |
| Новая котельная Реммаш | Котельная Реммаш | Строительство двух замещающих источников (БМК) (вместо котельной Реммаш) мощностью 15 МВт (для теплоснабжения завода) и 35 МВт (для теплоснабжения поселка Реммаш) |
| Новая БМК п. Лесхоз | Котельная Лесхоз | Перенос источника теплоснабжения |
| Новая котельная п. Глинково | Котельная Птицеград | Вывод из эксплуатации участка трубопровода протяжённостью 1,1 км до потребителей в с. Глинково. Строительство БМК в пос. Глинково |
| Новая котельная мкр. Скобяной | Котельная Скобяной поселок | Перенос источника теплоснабжения. Частичное переключение нагрузок на новый источник |
| Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | Котельная №11 | Перенос источника теплоснабжения |
| Новая БМК по ул. Горького | Котельная №3 г. Краснозаводск | Перенос источника теплоснабжения. Частичное переключение нагрузок на новый источник |
| Котельная №2 | Котельная №1 | В полном объеме |
| Котельная №6 | Котельная №4 | В полном объеме |
|  | Котельная №21 | В полном объеме |

Перспективные балансы тепловой мощности, с учетом решений по перераспределению нагрузки, представлены в Приложении 1, балансы тепловой энергии – в Приложении 2.

Ниже представлены мероприятия по модернизации сохраняемых и ликвидации выводимых котельных, с целью оптимизации зон действия теплоисточников, а также повышения экономичности теплоотпуска от сохраняемых котельных.

Таблица 5.5-2 План мероприятий по реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии (группа проектов №18)

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | Строительство за территорией промышленного предприятия (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | мощность | Гкал/ч | - | 6,60 | 2022 | 2024 | 113 299,20 |
| 2.1.2 | Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | мощность | Гкал/ч | - | 1,10 | 2022 | 2025 | 47 178,42 |
| 2.1.3 | Строительство БМК № 8 мощностью 0,61 Гкал (д. Короськово, д. 34) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Короськово, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 0,61 | 2022 | 2024 | 25 775,45 |
| 2.1.4 | Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Васильевское, д. 26/1) | мощность | Гкал/ч | - | 4,80 | 2022 | 2024 | 78 310,62 |
| 2.1.5 | Строительство БМК (с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | Строительство БМК в границах существующего участка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | мощность | Гкал/ч | - | 0,13 | 2022 | 2024 | 8 835,37 |
| 2.1.6 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | мощность | Гкал/ч | - | 5,50 | 2022 | 2024 | 81 873,90 |
| 2.1.7 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | Строительство БМК (после газификации поселка) (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 2,13 | 2022 | 2024 | 45 881,20 |
| 2.1.8 | Строительство БМК (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | мощность | Гкал/ч | - | 0,43 | 2022 | 2025 | 25 769,65 |
| 2.1.9 | Строительство БМК (Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | Строительство замещающего источника БМК с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на природный газ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | мощность | Гкал/ч | - | 0,50 | 2022 | 2025 | 30 211,45 |
| 2.1.10 | Строительство БМК (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | мощность | Гкал/ч | - | 4,30 | 2022 | 2025 | 75 911,24 |
| 2.1.11 | Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | Строительство БМК на существующем ЗУ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | мощность | Гкал/ч | - | 3,01 | 2022 | 2025 | 55 479,96 |
| 2.1.12 | Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | Строительство замещающего источника БМКна новом земельном участке вблизи ж/д 31 (Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)) | мощность | Гкал/ч | - | 2,58 | 2022 | 2025 | 56 524,43 |
| 2.1.13 | Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | Строительство замещающего источника мощностью 43,2 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. (г.о. Сергиев-Посад, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | мощность | Гкал/ч | - | 43,20 | 2022 | 2026 | 501 291,19 |
| 2.1.14 | Строительство БМК (д.Зубцово) | Строительство БМК на существующем ЗУ со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово) | мощность | Гкал/ч | - | 1,77 | 2022 | 2026 | 47 908,91 |
| 2.1.15 | Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89) | Строительство БМК на участке существующей котельной с РТХ (Дизельное топливо) (г.о. Сергиев-Посад, ул. Кирова, 89) | мощность | Гкал/ч | - | 1,00 | 2022 | 2026 | 44 352,34 |
| 2.1.16 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посадул. Вознесенская, 55) | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55) | мощность | Гкал/ч | - | 5,76 | 2022 | 2026 | 89 353,58 |
| 2.1.17 | Строительство БМК (Скобяной посёлок) | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Скобяной посёлок) | мощность | Гкал/ч | - | 34,03 | 2022 | 2026 | 302 207,64 |
| 2.1.18 | Строительство БМК пос. Афанасово. | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Афанасово) | мощность | Гкал/ч | - | 2,00 | 2022 | 2026 | 63 388,09 |
| 2.1.19 | Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а) | Строительство БМК на территории существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева) | мощность | Гкал/ч | - | 14,20 | 2022 | 2027 | 190 200,44 |
| 2.1.20 | Строительство БМК "Ферма" ( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | Строительство БМК с РТХ на уч-ке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | мощность | Гкал/ч | - | 39,94 | 2022 | 2026 | 532 334,90 |
| 2.1.21 | Строительство БМК ( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | мощность | Гкал/ч | - | 3,79 | 2022 | 2026 | 74 172,36 |
| 2.1.22 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | мощность | Гкал/ч | - | 30,00 | 2022 | 2027 | 298 896,00 |
| 2.1.23 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | Строительство БМК в районе ул. Горького с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | мощность | Гкал/ч | - | 10,00 | 2022 | 2027 | 139 122,29 |
| 2.1.24 | Строительство БМК (г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (Сергиево-Посадский р-н, д. Абрамово, в/г № 383) | мощность | Гкал/ч | - | 5,45 | 2022 | 2026 | 102 983,12 |
| 2.1.25 | Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | мощность | Гкал/ч | - | 4,08 | 2022 | 2025 | 72 044,16 |
| 2.1.26 | Котельная Самотовино: Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | Котельная Самотовино. Сергиево-Посадский р-н, п. Самотовино | мощность | Гкал/ч |  | 3,72 | 2021 | 2021 | 0,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 103 305,91 |

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время теплоснабжающие организации не имеют планов по внедрению когенерации на котельных, т.к. её организация на базе ГПА имеет ряд недостатков.

Во-первых, срок службы ГПУ до капитального ремонта составляет 40-60 тыс. ч (4-6 лет), а стоимость ремонта - от 70 до 90% первоначальной стоимости двигателя. Это значит, что через несколько лет мини-ТЭЦ с ГПУ начнут выходить в капитальный ремонт. Понадобится изыскать сотни тысяч евро для ремонтной компании.

Во-вторых, экономия топлива, которая сегодня показывается на бумаге в различных отчетах и докладах, во многих случаях не подтверждается на практике. Организации, которые сегодня эксплуатируют ГПУ, умышленно или нет, не показывают реальную себестоимость вырабатываемой электроэнергии. Многие организации не имеют даже методик расчета ее себестоимости. Весь эффект, который заключается от внедрения ГПУ, на предприятии сводится к разнице стоимости покупной электроэнергии из энергосистемы и собственной выработки. В реальности удельный расход топлива на ГПУ составляет 308 г у.т./кВтч (КПД по выработке электроэнергии 40%), против 275 г у.т./кВтч в среднем по энергосистеме.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В настоящее время источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования отсутствуют.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Проектом Схемы теплоснабжения не предусматривается корректировка утвержденных температурных графиков.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 28°C при отказе наибольшего по мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 88% от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя.

Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Книге 1 и перечня оборудования после реконструкции, согласно Книге 7, а также перспективным балансам тепловой мощности, можно сделать вывод о том, что требуемый уровень надежности обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения.

Значения перспективной установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в Приложении 1 Книги 7.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа не предусмотрен.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

- Общие положения

Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели:

- предлагаемые к строительству новые тепломагистрали, предназначенные для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, одновременно бы повышали системную надёжность и способствовали повышению эффективности теплоснабжения существующих потребителей, например, в результате их переключения с котельных на источники комбинированной выработки тепловой энергии;

- предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков;

- предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения и снижения тарифной нагрузки для потребителей.

Приводимые ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по группам проектов согласно с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154.

Структура проектов представлена ниже:

Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3)	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4)	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5)	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6)	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7)	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

8)	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения города.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Книге 8 и Книге 11. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения, описание которой приведено в Книге 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В схеме теплоснабжения реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не рассматривается в силу ряда причин:

● принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим субъектам;

● разбросанность и оторванность друг от друга локальных участков теплосети;

● находящиеся на близком расстоянии котельные не имеют достаточного резерва мощности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке.

Для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в Схеме теплоснабжения предлагается их модернизация и реконструкция (смотри Книгу 7).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов № 2 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных и распределительных сетей существующих и перспективных источников тепловой энергии, приведён в таблице 6.3.1-1.

Таблица 6.3.1-1 Состав группы проектов № 2 (Подключение к существующим источникам теплоснабжения)

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая ТК - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 250 | Бесканальная | 5,473 | 2021 | 2022 | 0,410 | 4,055 | 1,747 | 6,21 |
| 2 | к50 - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 20 | Бесканальная | 0,438 | 2021 | 2022 | 0,033 | 0,324 | 0,140 | 0,50 |
| 3 | тк 107 - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 60 | Бесканальная | 0,952 | 2024 | 2025 | 0,086 | 0,839 | 0,361 | 1,29 |
| 4 | УТ - Новая ТК | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,159 | 134,32 | Бесканальная | 2,131 | 2021 | 2022 | 0,159 | 1,579 | 0,680 | 2,42 |
| 5 | новая врезка - Новая ТК | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,133 | 150 | Канальная | 6,910 | 2022 | 2023 | 0,551 | 5,450 | 2,348 | 8,35 |
| 6 | Котельная К-3 - Новая ТК | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Канальная | 0,448 | 2023 | 2024 | 0,038 | 0,375 | 0,162 | 0,57 |
| 7 | Котельная К-7 - Новая ТК | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,529 | 10 | Бесканальная | 0,749 | 2024 | 2025 | 0,068 | 0,660 | 0,284 | 1,01 |
| 8 | Котельная К-8 - Новая ТК | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,426 | 10 | Бесканальная | 0,483 | 2020 | 2021 | 0,034 | 0,336 | 0,145 | 0,51 |
| 9 | Котельная К-9 - Новая ТК | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Бесканальная | 0,122 | 2021 | 2022 | 0,009 | 0,091 | 0,039 | 0,14 |
| 10 | Котельная К-6 - новая ТК-1 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2021 | 2022 | 0,036 | 0,353 | 0,152 | 0,54 |
| 11 | новая ТК-1 - новая ТК-2 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2024 | 2025 | 0,043 | 0,419 | 0,181 | 0,64 |
| 12 | новая ТК-2 - новая ТК-3 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 130 | Бесканальная | 2,063 | 2021 | 2022 | 0,154 | 1,529 | 0,658 | 2,34 |
| 13 | новая ТК-1 - новая ТК-4 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,555 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,438 | 0,189 | 0,67 |
| 14 | новая ТК-4 - новая ТК-5 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 70 | Бесканальная | 1,111 | 2023 | 2024 | 0,094 | 0,930 | 0,401 | 1,42 |
| 15 | ТК-7ю - Новое ответвление | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 60 | Бесканальная | 0,734 | 2024 | 2025 | 0,066 | 0,646 | 0,278 | 0,99 |
| 16 | Новая ТК - Перспектива №1 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,108 | 20 | Канальная | 0,896 | 2021 | 2022 | 0,067 | 0,664 | 0,286 | 1,02 |
| 17 | Уз.33 - Перспектива №10 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 90 | Надземная | 1,284 | 2021 | 2022 | 0,096 | 0,952 | 0,410 | 1,46 |
| 18 | УТ - Перспектива №100 | Котельная Шабурново | МУП «РКС» | 0,057 | 34,25 | Бесканальная | 0,241 | 2024 | 2025 | 0,022 | 0,213 | 0,092 | 0,33 |
| 19 | Котельная К-13 - Перспектива №101 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,159 | 254,86 | Бесканальная | 4,044 | 2021 | 2022 | 0,303 | 2,997 | 1,291 | 4,59 |
| 20 | Котельная К-15 - Перспектива №102 | Котельная К-15 | ТСО не определена | 0,159 | 432,59 | Надземная | 6,904 | 2022 | 2023 | 0,551 | 5,445 | 2,346 | 8,34 |
| 21 | Котельная К-14 - Перспектива №103 | Котельная К-14 | ТСО не определена | 0,159 | 134,81 | Надземная | 2,152 | 2023 | 2024 | 0,183 | 1,801 | 0,776 | 2,76 |
| 22 | Котельная К-16 - Перспектива №104 | Котельная К-16 | ТСО не определена | 0,219 | 37,46 | Надземная | 0,730 | 2024 | 2025 | 0,066 | 0,643 | 0,277 | 0,99 |
| 23 | тк 101 - Перспектива №105 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,057 | 27,46 | Надземная | 0,273 | 2020 | 2021 | 0,019 | 0,190 | 0,082 | 0,29 |
| 24 | УТ - Перспектива №106 | Котельная Мишутино | МУП «СП Теплосеть» | 0,057 | 30 | Надземная | 0,299 | 2021 | 2022 | 0,022 | 0,221 | 0,095 | 0,34 |
| 25 | Уз. 20 - Перспектива №11 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 85 | Надземная | 1,213 | 2022 | 2023 | 0,097 | 0,957 | 0,412 | 1,47 |
| 26 | ТК 34 - Перспектива №12 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2023 | 2024 | 0,171 | 1,688 | 0,727 | 2,59 |
| 27 | ТК 49 - Перспектива №13 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 60 | Канальная | 2,689 | 2024 | 2025 | 0,242 | 2,369 | 1,020 | 3,63 |
| 28 | Новая ТК - Перспектива №14 | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 70,79 | Канальная | 3,173 | 2021 | 2022 | 0,237 | 2,351 | 1,013 | 3,60 |
| 29 | ТК-16 - Перспектива №17 | Котельная Васильевское | МУП «РКС» | 0,108 | 160 | Бесканальная | 1,957 | 2024 | 2025 | 0,176 | 1,724 | 0,743 | 2,64 |
| 30 | Котельная К-4 - Перспектива №18 | Котельная К-4 | ТСО не определена | 0,159 | 100 | Бесканальная | 1,587 | 2021 | 2022 | 0,119 | 1,176 | 0,507 | 1,80 |
| 31 | Котельная К-5 - Перспектива №19 | Котельная К-5 | ТСО не определена | 0,159 | 100 | Бесканальная | 1,587 | 2022 | 2023 | 0,127 | 1,252 | 0,539 | 1,92 |
| 32 | новая тк - Перспектива №2 | Котельная Путятино (Бобошино) | МУП «РКС» | 0,108 | 35,95 | Надземная | 0,513 | 2021 | 2022 | 0,038 | 0,380 | 0,164 | 0,58 |
| 33 | Новая ТК - Перспектива №20 | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 464,1 | Канальная | 20,800 | 2023 | 2024 | 1,767 | 17,411 | 7,500 | 26,68 |
| 34 | Новая ТК - Перспектива №21 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 70 | Бесканальная | 1,532 | 2021 | 2022 | 0,115 | 1,136 | 0,489 | 1,74 |
| 35 | новая врезка - Перспектива №22 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 45 | Бесканальная | 0,714 | 2022 | 2023 | 0,057 | 0,563 | 0,243 | 0,86 |
| 36 | К43 - Перспектива №23 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2023 | 2024 | 0,040 | 0,398 | 0,172 | 0,61 |
| 37 | тк 32 - Перспектива №24 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2024 | 2025 | 0,043 | 0,419 | 0,181 | 0,64 |
| 38 | Новая ТК - Перспектива №25 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 240 | Бесканальная | 5,254 | 2021 | 2022 | 0,393 | 3,893 | 1,677 | 5,96 |
| 39 | Новая ТК - Перспектива №26 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2022 | 2023 | 0,020 | 0,193 | 0,083 | 0,30 |
| 40 | тк 34 - Перспектива №27 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2023 | 2024 | 0,031 | 0,307 | 0,132 | 0,47 |
| 41 | Новая ТК - Перспектива №28 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2024 | 2025 | 0,022 | 0,215 | 0,093 | 0,33 |
| 42 | ТК-4 - Перспектива №3 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,089 | 210 | Канальная | 8,272 | 2022 | 2023 | 0,660 | 6,524 | 2,811 | 10,00 |
| 43 | Новая ТК - Перспектива №31 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2023 | 2024 | 0,021 | 0,205 | 0,088 | 0,31 |
| 44 | тк 65 - Перспектива №32 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 45 | Бесканальная | 0,714 | 2024 | 2025 | 0,064 | 0,629 | 0,271 | 0,96 |
| 45 | новая врезка - Перспектива №33 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 55 | Бесканальная | 0,673 | 2021 | 2022 | 0,050 | 0,498 | 0,215 | 0,76 |
| 46 | новая врезка - Перспектива №34 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 70 | Бесканальная | 1,111 | 2022 | 2023 | 0,089 | 0,876 | 0,377 | 1,34 |
| 47 | к52 - Перспектива №35 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2023 | 2024 | 0,021 | 0,205 | 0,088 | 0,31 |
| 48 | Новая ТК - Перспектива №36 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 95 | Бесканальная | 1,508 | 2024 | 2025 | 0,136 | 1,328 | 0,572 | 2,04 |
| 49 | К29 - Перспектива №37 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 45 | Бесканальная | 0,550 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,434 | 0,187 | 0,67 |
| 50 | тк 6 - Перспектива №38 | Котельная д. Семенково | МУП «ККК» | 0,108 | 60 | Бесканальная | 0,734 | 2023 | 2024 | 0,062 | 0,614 | 0,265 | 0,94 |
| 51 | тк 32 - Перспектива №39 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2024 | 2025 | 0,033 | 0,323 | 0,139 | 0,50 |
| 52 | Новая ТК - Перспектива №4 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,089 | 100 | Канальная | 3,939 | 2023 | 2024 | 0,335 | 3,297 | 1,420 | 5,05 |
| 53 | К27 - Перспектива №40 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,428 | 2020 | 2021 | 0,030 | 0,297 | 0,128 | 0,46 |
| 54 | ТК-3 - Перспектива №41 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 35 | Надземная | 0,499 | 2022 | 2023 | 0,040 | 0,394 | 0,170 | 0,60 |
| 55 | Новая врезка - Перспектива №42 | Котельная Заречный | МУП «РКС» | 0,076 | 125 | Надземная | 1,341 | 2023 | 2024 | 0,114 | 1,122 | 0,483 | 1,72 |
| 56 | новая врезка - Перспектива №43 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,089 | 20 | Канальная | 0,788 | 2024 | 2025 | 0,071 | 0,694 | 0,299 | 1,06 |
| 57 | ТК-2 - Перспектива №44 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 100 | Надземная | 1,427 | 2021 | 2022 | 0,107 | 1,057 | 0,456 | 1,62 |
| 58 | ТК-11 - Перспектива №45 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Надземная | 0,428 | 2022 | 2023 | 0,034 | 0,338 | 0,145 | 0,52 |
| 59 | новая врезка - Перспектива №46 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,089 | 30 | Канальная | 1,182 | 2023 | 2024 | 0,100 | 0,989 | 0,426 | 1,52 |
| 60 | новая ТК-2 - Перспектива №47 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 60 | Бесканальная | 0,952 | 2024 | 2025 | 0,086 | 0,839 | 0,361 | 1,29 |
| 61 | новая ТК-5 - Перспектива №48 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 22 | Бесканальная | 0,269 | 2021 | 2022 | 0,020 | 0,199 | 0,086 | 0,31 |
| 62 | новая ТК-4 - Перспектива №49 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Бесканальная | 0,122 | 2022 | 2023 | 0,010 | 0,096 | 0,042 | 0,15 |
| 63 | тк 15 - Перспектива №5 | Котельная Бужаниново | МУП «РКС» | 0,089 | 60 | Канальная | 2,364 | 2024 | 2025 | 0,213 | 2,082 | 0,897 | 3,19 |
| 64 | ТК-35 - Перспектива №50 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,428 | 2023 | 2024 | 0,036 | 0,358 | 0,154 | 0,55 |
| 65 | новая ТК-4 - Перспектива №51 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 70 | Бесканальная | 0,856 | 2024 | 2025 | 0,077 | 0,754 | 0,325 | 1,16 |
| 66 | новая ТК-3 - Перспектива №52 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2021 | 2022 | 0,023 | 0,227 | 0,098 | 0,35 |
| 67 | новая ТК-5 - Перспектива №53 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 480 | Бесканальная | 7,617 | 2022 | 2023 | 0,608 | 6,008 | 2,588 | 9,20 |
| 68 | новая ТК-3 - Перспектива №54 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2023 | 2024 | 0,026 | 0,256 | 0,110 | 0,39 |
| 69 | Новая ТК - Перспектива №55 | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,426 | 400 | Бесканальная | 19,335 | 2024 | 2025 | 1,743 | 17,031 | 7,336 | 26,11 |
| 70 | Новая ТК - Перспектива №56 | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2021 | 2022 | 1,006 | 9,960 | 4,290 | 15,26 |
| 71 | Новая ТК - Перспектива №57 | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2022 | 2023 | 1,073 | 10,601 | 4,567 | 16,24 |
| 72 | Новая ТК - Перспектива №58 | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2023 | 2024 | 1,142 | 11,251 | 4,846 | 17,24 |
| 73 | Новое ответвление - Перспектива №59 | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2024 | 2025 | 0,033 | 0,323 | 0,139 | 0,50 |
| 74 | тк 10 - Перспектива №6 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2021 | 2022 | 0,151 | 1,494 | 0,644 | 2,29 |
| 75 | Новое ответвление - Перспектива №60 | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2021 | 2022 | 0,027 | 0,272 | 0,117 | 0,42 |
| 76 | ТК-7 - Перспектива №61 | Котельная Селково | МУП «РКС» | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2022 | 2023 | 0,024 | 0,241 | 0,104 | 0,37 |
| 77 | УЗ-20 - Перспектива №62 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 0,057 | 121,18 | Бесканальная | 0,854 | 2023 | 2024 | 0,073 | 0,715 | 0,308 | 1,10 |
| 78 | ТК-150 - Перспектива №63 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 454,74 | Бесканальная | 12,563 | 2024 | 2025 | 1,132 | 11,066 | 4,767 | 16,97 |
| 79 | тк 93 - Перспектива №64 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 112,32 | Бесканальная | 2,459 | 2021 | 2022 | 0,184 | 1,822 | 0,785 | 2,79 |
| 80 | тп 21 - Перспектива №65 | Котельная Рабочий поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 67,9 | Бесканальная | 0,830 | 2022 | 2023 | 0,066 | 0,655 | 0,282 | 1,00 |
| 81 | тк 29/1 - Перспектива №66 | Котельная Рабочий поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 44,67 | Бесканальная | 0,709 | 2023 | 2024 | 0,060 | 0,593 | 0,256 | 0,91 |
| 82 | тк 1 - Перспектива №67 | Котельная ООО «Экотерм» | ООО «Экотерм» | 0,159 | 109,21 | Бесканальная | 1,733 | 2024 | 2025 | 0,156 | 1,527 | 0,658 | 2,34 |
| 83 | тк 8 - Перспектива №68 | Котельная АО «СТЭК» | АО «ЗОМЗ» | 0,159 | 203,68 | Бесканальная | 3,232 | 2021 | 2022 | 0,242 | 2,395 | 1,032 | 3,67 |
| 84 | тк 2 - Перспектива №69 | Котельная Скобяной поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 324,8 | Бесканальная | 5,154 | 2022 | 2023 | 0,411 | 4,065 | 1,751 | 6,23 |
| 85 | тк 5 - Перспектива №7 | Котельная Бужаниново | МУП «РКС» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2022 | 2023 | 0,161 | 1,591 | 0,685 | 2,44 |
| 86 | тк 4 - Перспектива №70 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ООО «Энерго Инвест» | 0,108 | 131,89 | Бесканальная | 1,613 | 2023 | 2024 | 0,137 | 1,350 | 0,582 | 2,07 |
| 87 | тк 81 - Перспектива №71 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,133 | 61,91 | Бесканальная | 0,868 | 2024 | 2025 | 0,078 | 0,764 | 0,329 | 1,17 |
| 88 | тк 8 - Перспектива №72 | Котельная СМЗ «Загорский» | ООО «Энерго Инвест» | 0,108 | 160,85 | Бесканальная | 1,967 | 2021 | 2022 | 0,147 | 1,458 | 0,628 | 2,23 |
| 89 | Котельная К-10 - Перспектива №73 | Котельная К-10 | ТСО не определена | 0,159 | 76,05 | Бесканальная | 1,207 | 2022 | 2023 | 0,096 | 0,952 | 0,410 | 1,46 |
| 90 | Новая ТК - Перспектива №74 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,089 | 36,44 | Бесканальная | 0,382 | 2023 | 2024 | 0,032 | 0,319 | 0,138 | 0,49 |
| 91 | Новая ТК - Перспектива №75 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,108 | 33,8 | Бесканальная | 0,413 | 2024 | 2025 | 0,037 | 0,364 | 0,157 | 0,56 |
| 92 | ТК18 - Перспектива №76 | Котельная Скоропусковский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,089 | 26,22 | Бесканальная | 0,275 | 2021 | 2022 | 0,021 | 0,203 | 0,088 | 0,31 |
| 93 | Котельная К-11 - Перспектива №79 | Котельная К-11 | ТСО не определена | 0,159 | 100,78 | Бесканальная | 1,599 | 2024 | 2025 | 0,144 | 1,409 | 0,607 | 2,16 |
| 94 | Котельная К-1 - Перспектива №8 | Котельная К-1 | ТСО не определена | 0,219 | 50 | Канальная | 2,834 | 2023 | 2024 | 0,241 | 2,372 | 1,022 | 3,64 |
| 95 | Уз6 - Перспектива №80 | Котельная Скоропусковский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 185,73 | Бесканальная | 2,947 | 2021 | 2022 | 0,221 | 2,184 | 0,941 | 3,35 |
| 96 | ТК - Перспектива №81 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,159 | 142,97 | Бесканальная | 2,269 | 2022 | 2023 | 0,181 | 1,789 | 0,771 | 2,74 |
| 97 | тк 13 - Перспектива №82 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 32,29 | Бесканальная | 0,395 | 2023 | 2024 | 0,034 | 0,331 | 0,142 | 0,51 |
| 98 | УТ - Перспектива №83 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,219 | 318,72 | Бесканальная | 6,977 | 2024 | 2025 | 0,629 | 6,146 | 2,647 | 9,42 |
| 99 | ТК8 - Перспектива №84 | Котельная №11 | МУП «РКС» | 0,108 | 37,4 | Бесканальная | 0,457 | 2021 | 2022 | 0,034 | 0,339 | 0,146 | 0,52 |
| 100 | ТК11 - Перспектива №85 | Котельная №11 | МУП «РКС» | 0,089 | 121,6 | Бесканальная | 1,273 | 2022 | 2023 | 0,102 | 1,004 | 0,433 | 1,54 |
| 101 | Котельная К-2 - Перспектива №9 | Котельная К-2 | ТСО не определена | 0,219 | 50 | Канальная | 2,834 | 2024 | 2025 | 0,255 | 2,496 | 1,075 | 3,83 |
| 102 | Новая ТК - Перспектива №92 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,089 | 43,67 | Бесканальная | 0,457 | 2021 | 2022 | 0,034 | 0,339 | 0,146 | 0,52 |
| 103 | Новая ТК - Перспектива №93 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,108 | 79,1 | Бесканальная | 0,967 | 2022 | 2023 | 0,077 | 0,763 | 0,329 | 1,17 |
| 104 | УТ - Перспектива №95 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,089 | 63,41 | Бесканальная | 0,664 | 2024 | 2025 | 0,060 | 0,585 | 0,252 | 0,90 |
| 105 | УТ - Перспектива №95 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,057 | 93,92 | Бесканальная | 0,662 | 2024 | 2025 | 0,060 | 0,583 | 0,251 | 0,89 |
| 106 | Котельная К-12 - Перспектива №96 | Котельная К-12 | ТСО не определена | 0,219 | 59,32 | Бесканальная | 1,299 | 2020 | 2021 | 0,091 | 0,902 | 0,389 | 1,38 |
| 107 | ТК - Перспектива №97 | Котельная мкр. Новый | МУП «РКС» | 0,159 | 278,62 | Бесканальная | 4,421 | 2021 | 2022 | 0,331 | 3,276 | 1,411 | 5,02 |
| 108 | ТК - Перспектива №98 | Котельная мкр. Новый | МУП «РКС» | 0,089 | 78,7 | Бесканальная | 0,824 | 2022 | 2023 | 0,066 | 0,650 | 0,280 | 1,00 |
| 109 | УТ-4 - Перспектива №99 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 0,057 | 56,85 | Бесканальная | 0,401 | 2023 | 2024 | 0,034 | 0,335 | 0,144 | 0,51 |
| 288 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №119 (Очистные сооружения) | Котельная Очистные сооружения | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,555 | 2021 | 2022 | 0,042 | 0,412 | 0,177 | 0,63 |
| 289 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №120 (Жилой дом) | Котельная ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | 0,133 | 25 | Бесканальная | 0,350 | 2021 | 2022 | 0,026 | 0,260 | 0,112 | 0,40 |
| 290 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №122 (Жилой дом) | Котельная Школа-интернат | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 15 | Бесканальная | 0,328 | 2020 | 2021 | 0,023 | 0,228 | 0,098 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 11197 |  | 253,97 |  |  | 20,88 | 205,64 | 88,59 | 315,11 |

    - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии. По результатам проведенных гидравлических расчетов было определено, что реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на территории Сергиево-Посадского ГО не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей и осуществления выполнения мероприятий на источниках разработаны соответствующие варианты строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Схемой теплоснабжения предполагается перераспределение зон теплоснабжения со строительством новых или реконструкцией существующих котельных. Для перераспределения нагрузок между источниками требуется выполнение мероприятий на тепловых сетях.

Мероприятия по перераспределению зон теплоснабжения:

- Реконструкция котельной с подключением абонентов от котельных №4 и № 21 в г. Хотьково.

- Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15)

- Строительство замещающего источника мощностью 6,6 Гкал/ч с размещением новой котельной за территорией промышленного предприятия

- Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной №7 г. Хотьково со снижением мощности до 4,8 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. Отказ от эксплуатации участка теплосети от котельной до потребителя д. Жучки, 8 (длина 601 м, Ду 125) и участка от потребителя д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево. Подключение гостиницы посредством строительства участка ТС длиной 200 м Ду 89.

- Установка 2 ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка т/с (575м) (Котельная №18 г. Хотьково)

- Строительство двух замещающих источников (БМК) мощностью 8 МВт и 0,6 МВт (вместо котельной Заречный) с автоматизацией и диспетчеризацией с переводом на газообразное топливо. Перенос замещающих источников за территорию завода: первый в район ж.д. №5 и ТК-8, второй в район Воздвиженской школы и ТК-3.

- Строительство двух замещающих источников (БМК) мощностью 6 МВт каждый (вместо котельной Котельная Лоза, 4а, стр. 1) с автоматизацией и диспетчеризацией. Перенос замещающих источников за территорию завода: первый в район амбулатория/церковь/клуб, второй в район д/с Сказка и ТК-7.

- Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 0,3 МВт (вместо котельной Котельная Путятино (Бобошино)) с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на дизельное топливо с автоматизацией и диспетчеризацией

- Строительство замещающего источника (БМК) мощностью 3,5 МВт (вместо котельной Сватково) с переносом источника в район жилых домов 1, 9 и 9а с автоматизацией и диспетчеризацией

- Строительство двух замещающих источников (БМК) (вместо котельной Реммаш) мощностью 15 МВт (для теплоснабжения завода) и 35 МВт (для теплоснабжения поселка Реммаш) с автоматизацией и диспетчеризацией. Перенос замещающего источника мощностью 35 МВт в район поликлиники.

- Строительство замещающего источника мощностью 3,5 Гкал/ч (вместо котельной Лесхоз) в районе ТК-3

- Реконструкция котельной Клементьевский поселок с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной «Квартал В». Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м Ду150.

- Строительство замещающего источника на территории за ул. Центральная, д 1А (вместо котельной Скобяной поселок. Необходимо строительство трубопровода Ду 250 длиной 100 м.

- Строительство замещающего источника мощностью 14,2 Гкал/ч на территории существующей котельной Птицеградская. Вывод из эксплуатации участка трубопровода протяжённостью 1,1 км до потребителей в с. Глинково. Строительство 2-х ТГУ в Глинково.

- Строительство замещающего источника вместо котельной Конкурсный мощностью 3,8 Гкал/ч на участке существующей котельной.

- Строительство замещающего источника мощностью 30 Гкал/ч на территории существующей котельной. Строительство новой котельной в районе ул. Горького мощностью 10 Гкал/ч с РТХ и отказ от эксплуатации участка ТС от ул. Строителей, 2А до ул. Горького, 1 протяженностью 700 м Ду200

В графическом виде мероприятия по переключению представлены ниже на рисунках:

Рисунок 6.4-1 – Мероприятия по изменению зон источников тепловой энергии

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №5 и направлены на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт ликвидации котельных.

Состав группы проектов № 5 «Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных» приведён в таблице 6.4-1.

Таблица 6.4-1 - Состав группы проектов № 5А

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Всего* | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показателя |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  | (мощность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Диаметр; протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=159 (L=150) | 2022 | 2027 | 26 356,83 | 20 438,47 |  |  | 2 102,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 254,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево | диаметр, протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=89 (L=200) | 2022 | 2026 | 31 096,05 | 26 169,70 | 0 |  | 2 692,34 | 0,00 | 0,00 | 26 755,86 | 1 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а) | диаметр, протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=50 (L=100) | 2022 | 2026 | 15 245,21 | 12 830,00 |  |  | 1 319,95 | 0,00 | 0,00 | 13 117,38 | 807,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  | Всего по группе 2 |  |  | 72 698,09 | 59 438,17 | 0,00 | 0,00 | 6 115,00 | 0,00 | 0,00 | 39 873,24 | 2 455,73 | 24 254,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6-4-2 - Состав группы проектов № 5Б

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Всего* | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показателя |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  | (мощность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 5 410,08 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 5 410,08 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,43 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Строительство 2 ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,43 2D=76, L=20 | 2022 | 2027 | 23 069,91 | 17 889,62 | 0 |  | 1 840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 229,43 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (дер. Репихово, д. 26а) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, дер. Репихово, д. 26а) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,13 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,30 Гкал (пос. Семхоз, Советская, 1Б) | Установка ТГУ мощностью 350 кВт (г.о. Сергиев-Посад, п.Семхоз, Советская, 1Б) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,301 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 7 409,76 | 6 502,50 | 0 |  | 668,98 | 6 349,71 | 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 ) | Установка ТГУ (г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (д. Наугольное, 1) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, д. Наугольное, 1) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,13 Гкал ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | Строительство 2 ТГУ. Отказ от эксплуатации 1,1 км участка ТС. ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,7 2D=76, L=10 | 2022 | 2026 | 15 958,68 | 13 902,60 | 0 |  | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 7 525,06 | 7 003,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 815,47 | 72 207,68 | 0,00 | 0,00 | 7 428,73 | 28 190,72 | 1 736,22 | 7 525,06 | 7 003,32 | 34 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 6.4-3 – Состав группы проектов №5В

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тк 63 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,133 | 0,057 | 175 | Канальная | 6,794 | 2022 | 2023 | 0,542 | 5,358 | 2,308 | 8,21 |
| 2 | тк 63 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,273 | 175 | Канальная | 12,811 | 2022 | 2023 | 1,022 | 10,104 | 4,353 | 15,48 |
| 3 | новая ТК - тк 12 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,089 | 190,77 | Бесканальная | 2,172 | 2022 | 2023 | 0,173 | 1,713 | 0,738 | 2,62 |
| 4 | УТ - Горчакова | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,032 | 0,032 | 167,33 | Бесканальная | 0,894 | 2022 | 2023 | 0,071 | 0,705 | 0,304 | 1,08 |
| 5 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) - ТК-1 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 80,14 | Канальная | 4,94 | 2022 | 2023 | 0,394 | 3,896 | 1,678 | 5,97 |
| 6 | Kотельная пос. Сватково ГВС (Новая БМК) - тк 12 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 85,37 | Канальная | 4,541 | 2022 | 2023 | 0,362 | 3,581 | 1,543 | 5,49 |
| 7 | Котельная Путятино (Новая БМК) - новая тк | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 53,97 | Надземная | 0,778 | 2022 | 2023 | 0,062 | 0,613 | 0,264 | 0,94 |
| 8 | Котельная Путятино ГВС (Новая БМК) - тк 2 | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 92,09 | Надземная | 1,327 | 2022 | 2023 | 0,106 | 1,047 | 0,451 | 1,60 |
| 9 | новая тк - тк 2 | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 34,87 | Надземная | 0,503 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,396 | 0,171 | 0,61 |
| 10 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) - ТК-2 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 80,11 | Надземная | 1,699 | 2022 | 2023 | 0,136 | 1,34 | 0,577 | 2,05 |
| 11 | Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-1) - ТК-2 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 82,84 | Надземная | 1,438 | 2022 | 2023 | 0,115 | 1,134 | 0,489 | 1,74 |
| 12 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) - УТ-7а | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 112,37 | Надземная | 1,95 | 2022 | 2023 | 0,156 | 1,538 | 0,663 | 2,36 |
| 13 | Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-2) - УТ-7а | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 114,32 | Надземная | 1,984 | 2022 | 2023 | 0,158 | 1,565 | 0,674 | 2,40 |
| 14 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) - ТК-9 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 75,64 | Надземная | 1,313 | 2022 | 2023 | 0,105 | 1,035 | 0,446 | 1,59 |
| 15 | Котельная пос. Заречный ГВС (Новая БМК-1) - ТК-9 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,108 | 76,75 | Надземная | 1,191 | 2022 | 2023 | 0,095 | 0,939 | 0,405 | 1,44 |
| 16 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) - ТК-3 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 24,38 | Надземная | 0,351 | 2022 | 2023 | 0,028 | 0,277 | 0,119 | 0,42 |
| 17 | Новая котельная Реммаш - УТ-3 | Новая котельная Реммаш | ТСО не определена | 0,377 | 0,377 | 15 | Надземная | 1,118 | 2022 | 2023 | 0,089 | 0,882 | 0,38 | 1,35 |
| 18 | Новая котельная п. Глинково - тк-38 | Новая котельная п. Глинково | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 0,616 | 2022 | 2023 | 0,049 | 0,486 | 0,209 | 0,74 |
| 19 | Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15 | Новая котельная мкр. Скобяной | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 100 | Канальная | 6,164 | 2022 | 2023 | 0,492 | 4,862 | 2,094 | 7,45 |
| 20 | Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15 | Новая котельная мкр. Скобяной | ТСО не определена | 0,159 | 0,108 | 100 | Канальная | 4,874 | 2022 | 2023 | 0,389 | 3,844 | 1,656 | 5,89 |
| 21 | Новая ТК - ТК11 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 95,14 | Бесканальная | 1,642 | 2022 | 2023 | 0,131 | 1,295 | 0,558 | 1,98 |
| 22 | Котельная №11 г.Хотьково ГВС (Новая БМК) - ТК11 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 110,44 | Бесканальная | 1,258 | 2022 | 2023 | 0,1 | 0,992 | 0,427 | 1,52 |
| 23 | Новая ТК - Новая ТК-1 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,108 | 0,108 | 170,4 | Бесканальная | 2,266 | 2022 | 2023 | 0,181 | 1,788 | 0,77 | 2,74 |
| 24 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) - Новая ТК | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 1 | Бесканальная | 0,017 | 2022 | 2023 | 0,001 | 0,014 | 0,006 | 0,02 |
| 25 | Новая БМК по ул. Горького - ТК при БМК по ул. Горького | Новая БМК по ул. Горького | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 10 | Бесканальная | 0,238 | 2022 | 2023 | 0,019 | 0,188 | 0,081 | 0,29 |
| 26 | ТК - УТ | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 116,09 | Надземная | 2,015 | 2022 | 2023 | 0,161 | 1,589 | 0,685 | 2,44 |
| 27 | ТК-8 - ТК | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 71,77 | Надземная | 1,246 | 2022 | 2023 | 0,099 | 0,982 | 0,423 | 1,50 |
| 28 | ТК-9 - ТК-8 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 23,54 | Надземная | 0,409 | 2022 | 2023 | 0,033 | 0,322 | 0,139 | 0,49 |
| 29 | ТК-7 - Новая врезка | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,076 | 0,108 | 78,84 | Надземная | 1,224 | 2022 | 2023 | 0,098 | 0,965 | 0,416 | 1,48 |
| 30 | УТ - Седина 34 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,057 | 0,057 | 20,53 | Бесканальная | 0,157 | 2022 | 2023 | 0,013 | 0,124 | 0,053 | 0,19 |
| 31 | тк 128 - тк 128 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 17,8 | Канальная | 1,754 | 2022 | 2023 | 0,14 | 1,384 | 0,596 | 2,12 |
| 32 | тк 1 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 30,04 | Канальная | 3,371 | 2022 | 2023 | 0,269 | 2,659 | 1,145 | 4,07 |
| 33 | УТ - тк 40а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 30,6 | Надземная | 2,509 | 2022 | 2023 | 0,2 | 1,979 | 0,852 | 3,03 |
| 34 | тк 128 - тк 130 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 53,16 | Канальная | 5,239 | 2022 | 2023 | 0,418 | 4,132 | 1,78 | 6,33 |
| 35 | тк 40а - тк 126 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 9,41 | Канальная | 1,056 | 2022 | 2023 | 0,084 | 0,833 | 0,359 | 1,28 |
| 36 | тк 47 - тк 48а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,325 | 0,377 | 62,57 | Канальная | 6,166 | 2022 | 2023 | 0,492 | 4,863 | 2,095 | 7,45 |
| 37 | тк 48 - тк 128 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 60,72 | Канальная | 5,984 | 2022 | 2023 | 0,477 | 4,719 | 2,033 | 7,23 |
| 38 | тк 130 - тк 54 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 67,15 | Канальная | 6,617 | 2021 | 2022 | 0,495 | 4,903 | 2,112 | 7,51 |
| 39 | тк 54 - тк 53 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 16,13 | Канальная | 1,59 | 2021 | 2022 | 0,119 | 1,178 | 0,507 | 1,80 |
| 40 | тк 53 - тк 62а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 230 | Надземная | 6,776 | 2021 | 2022 | 0,507 | 5,021 | 2,163 | 7,69 |
| 41 | УТ - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 0,219 | 35 | Надземная | 0,742 | 2021 | 2022 | 0,056 | 0,55 | 0,237 | 0,84 |
| 42 | УТ - тк 1 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 0,219 | 85 | Надземная | 1,802 | 2021 | 2022 | 0,135 | 1,336 | 0,575 | 2,05 |
| 43 | тк 62а - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 40,99 | Канальная | 3,161 | 2021 | 2022 | 0,237 | 2,342 | 1,009 | 3,59 |
| 44 | УТ - тк 62 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,273 | 104 | Канальная | 7,613 | 2021 | 2022 | 0,57 | 5,641 | 2,43 | 8,64 |
| 45 | тк 2 - тк 3 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 0,219 | 38 | Канальная | 2,342 | 2021 | 2022 | 0,175 | 1,736 | 0,748 | 2,66 |
| 46 | тк 3 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 0,219 | 140 | Канальная | 8,63 | 2021 | 2022 | 0,646 | 6,395 | 2,755 | 9,80 |
| 47 | тк 62 - тк 63 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,273 | 48,55 | Канальная | 3,554 | 2021 | 2022 | 0,266 | 2,634 | 1,134 | 4,03 |
| 48 | Новая врезка - п.Заречный, №13 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,076 | 0,108 | 10,44 | Надземная | 0,162 | 2021 | 2022 | 0,012 | 0,12 | 0,052 | 0,18 |
| 49 | тк - тк 14 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 28,04 | Бесканальная | 1,025 | 2022 | 2023 | 0,082 | 0,808 | 0,348 | 1,24 |
| 50 | тк 9 - тк 8 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 40 | Бесканальная | 1,462 | 2022 | 2023 | 0,117 | 1,153 | 0,497 | 1,77 |
| 51 | тк 20 - тк 9 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 15 | Бесканальная | 0,548 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,432 | 0,186 | 0,66 |
| 52 | Задвижка 7 - тк 20 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 24 | Бесканальная | 0,877 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,692 | 0,298 | 1,06 |
| 53 | тк 7 - тк 6 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 50 | Бесканальная | 1,827 | 2022 | 2023 | 0,146 | 1,441 | 0,621 | 2,21 |
| 54 | тк 8 - тк 7 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 40 | Бесканальная | 1,462 | 2022 | 2023 | 0,117 | 1,153 | 0,497 | 1,77 |
| 55 | врезка - Задвижка 7 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,219 | 0,325 | 8,82 | Бесканальная | 0,322 | 2022 | 2023 | 0,026 | 0,254 | 0,11 | 0,39 |
| 56 | Задвижка 49 - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 29,72 | Бесканальная | 1,086 | 2022 | 2023 | 0,087 | 0,857 | 0,369 | 1,31 |
| 57 | тк - Задвижка 49 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 5,32 | Бесканальная | 0,194 | 2022 | 2023 | 0,016 | 0,153 | 0,066 | 0,24 |
| 58 | тк 6 - новая ТК | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,325 | 50,66 | Бесканальная | 1,851 | 2022 | 2023 | 0,148 | 1,46 | 0,629 | 2,24 |
| 59 | тк - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 63,71 | Бесканальная | 2,328 | 2022 | 2023 | 0,186 | 1,836 | 0,791 | 2,81 |
| 60 | Котельная №2 г.Хотьково - врезка | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,219 | 0,426 | 0,1 | Бесканальная | 0,005 | 2022 | 2023 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0,01 |
| 61 | новая ТК - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,325 | 52 | Бесканальная | 1,9 | 2022 | 2023 | 0,152 | 1,499 | 0,646 | 2,30 |
| 62 | тк 6 - новая ТК | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,057 | 0,089 | 50,66 | Бесканальная | 0,577 | 2022 | 2023 | 0,046 | 0,455 | 0,196 | 0,70 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4081,29 |  | 152,46 |  |  | 11,96 | 118,20 | 50,92 | 181,07 |

Необходимые затраты на реализацию мероприятий представлены в разрезе теплоснабжающих организаций и источников тепловой энергии.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов с учётом индексов-дефляторов составят 340,583 млн. руб. Проекты должны быть реализованы в течение 2019 - 2040 гг.

Таблица 6.4-4 - Капитальные вложения в реализацию группы проектов №5В

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2020- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | млн. руб. | 0,0 | 3,2 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,95 |
| Оборудование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 31,9 | 86,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118,20 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,92 |
| Всего капитальные затраты | млн. руб. | 0,0 | 3,2 | 54,3 | 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,07 |
| Непредвиденные расходы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| НДС | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего смета проекта | млн. руб. | 0,0 | 3,2 | 54,3 | 123,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,07 |
| МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2020- 2040 |
| ПИР и ПСД | млн. руб. | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,85 |
| Оборудование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,77 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,19 |
| Всего капитальные затраты | млн. руб. | 0,0 | 3,2 | 49,1 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,81 |
| Непредвиденные расходы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| НДС | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего смета проекта | млн. руб. | 0,0 | 3,2 | 49,1 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,81 |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2020- 2040 |
| ПИР и ПСД | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,49 |
| Оборудование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,74 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,35 |
| Всего капитальные затраты | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,58 |
| Непредвиденные расходы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| НДС | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего смета проекта | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,58 |
| ТСО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2020- 2040 |
| ПИР и ПСД | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,61 |
| Оборудование | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,69 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,38 |
| Всего капитальные затраты | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,68 |
| Непредвиденные расходы | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| НДС | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего смета проекта | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,68 |

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В Книге 8 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения представлен весь перечень необходимых мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Объемы реконструкции ветхих тепловых сетей в течение расчетного периода Схемы теплоснабжения определены на основании данных о дате прокладки, реконструкции и капитального ремонта участков тепловых сетей и срока полезного использования. Срок полезного использования тепловых сетей определен на основании норм амортизации, используемых теплоснабжающими и теплосетевыми организациями Сергиево-Посадского ГО при расчете амортизационных отчислений и (или) арендной платы, и составляет 25 лет.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6 и направлены на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжениях.

Состав мероприятий на тепловых сетях теплоснабжающих организаций Сергиево-Посадского ГО приведен ниже в таблице 6.5-1.

Таблица 6.5-1 - Состав мероприятий на тепловых сетях теплоснабжающих организаций Сергиево-Посадского ГО

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а) | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L=95) 2D=325 (L=120) 2D=325 (L=30) 2D=325 (L=115) 2D=325 (L=60) 2D=325 (L=30) | 2D=325 (L= 95,00 2D=325 (L= 120,00 2D=325 (L= 30,00 2D=325 (L= 115,00 2D=325 (L= 60,00 2D=325 (L= 30,00 | 2022 | 2026 | 92 213,22 |  | 7 983,95 | 0,00 | 0,00 | 79 342,70 | 4 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | 2022 | 2026 | 75 669,99 |  | 6 551,61 | 0,00 | 0,00 | 65 108,46 | 4 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, (г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) | ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2022 | 2027 | 742 782,62 |  | 62 956,24 | 0,00 | 0,00 | 331 223,91 | 308 259,06 | 40 343,40 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2022 | 2027 | 7 245,11 |  | 614,08 | 0,00 | 0,00 | 3 230,76 | 3 006,76 | 393,51 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) | Котельная ТК-1 теp.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская ТК-9 до ТК-45 ТК-46 до ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2022 | 2027 | 578 302,36 |  | 49 015,34 | 0,00 | 0,00 | 257 878,37 | 239 998,80 | 31 409,84 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2022 | 2027 | 317 898,67 |  | 26 944,23 | 0,00 | 0,00 | 141 758,35 | 131 929,77 | 17 266,31 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | 2022 | 2027 | 231 762,54 |  | 19 643,57 | 0,00 | 0,00 | 103 348,27 | 96 182,79 | 12 587,92 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма (г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2022 | 2026 | 83 440,42 |  | 7 224,39 | 0,00 | 0,00 | 71 794,35 | 4 421,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 36) 2D=273 (L= 30) 2D=273 (L= 6) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2022 | 2026 | 66 382,32 |  | 5 747,47 | 0,00 | 0,00 | 57 117,11 | 3 517,74 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиев-Посад, пгт Скоропусковский, 39) | Котельная УР-0 УР-0 УР-1 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2022 | 2026 | 41 406,27 |  | 3 585,01 | 0,00 | 0,00 | 35 627,05 | 2 194,21 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130) | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=53) | 2D=273 (L=53) | 2022 | 2025 | 9 566,13 |  | 863,66 | 0,00 | 8 197,59 | 504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=159 (L=53) | 2D=159 (L=53) | 2022 | 2025 | 8 229,18 |  | 742,96 | 0,00 | 7 051,91 | 434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2022 | 2025 | 28 701,33 |  | 2 591,25 | 0,00 | 24 595,30 | 1 514,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | 2022 | 2025 | 22 845,71 |  | 2 062,59 | 0,00 | 19 577,38 | 1 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6) | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2022 | 2026 | 91 987,66 |  | 7 964,42 | 0,00 | 0,00 | 79 148,62 | 4 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | 2022 | 2026 | 63 698,03 |  | 5 515,06 | 0,00 | 0,00 | 54 807,47 | 3 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а) | т/сети от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2022 | 2024 | 17 327,33 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети ГВС от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=96) | 2D=273 (L=96) | 2022 | 2024 | 17 327,33 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское) | ТК1 УЗ 1-1 УЗ 1-1 ТК 43 ТК 43 ТК 59 ТК59 ТК5 ТК5 ТК6 ТК6 ТК7 ТК7 УЗ- 42 ТК49 ТК47 ТК47 ТК46 ТК23 ТК24 ТК24 ТК 40 ТК40 УЗ 24-6 ТК 24 УЗ 24 УЗ 24 УЗ 24-1 У24-1 УЗ 24-2 УЗ 24-2 УЗ 25 ТК 38 ТК 26 ТК 26 ТК 27 ТК 27 ТК 28 ТК 28 ТК 29 ТК 29 ТК 30 ТК 37 ТК 33 ТК 33 УЗ 27 УЗ 27 ТК 36 УЗ 54 УЗ 33 УЗ 33 УЗ 33-2 ТК 49 ТК 50 ТК 50 ТК 32 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2022 | 2027 | 453 407,09 |  | 38 429,56 | 0,00 | 0,00 | 202 184,69 | 188 166,55 | 24 626,30 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2) | Театральная16 к51-50 лет октября к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8 к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6 к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2022 | 2027 | 142 315,21 |  | 12 062,25 | 0,00 | 0,00 | 63 461,64 | 59 061,63 | 7 729,69 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш | Котельная-Уз 1 Уз 1-Уз 2-Уз 3 Уз 3-Уз 3А Уз 3А-Уз 4 Уз 4-ТК 1 ТК 1-ТК 2 ТК 2-Уз 29 Уз 29-Уз 29а Уз 29а -Уз 40 ТК 40-ТК 45 ТК 45-Уз 43 ТК 43-ТК 45А ТК 45А -ТК 46 ТК 46-Уз 46 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2022 | 2026 | 413 593,82 |  | 35 809,52 | 0,00 | 0,00 | 355 867,08 | 21 917,23 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | т/сети от котельной д. Кузьмино | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=198) 2D=273 (L=198) | 2D= 273(L=198) 2D=273 (L=198) | 2022 | 2024 | 71 475,25 |  | 6 453,02 | 61 249,95 | 3 772,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, с. Шеметово, мкр. Новый, д.44 Радон | т/сети от котельной с. Шеметово | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2022 | 2024 | 51 851,85 |  | 4 681,36 | 44 433,89 | 2 736,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 | ТК9 до ТК12 ТК1 до ТК5 ТК1 до зд. 21 ТК10 до ТК30 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2022 | 2024 | 38 629,90 |  | 3 487,63 | 33 103,48 | 2 038,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Модернизация тепловых сетей г.о. Сергиев Посад | кот. ПМК - Уз-2; Уз.2 - ТК-2; Уз-18 - Уз-5; Уз-5 - Уз-4; ТК-1 - ТК-3; ТК-1 - Уз-8, ж/д84 Вознесенская; ТК-72 (ЦТП-4) - ТК-72А; ЦТП-8 - ТК-116 (Дружбы,13); Уз-31 (ЦТП-6) - ТК-79; ТК-14 (ж/д 50А НУШ) - ТК-15; ТК-15 - ТК-17 (д/сад 24); ТК-17 - ТК-18 (ж/д 88 НУШ); ТК-18 - ТК-19 (ж/д 90 НУШ); ТК-19 - ТК-19А (Дом быта, 94А НУШ); ТК-19А - ТК-23 (Д/сад 32); ТК-22Б (школа 11) - ТК-23 (д/сад 32); ТК-22 (школа 4) - ТК-22Б; Уз-36 (ж/д 6 ул.Дpужбы) - Уз-15 (ж/д7 ул.Дpужбы); Уз-15 (ж/д 7 ул.Дpужбы) - Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы); Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы) - ж/д 9 ул.Дpужбы ; ЦТП-4 - ТК-72; ТК-25 (Дружбы,1А) - Уз-8 ; ввода в ж/д 17 НУШ - Уз-44; ТК-71 (ул.Дружбы) - ТК-75; ТК-75 - Уз-31 (ЦТП-6); ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-28; ЦТП-1 - ТК-40; от Уз-4 (ж/д 38 НУШ) - выход из ж/д 38 НУШ; Уз-47 (ж/д-38 1-й Уд.Аpмии) - ТК-50 ; ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-92; ТК-92 - ТК-93; ТК-93 - выход из стадиона; выход из стадиона - ЦТП-4; ТК-1 - ТК-2; котельная - ТК-1; ТК-2 - УЗ-4; Уз-4 - ТК-22; ТК-22 - ТК-21; ТК-21 - ТК-24 (стар.кот.); ТК-3 - ТК-4; ТК-24 - Уз-8; Уз-8 - Уз-9; Уз-9 - ТК-3; от котельной - ТК-1; ТК-1 - Уз-13Уз-41 до Уз-42: 2Ду200, Дл-80м, подземно - Уз-42; Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) - ТК-28б; ТК-66 - Уз-42 (ул. К. Либкнехта, д.№6/27); ТК-53 - ТК-54 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; ТК-72 - ТК-73 по ул. Шлякова; ТК-54 - ТК-55 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; Уз-13 - ТК-21 у д.193 по пp.Кpасной Аpмии ; Уз-33 (ж/д№19/8) - ТК-51по ул. Валовая; Уз-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) - ТК-10 у ж/д№6 по пеp.Новый ; Уз-39 (Ж/д№3 по ул. К. Либкнехта) - ТК-5/1 по ул.К.Либкнехта; Уз-40 (Ж/д№4 по ул. К. Либкнехта) - ТК-6 по ул. К. Либкнехта; ТК-10 - ТК-11 по ул. Валовая:; ТК-78 - ТК-80 по ул. Л.Булавина:; ТК-86 - ТК-12 по пер. Валовый; ТК-12 - ТК-12а по пp.Кp.Аpмии; ТК-12 - ТК-13 по пер. Валовый; ТК-12а у ж/д№ 180 по пр. Кр. Армии - ТК-49 по ул. Шлякова; ТК-13 - ТК-14 по ул. Беpоунская; ТК-14 - ТК-15 (ЗАГС по пр. Кр. Армии, д.188); ТК-14 - ТК-18 по ул. Беpоунская; ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д№188) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№190); ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д №208б) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№208): ; ТК-66 - ТК-56 по ул. К. Либкнехта; ТК-16 - ТК-17 по пр. Кр. Армии; ТК-56 - ТК-55 по ул. Шлякова; ТК-17 - ТК-18; ТК-54 - ТК-53 по ул. Стахановская; ТК-18 - Уз-11 (ж/д№186/2 по пp.Кp.Аpмии); ТК-18 - ТК-18а по пр. Кр. Армии; ТК-19 - ТК-26 по пеp.Зеленый; ТК-21 - ТК-22 по пр. Кр. Армии; ТК-64 - ТК-62 по ул. Шлякова; ТК-3/1 - ТК-52 по ул. Л. Булавина:; ТК-55 - ТК-56 вдоль ж/д№9 по ул. К. ЛибкнехтаТК-8 - ТК-9 по ул. Валовая; ТК-9 - ТК-15 по пр. Кр. Армии; ТК-24 - ТК-16; ТК-19 - ТК-20 по ул. Л. Булавина ; ТК-11 - ТК-8; ТК-8 - ТК-10; ТК-10 - ТК-67; ТК-11 - ТК-85а; ТК-101 - ТК-95; ТК-138 - Уз-20; ТК-83 - ТК-31; Уз-21 - ТК-83; ТК-83 - ТК-31; ТК-18 - ТК-20; ТК-20 - Уз-23; Уз-23 - Уз-24; Уз-24 - Уз-25; ТК-23 - Уз-25; ТК-28 - ТК-31; ТК-41 - ТК-59; ТК-23 - Уз-26; ТК-50 - ТК-53; ТК-49 - ТК-48; ТК-48 - ТК-47/2; ТК-47/2 - ТК-47/1; ТК-47/1 - ТК-47; ТК-83 - ТК-95; ТК-95 - ТК-101; ТК-101 - ТК-102 (ул. Озерная, д.8); ТК-102 (ул. Озерная, д.8) - ТК-103; ТК-85 - ТК-86; ТК-86 - ТК-146; ТК-146 - ТК-87; ТК-87 - ТК-88; ТК-88 - Уз-44; Уз-44 - ж/д №3 по ул.Ясная; ж/д №3 по ул.Ясная - ТК-89; ТК-95 - ТК-96; ТК-101 - ТК-101а; ТК-101а - ТК-104; ТК-104 - Уз-62; ТК-83 - ТК-85; ТК-37 - ТК-41; ТК-41 - ТК-58; ТК-8 - ТК-9; ТК-8 - ТК-144ТК-144 - ТК-11; ТК-11 - ТК-12; ТК-12 - ТК-14; Уз-32 - ТК-1; ТК-2 - ТК-4; котельная - ТК-2; Котельная - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - дом/интеpнат; ТК-9 - ТК-18; УР-2 - УР-3; УР-2 - ТК-2; УР-3 - ТК-9; УР-1 - УР-8; Котельная - ЦТП ; ТК-2 - ТК-6; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТК-1 - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - ТК-4; Д-34 - котельная; Д-30 - Д-21; котельная-тепловой - Д-30; котельная - Д-29; котельная - в районе д. 47; Котельная - ТК1; ТК1 - ТК 2 ,3 ,4; ТК1 - ТК5,6,7,8; Котельная - ТК9; ТК9 - ТК10,11 12, 13, 14,15; ТК 11 - ТК 26, ТК 27; ТК 15 - Михеенко, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ленина, 5, Ленина 5а ("ХОРС"ИП Сергеев И.); котельная - ТК 1; ТК1 - ТК4; ТК 1 - ТК 14; котельная - (ТК 16), Михеенко, 6; Михеенко, 6 - Михеенко, 5; ТК 20 - ТК 21; Миххеенко, 11 - Михеенко 13; Михеенко 15; котельная - ТК 1; котельная - ТК1, 5, 6, 7; котельная - ТК1; ТК7 - ТК17, 19,20 ,2 1 ,22 ,23; ТК17 - ТК18, 1-ая Хотьковская, 24; 1-ая Хотьковская, 24 - 1-ая Хотьковская, 26 В; 1-ая Хотьковская, 26 В - 1-ая Хотьковская, 26 Б1-ая Хотьковская, 26 Б - 1-ая Хотьковская, 26 А; ТК24 - школа №1, Седина, 30; ТК 23 - ТК 29, 30, 31, 32, 36 ,35; ТК 14 - ТК 33; ТК 33 - ТК34,35; ТК 23 - котельная №4, 2-ая Рабочая, 4; котельная №4, 2-ая Рабочая, 4 - ТК 25,26,27, до Седина, 8; котельная - ТК 1,2,3,4,5,6,; ТК1 - ТК19,20,21,22,23,24 ( врезки на частные дома); ТК6 - ТК 7, 8; ТК 6 - ТК11,12,13,14; котельная - ТК1; котельная - ТК1, 2, 3, 4; котельная - ТК 1- ТК 9; котельная - ТК 1,5,6,7,11,12,13,14; ТК 14 - ТК15,16,17, 18, 19,20; котельная - ТК 1, 2, 5; 0 - 0; 0 - 0; 0 - 0; Котельной - Т6; Т6 - точки 1; Точка 1 - Т1; Т1 - Т2; Т2 - ТЗ; ТЗ - Т4; Т4 - ТК10; ТК10 - ТК14; ТК14 - ТК15; ТК15 - ТК19; ТК19 - ТК20; УЗ- 42 - ТК 8/1; ТК 30 - ТК 30/1; ТК 33 - ТК 34; УЗ 33 - УЗ 48; к51а-50 лет октября - к52-40 лет победы; к56-театральная 12 - к61-50 лет октября 4; к56-театральная 12 - к50-театральная7; к67-трудовые резервы6 - к70-новая3; к70-новая3 - к73-новая7; к70-новая3 - к74-новая4; у5-1мая 35а - к2-1 мая 45; к5-1мая35 - к14-1 мая 7; к41-1 мая 10 - к45-1мая4; к21-трудовые резервы11 - к26-строителей 16; к21-трудовые резервы11 - у11-строителей 2а; у11-строителей 2а - у38-горького 1а; ТК 2-ТК 3 - 6; ТК 5-ТК 6 - 10; ТК 6-ТК 7 - 11; ТК 7-ТК 8 - 12; ТК 8-ТК 9 - 13; ТК 9-ТК 10 - 14; ТК 10-ТК 11 - 15ТК 11-ТК 12 - 16; ТК 12-ТК 13 - 17; Уз 3-Уз 13 - 50; Уз 13-Уз 15 - 51; Уз 15-ТК 102 - 52; Уз 17-ТК 102 - 53; ТК 23-ТК 24 - 54; ТК 24-ТК 8 - 55; ТК 40-Уз 31 - 107; Уз 31-Уз 32 - 108; Уз 32-Уз 33 - 109; Уз 33-Уз 34 - ТК 41 - 110; ТК 44-МКД Школьная 14(Уз 36) - 119; Уз 32-Школьная 16 (ДСКВ №16) - 125; Уз 46-МКД Юбил.1 (В1) - 131; УЗ-46 - Уз-46а - 132; ТК-46а - ТК-46б - 133; ТК-46б - ТК-46в - 137; Уз 46 в- Юбил.9 - 138; ТК-46в - ТК-106 - 139; ТК-106 - ТК-57(Уз 106-УЗ 105-ТК57) - 140; ТК 1 - Институтская 4А - 181; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; Котельная - ТК; ТК5 до ТК6 - ; ТК9 до ТК10 - ; ТК5 до ТК12 - ; точка приема - Уз19; Уз19 - Уз21; Уз21 - Уз22; Уз22 - Уз23; ТК-10 - ТК-136; ТК-27 - ТК-30; ТК-30 - ТК-30а; ТК-30а - ТК-34; Котельная НИИПХ - ТК-10; Котельная НИИПХ - ТК-27; ТК-11 - ТК-17; ТК-27 - Октябрьская д.2; ТК-30а - Октябрьская д.7 ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132 ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская УЗ 9 - ТК 21 до 35 |  | мм.; м.п | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89; L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 L = 55 D 108 L = 55 D 108 | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89; L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 L = 55 D 108 L = 55 D 108 | 2022 | 2043 | 13 467 934,45 | 0,00 | 37 136,93 | 388 820,34 | 407 094,52 | 426 227,96 | 446 260,67 | 467 234,93 | 489 194,97 | 512 187,13 | 536 259,93 | 561 464,14 | 587 852,96 | 615 482,05 | 644 409,70 | 674 696,96 | 706 407,72 | 739 608,88 | 774 370,50 | 810 765,91 | 848 871,91 |
| 3.1.17.1 | Модернизация тепловых сетей Котельная Углич г. о. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132 |  | мм.; м.п | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | 2022 | 2023 | 126 883,41 |  | 11 541,73 | 115 341,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.2 | Модернизация тепловых сетей Котельная Рабочий пос. г.о. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.8 | ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | 2022 | 2023 | 290 573,78 |  | 24 779,75 | 265 794,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.3 | Модернизация тепловых сетей Котельная Реммаш | УЗ 9 - ТК 21 до 35 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 55 D 108 L = 55 D 108 | L = 55 D 108 | 2022 | 2024 | 8 500,08 |  | 815,45 | 7 684,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.

Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в разделе 6.5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания:

«8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»;

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.»

Актуальность перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые обусловлена тем, что (в случае открытой системы) технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах приводит к перетопам потребителей. Для устранения существующих проблем организации качественного теплоснабжения и приведения системы ГВС к действующим нормам законодательства рекомендуется осуществить переход на закрытую схему подключения ГВС.

При рассмотрении вопроса совместно с Администрацией Сергиево-Посадского городского округа и эксплуатирующими системы теплоснабжающими организациями детально проработано:

- адреса зданий, в которых будут проводится работы;

- график выполнения работ по переводу на закрытую систему;

- источники финансирования работ.

В Сергиево-Посадском городском округе предусмотрены как закрытая, так и открытая схема теплоснабжения на нужды ГВС.

Приготовление теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей закрытой схемы осуществляется в теплообменниках ЦТП, ИТП.

Применение открытой схемы ГВС существует у потребителей Сергиево-Посадского городского округа от следующих котельных:

- Котельная Углич (МУП «СП Теплосеть»);

- Котельная Рабочий поселок (МУП «СП Теплосеть»);

- Котельная Совхоз (МУП «СП Теплосеть»);

- Котельная Скоропусковский поселок (МУП «СП Теплосеть»);

- Котельная Реммаш (МУП «РКС»);

- Котельная №3 г. Краснозаводск (МУП «ККК»);

- Котельная д. Семенково (МУП «ККК»);

- Котельная рп Богородское (ЗАО «Стройгруппа СП»).

В Сергиево-Посадском городском округе для перевода существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения необходимо строительство индивидуальных при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Затраты на реконструкцию тепломагистралей холодного водоснабжения должны быть уточнены в Схеме водоснабжения города. Источником финансирования могут являться составляющие тарифа на холодную воду.

В таблицах ниже представлены капитальные затраты по 2 сценариям.

Таблица 7.1-1 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Углич | 6019 | 75589 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 82913 | 0 | 0 | 0 | 81607 | 82913 | 82913 | 82913 | 82913 | 82913 | 82913 | 82913 | 82913 |
| а) проектирование ИТП |  | 5709 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 | 0 | 0 | 0 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 | 5813 |
| б) подготовка помещений |  | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 41470 | 724 | 0 | 0 | 0 | 42194 | 0 | 0 | 0 | 41470 | 42194 | 42194 | 42194 | 42194 | 42194 | 42194 | 42194 | 42194 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 2488 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 2488 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 6221 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6329 | 0 | 0 | 0 | 6221 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 1658 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 1658 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 21978 | 401 | 0 | 0 | 0 | 22379 | 0 | 0 | 0 | 21978 | 22379 | 22379 | 22379 | 22379 | 22379 | 22379 | 22379 | 22379 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 14789 | 183238 | 23551 | 0 | 0 | 0 | 221578 | 0 | 0 | 0 | 198027 | 221578 | 221578 | 221578 | 221578 | 221578 | 221578 | 221578 | 221578 |
| а) проектирование ИТП |  | 13879 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15772 | 0 | 0 | 0 | 15772 | 15772 | 15772 | 15772 | 15772 | 15772 | 15772 | 15772 | 15772 |
| б) подготовка помещений |  | 910 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 98768 | 13034 | 0 | 0 | 0 | 111802 | 0 | 0 | 0 | 98768 | 111802 | 111802 | 111802 | 111802 | 111802 | 111802 | 111802 | 111802 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 5926 | 782 | 0 | 0 | 0 | 6708 | 0 | 0 | 0 | 5926 | 6708 | 6708 | 6708 | 6708 | 6708 | 6708 | 6708 | 6708 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 14815 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 14815 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259 | 0 | 0 | 0 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 | 4259 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 3938 | 515 | 0 | 0 | 0 | 4453 | 0 | 0 | 0 | 3938 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 | 4453 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 53369 | 7265 | 0 | 0 | 0 | 60634 | 0 | 0 | 0 | 53369 | 60634 | 60634 | 60634 | 60634 | 60634 | 60634 | 60634 | 60634 |
| 22 | Котельная Совхоз | 1949 | 24505 | 11095 | 0 | 0 | 0 | 37549 | 0 | 0 | 0 | 26454 | 37549 | 37549 | 37549 | 37549 | 37549 | 37549 | 37549 | 37549 |
| а) проектирование ИТП |  | 1809 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 | 2713 |
| б) подготовка помещений |  | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 12606 | 6103 | 0 | 0 | 0 | 18709 | 0 | 0 | 0 | 12606 | 18709 | 18709 | 18709 | 18709 | 18709 | 18709 | 18709 | 18709 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 756 | 366 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 756 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 1891 | 915 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 501 | 243 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 501 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 6947 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 10415 | 0 | 0 | 0 | 6947 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 | 10415 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 6937 | 87486 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 96096 | 0 | 0 | 0 | 94423 | 96096 | 96096 | 96096 | 96096 | 96096 | 96096 | 96096 | 96096 |
| а) проектирование ИТП |  | 6597 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6734 | 0 | 0 | 0 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 | 6734 |
| б) подготовка помещений |  | 340 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 47294 | 918 | 0 | 0 | 0 | 48212 | 0 | 0 | 0 | 47294 | 48212 | 48212 | 48212 | 48212 | 48212 | 48212 | 48212 | 48212 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 2838 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 | 2893 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 7094 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7232 | 0 | 0 | 0 | 7094 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 1880 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 25372 | 526 | 0 | 0 | 0 | 25897 | 0 | 0 | 0 | 25372 | 25897 | 25897 | 25897 | 25897 | 25897 | 25897 | 25897 | 25897 |
| 73 | Котельная Реммаш | 34757 | 469648 | 4153 | 0 | 0 | 0 | 508559 | 0 | 0 | 0 | 504406 | 508559 | 508559 | 508559 | 508559 | 508559 | 508559 | 508559 | 508559 |
| а) проектирование ИТП |  | 34097 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34431 | 0 | 0 | 0 | 34431 | 34431 | 34431 | 34431 | 34431 | 34431 | 34431 | 34431 | 34431 |
| б) подготовка помещений |  | 660 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 252532 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 254832 | 0 | 0 | 0 | 252532 | 254832 | 254832 | 254832 | 254832 | 254832 | 254832 | 254832 | 254832 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 15152 | 138 | 0 | 0 | 0 | 15290 | 0 | 0 | 0 | 15152 | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 | 15290 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 37880 | 345 | 0 | 0 | 0 | 38225 | 0 | 0 | 0 | 37880 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 22190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22190 | 0 | 0 | 0 | 22190 | 22190 | 22190 | 22190 | 22190 | 22190 | 22190 | 22190 | 22190 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 10093 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10184 | 0 | 0 | 0 | 10093 | 10184 | 10184 | 10184 | 10184 | 10184 | 10184 | 10184 | 10184 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 131408 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 132687 | 0 | 0 | 0 | 131408 | 132687 | 132687 | 132687 | 132687 | 132687 | 132687 | 132687 | 132687 |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 2237 | 41792 | 169140 | 0 | 0 | 0 | 213169 | 0 | 0 | 0 | 44029 | 213169 | 213169 | 213169 | 213169 | 213169 | 213169 | 213169 | 213169 |
| а) проектирование ИТП |  | 2107 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15586 | 0 | 0 | 0 | 15586 | 15586 | 15586 | 15586 | 15586 | 15586 | 15586 | 15586 | 15586 |
| б) подготовка помещений |  | 130 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 14900 | 93901 | 0 | 0 | 0 | 108801 | 0 | 0 | 0 | 14900 | 108801 | 108801 | 108801 | 108801 | 108801 | 108801 | 108801 | 108801 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 894 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 6528 | 0 | 0 | 0 | 894 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 | 6528 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 2235 | 14085 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 590 | 3744 | 0 | 0 | 0 | 4334 | 0 | 0 | 0 | 590 | 4334 | 4334 | 4334 | 4334 | 4334 | 4334 | 4334 | 4334 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 8096 | 51776 | 0 | 0 | 0 | 59872 | 0 | 0 | 0 | 8096 | 59872 | 59872 | 59872 | 59872 | 59872 | 59872 | 59872 | 59872 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 1328 | 15259 | 780 | 0 | 0 | 0 | 17368 | 0 | 0 | 0 | 16587 | 17368 | 17368 | 17368 | 17368 | 17368 | 17368 | 17368 | 17368 |
| а) проектирование ИТП |  | 1198 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| б) подготовка помещений |  | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 8368 | 428 | 0 | 0 | 0 | 8796 | 0 | 0 | 0 | 8368 | 8796 | 8796 | 8796 | 8796 | 8796 | 8796 | 8796 | 8796 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 502 | 26 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 502 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 1255 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 329 | 17 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 329 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 4600 | 245 | 0 | 0 | 0 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
| 76 | Котельная рп Богородское | 11371 | 142137 | 13580 | 0 | 0 | 0 | 167088 | 0 | 0 | 0 | 153508 | 167088 | 167088 | 167088 | 167088 | 167088 | 167088 | 167088 | 167088 |
| а) проектирование ИТП |  | 10771 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11864 | 0 | 0 | 0 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 | 11864 |
| б) подготовка помещений |  | 600 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 76489 | 7507 | 0 | 0 | 0 | 83996 | 0 | 0 | 0 | 76489 | 83996 | 83996 | 83996 | 83996 | 83996 | 83996 | 83996 | 83996 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 4589 | 450 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 4589 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 11473 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 12599 | 0 | 0 | 0 | 11473 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 | 3748 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 3056 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 | 3356 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 41558 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 45754 | 0 | 0 | 0 | 41558 | 45754 | 45754 | 45754 | 45754 | 45754 | 45754 | 45754 | 45754 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  | 79387 | 1039654 | 225278 | 0 | 0 | 0 | 1344318 | 0 | 0 | 0 | 1119041 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 |
| а) проектирование ИТП |  | 76167 | 18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94176 | 0 | 0 | 0 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 |
| б) подготовка помещений |  | 3220 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 552427 | 124913 | 0 | 0 | 0 | 677340 | 0 | 0 | 0 | 552427 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 33146 | 7495 | 0 | 0 | 0 | 40640 | 0 | 0 | 0 | 33146 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 82864 | 18737 | 0 | 0 | 0 | 101601 | 0 | 0 | 0 | 82864 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 35697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35697 | 0 | 0 | 0 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 22043 | 4976 | 0 | 0 | 0 | 27019 | 0 | 0 | 0 | 22043 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 293327 | 69157 | 0 | 0 | 0 | 362485 | 0 | 0 | 0 | 293327 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 79387 | 1039654 | 225278 | 0 | 0 | 0 | 1344318 | 0 | 0 | 0 | 1119041 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 | 1344318 |
| а) проектирование ИТП |  | 76167 | 18009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94176 | 0 | 0 | 0 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 | 94176 |
| б) подготовка помещений |  | 3220 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 552427 | 124913 | 0 | 0 | 0 | 677340 | 0 | 0 | 0 | 552427 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 | 677340 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 33146 | 7495 | 0 | 0 | 0 | 40640 | 0 | 0 | 0 | 33146 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 | 40640 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 82864 | 18737 | 0 | 0 | 0 | 101601 | 0 | 0 | 0 | 82864 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 35697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35697 | 0 | 0 | 0 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 | 35697 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 22043 | 4976 | 0 | 0 | 0 | 27019 | 0 | 0 | 0 | 22043 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 | 27019 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 293327 | 69157 | 0 | 0 | 0 | 362485 | 0 | 0 | 0 | 293327 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 | 362485 |

Таблица 7.1-2 - Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по сценарию №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная Углич | 3504 | 35607 | 109 | 0 | 0 | 0 | 39220 | 0 | 0 | 0 | 39112 | 39220 | 39220 | 39220 | 39220 | 39220 | 39220 | 39220 | 39220 |
| а) проектирование ИТП |  | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 | 3194 |
| б) подготовка помещений |  | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 15397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15397 | 0 | 0 | 0 | 15397 | 15397 | 15397 | 15397 | 15397 | 15397 | 15397 | 15397 | 15397 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 6221 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6329 | 0 | 0 | 0 | 6221 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 | 6329 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 | 1383 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 10905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10905 | 0 | 0 | 0 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 | 10905 |
| 12 | Котельная Рабочий поселок | 8676 | 90278 | 2114 | 0 | 0 | 0 | 101069 | 0 | 0 | 0 | 98955 | 101069 | 101069 | 101069 | 101069 | 101069 | 101069 | 101069 | 101069 |
| а) проектирование ИТП |  | 7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766 | 0 | 0 | 0 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 | 7766 |
| б) подготовка помещений |  | 910 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 39763 | 150 | 0 | 0 | 0 | 39913 | 0 | 0 | 0 | 39763 | 39913 | 39913 | 39913 | 39913 | 39913 | 39913 | 39913 | 39913 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 2386 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 2386 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 14815 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 16770 | 0 | 0 | 0 | 14815 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 | 16770 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 | 3549 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 27524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27524 | 0 | 0 | 0 | 27524 | 27524 | 27524 | 27524 | 27524 | 27524 | 27524 | 27524 | 27524 |
| 22 | Котельная Совхоз | 1474 | 15207 | 947 | 0 | 0 | 0 | 17629 | 0 | 0 | 0 | 16682 | 17629 | 17629 | 17629 | 17629 | 17629 | 17629 | 17629 | 17629 |
| а) проектирование ИТП |  | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 |
| б) подготовка помещений |  | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 7027 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7057 | 0 | 0 | 0 | 7027 | 7057 | 7057 | 7057 | 7057 | 7057 | 7057 | 7057 | 7057 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 422 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 1891 | 915 | 0 | 0 | 0 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 | 2806 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 | 4747 |
| 23 | Котельная Скоропусковский поселок | 5260 | 55516 | 138 | 0 | 0 | 0 | 60913 | 0 | 0 | 0 | 60776 | 60913 | 60913 | 60913 | 60913 | 60913 | 60913 | 60913 | 60913 |
| а) проектирование ИТП |  | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 | 4920 |
| б) подготовка помещений |  | 340 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 26614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26614 | 0 | 0 | 0 | 26614 | 26614 | 26614 | 26614 | 26614 | 26614 | 26614 | 26614 | 26614 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 7094 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7232 | 0 | 0 | 0 | 7094 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 | 7232 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 | 2368 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 16496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16496 | 0 | 0 | 0 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 | 16496 |
| 73 | Котельная Реммаш | 35092 | 400046 | 377 | 0 | 0 | 0 | 435514 | 0 | 0 | 0 | 435138 | 435514 | 435514 | 435514 | 435514 | 435514 | 435514 | 435514 | 435514 |
| а) проектирование ИТП |  | 34432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34432 | 0 | 0 | 0 | 34432 | 34432 | 34432 | 34432 | 34432 | 34432 | 34432 | 34432 | 34432 |
| б) подготовка помещений |  | 660 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 205676 | 30 | 0 | 0 | 0 | 205706 | 0 | 0 | 0 | 205676 | 205706 | 205706 | 205706 | 205706 | 205706 | 205706 | 205706 | 205706 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 12341 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12342 | 0 | 0 | 0 | 12341 | 12342 | 12342 | 12342 | 12342 | 12342 | 12342 | 12342 | 12342 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 37880 | 345 | 0 | 0 | 0 | 38225 | 0 | 0 | 0 | 37880 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 | 38225 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 18492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18492 | 0 | 0 | 0 | 18492 | 18492 | 18492 | 18492 | 18492 | 18492 | 18492 | 18492 | 18492 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10273 | 0 | 0 | 0 | 10273 | 10273 | 10273 | 10273 | 10273 | 10273 | 10273 | 10273 | 10273 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 115324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115324 | 0 | 0 | 0 | 115324 | 115324 | 115324 | 115324 | 115324 | 115324 | 115324 | 115324 | 115324 |
| 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 456 | 6786 | 14403 | 0 | 0 | 0 | 21645 | 0 | 0 | 0 | 7242 | 21645 | 21645 | 21645 | 21645 | 21645 | 21645 | 21645 | 21645 |
| а) проектирование ИТП |  | 326 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 |
| б) подготовка помещений |  | 130 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 1240 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 74 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 2235 | 14085 | 0 | 0 | 0 | 16320 | 0 | 0 | 0 | 2235 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 | 16320 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 75 | Котельная д. Семенково | 453 | 4286 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4803 | 0 | 0 | 0 | 4739 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 |
| а) проектирование ИТП |  | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| б) подготовка помещений |  | 130 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 1255 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 | 1319 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 76 | Котельная рп Богородское | 7407 | 76762 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 85295 | 0 | 0 | 0 | 84169 | 85295 | 85295 | 85295 | 85295 | 85295 | 85295 | 85295 | 85295 |
| а) проектирование ИТП |  | 6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6807 | 0 | 0 | 0 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 | 6807 |
| б) подготовка помещений |  | 600 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 34793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34793 | 0 | 0 | 0 | 34793 | 34793 | 34793 | 34793 | 34793 | 34793 | 34793 | 34793 | 34793 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 11473 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 12599 | 0 | 0 | 0 | 11473 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 | 12599 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3123 | 0 | 0 | 0 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 | 3123 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 23420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23420 | 0 | 0 | 0 | 23420 | 23420 | 23420 | 23420 | 23420 | 23420 | 23420 | 23420 | 23420 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  | 62323 | 684488 | 19278 | 0 | 0 | 0 | 766089 | 0 | 0 | 0 | 746811 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 |
| а) проектирование ИТП |  | 59103 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59247 | 0 | 0 | 0 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 |
| б) подготовка помещений |  | 3220 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 331877 | 510 | 0 | 0 | 0 | 332387 | 0 | 0 | 0 | 331877 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 19913 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19943 | 0 | 0 | 0 | 19913 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 82864 | 18737 | 0 | 0 | 0 | 101601 | 0 | 0 | 0 | 82864 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 29747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29747 | 0 | 0 | 0 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 16526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16526 | 0 | 0 | 0 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 201277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201277 | 0 | 0 | 0 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 62323 | 684488 | 19278 | 0 | 0 | 0 | 766089 | 0 | 0 | 0 | 746811 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 | 766089 |
| а) проектирование ИТП |  | 59103 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59247 | 0 | 0 | 0 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 | 59247 |
| б) подготовка помещений |  | 3220 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 |
| в) оборудование ИТП |  | 0 | 331877 | 510 | 0 | 0 | 0 | 332387 | 0 | 0 | 0 | 331877 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 | 332387 |
| г) доставка оборудования |  | 0 | 19913 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19943 | 0 | 0 | 0 | 19913 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 | 19943 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  | 0 | 82864 | 18737 | 0 | 0 | 0 | 101601 | 0 | 0 | 0 | 82864 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 | 101601 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  | 0 | 29747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29747 | 0 | 0 | 0 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 | 29747 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 16526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16526 | 0 | 0 | 0 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 | 16526 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  | 0 | 201277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201277 | 0 | 0 | 0 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 | 201277 |

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В Сергиево-Посадском городском округе мероприятий по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения для которых необходимо строительство индивидуальных при отсутствии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения – не предусмотрено.

.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

При разработке новой Схемы теплоснабжения скорректированы прогнозы потребления топлива, на основе мероприятий по развитию котельных. Снижение потребления объемов топлива является одним из важнейших эффектов от реализации Схемы теплоснабжения, поскольку топливная составляющая превышает 45% от цены на тепловую энергию для конечного потребителя.

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения отпуска тепловой энергии в сеть и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения (в т.ч. и новыми котельными) приведены в Приложении 1 Книги 10.

На рисунке 8.1-1 представлено потребление топлива по группам теплогенерирующих источников.

По сохраняемым котельным МУП «СП Теплосеть» и МУП «РКС» видно существенное снижение расходов топлива. Причиной тому является как повышение энергоэффективности работы котельных, так и перевод нагрузки на новые источники теплоснабжения (оптимизация зон).

Рис. 8.1-1 – Прогнозное потребление топлива группами источников теплоснабжения

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 зарегистрированного в Минюсте России 28 ноября 2012 года.

Утверждению подлежат нормативы создания запасов следующих видов топлив:

● мазут - как основной и резервный вид топлива;

● дизельное топливо - как резервный вид топлива;

● уголь, как основной вид топлива (до перевода котельных на газ).

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).

В расчете ННЗТ для котельных учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период.

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) для отопительных котельных принимается из расчета планового среднесуточного расхода топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода. Длительность формирования НЭЗТ зависит от вида резервного топлива и составляет: 30 суток для жидкого топлива и 45 для твердого.

Кроме того, при расчете необходимо использовать:

● расчётные нормативы средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трём наиболее холодным месяцам, кгу.т/Гкал;

● фактическое значение расходов резервного топлива, пошедшее на замещение газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающей организацией за три предшествующих года, тонн;

Виды и количество используемого резервного топлива, по состоянию на 2019 г., представлены в разделе 8 Книги 1.

В Приложении 2 Книги 10 представлены результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Необходимость и выбор вида резервного топлива для новых котельных определяется на этапе проектирования.

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на территории городского округа не предусмотрен.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива для муниципальных и ведомственных котельных является природный газ. Уголь каменный используется для выработки тепловой энергии на мелких котельных.

Описание видов топлива (уголь), используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, представлено в таблице ниже.

Таблица 8-1 – Описание видов топлива (уголь), используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики угля |  |  | Теплота сгорания угля, ккал/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка | зольность, Ар, % | влажность, Wр, % | 2018 | 2019 | 2020 |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная Садовая | ДПК | 15 | 11,2 | 5376 | 5376 | 5649 |
| 19 | Котельная Наугольное | ДПК | 15 | 11,2 | 5376 | 5376 | 5648 |
| 20 | Котельная Бубяково | ДПК | 15 | 11,2 | 5376 | 5376 | 5530 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Котельная №19 | ДПК | 7 | 14,9 | 5376 | 5376 | 5510 |
| 45 | Котельная №21 | ДПК | 11 | 16 | 5376 | 5376 | 5510 |
| 72 | Котельная Путятино (Бобошино) | ДПК | 8,1-9,1 | 15,6 | 5510 | 5376 | 5510 |

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На рисунке 8.4-1 представлены топливные балансы в разрезе применяемых видов топлива.

Основным видом топлива, используемым существующими и новыми котельными города, является природный газ. Принципиального отличия от общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения и комбинированной выработки используют газ в качестве основного топлива.

Рис. 8.4-1 – Прогнозные виды и количество используемого топлива источниками теплоснабжения

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться газ. В случае корректировки Схемы газоснабжения, в сторону строительства магистральных газопроводов, с целью газификации котельных, доля потребления газа котельными будет стремиться к 100%.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 7.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Стоимость проектов нового строительства, реконструкции и перевооружения источников централизованного теплоснабжения по группам проектов приведена в таблицах ниже.

В мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии входят 9 групп проектов, в том числе:

1)	Группа проектов 11 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок;

2)	Группа проектов 12 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

3)	Группа проектов 13 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4)	Группа проектов 14 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5)	Группа проектов 15 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6)	Группа проектов 16 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7)	Группа проектов 17 - реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

8)	Группа проектов 18 - новое строительство для обеспечения существующих потребителей;

9)	Группа проектов 19 - реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле.

При актуализации проекта уточнена потребность в тепловой мощности для новых источников тепловой энергии, с учетом новых нормативов потребления тепловой мощности. Реестр проектов представлен в таблице ниже.

Таблица 9.1-1 План мероприятий по строительству новых котельных, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок потребителей, определенных генеральным планом

| № в рамках группы проектов | Наименование мероприятия | Наименование организации | Год реализации ПИР и ПСД | Год реализации СМР и закупки оборудования | Стоимость мероприятия, в текущих ценах (без НДС), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-1, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 120,703 |
| 2 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-2, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 3 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-3, установленная мощность - 0,2 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 2,231 |
| 4 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-4, установленная мощность - 6 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 39,996 |
| 5 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-5, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 20,078 |
| 6 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-6, установленная мощность - 5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 33,330 |
| 7 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-7, установленная мощность - 40 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 180,955 |
| 8 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-8, установленная мощность - 25 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 120,703 |
| 9 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275), установленная мощность - 0,3 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 3,346 |
| 10 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-10, установленная мощность - 1 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 11,155 |
| 11 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-11, установленная мощность - 8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 53,019 |
| 12 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-12, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 39,041 |
| 13 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-13, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2021 | 2022 | 27,887 |
| 14 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-14, установленная мощность - 1,8 Гкал/ч | ТСО не определена | 2023 | 2024 | 20,078 |
| 15 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-15, установленная мощность - 2,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2022 | 2023 | 27,887 |
| 16 | Строительство теплоисточника для подключения перспективы: Котельная К-16, установленная мощность - 3,5 Гкал/ч | ТСО не определена | 2024 | 2025 | 39,041 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 792,5 |

Таблица 9.1-2 – Перечень источников теплоснабжения и тепловых сетей, модернизируемых по варианту №3

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показателя |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  | (мощность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство БМК №11 (г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | Строительство за территорией промышленного предприятия (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а) | мощность | Гкал/ч | - | 6,60 | 2022 | 2024 | 113 299,20 | 0 |  | 10 229,03 | 97 090,54 | 5 979,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Строительство БМК №3 (г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б) | мощность | Гкал/ч | - | 1,10 | 2022 | 2025 | 47 178,42 | 0 |  | 4 259,42 | 0,00 | 40 429,05 | 2 489,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство БМК № 8 мощностью 0,61 Гкал (д. Короськово, д. 34) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Короськово, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 0,61 | 2022 | 2024 | 25 775,45 | 0 |  | 2 327,09 | 22 087,99 | 1 360,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство БМК (с. Васильевское, д. 26/1) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Васильевское, д. 26/1) | мощность | Гкал/ч | - | 4,80 | 2022 | 2024 | 78 310,62 | 0 |  | 7 070,14 | 67 107,45 | 4 133,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Строительство БМК (с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | Строительство БМК в границах существующего участка (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовкое, д. Сырнево) | мощность | Гкал/ч | - | 0,13 | 2022 | 2024 | 8 835,37 | 0 |  | 797,69 | 7 571,38 | 466,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18) | мощность | Гкал/ч | - | 5,50 | 2022 | 2024 | 81 873,90 | 0 |  | 7 391,85 | 70 160,96 | 4 321,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство БМК (с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | Строительство БМК (после газификации поселка) (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34) | мощность | Гкал/ч | - | 2,13 | 2022 | 2024 | 45 881,20 | 0 |  | 4 142,31 | 39 317,41 | 2 421,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство БМК (Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7) | мощность | Гкал/ч | - | 0,43 | 2022 | 2025 | 25 769,65 | 0 |  | 2 326,57 | 0,00 | 22 083,02 | 1 360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Строительство БМК (Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | Строительство замещающего источника БМК с переносом источника в район жилого дома 133 и переводом на природный газ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136) | мощность | Гкал/ч | - | 0,50 | 2022 | 2025 | 30 211,45 | 0 |  | 2 727,59 | 0,00 | 25 889,38 | 1 594,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Строительство БМК (Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | Строительство замещающего источника БМК в границах существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130) | мощность | Гкал/ч | - | 4,30 | 2022 | 2025 | 75 911,24 | 0 |  | 6 853,52 | 0,00 | 65 051,32 | 4 006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Строительство БМК (Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | Строительство БМК на существующем ЗУ (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95) | мощность | Гкал/ч | - | 3,01 | 2022 | 2025 | 55 479,96 | 0 |  | 5 008,91 | 0,00 | 47 542,96 | 2 928,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Строительство БМК Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а) | Строительство замещающего источника БМКна новом земельном участке вблизи ж/д 31 (Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а)) | мощность | Гкал/ч | - | 2,58 | 2022 | 2025 | 56 524,43 | 0 |  | 5 103,21 | 0,00 | 48 438,01 | 2 983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Строительство БМК (пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | Строительство замещающего источника мощностью 43,2 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией. (г.о. Сергиев-Посад, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24) | мощность | Гкал/ч | - | 43,20 | 2022 | 2026 | 501 291,19 | 0 |  | 44 308,52 | 0,00 | 222 650,37 | 207 213,27 | 27 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Строительство БМК (д.Зубцово) | Строительство БМК на существующем ЗУ со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, д. Зубцово) | мощность | Гкал/ч | - | 1,77 | 2022 | 2026 | 47 908,91 | 0 |  | 4 148,02 | 0,00 | 0,00 | 41 222,09 | 2 538,80 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Строительство БМК (г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89) | Строительство БМК на участке существующей котельной с РТХ (Дизельное топливо) (г.о. Сергиев-Посад, ул. Кирова, 89) | мощность | Гкал/ч | - | 1,00 | 2022 | 2026 | 44 352,34 | 0 |  | 3 840,09 | 0,00 | 0,00 | 38 161,93 | 2 350,33 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Строительство БМК (г. Сергиев-Посадул. Вознесенская, 55) | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55) | мощность | Гкал/ч | - | 5,76 | 2022 | 2026 | 89 353,58 | 0 |  | 7 736,36 | 0,00 | 0,00 | 76 882,19 | 4 735,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Строительство БМК (Скобяной посёлок) | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Скобяной посёлок) | мощность | Гкал/ч | - | 34,03 | 2022 | 2026 | 302 207,64 | 0 |  | 26 711,76 | 0,00 | 134 226,66 | 124 920,28 | 16 348,94 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Строительство БМК пос. Афанасово. | Строительство БМК на территории существующей котельной с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, Афанасово) | мощность | Гкал/ч | - | 2,00 | 2022 | 2026 | 63 388,09 | 0 |  | 5 488,23 | 0,00 | 0,00 | 54 540,79 | 3 359,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Строительство БМК Птицеградская (г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева, 37а) | Строительство БМК на территории существующей котельной. (г.о. Сергиев-Посад, ул. Маслиева) | мощность | Гкал/ч | - | 14,20 | 2022 | 2027 | 190 200,44 | 0 |  | 16 120,87 | 0,00 | 0,00 | 84 814,77 | 78 934,28 | 10 330,52 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Строительство БМК «Ферма» ( г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | Строительство БМК с РТХ на уч-ке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя) | мощность | Гкал/ч | - | 39,94 | 2022 | 2026 | 532 334,90 | 0 |  | 46 090,29 | 0,00 | 0,00 | 458 035,04 | 28 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Строительство БМК ( г. о.Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | Строительство БМК на участке существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, ул. Парковая,43) | мощность | Гкал/ч | - | 3,79 | 2022 | 2026 | 74 172,36 | 0 |  | 6 421,94 | 0,00 | 0,00 | 63 819,86 | 3 930,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | Строительство БМК на территории существующей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, проезд 21, стр.2) | мощность | Гкал/ч | - | 30,00 | 2022 | 2027 | 298 896,00 | 0 |  | 25 333,62 | 0,00 | 0,00 | 133 284,63 | 124 043,56 | 16 234,20 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Строительство БМК (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | Строительство БМК в районе ул. Горького с РТХ (г.о. Сергиев-Посад, г. Краснозаводск, ул. Горького) | мощность | Гкал/ч | - | 10,00 | 2022 | 2027 | 139 122,29 | 0 |  | 11 791,63 | 0,00 | 0,00 | 62 037,84 | 57 736,55 | 7 556,27 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Строительство БМК (г.о Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (Сергиево-Посадский р-н, д. Абрамово, в/г № 383) | мощность | Гкал/ч | - | 5,45 | 2022 | 2026 | 102 983,12 | 0 |  | 8 916,42 | 0,00 | 0,00 | 88 609,40 | 5 457,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Строительство БМК №14 (Совхоз/ДКВР) (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) | Строительство замещающего источника (БМК) со снижением установленной мощности и газификацией котельной (г.о Сергиев-Посад, Скоропусковский г/п, г. Сергиев Посад 14, 27, 1.) 4) | мощность | Гкал/ч | - | 4,08 | 2022 | 2025 | 72 044,16 |  |  | 6 504,39 | 0,00 | 61 737,47 | 3 802,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Котельная Самотовино: Строительство замещающего источника на природном газе в рамках инвестиционной программы МУП "РКС". Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году. | Котельная Самотовино. Сергиево-Посадский р-н, п. Самотовино | мощность | Гкал/ч | - | 3,72 | 2021 | 2021 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 103 305,91 | 0,00 | 0,00 | 271 649,47 | 303 335,73 | 686 730,16 | 1 452 706,57 | 354 763,03 | 34 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной №6 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности. Переключение на котельную абонентов от котельных №4 и № 21 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д.2, стр. 7) | Мощность | Гкал/ч | 24,30 | 24,96 | 2022 | 2026 | 341 268,49 | 0 |  | 29 547,49 | 0,00 | 0,00 | 293 636,44 | 18 084,55 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной №5 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Кооперативная) | Мощность | Гкал/ч | 4,50 | 1,25 | 2022 | 2025 | 51 747,80 | 0 |  | 4 671,96 | 0,00 | 44 344,73 | 2 731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной №14 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14) | Мощность | Гкал/ч | 3,44 | 1,75 | 2022 | 2025 | 36 357,85 | 0 |  | 3 282,51 | 0,00 | 31 156,47 | 1 918,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | Замена основного и вспомогательного оборудования со снижением мощности с автоматизацией диспетчеризацией и подключением абонентов от котельной №1 (Калинина, 15) (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а) | Мощность | Гкал/ч | 24,31 | 17,53 | 2022 | 2025 | 168 764,58 | 0 |  | 15 236,62 | 0,00 | 144 621,00 | 8 906,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной №7 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением мощности (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а) | Мощность | Гкал/ч | 15,70 | 4,75 | 2022 | 2026 | 64 680,94 | 0 |  | 5 600,16 | 0,00 | 0,00 | 55 653,19 | 3 427,58 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция котельной №12 (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Реконструкция котельной с установкой дополнительного котла мощностью 2 Гкал/ч. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13) | Мощность | Гкал/ч | 4,20 | 6,20 | 2022 | 2027 | 44 269,53 | 0 |  | 3 752,17 | 0,00 | 0,00 | 19 740,81 | 18 372,11 | 2 404,45 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной №9 (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, пос. ОРГРЭС) | Мощность | Гкал/ч | 2,71 | 1,40 | 2022 | 2027 | 39 772,33 | 0 |  | 3 370,99 | 0,00 | 0,00 | 17 735,40 | 16 505,75 | 2 160,19 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной №19 (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково) | Замена существующего оборудования на аналогичное с учетом замены использования угля на пеллеты (г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково, Хотьково, ст. Желтиково) | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,16 | 2022 | 2024 | 8 551,10 | 0 |  | 772,02 | 7 327,77 | 451,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Реконструкция котельной Радон | Установка водогрейного котла мощностью 3 Гкал/ч, демонтаж з-х паровых котлов. Реконструкция с перемещением оборудования ЦТП в здание котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44) | Мощность | Гкал/ч | 31,81 | 33,01 | 2022 | 2027 | 52 777,33 | 0 |  | 4 473,26 | 0,00 | 0,00 | 23 534,63 | 21 902,89 | 2 866,54 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Реконструкция котельной Здравница (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Реконструкция котельной с замена основного и вспомогательного оборудования. (г.о. Сергиев-Посад,Лозовское с.п., пос. Здравница) | Мощность | Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2022 | 2026 | 19 138,26 | 0 |  | 1 657,02 | 0,00 | 0,00 | 16 467,07 | 1 014,18 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Реконструкция котельной Лесхоз (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной со снижением установленной мощности. (г.о. Сергиев-Посад, Наугольновский р-н, пос. Лесхоз) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 3,50 | 2022 | 2026 | 51 556,05 | 0 |  | 4 463,79 | 0,00 | 0,00 | 44 360,19 | 2 732,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Реконструкция котельной ПМК ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. ( г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а) | Мощность | Гкал/ч | 7,44 | 5,66 | 2022 | 2026 | 70 291,48 | 0 |  | 6 085,93 | 0,00 | 0,00 | 60 480,65 | 3 724,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.13 | Реконструкция котельной Скоропусковский, 39 (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной. (г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39) | Мощность | Гкал/ч | 25,20 | 13,99 | 2022 | 2026 | 146 814,15 | 0 |  | 12 711,37 | 0,00 | 0,00 | 126 322,78 | 7 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Реконструкция котельной Углич, (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б) | Мощность | Гкал/ч | 65,61 | 80,00 | 2022 | 2027 | 435 730,29 | 0 |  | 36 931,32 | 0,00 | 0,00 | 194 302,20 | 180 830,58 | 23 666,20 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Реконструкция котельной, рабочий поселок (г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7) | Мощность | Гкал/ч | 76,28 | 68,00 | 2022 | 2027 | 416 183,50 | 0 |  | 35 274,59 | 0,00 | 0,00 | 185 585,83 | 172 718,54 | 22 604,54 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.16 | Реконструкция котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Реконструкция котельной с увеличением установленной мощности и переключением нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Мощность | Гкал/ч | 45,16 | 46,43 | 2022 | 2027 | 561 831,87 | 0 |  | 47 619,35 | 0,00 | 0,00 | 250 533,80 | 233 163,46 | 30 515,27 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.17 | Реконструкция котельной Мишутино (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Замена основного и вспомогательного оборудования в существующем здании котельной (г.о. Сергиев-Посад, с. Мишутино, д. 2а) | Мощность | Гкал/ч | 2,60 | 2,60 | 2022 | 2026 | 46 838,22 | 0 |  | 4 055,32 | 0,00 | 0,00 | 40 300,84 | 2 482,06 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.18 | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, д. Бубяково) | Мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 2022 | 2026 | 2 925,00 | 0 |  | 253,25 | 0,00 | 0,00 | 2 516,75 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.19 | Реконструкция котельной Школа-интернат (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, Пограничная, 20) | Мощность | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 2022 | 2026 | 70 226,67 | 0 |  | 6 080,32 | 0,00 | 0,00 | 60 424,89 | 3 721,46 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.20 | Реконструкция котельной Семенково (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Реконструкция котельной с автоматизацией и диспетчеризацией (г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 2,56 | 2022 | 2026 | 60 930,70 | 0 |  | 5 275,46 | 0,00 | 0,00 | 52 426,39 | 3 228,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.21 | Реконструкция котельной, (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Реконструкция котельной (г.о. Сергиев-Посад, п. Богородское д.42) | Мощность | Гкал/ч | 90,02 | 95,00 | 2022 | 2027 | 114 920,00 | 0 |  | 9 740,31 | 0,00 | 0,00 | 51 245,48 | 47 692,46 | 6 241,75 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.22 | Реконструкция котельной Лоза, (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Реконструкция котельной со снижением установленной мощности (г.о. Сергиев-Посад, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1) | Мощность | Гкал/ч | 15,10 | 9,30 | 2022 | 2026 | 158 507,57 | 0 |  | 14 206,27 | 0,00 | 0,00 | 74 741,69 | 69 559,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.23 | Реконструкция котельной Заречный, (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16) | Реконструкция котельной с газификацией, предусматривается снижением установленной мощности. Автоматизация и диспетчеризация. (г.о. Сергиев-Посад, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 13,00 | 7,20 | 2022 | 2026 | 123 912,23 | 0 |  | 10 728,49 | 0,00 | 0,00 | 106 617,36 | 6 566,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.24 | Модернизация котельной Башенка (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, н. п. Каменки) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 | 0 |  | 547,77 | 5 199,29 | 320,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.25 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, д. Кузьмино) | Мощность | Гкал/ч | 3,10 | 3,10 | 2022 | 2024 | 6 404,35 | 0 |  | 578,21 | 5 488,14 | 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.26 | Модернизация котельной (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад,с.п. Шеметовское, с. Константиново) | Мощность | Гкал/ч | 1,40 | 1,40 | 2022 | 2024 | 6 067,28 |  |  | 547,77 | 5 199,29 | 320,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.27 | Модернизация котельной Мостовик (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Автомотизация и диспетчерезация котельной. (г.о. Сергиев-Посад, с.п. Васильевское, пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 ) | Мощность | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 2022 | 2024 | 7 667,79 | 0 |  | 692,27 | 6 570,83 | 404,69 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.28 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, д. Шебурново, д. 48 | Мощность | Гкал/ч | 8,6 | 8,6 | 2022 | 2032 | 8 562,96 |  |  | 3 840 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 898,100 | 2 824,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.29 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, с.п. Шеметовское, с. Константиново | Мощность | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 2022 | 2032 | 5 503,26 |  |  | 2 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,300 | 1 464,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.30 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.58 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2032 | 5 083,26 |  |  | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 698,300 | 1464,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.31 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Новоугличское шоссе, д.60 | Мощность | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 2022 | 2033 | 3 104,46 |  |  | 1 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,500 |  | 1464,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.32 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,Скобяное шоссе, у д.6, д.6А | Мощность | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 2022 | 2032 | 5 526,96 |  |  | 1 140 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,800 | 1 988,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.33 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Ярославское шоссе, д.2, корп. А | Мощность | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 2022 | 2032 | 6 473,40 |  |  | 1 260 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,600 | 2 091,60 | 523,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.34 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Московская, д.8а | Мощность | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 2022 | 2033 | 5 776,44 |  |  | 360 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,600 | 627,84 | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.35 | Модернизация котельной №11, расположенной по адресу: г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | Мощность | Гкал/ч | 6,60 | 6,60 | 2034 | 2036 | 4 119,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  | 2514,00 |  |  |  |  |
| 3.2.36 | Модернизация котельной №3, расположенной по адресу: г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | Мощность | Гкал/ч | 1,10 | 1,10 | 2036 | 2036 | 3 268,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3268,2 |  |  |  |  |
| 3.2.37 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Морозово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Морозово | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,06 |  | 1759,80 |  |  |  |  |
| 3.2.38 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: д. Короськово, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, д. Короськово, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 2034 | 2036 | 3 135,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,06 |  | 1759,80 |  |  |  |  |
| 3.2.39 | Модернизация котельной, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.40 | Модернизация котельной №8, расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 2033 | 2037 | 3 813,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.41 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Репихово, д. 26а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Репихово, д. 26а | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.42 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Хотьково, дер. Репихово | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, дер. Репихово | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2033 | 2037 | 3 375,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1533,00 |  |  |  | 1842,12 |  |  |  |
| 3.2.43 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос.Васильевское, д. 26/1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос.Васильевское, д. 26/1 | Мощность | Гкал/ч | 4,80 | 4,80 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.44 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовкое, д. Сырнево | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2034 | 2038 | 3 304,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376,064 |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.45 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский,п. Шеметовское, д. Марьино, д. 18 | Мощность | Гкал/ч | 5,50 | 5,50 | 2034 | 2038 | 3 040,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.46 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, п. Шеметовское, с. Закубежье, д. 34 | Мощность | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2034 | 2038 | 3 534,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.47 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Воздвиженское с.о., пос. Заречный, д. 16 | Мощность | Гкал/ч | 7,39 | 7,39 | 2035 | 2038 | 3 115,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,00 |  |  | 1435,2 |  |  |
| 3.2.48 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Лоза, д. 9к, кор.1 | Мощность | Гкал/ч | 9,89 | 9,89 | 2039 | 2039 | 5 625,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 625,36 |  |
| 3.2.49 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Лозовское с.п., пос. Ситники, стр. 25/7 | Мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 2036 | 2039 | 3 779,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1759,8 |  |  | 2019,36 |  |
| 3.2.50 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., д. Путятино, д. 136 | Мощность | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 2038 | 2039 | 3 454,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435,2 | 2019,36 |  |
| 3.2.51 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., дер. Березняки, д. 130 | Мощность | Гкал/ч | 4,30 | 4,30 | 2039 | 2039 | 2 019,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,36 |  |
| 3.2.52 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Сватково, д. 95 | Мощность | Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 2039 | 2040 | 5 043,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019,36 | 3024 |
| 3.2.53 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Березняковское с.п., с. Бужаниново, ул. Полевая, д.30а | Мощность | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2040 | 2040 | 5 140,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5140,8 |
| 3.2.54 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Реммаш, ул. Институтска, д. 24 | Мощность | Гкал/ч | 43,20 | 43,20 | 2035 | 2040 | 9 001,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2521,38 |  |  |  |  | 6480 |
| 3.2.55 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, пос. Семхоз, Советская, 1Б | Мощность | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.56 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 2035 | 2035 | 1 440,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.57 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, ул. Садовая, д. 10, пом.8 | Мощность | Гкал/ч | 4,08 | 4,08 | 2035 | 2035 | 4 094,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4094,124 |  |  |  |  |  |
| 3.2.58 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, 55 | Мощность | Гкал/ч | 5,76 | 5,76 | 2036 | 2036 | 1 680,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,924 |  |  |  |  |
| 3.2.59 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Скобяной посёлок | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Скобяной посёлок | Мощность | Гкал/ч | 34,03 | 34,03 | 2041 | 2041 | 10 280,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.60 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Сергиев-Посад, ул. Маслиева | Мощность | Гкал/ч | 14,20 | 14,20 | 2037 | 2037 | 2 763,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2763,18 |  |  |  |
| 3.2.61 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г. о. Сергиев-Посад, ул. Весенняя | Мощность | Гкал/ч | 39,94 | 39,94 | 2036 | 2042 | 10 852,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,2 |
| 3.2.62 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21, стр.2 | Мощность | Гкал/ч | 30,00 | 30,00 | 2037 | 2039 | 3 628,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2763,18 |  | 865,44 |  |
| 3.2.63 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, ул. Горького | Мощность | Гкал/ч | 10,00 | 10,00 | 2042 | 2042 | 9 604,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.64 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Сергиев-Посад, г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | Мощность | Гкал/ч | 24,96 | 24,96 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.65 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | Мощность | Гкал/ч | 17,53 | 17,53 | 2043 | 2043 | 6 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.66 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: Сергиев-Посад, г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | Мощность | Гкал/ч | 6,20 | 6,20 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.67 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Хотьково, ст. Желтиково | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Хотьково, ст. Желтиково | Мощность | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 2034 | 2035 | 3 046,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1605,408 | 1440,792 |  |  |  |  |  |
| 3.2.68 | Модернизация котельной Радон | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиево-Посадский, Радон | Мощность | Гкал/ч | 33,01 | 33,01 | 2037 | 2044 | 7 716,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,88 |  |  |  |
| 3.2.69 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Ярославское ш, 4а | Мощность | Гкал/ч | 5,66 | 5,66 | 2038 | 2038 | 1 928,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1928,64 |  |  |
| 3.2.70 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Скоропусковский, 39 | Мощность | Гкал/ч | 13,99 | 13,99 | 2038 | 2044 | 4 318,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,8 |  |  |
| 3.2.71 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Дружбы, 5б9 | Мощность | Гкал/ч | 80,00 | 80,00 | 2043 | 2044 | 12 111,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.72 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, Бероунская, 7 | Мощность | Гкал/ч | 68,00 | 68,00 | 2041 | 2042 | 3 715,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.73 | Модернизация котельной Клементьевская | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. | Мощность | Гкал/ч | 46,43 | 46,43 | 2045 | 2045 | 7 410,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.74 | Модернизация котельной , расположенной по адресу: г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мероприятие направлено на приведение коммерческих узлов учета в соответствие с требованиями норматиной документации. г.о. Сергиев-Посад, д.Семенково, п. Богородское д.42 | Мощность | Гкал/ч | 95,00 | 95,00 | 2045 | 2045 | 11 591,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 345 447,58 | 0,00 | 0,00 | 280 155,99 | 33 385,32 | 221 956,63 | 1 690 183,32 | 813 662,42 | 90 458,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790,20 | 10 462,38 | 11 186,16 | 12 155,22 | 12 617,88 | 12 742,52 | 13 686,72 | 14 144,16 | 14 568,24 | 15 552,00 |
| Всего по группам |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 448 753,49 | 0,00 | 0,00 | 551 805,46 | 336 721,05 | 908 686,79 | 3 142 889,89 | 1 168 425,45 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 790,20 | 10 462,38 | 11 186,16 | 12 155,22 | 12 617,88 | 12 742,52 | 13 686,72 | 14 144,16 | 14 568,24 | 15 552,00 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 8.

Все затраты, реализация которых намечена на период 2019-2035 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.

В мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них входят 8 групп проектов, в том числе:

1)	Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3)	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4)	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5)	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6)	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7)	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

8)	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в таблице 9.2-2.

Таблица 9.2-1 - Состав группы проектов № 2

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая ТК - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 250 | Бесканальная | 5,473 | 2021 | 2022 | 0,410 | 4,055 | 1,747 | 6,21 |
| 2 | к50 - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 20 | Бесканальная | 0,438 | 2021 | 2022 | 0,033 | 0,324 | 0,140 | 0,50 |
| 3 | тк 107 - Новая ТК | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 60 | Бесканальная | 0,952 | 2024 | 2025 | 0,086 | 0,839 | 0,361 | 1,29 |
| 4 | УТ - Новая ТК | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,159 | 134,32 | Бесканальная | 2,131 | 2021 | 2022 | 0,159 | 1,579 | 0,680 | 2,42 |
| 5 | новая врезка - Новая ТК | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,133 | 150 | Канальная | 6,910 | 2022 | 2023 | 0,551 | 5,450 | 2,348 | 8,35 |
| 6 | Котельная К-3 - Новая ТК | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Канальная | 0,448 | 2023 | 2024 | 0,038 | 0,375 | 0,162 | 0,57 |
| 7 | Котельная К-7 - Новая ТК | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,529 | 10 | Бесканальная | 0,749 | 2024 | 2025 | 0,068 | 0,660 | 0,284 | 1,01 |
| 8 | Котельная К-8 - Новая ТК | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,426 | 10 | Бесканальная | 0,483 | 2020 | 2021 | 0,034 | 0,336 | 0,145 | 0,51 |
| 9 | Котельная К-9 - Новая ТК | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Бесканальная | 0,122 | 2021 | 2022 | 0,009 | 0,091 | 0,039 | 0,14 |
| 10 | Котельная К-6 - новая ТК-1 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2021 | 2022 | 0,036 | 0,353 | 0,152 | 0,54 |
| 11 | новая ТК-1 - новая ТК-2 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2024 | 2025 | 0,043 | 0,419 | 0,181 | 0,64 |
| 12 | новая ТК-2 - новая ТК-3 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 130 | Бесканальная | 2,063 | 2021 | 2022 | 0,154 | 1,529 | 0,658 | 2,34 |
| 13 | новая ТК-1 - новая ТК-4 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,555 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,438 | 0,189 | 0,67 |
| 14 | новая ТК-4 - новая ТК-5 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 70 | Бесканальная | 1,111 | 2023 | 2024 | 0,094 | 0,930 | 0,401 | 1,42 |
| 15 | ТК-7ю - Новое ответвление | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 60 | Бесканальная | 0,734 | 2024 | 2025 | 0,066 | 0,646 | 0,278 | 0,99 |
| 16 | Новая ТК - Перспектива №1 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,108 | 20 | Канальная | 0,896 | 2021 | 2022 | 0,067 | 0,664 | 0,286 | 1,02 |
| 17 | Уз.33 - Перспектива №10 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 90 | Надземная | 1,284 | 2021 | 2022 | 0,096 | 0,952 | 0,410 | 1,46 |
| 18 | УТ - Перспектива №100 | Котельная Шабурново | МУП «РКС» | 0,057 | 34,25 | Бесканальная | 0,241 | 2024 | 2025 | 0,022 | 0,213 | 0,092 | 0,33 |
| 19 | Котельная К-13 - Перспектива №101 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,159 | 254,86 | Бесканальная | 4,044 | 2021 | 2022 | 0,303 | 2,997 | 1,291 | 4,59 |
| 20 | Котельная К-15 - Перспектива №102 | Котельная К-15 | ТСО не определена | 0,159 | 432,59 | Надземная | 6,904 | 2022 | 2023 | 0,551 | 5,445 | 2,346 | 8,34 |
| 21 | Котельная К-14 - Перспектива №103 | Котельная К-14 | ТСО не определена | 0,159 | 134,81 | Надземная | 2,152 | 2023 | 2024 | 0,183 | 1,801 | 0,776 | 2,76 |
| 22 | Котельная К-16 - Перспектива №104 | Котельная К-16 | ТСО не определена | 0,219 | 37,46 | Надземная | 0,730 | 2024 | 2025 | 0,066 | 0,643 | 0,277 | 0,99 |
| 23 | тк 101 - Перспектива №105 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,057 | 27,46 | Надземная | 0,273 | 2020 | 2021 | 0,019 | 0,190 | 0,082 | 0,29 |
| 24 | УТ - Перспектива №106 | Котельная Мишутино | МУП «СП Теплосеть» | 0,057 | 30 | Надземная | 0,299 | 2021 | 2022 | 0,022 | 0,221 | 0,095 | 0,34 |
| 25 | Уз. 20 - Перспектива №11 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 85 | Надземная | 1,213 | 2022 | 2023 | 0,097 | 0,957 | 0,412 | 1,47 |
| 26 | ТК 34 - Перспектива №12 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2023 | 2024 | 0,171 | 1,688 | 0,727 | 2,59 |
| 27 | ТК 49 - Перспектива №13 | Котельная рп Богородское | ЗАО «Стройгруппа СП» | 0,108 | 60 | Канальная | 2,689 | 2024 | 2025 | 0,242 | 2,369 | 1,020 | 3,63 |
| 28 | Новая ТК - Перспектива №14 | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 70,79 | Канальная | 3,173 | 2021 | 2022 | 0,237 | 2,351 | 1,013 | 3,60 |
| 29 | ТК-16 - Перспектива №17 | Котельная Васильевское | МУП «РКС» | 0,108 | 160 | Бесканальная | 1,957 | 2024 | 2025 | 0,176 | 1,724 | 0,743 | 2,64 |
| 30 | Котельная К-4 - Перспектива №18 | Котельная К-4 | ТСО не определена | 0,159 | 100 | Бесканальная | 1,587 | 2021 | 2022 | 0,119 | 1,176 | 0,507 | 1,80 |
| 31 | Котельная К-5 - Перспектива №19 | Котельная К-5 | ТСО не определена | 0,159 | 100 | Бесканальная | 1,587 | 2022 | 2023 | 0,127 | 1,252 | 0,539 | 1,92 |
| 32 | новая тк - Перспектива №2 | Котельная Путятино (Бобошино) | МУП «РКС» | 0,108 | 35,95 | Надземная | 0,513 | 2021 | 2022 | 0,038 | 0,380 | 0,164 | 0,58 |
| 33 | Новая ТК - Перспектива №20 | Котельная К-3 | ТСО не определена | 0,108 | 464,1 | Канальная | 20,800 | 2023 | 2024 | 1,767 | 17,411 | 7,500 | 26,68 |
| 34 | Новая ТК - Перспектива №21 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 70 | Бесканальная | 1,532 | 2021 | 2022 | 0,115 | 1,136 | 0,489 | 1,74 |
| 35 | новая врезка - Перспектива №22 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 45 | Бесканальная | 0,714 | 2022 | 2023 | 0,057 | 0,563 | 0,243 | 0,86 |
| 36 | К43 - Перспектива №23 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2023 | 2024 | 0,040 | 0,398 | 0,172 | 0,61 |
| 37 | тк 32 - Перспектива №24 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 30 | Бесканальная | 0,476 | 2024 | 2025 | 0,043 | 0,419 | 0,181 | 0,64 |
| 38 | Новая ТК - Перспектива №25 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,219 | 240 | Бесканальная | 5,254 | 2021 | 2022 | 0,393 | 3,893 | 1,677 | 5,96 |
| 39 | Новая ТК - Перспектива №26 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2022 | 2023 | 0,020 | 0,193 | 0,083 | 0,30 |
| 40 | тк 34 - Перспектива №27 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2023 | 2024 | 0,031 | 0,307 | 0,132 | 0,47 |
| 41 | Новая ТК - Перспектива №28 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2024 | 2025 | 0,022 | 0,215 | 0,093 | 0,33 |
| 42 | ТК-4 - Перспектива №3 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,089 | 210 | Канальная | 8,272 | 2022 | 2023 | 0,660 | 6,524 | 2,811 | 10,00 |
| 43 | Новая ТК - Перспектива №31 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2023 | 2024 | 0,021 | 0,205 | 0,088 | 0,31 |
| 44 | тк 65 - Перспектива №32 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 45 | Бесканальная | 0,714 | 2024 | 2025 | 0,064 | 0,629 | 0,271 | 0,96 |
| 45 | новая врезка - Перспектива №33 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 55 | Бесканальная | 0,673 | 2021 | 2022 | 0,050 | 0,498 | 0,215 | 0,76 |
| 46 | новая врезка - Перспектива №34 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 70 | Бесканальная | 1,111 | 2022 | 2023 | 0,089 | 0,876 | 0,377 | 1,34 |
| 47 | к52 - Перспектива №35 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 20 | Бесканальная | 0,245 | 2023 | 2024 | 0,021 | 0,205 | 0,088 | 0,31 |
| 48 | Новая ТК - Перспектива №36 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,159 | 95 | Бесканальная | 1,508 | 2024 | 2025 | 0,136 | 1,328 | 0,572 | 2,04 |
| 49 | К29 - Перспектива №37 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 45 | Бесканальная | 0,550 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,434 | 0,187 | 0,67 |
| 50 | тк 6 - Перспектива №38 | Котельная д. Семенково | МУП «ККК» | 0,108 | 60 | Бесканальная | 0,734 | 2023 | 2024 | 0,062 | 0,614 | 0,265 | 0,94 |
| 51 | тк 32 - Перспектива №39 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2024 | 2025 | 0,033 | 0,323 | 0,139 | 0,50 |
| 52 | Новая ТК - Перспектива №4 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,089 | 100 | Канальная | 3,939 | 2023 | 2024 | 0,335 | 3,297 | 1,420 | 5,05 |
| 53 | К27 - Перспектива №40 | Котельная №3 г. Краснозаводск | МУП «ККК» | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,428 | 2020 | 2021 | 0,030 | 0,297 | 0,128 | 0,46 |
| 54 | ТК-3 - Перспектива №41 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 35 | Надземная | 0,499 | 2022 | 2023 | 0,040 | 0,394 | 0,170 | 0,60 |
| 55 | Новая врезка - Перспектива №42 | Котельная Заречный | МУП «РКС» | 0,076 | 125 | Надземная | 1,341 | 2023 | 2024 | 0,114 | 1,122 | 0,483 | 1,72 |
| 56 | новая врезка - Перспектива №43 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,089 | 20 | Канальная | 0,788 | 2024 | 2025 | 0,071 | 0,694 | 0,299 | 1,06 |
| 57 | ТК-2 - Перспектива №44 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 100 | Надземная | 1,427 | 2021 | 2022 | 0,107 | 1,057 | 0,456 | 1,62 |
| 58 | ТК-11 - Перспектива №45 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Надземная | 0,428 | 2022 | 2023 | 0,034 | 0,338 | 0,145 | 0,52 |
| 59 | новая врезка - Перспектива №46 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | МУП «РКС» | 0,089 | 30 | Канальная | 1,182 | 2023 | 2024 | 0,100 | 0,989 | 0,426 | 1,52 |
| 60 | новая ТК-2 - Перспектива №47 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 60 | Бесканальная | 0,952 | 2024 | 2025 | 0,086 | 0,839 | 0,361 | 1,29 |
| 61 | новая ТК-5 - Перспектива №48 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 22 | Бесканальная | 0,269 | 2021 | 2022 | 0,020 | 0,199 | 0,086 | 0,31 |
| 62 | новая ТК-4 - Перспектива №49 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 10 | Бесканальная | 0,122 | 2022 | 2023 | 0,010 | 0,096 | 0,042 | 0,15 |
| 63 | тк 15 - Перспектива №5 | Котельная Бужаниново | МУП «РКС» | 0,089 | 60 | Канальная | 2,364 | 2024 | 2025 | 0,213 | 2,082 | 0,897 | 3,19 |
| 64 | ТК-35 - Перспектива №50 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | 0,108 | 35 | Бесканальная | 0,428 | 2023 | 2024 | 0,036 | 0,358 | 0,154 | 0,55 |
| 65 | новая ТК-4 - Перспектива №51 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 70 | Бесканальная | 0,856 | 2024 | 2025 | 0,077 | 0,754 | 0,325 | 1,16 |
| 66 | новая ТК-3 - Перспектива №52 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2021 | 2022 | 0,023 | 0,227 | 0,098 | 0,35 |
| 67 | новая ТК-5 - Перспектива №53 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,159 | 480 | Бесканальная | 7,617 | 2022 | 2023 | 0,608 | 6,008 | 2,588 | 9,20 |
| 68 | новая ТК-3 - Перспектива №54 | Котельная К-6 | ТСО не определена | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2023 | 2024 | 0,026 | 0,256 | 0,110 | 0,39 |
| 69 | Новая ТК - Перспектива №55 | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,426 | 400 | Бесканальная | 19,335 | 2024 | 2025 | 1,743 | 17,031 | 7,336 | 26,11 |
| 70 | Новая ТК - Перспектива №56 | Котельная К-7 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2021 | 2022 | 1,006 | 9,960 | 4,290 | 15,26 |
| 71 | Новая ТК - Перспектива №57 | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2022 | 2023 | 1,073 | 10,601 | 4,567 | 16,24 |
| 72 | Новая ТК - Перспектива №58 | Котельная К-8 | ТСО не определена | 0,325 | 400 | Бесканальная | 13,441 | 2023 | 2024 | 1,142 | 11,251 | 4,846 | 17,24 |
| 73 | Новое ответвление - Перспектива №59 | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2024 | 2025 | 0,033 | 0,323 | 0,139 | 0,50 |
| 74 | тк 10 - Перспектива №6 | Котельная Сватково | МУП «РКС» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2021 | 2022 | 0,151 | 1,494 | 0,644 | 2,29 |
| 75 | Новое ответвление - Перспектива №60 | Котельная Реммаш | МУП «РКС» | 0,108 | 30 | Бесканальная | 0,367 | 2021 | 2022 | 0,027 | 0,272 | 0,117 | 0,42 |
| 76 | ТК-7 - Перспектива №61 | Котельная Селково | МУП «РКС» | 0,108 | 25 | Бесканальная | 0,306 | 2022 | 2023 | 0,024 | 0,241 | 0,104 | 0,37 |
| 77 | УЗ-20 - Перспектива №62 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 0,057 | 121,18 | Бесканальная | 0,854 | 2023 | 2024 | 0,073 | 0,715 | 0,308 | 1,10 |
| 78 | ТК-150 - Перспектива №63 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 454,74 | Бесканальная | 12,563 | 2024 | 2025 | 1,132 | 11,066 | 4,767 | 16,97 |
| 79 | тк 93 - Перспектива №64 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 112,32 | Бесканальная | 2,459 | 2021 | 2022 | 0,184 | 1,822 | 0,785 | 2,79 |
| 80 | тп 21 - Перспектива №65 | Котельная Рабочий поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 67,9 | Бесканальная | 0,830 | 2022 | 2023 | 0,066 | 0,655 | 0,282 | 1,00 |
| 81 | тк 29/1 - Перспектива №66 | Котельная Рабочий поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 44,67 | Бесканальная | 0,709 | 2023 | 2024 | 0,060 | 0,593 | 0,256 | 0,91 |
| 82 | тк 1 - Перспектива №67 | Котельная ООО «Экотерм» | ООО «Экотерм» | 0,159 | 109,21 | Бесканальная | 1,733 | 2024 | 2025 | 0,156 | 1,527 | 0,658 | 2,34 |
| 83 | тк 8 - Перспектива №68 | Котельная АО «СТЭК» | АО «ЗОМЗ» | 0,159 | 203,68 | Бесканальная | 3,232 | 2021 | 2022 | 0,242 | 2,395 | 1,032 | 3,67 |
| 84 | тк 2 - Перспектива №69 | Котельная Скобяной поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 324,8 | Бесканальная | 5,154 | 2022 | 2023 | 0,411 | 4,065 | 1,751 | 6,23 |
| 85 | тк 5 - Перспектива №7 | Котельная Бужаниново | МУП «РКС» | 0,108 | 45 | Канальная | 2,017 | 2022 | 2023 | 0,161 | 1,591 | 0,685 | 2,44 |
| 86 | тк 4 - Перспектива №70 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ООО «Энерго Инвест» | 0,108 | 131,89 | Бесканальная | 1,613 | 2023 | 2024 | 0,137 | 1,350 | 0,582 | 2,07 |
| 87 | тк 81 - Перспектива №71 | Котельная Углич | МУП «СП Теплосеть» | 0,133 | 61,91 | Бесканальная | 0,868 | 2024 | 2025 | 0,078 | 0,764 | 0,329 | 1,17 |
| 88 | тк 8 - Перспектива №72 | Котельная СМЗ «Загорский» | ООО «Энерго Инвест» | 0,108 | 160,85 | Бесканальная | 1,967 | 2021 | 2022 | 0,147 | 1,458 | 0,628 | 2,23 |
| 89 | Котельная К-10 - Перспектива №73 | Котельная К-10 | ТСО не определена | 0,159 | 76,05 | Бесканальная | 1,207 | 2022 | 2023 | 0,096 | 0,952 | 0,410 | 1,46 |
| 90 | Новая ТК - Перспектива №74 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,089 | 36,44 | Бесканальная | 0,382 | 2023 | 2024 | 0,032 | 0,319 | 0,138 | 0,49 |
| 91 | Новая ТК - Перспектива №75 | Котельная для школы на 550 мест в д. Зубачево (кад. №50:05:0070108:275) | ТСО не определена | 0,108 | 33,8 | Бесканальная | 0,413 | 2024 | 2025 | 0,037 | 0,364 | 0,157 | 0,56 |
| 92 | ТК18 - Перспектива №76 | Котельная Скоропусковский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,089 | 26,22 | Бесканальная | 0,275 | 2021 | 2022 | 0,021 | 0,203 | 0,088 | 0,31 |
| 93 | Котельная К-11 - Перспектива №79 | Котельная К-11 | ТСО не определена | 0,159 | 100,78 | Бесканальная | 1,599 | 2024 | 2025 | 0,144 | 1,409 | 0,607 | 2,16 |
| 94 | Котельная К-1 - Перспектива №8 | Котельная К-1 | ТСО не определена | 0,219 | 50 | Канальная | 2,834 | 2023 | 2024 | 0,241 | 2,372 | 1,022 | 3,64 |
| 95 | Уз6 - Перспектива №80 | Котельная Скоропусковский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 185,73 | Бесканальная | 2,947 | 2021 | 2022 | 0,221 | 2,184 | 0,941 | 3,35 |
| 96 | ТК - Перспектива №81 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,159 | 142,97 | Бесканальная | 2,269 | 2022 | 2023 | 0,181 | 1,789 | 0,771 | 2,74 |
| 97 | тк 13 - Перспектива №82 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 32,29 | Бесканальная | 0,395 | 2023 | 2024 | 0,034 | 0,331 | 0,142 | 0,51 |
| 98 | УТ - Перспектива №83 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,219 | 318,72 | Бесканальная | 6,977 | 2024 | 2025 | 0,629 | 6,146 | 2,647 | 9,42 |
| 99 | ТК8 - Перспектива №84 | Котельная №11 | МУП «РКС» | 0,108 | 37,4 | Бесканальная | 0,457 | 2021 | 2022 | 0,034 | 0,339 | 0,146 | 0,52 |
| 100 | ТК11 - Перспектива №85 | Котельная №11 | МУП «РКС» | 0,089 | 121,6 | Бесканальная | 1,273 | 2022 | 2023 | 0,102 | 1,004 | 0,433 | 1,54 |
| 101 | Котельная К-2 - Перспектива №9 | Котельная К-2 | ТСО не определена | 0,219 | 50 | Канальная | 2,834 | 2024 | 2025 | 0,255 | 2,496 | 1,075 | 3,83 |
| 102 | Новая ТК - Перспектива №92 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,089 | 43,67 | Бесканальная | 0,457 | 2021 | 2022 | 0,034 | 0,339 | 0,146 | 0,52 |
| 103 | Новая ТК - Перспектива №93 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,108 | 79,1 | Бесканальная | 0,967 | 2022 | 2023 | 0,077 | 0,763 | 0,329 | 1,17 |
| 104 | УТ - Перспектива №95 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,089 | 63,41 | Бесканальная | 0,664 | 2024 | 2025 | 0,060 | 0,585 | 0,252 | 0,90 |
| 105 | УТ - Перспектива №95 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | 0,057 | 93,92 | Бесканальная | 0,662 | 2024 | 2025 | 0,060 | 0,583 | 0,251 | 0,89 |
| 106 | Котельная К-12 - Перспектива №96 | Котельная К-12 | ТСО не определена | 0,219 | 59,32 | Бесканальная | 1,299 | 2020 | 2021 | 0,091 | 0,902 | 0,389 | 1,38 |
| 107 | ТК - Перспектива №97 | Котельная мкр. Новый | МУП «РКС» | 0,159 | 278,62 | Бесканальная | 4,421 | 2021 | 2022 | 0,331 | 3,276 | 1,411 | 5,02 |
| 108 | ТК - Перспектива №98 | Котельная мкр. Новый | МУП «РКС» | 0,089 | 78,7 | Бесканальная | 0,824 | 2022 | 2023 | 0,066 | 0,650 | 0,280 | 1,00 |
| 109 | УТ-4 - Перспектива №99 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 0,057 | 56,85 | Бесканальная | 0,401 | 2023 | 2024 | 0,034 | 0,335 | 0,144 | 0,51 |
| 288 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №119 (Очистные сооружения) | Котельная Очистные сооружения | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 35 | Бесканальная | 0,555 | 2021 | 2022 | 0,042 | 0,412 | 0,177 | 0,63 |
| 289 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №120 (Жилой дом) | Котельная ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | 0,133 | 25 | Бесканальная | 0,350 | 2021 | 2022 | 0,026 | 0,260 | 0,112 | 0,40 |
| 290 | Строительство участка тепловой сети для подключения Перспективы №122 (Жилой дом) | Котельная Школа-интернат | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 15 | Бесканальная | 0,328 | 2020 | 2021 | 0,023 | 0,228 | 0,098 | 0,35 |
| Итого |  |  |  |  | 11197 |  | 253,97 |  |  | 20,88 | 205,64 | 88,59 | 315,11 |

.Таблица 9.2-2 - Состав группы проектов № 5А

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Всего* | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показателя |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  | (мощность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.35 | Строительство тепловых сетей котельной Клементьевская, расположенной по адресу: (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Необходимо строительство тепловых сетей протяжённостью 150 м с целью переключения нагрузок котельной "Квартал В". (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Диаметр; протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=159 (L=150) | 2022 | 2027 | 26 356,83 | 20 438,47 |  |  | 2 102,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 254,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | Подключение гостиницы посредством строительства уч-ка ТС длиной 200 м Ду 89 д. Жучки, 4 до гостиницы Абрамцево | диаметр, протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=89 (L=200) | 2022 | 2026 | 31 096,05 | 26 169,70 | 0 |  | 2 692,34 | 0,00 | 0,00 | 26 755,86 | 1 647,85 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.37 | Строительство тепловых сетей г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а | Строительство тепловых сетей Ду-50 длиной 100 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, ул. 1-я Хотьковская, д. 4а) | диаметр, протяженность, | мм, м.п | 0 | 2D=50 (L=100) | 2022 | 2026 | 15 245,21 | 12 830,00 |  |  | 1 319,95 | 0,00 | 0,00 | 13 117,38 | 807,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 698,09 | 59 438,17 | 0,00 | 0,00 | 6 115,00 | 0,00 | 0,00 | 39 873,24 | 2 455,73 | 24 254,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2-3 - Состав группы проектов № 5Б

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Всего* | Профинансировано к 01.01.2018 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показателя |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  | (мощность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | протяженность, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметр и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 5 410,08 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,15 Гкал/ч (г. Хотьково, дер. Морозово) | Установка ТГУ Установка ТГУ у абонентов с отказом от транзитного участка ТС 575 м. (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Морозово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,15 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 164,92 | 5 410,08 | 0 |  | 556,59 | 5 282,96 | 325,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,43 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Строительство 2 ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,43 2D=76, L=20 | 2022 | 2027 | 23 069,91 | 17 889,62 | 0 |  | 1 840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 229,43 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (дер. Репихово, д. 26а) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, дер. Репихово, д. 26а) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,13 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г. Хотьково, дер. Репихово) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, г. Хотьково, дер. Репихово) | мощность/ протяженность | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2027 | 7 444,94 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 851,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,30 Гкал (пос. Семхоз, Советская, 1Б) | Установка ТГУ мощностью 350 кВт (г.о. Сергиев-Посад, п.Семхоз, Советская, 1Б) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,301 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 7 409,76 | 6 502,50 | 0 |  | 668,98 | 6 349,71 | 391,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (г.о. Сергиев-Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8 ) | Установка ТГУ (г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10, пом.8) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Строительство тепловой сети с установкой ТГУ мощностью 0,13 Гкал (д. Наугольное, 1) | Установка ТГУ (г.о. Сергиев-Посад, д. Наугольное, 1) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,129 2D=76, L=10 | 2022 | 2024 | 6 578,70 | 5 773,20 | 0 |  | 593,95 | 5 637,55 | 347,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Строительство тепловой сети с установкой 2 ТГУ мощностью 0,13 Гкал ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | Строительство 2 ТГУ. Отказ от эксплуатации 1,1 км участка ТС. ( г. о. Сергиев-Посад, п.Глинково) | мощность / Диаметр; протяженность, | Гкал/ч / мм, м.п | - | 0,7 2D=76, L=10 | 2022 | 2026 | 15 958,68 | 13 902,60 | 0 |  | 1 430,30 | 0,00 | 0,00 | 7 525,06 | 7 003,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 815,47 | 72 207,68 | 0,00 | 0,00 | 7 428,73 | 28 190,72 | 1 736,22 | 7 525,06 | 7 003,32 | 34 931,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9.2-3 - Состав группы проектов № 5В

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ИТОГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тк 63 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,133 | 0,057 | 175 | Канальная | 6,794 | 2022 | 2023 | 0,542 | 5,358 | 2,308 | 8,21 |
| 2 | тк 63 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,273 | 175 | Канальная | 12,811 | 2022 | 2023 | 1,022 | 10,104 | 4,353 | 15,48 |
| 3 | новая ТК - тк 12 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,089 | 190,77 | Бесканальная | 2,172 | 2022 | 2023 | 0,173 | 1,713 | 0,738 | 2,62 |
| 4 | УТ - Горчакова | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,032 | 0,032 | 167,33 | Бесканальная | 0,894 | 2022 | 2023 | 0,071 | 0,705 | 0,304 | 1,08 |
| 5 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) - ТК-1 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 80,14 | Канальная | 4,94 | 2022 | 2023 | 0,394 | 3,896 | 1,678 | 5,97 |
| 6 | Kотельная пос. Сватково ГВС (Новая БМК) - тк 12 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 85,37 | Канальная | 4,541 | 2022 | 2023 | 0,362 | 3,581 | 1,543 | 5,49 |
| 7 | Котельная Путятино (Новая БМК) - новая тк | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 53,97 | Надземная | 0,778 | 2022 | 2023 | 0,062 | 0,613 | 0,264 | 0,94 |
| 8 | Котельная Путятино ГВС (Новая БМК) - тк 2 | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 92,09 | Надземная | 1,327 | 2022 | 2023 | 0,106 | 1,047 | 0,451 | 1,60 |
| 9 | новая тк - тк 2 | Котельная Путятино (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 34,87 | Надземная | 0,503 | 2022 | 2023 | 0,04 | 0,396 | 0,171 | 0,61 |
| 10 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) - ТК-2 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 80,11 | Надземная | 1,699 | 2022 | 2023 | 0,136 | 1,34 | 0,577 | 2,05 |
| 11 | Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-1) - ТК-2 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 82,84 | Надземная | 1,438 | 2022 | 2023 | 0,115 | 1,134 | 0,489 | 1,74 |
| 12 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) - УТ-7а | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 112,37 | Надземная | 1,95 | 2022 | 2023 | 0,156 | 1,538 | 0,663 | 2,36 |
| 13 | Котельная пос. Лоза ГВС (новая БМК-2) - УТ-7а | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 114,32 | Надземная | 1,984 | 2022 | 2023 | 0,158 | 1,565 | 0,674 | 2,40 |
| 14 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) - ТК-9 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 75,64 | Надземная | 1,313 | 2022 | 2023 | 0,105 | 1,035 | 0,446 | 1,59 |
| 15 | Котельная пос. Заречный ГВС (Новая БМК-1) - ТК-9 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,108 | 76,75 | Надземная | 1,191 | 2022 | 2023 | 0,095 | 0,939 | 0,405 | 1,44 |
| 16 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) - ТК-3 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 24,38 | Надземная | 0,351 | 2022 | 2023 | 0,028 | 0,277 | 0,119 | 0,42 |
| 17 | Новая котельная Реммаш - УТ-3 | Новая котельная Реммаш | ТСО не определена | 0,377 | 0,377 | 15 | Надземная | 1,118 | 2022 | 2023 | 0,089 | 0,882 | 0,38 | 1,35 |
| 18 | Новая котельная п. Глинково - тк-38 | Новая котельная п. Глинково | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 10 | Канальная | 0,616 | 2022 | 2023 | 0,049 | 0,486 | 0,209 | 0,74 |
| 19 | Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15 | Новая котельная мкр. Скобяной | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 100 | Канальная | 6,164 | 2022 | 2023 | 0,492 | 4,862 | 2,094 | 7,45 |
| 20 | Новая котельная мкр. Скобяной - тк 15 | Новая котельная мкр. Скобяной | ТСО не определена | 0,159 | 0,108 | 100 | Канальная | 4,874 | 2022 | 2023 | 0,389 | 3,844 | 1,656 | 5,89 |
| 21 | Новая ТК - ТК11 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 95,14 | Бесканальная | 1,642 | 2022 | 2023 | 0,131 | 1,295 | 0,558 | 1,98 |
| 22 | Котельная №11 г.Хотьково ГВС (Новая БМК) - ТК11 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,089 | 0,089 | 110,44 | Бесканальная | 1,258 | 2022 | 2023 | 0,1 | 0,992 | 0,427 | 1,52 |
| 23 | Новая ТК - Новая ТК-1 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,108 | 0,108 | 170,4 | Бесканальная | 2,266 | 2022 | 2023 | 0,181 | 1,788 | 0,77 | 2,74 |
| 24 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) - Новая ТК | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | ТСО не определена | 0,159 | 0,159 | 1 | Бесканальная | 0,017 | 2022 | 2023 | 0,001 | 0,014 | 0,006 | 0,02 |
| 25 | Новая БМК по ул. Горького - ТК при БМК по ул. Горького | Новая БМК по ул. Горького | ТСО не определена | 0,219 | 0,219 | 10 | Бесканальная | 0,238 | 2022 | 2023 | 0,019 | 0,188 | 0,081 | 0,29 |
| 26 | ТК - УТ | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 116,09 | Надземная | 2,015 | 2022 | 2023 | 0,161 | 1,589 | 0,685 | 2,44 |
| 27 | ТК-8 - ТК | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 71,77 | Надземная | 1,246 | 2022 | 2023 | 0,099 | 0,982 | 0,423 | 1,50 |
| 28 | ТК-9 - ТК-8 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,108 | 0,159 | 23,54 | Надземная | 0,409 | 2022 | 2023 | 0,033 | 0,322 | 0,139 | 0,49 |
| 29 | ТК-7 - Новая врезка | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,076 | 0,108 | 78,84 | Надземная | 1,224 | 2022 | 2023 | 0,098 | 0,965 | 0,416 | 1,48 |
| 30 | УТ - Седина 34 | Котельная №6 | МУП «РКС» | 0,057 | 0,057 | 20,53 | Бесканальная | 0,157 | 2022 | 2023 | 0,013 | 0,124 | 0,053 | 0,19 |
| 31 | тк 128 - тк 128 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 17,8 | Канальная | 1,754 | 2022 | 2023 | 0,14 | 1,384 | 0,596 | 2,12 |
| 32 | тк 1 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 30,04 | Канальная | 3,371 | 2022 | 2023 | 0,269 | 2,659 | 1,145 | 4,07 |
| 33 | УТ - тк 40а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 30,6 | Надземная | 2,509 | 2022 | 2023 | 0,2 | 1,979 | 0,852 | 3,03 |
| 34 | тк 128 - тк 130 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 53,16 | Канальная | 5,239 | 2022 | 2023 | 0,418 | 4,132 | 1,78 | 6,33 |
| 35 | тк 40а - тк 126 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,377 | 0,426 | 9,41 | Канальная | 1,056 | 2022 | 2023 | 0,084 | 0,833 | 0,359 | 1,28 |
| 36 | тк 47 - тк 48а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,325 | 0,377 | 62,57 | Канальная | 6,166 | 2022 | 2023 | 0,492 | 4,863 | 2,095 | 7,45 |
| 37 | тк 48 - тк 128 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 60,72 | Канальная | 5,984 | 2022 | 2023 | 0,477 | 4,719 | 2,033 | 7,23 |
| 38 | тк 130 - тк 54 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 67,15 | Канальная | 6,617 | 2021 | 2022 | 0,495 | 4,903 | 2,112 | 7,51 |
| 39 | тк 54 - тк 53 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,273 | 0,377 | 16,13 | Канальная | 1,59 | 2021 | 2022 | 0,119 | 1,178 | 0,507 | 1,80 |
| 40 | тк 53 - тк 62а | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 230 | Надземная | 6,776 | 2021 | 2022 | 0,507 | 5,021 | 2,163 | 7,69 |
| 41 | УТ - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 0,219 | 35 | Надземная | 0,742 | 2021 | 2022 | 0,056 | 0,55 | 0,237 | 0,84 |
| 42 | УТ - тк 1 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,159 | 0,219 | 85 | Надземная | 1,802 | 2021 | 2022 | 0,135 | 1,336 | 0,575 | 2,05 |
| 43 | тк 62а - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,325 | 40,99 | Канальная | 3,161 | 2021 | 2022 | 0,237 | 2,342 | 1,009 | 3,59 |
| 44 | УТ - тк 62 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,273 | 104 | Канальная | 7,613 | 2021 | 2022 | 0,57 | 5,641 | 2,43 | 8,64 |
| 45 | тк 2 - тк 3 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 0,219 | 38 | Канальная | 2,342 | 2021 | 2022 | 0,175 | 1,736 | 0,748 | 2,66 |
| 46 | тк 3 - УТ | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,108 | 0,219 | 140 | Канальная | 8,63 | 2021 | 2022 | 0,646 | 6,395 | 2,755 | 9,80 |
| 47 | тк 62 - тк 63 | Котельная Клементьевский поселок | МУП «СП Теплосеть» | 0,219 | 0,273 | 48,55 | Канальная | 3,554 | 2021 | 2022 | 0,266 | 2,634 | 1,134 | 4,03 |
| 48 | Новая врезка - п.Заречный, №13 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | ТСО не определена | 0,076 | 0,108 | 10,44 | Надземная | 0,162 | 2021 | 2022 | 0,012 | 0,12 | 0,052 | 0,18 |
| 49 | тк - тк 14 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 28,04 | Бесканальная | 1,025 | 2022 | 2023 | 0,082 | 0,808 | 0,348 | 1,24 |
| 50 | тк 9 - тк 8 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 40 | Бесканальная | 1,462 | 2022 | 2023 | 0,117 | 1,153 | 0,497 | 1,77 |
| 51 | тк 20 - тк 9 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 15 | Бесканальная | 0,548 | 2022 | 2023 | 0,044 | 0,432 | 0,186 | 0,66 |
| 52 | Задвижка 7 - тк 20 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 24 | Бесканальная | 0,877 | 2022 | 2023 | 0,07 | 0,692 | 0,298 | 1,06 |
| 53 | тк 7 - тк 6 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 50 | Бесканальная | 1,827 | 2022 | 2023 | 0,146 | 1,441 | 0,621 | 2,21 |
| 54 | тк 8 - тк 7 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 40 | Бесканальная | 1,462 | 2022 | 2023 | 0,117 | 1,153 | 0,497 | 1,77 |
| 55 | врезка - Задвижка 7 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,219 | 0,325 | 8,82 | Бесканальная | 0,322 | 2022 | 2023 | 0,026 | 0,254 | 0,11 | 0,39 |
| 56 | Задвижка 49 - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 29,72 | Бесканальная | 1,086 | 2022 | 2023 | 0,087 | 0,857 | 0,369 | 1,31 |
| 57 | тк - Задвижка 49 | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 5,32 | Бесканальная | 0,194 | 2022 | 2023 | 0,016 | 0,153 | 0,066 | 0,24 |
| 58 | тк 6 - новая ТК | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,325 | 50,66 | Бесканальная | 1,851 | 2022 | 2023 | 0,148 | 1,46 | 0,629 | 2,24 |
| 59 | тк - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,159 | 0,325 | 63,71 | Бесканальная | 2,328 | 2022 | 2023 | 0,186 | 1,836 | 0,791 | 2,81 |
| 60 | Котельная №2 г.Хотьково - врезка | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,219 | 0,426 | 0,1 | Бесканальная | 0,005 | 2022 | 2023 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0,01 |
| 61 | новая ТК - тк | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,108 | 0,325 | 52 | Бесканальная | 1,9 | 2022 | 2023 | 0,152 | 1,499 | 0,646 | 2,30 |
| 62 | тк 6 - новая ТК | Котельная №2 | МУП «РКС» | 0,057 | 0,089 | 50,66 | Бесканальная | 0,577 | 2022 | 2023 | 0,046 | 0,455 | 0,196 | 0,70 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4081,29 |  | 152,46 |  |  | 11,96 | 118,20 | 50,92 | 181,07 |

Таблица 9.2-4 - Состав группы проектов №6

| № п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. ( с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей котельной ПМК (г.о. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д.4а) | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L=95) 2D=325 (L=120) 2D=325 (L=30) 2D=325 (L=115) 2D=325 (L=60) 2D=325 (L=30) | 2D=325 (L= 95,00 2D=325 (L= 120,00 2D=325 (L= 30,00 2D=325 (L= 115,00 2D=325 (L= 60,00 2D=325 (L= 30,00 | 2022 | 2026 | 92 213,22 |  | 7 983,95 | 0,00 | 0,00 | 79 342,70 | 4 886,58 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2 Уз-3 Уз-3 Уз-9 Уз-9 Уз-15 Уз-15 ТК-18 ТК-18 УЗ-12а УЗ-12а ТК-12 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | D=219 (L=95) D=133 (L=95) D=219 (L=120) D=133 (L=120) D=219 (L=30) D= 133 (L=30) D=219 (L=115) D=133 (L=115) D=219 (L=60) D=133 (L=60) D=219 (L=30) D=133 (L=30) | 2022 | 2026 | 75 669,99 |  | 6 551,61 | 0,00 | 0,00 | 65 108,46 | 4 009,92 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей котельной Углич, (г.о. Сергиев -Посад, ул. Дружбы, 5б) | ТК-118 (Гранд-парк) ТК-149 ТК-92 (ул. Матросова ТК-30 (пр.Кр.Армии, 205Г) ТК-65 (ул. Матросова) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-71 (ул. Дружбы) ТК-39 (ЦТП-1) ТК-3 ТК-5 (ул. Дружбы) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ул. Дружбы,100) ТК-16 ТК-17 ТК-17 (ул. Дружбы,12,14) ТК-26 (ул. Дружбы,14,16) ТК-26 ТК-10 (НУШ, 52Б) ТК-10 ЦТП-3 ТК-61 (ж.д.7А ул. Дружбы) ТК-62 (д/сад 37) ТК-62 (д/сад 37) ТК-28 (д/сады 32,37) ТК-16 (ж.д.11 ул. Дружбы) ТК-17 (ж.д.12,14 ул. Дружбы) ТК-17 Уз-9 (ул. Дружбы, 14) ТК-5 (Баня, ул. Дружбы) ТК-6 (Дружбы,4) ТК-136 (ж.д.3 ул. Дружбы) ТК-47 (ж.д.2 ул. Дружбы) Котельная ТК-1 ТК-1 (у котельной) ул.Дpужбы) ТК-2 ТК-2 (у котельной) ул.Дpужбы ТК-110 ТК-3 (ул.Дружбы,5 ТК-61 (ул.Дружбы, ж.д.7А) ТК-32 (ж/д 10 ул. Инженерная ТК-33 ТК-33 (ж.д. 205в пр.Кр.Арм.) ТК-34 (РУС) ТК-34 ТК-96А (Банк Возрождение) ТК-1 (у котельн.) ТК-118 (ж.д.9А ул. Дружбы) Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2D=273 (L= 371,00) 2D=273 (L= 48,00) 2D=426 (L= 256,00) 2D=426 (L= 213,00) 2D=325 (L= 50,00) 2D=273 (L= 192,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 135,00) 2D=273 (L= 154,00) 2D=273 (L= 87,00) 2D=273 (L= 66,00) 2D=273 (L= 68,00) 2D=273 (L= 178,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=325 (L= 185,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=529 (L= 12,00) 2D=529 (L= 57,00) 2D=426 (L= 85,00) 2D=273 (L= 218,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 52,00) 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 228,00) 2D=273 (L= 43,00) | 2022 | 2027 | 742 782,62 |  | 62 956,24 | 0,00 | 0,00 | 331 223,91 | 308 259,06 | 40 343,40 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уз-44 (НУШ,17) ж/д 44 ул. 1-й Уд.Армии | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2D=108 ( L=43) D=89 (L=43) | 2022 | 2027 | 7 245,11 |  | 614,08 | 0,00 | 0,00 | 3 230,76 | 3 006,76 | 393,51 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, Рабочий поселок, ул. Бероунская, д.7) | Котельная ТК-1 теp.кот ТК-70 ТК-19/2 пр. Кр. Армии ТК-19/2 ТК-96а ТК-18а ТК-19 по пеp.Зеленый ТК-4 ТК-3/1 по ул. Булавина ТК-26 ТК-28 по пеp.Зеленый ТК-3/1 ТК-4/1 по ул. Л. Булавина ТК-4/1 ТК-68 по ул. Л. Булавина ТК-1 ТК-9 по ул. Валовая ТК-7 до д. 6/25 по ул. Бероунская ТК-9 до ТК-45 ТК-46 до ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2D=529 (L= 80,00) 2D=273 (L= 208,00) 2D=273 (L= 80,00) 2D=325 (L= 35,00) 2D=377 (L= 160,00) 2D=325 (L= 55,00) 2D=377 (L= 35,00) 2D=325 (L= 96,00) 2D=325 (L= 360,00) 2D=325 (L= 30,00) 2D=273 (L= 600,00) 2D=219 (L= 170,00) | 2022 | 2027 | 578 302,36 |  | 49 015,34 | 0,00 | 0,00 | 257 878,37 | 239 998,80 | 31 409,84 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловых сетей котельной Клементьевская (г.о. Сергиев-Посад, ул. Школьная, 2б) | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 330,00) 2D=273 (L= 96,00) 2D=325 (L= 217,00) 2D=325 (L= 270,00 | 2022 | 2027 | 317 898,67 |  | 26 944,23 | 0,00 | 0,00 | 141 758,35 | 131 929,77 | 17 266,31 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т/тр от Котельная ТК-11 ТК-52 ТК-61 ТК-56 ТК-90 ТК-90 ТК-61 Тр от Клемен кот. ТК-48 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | D=219 (L=95) D=159 (L=330) D=273 (L=96) D=108 (L=217) D=273 (L=270) D=108 (L=95) D=273 (L=330) D=108 (L=96) D=273 (L=217) D=108 (L=270) | 2022 | 2027 | 231 762,54 |  | 19 643,57 | 0,00 | 0,00 | 103 348,27 | 96 182,79 | 12 587,92 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловых сетей котельной Ферма (г.о. Сергиев Посад, Весенняя, 7 | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2D=273 (L= 35,00) 2D=273 (L= 36,00) 2D=273 (L= 30,00) 2D=273 (L= 6,00) 2D=273 (L= 95,00) 2D=273 (L= 88,00) | 2022 | 2026 | 83 440,42 |  | 7 224,39 | 0,00 | 0,00 | 71 794,35 | 4 421,69 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-18 ТК-33 ТК-33 ТК-33а ТК-33а ТК-34 ТК-34 ТК-138 ТК-5 ТК-17 ТК-17 ТК-41 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 36) 2D=273 (L= 30) 2D=273 (L= 6) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) 2D=273 (L= 108) D=219 (L= 95) D=219 (L= 88) | 2022 | 2026 | 66 382,32 |  | 5 747,47 | 0,00 | 0,00 | 57 117,11 | 3 517,74 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Реконструкция тепловых сетей котельной Скоропусковский пос." (г.о. Сергиев-Посад, пгт Скоропусковский, 39) | Котельная УР-0 УР-0 УР-1 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2D=273 (L= 80,00) 2D=273 (L= 140,00) | 2022 | 2026 | 41 406,27 |  | 3 585,01 | 0,00 | 0,00 | 35 627,05 | 2 194,21 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Березняки сельское поселение (г.о. Сергиев-Посад, Березняковское, дер. Березняки, д.130) | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=53) | 2D=273 (L=53) | 2022 | 2025 | 9 566,13 |  | 863,66 | 0,00 | 8 197,59 | 504,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЗУ котельная | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=159 (L=53) | 2D=159 (L=53) | 2022 | 2025 | 8 229,18 |  | 742,96 | 0,00 | 7 051,91 | 434,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8 | Реконструкция тепловых сетей котельной №2 (г.о. Сергиев-Посад г. Хотьково, ул.Ломоносова, 7а,) | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2D=273 (L= 23,00) 2D=325 (L= 133,00) | 2022 | 2025 | 28 701,33 |  | 2 591,25 | 0,00 | 24 595,30 | 1 514,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Михеенко, 8 ТК 20 Котельная ТК 18,19,20,21 (михеенко, 11,13,15) | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) | 2022 | 2025 | 22 845,71 |  | 2 062,59 | 0,00 | 19 577,38 | 1 205,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Хотьково, Художественный проезд, д.2д, стр.7; котельная №6) | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2D=325 (L= 137,00) 2D=273 (L= 644,00) | 2022 | 2026 | 91 987,66 |  | 7 964,42 | 0,00 | 0,00 | 79 148,62 | 4 874,62 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котельная ТК1,2 ТК2 Тк4-15 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | D159 (L=133,0) D108 (L=133,0) D159 (L=644,0) D108 (L=644,0) | 2022 | 2026 | 63 698,03 |  | 5 515,06 | 0,00 | 0,00 | 54 807,47 | 3 375,50 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад д. Шабурново, д.48а) | т/сети от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2D=273 (L= 96,00) 2D=273 (L= 96,00) | 2022 | 2024 | 17 327,33 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети ГВС от котельной д. Шабурново | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=96) | 2D=273 (L=96) | 2022 | 2024 | 17 327,33 |  | 1 564,37 | 14 848,47 | 914,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.11 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, д.Богородское) | ТК1 УЗ 1-1 УЗ 1-1 ТК 43 ТК 43 ТК 59 ТК59 ТК5 ТК5 ТК6 ТК6 ТК7 ТК7 УЗ- 42 ТК49 ТК47 ТК47 ТК46 ТК23 ТК24 ТК24 ТК 40 ТК40 УЗ 24-6 ТК 24 УЗ 24 УЗ 24 УЗ 24-1 У24-1 УЗ 24-2 УЗ 24-2 УЗ 25 ТК 38 ТК 26 ТК 26 ТК 27 ТК 27 ТК 28 ТК 28 ТК 29 ТК 29 ТК 30 ТК 37 ТК 33 ТК 33 УЗ 27 УЗ 27 ТК 36 УЗ 54 УЗ 33 УЗ 33 УЗ 33-2 ТК 49 ТК 50 ТК 50 ТК 32 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 130,00) 2D=325 (L= 81,00) 2D=325 (L= 308,00) 2D=325 (L= 57,00) 2D=325 (L= 33,00) 2D=325 (L= 29,00) 2D=325 (L= 28,00) 2D=325 (L= 148,00) 2D=325 (L= 66,00) 2D=529 (L= 50,00) 2D=529 (L= 192,00) 2D=325 (L= 39,00) 2D=325 (L= 48,00) 2D=325 (L= 54,00) 2D=325 (L= 133,00) 2D=325 (L= 42,00) 2D=325 (L= 25,00) 2D=325 (L= 24,000 2D=325 (L= 109,00) 2D=325 (L= 67,00) 2D=325 (L= 120,00) 2D=325 (L= 18,000 2D=325 (L= 285,00) 2D=273 (L= 186,000 2D=273 (L= 102,00) 2D=325 (L= 101,00) 2D=325 (L= 34,00) | 2022 | 2027 | 453 407,09 |  | 38 429,56 | 0,00 | 0,00 | 202 184,69 | 188 166,55 | 24 626,30 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.12 | Реконструкция тепловых сетей котельной (г.о. Сергиев-Посад, г.Краснозаводск, проезд 21,стр.2) | Театральная16 к51-50 лет октября к21-трудовые резервы11 к78-трудовые резервы8 к78-трудовые резервы8 к67-трудовые резервы6 к67-трудовые резервы6 у17-50 лет октября 3 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2D=426 (L= 138,00) 2D=325 (L= 164,00) 2D=325 (L= 252,00) 2D=325 (L= 406,00) | 2022 | 2027 | 142 315,21 |  | 12 062,25 | 0,00 | 0,00 | 63 461,64 | 59 061,63 | 7 729,69 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.13 | Реконструкция тепловых сетей котельной Реммаш | Котельная-Уз 1 Уз 1-Уз 2-Уз 3 Уз 3-Уз 3А Уз 3А-Уз 4 Уз 4-ТК 1 ТК 1-ТК 2 ТК 2-Уз 29 Уз 29-Уз 29а Уз 29а -Уз 40 ТК 40-ТК 45 ТК 45-Уз 43 ТК 43-ТК 45А ТК 45А -ТК 46 ТК 46-Уз 46 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2D=377 (L= 40) 2D=377 (L= 456) 2D=377 (L= 154) 2D=325 (L= 172) 2D=325 (L= 235) 2D=325 (L= 55) 2D=325 (L= 81) 2D=325 (L= 42) 2D=325 (L= 72) 2D=273 (L= 110) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 45) 2D=273 (L= 35) 2D=273 (L= 52) | 2022 | 2026 | 413 593,82 |  | 35 809,52 | 0,00 | 0,00 | 355 867,08 | 21 917,23 |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.14 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, д. Кузьмино | т/сети от котельной д. Кузьмино | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D=273 (L=198) 2D=273 (L=198) | 2D= 273(L=198) 2D=273 (L=198) | 2022 | 2024 | 71 475,25 |  | 6 453,02 | 61 249,95 | 3 772,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.15 | Реконструкция тепловых сетей котельной г.о. Сергиев-Посад, сельское поселение Шеметовское, с. Шеметово, мкр. Новый, д.44 Радон | т/сети от котельной с. Шеметово | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2D= 273 (L=233) 2D= 273 (L=233) | 2022 | 2024 | 51 851,85 |  | 4 681,36 | 44 433,89 | 2 736,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.16 | Реконструкция тепловых сетей г.о.Сергиев-Посад, д. Абрамово, в/г № 383 | ТК9 до ТК12 ТК1 до ТК5 ТК1 до зд. 21 ТК10 до ТК30 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2D273 (L=70) D273 (L=69) D273 (L=48) D273 (L=23) | 2022 | 2024 | 38 629,90 |  | 3 487,63 | 33 103,48 | 2 038,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17 | Модернизация тепловых сетей г.о. Сергиев Посад | кот. ПМК - Уз-2; Уз.2 - ТК-2; Уз-18 - Уз-5; Уз-5 - Уз-4; ТК-1 - ТК-3; ТК-1 - Уз-8, ж/д84 Вознесенская; ТК-72 (ЦТП-4) - ТК-72А; ЦТП-8 - ТК-116 (Дружбы,13); Уз-31 (ЦТП-6) - ТК-79; ТК-14 (ж/д 50А НУШ) - ТК-15; ТК-15 - ТК-17 (д/сад 24); ТК-17 - ТК-18 (ж/д 88 НУШ); ТК-18 - ТК-19 (ж/д 90 НУШ); ТК-19 - ТК-19А (Дом быта, 94А НУШ); ТК-19А - ТК-23 (Д/сад 32); ТК-22Б (школа 11) - ТК-23 (д/сад 32); ТК-22 (школа 4) - ТК-22Б; Уз-36 (ж/д 6 ул.Дpужбы) - Уз-15 (ж/д7 ул.Дpужбы); Уз-15 (ж/д 7 ул.Дpужбы) - Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы); Уз-16 (ж/д 8 ул.Дpужбы) - ж/д 9 ул.Дpужбы ; ЦТП-4 - ТК-72; ТК-25 (Дружбы,1А) - Уз-8 ; ввода в ж/д 17 НУШ - Уз-44; ТК-71 (ул.Дружбы) - ТК-75; ТК-75 - Уз-31 (ЦТП-6); ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-28; ЦТП-1 - ТК-40; от Уз-4 (ж/д 38 НУШ) - выход из ж/д 38 НУШ; Уз-47 (ж/д-38 1-й Уд.Аpмии) - ТК-50 ; ТК-65 (ул. Матросова) - ТК-92; ТК-92 - ТК-93; ТК-93 - выход из стадиона; выход из стадиона - ЦТП-4; ТК-1 - ТК-2; котельная - ТК-1; ТК-2 - УЗ-4; Уз-4 - ТК-22; ТК-22 - ТК-21; ТК-21 - ТК-24 (стар.кот.); ТК-3 - ТК-4; ТК-24 - Уз-8; Уз-8 - Уз-9; Уз-9 - ТК-3; от котельной - ТК-1; ТК-1 - Уз-13Уз-41 до Уз-42: 2Ду200, Дл-80м, подземно - Уз-42; Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) - ТК-28б; ТК-66 - Уз-42 (ул. К. Либкнехта, д.№6/27); ТК-53 - ТК-54 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; ТК-72 - ТК-73 по ул. Шлякова; ТК-54 - ТК-55 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта; Уз-13 - ТК-21 у д.193 по пp.Кpасной Аpмии ; Уз-33 (ж/д№19/8) - ТК-51по ул. Валовая; Уз-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) - ТК-10 у ж/д№6 по пеp.Новый ; Уз-39 (Ж/д№3 по ул. К. Либкнехта) - ТК-5/1 по ул.К.Либкнехта; Уз-40 (Ж/д№4 по ул. К. Либкнехта) - ТК-6 по ул. К. Либкнехта; ТК-10 - ТК-11 по ул. Валовая:; ТК-78 - ТК-80 по ул. Л.Булавина:; ТК-86 - ТК-12 по пер. Валовый; ТК-12 - ТК-12а по пp.Кp.Аpмии; ТК-12 - ТК-13 по пер. Валовый; ТК-12а у ж/д№ 180 по пр. Кр. Армии - ТК-49 по ул. Шлякова; ТК-13 - ТК-14 по ул. Беpоунская; ТК-14 - ТК-15 (ЗАГС по пр. Кр. Армии, д.188); ТК-14 - ТК-18 по ул. Беpоунская; ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д№188) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№190); ТК-15 (пр. Кр. Армии, ж/д №208б) - ТК-16 (пр-т Кр. Армии ж/д№208): ; ТК-66 - ТК-56 по ул. К. Либкнехта; ТК-16 - ТК-17 по пр. Кр. Армии; ТК-56 - ТК-55 по ул. Шлякова; ТК-17 - ТК-18; ТК-54 - ТК-53 по ул. Стахановская; ТК-18 - Уз-11 (ж/д№186/2 по пp.Кp.Аpмии); ТК-18 - ТК-18а по пр. Кр. Армии; ТК-19 - ТК-26 по пеp.Зеленый; ТК-21 - ТК-22 по пр. Кр. Армии; ТК-64 - ТК-62 по ул. Шлякова; ТК-3/1 - ТК-52 по ул. Л. Булавина:; ТК-55 - ТК-56 вдоль ж/д№9 по ул. К. ЛибкнехтаТК-8 - ТК-9 по ул. Валовая; ТК-9 - ТК-15 по пр. Кр. Армии; ТК-24 - ТК-16; ТК-19 - ТК-20 по ул. Л. Булавина ; ТК-11 - ТК-8; ТК-8 - ТК-10; ТК-10 - ТК-67; ТК-11 - ТК-85а; ТК-101 - ТК-95; ТК-138 - Уз-20; ТК-83 - ТК-31; Уз-21 - ТК-83; ТК-83 - ТК-31; ТК-18 - ТК-20; ТК-20 - Уз-23; Уз-23 - Уз-24; Уз-24 - Уз-25; ТК-23 - Уз-25; ТК-28 - ТК-31; ТК-41 - ТК-59; ТК-23 - Уз-26; ТК-50 - ТК-53; ТК-49 - ТК-48; ТК-48 - ТК-47/2; ТК-47/2 - ТК-47/1; ТК-47/1 - ТК-47; ТК-83 - ТК-95; ТК-95 - ТК-101; ТК-101 - ТК-102 (ул. Озерная, д.8); ТК-102 (ул. Озерная, д.8) - ТК-103; ТК-85 - ТК-86; ТК-86 - ТК-146; ТК-146 - ТК-87; ТК-87 - ТК-88; ТК-88 - Уз-44; Уз-44 - ж/д №3 по ул.Ясная; ж/д №3 по ул.Ясная - ТК-89; ТК-95 - ТК-96; ТК-101 - ТК-101а; ТК-101а - ТК-104; ТК-104 - Уз-62; ТК-83 - ТК-85; ТК-37 - ТК-41; ТК-41 - ТК-58; ТК-8 - ТК-9; ТК-8 - ТК-144ТК-144 - ТК-11; ТК-11 - ТК-12; ТК-12 - ТК-14; Уз-32 - ТК-1; ТК-2 - ТК-4; котельная - ТК-2; Котельная - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - дом/интеpнат; ТК-9 - ТК-18; УР-2 - УР-3; УР-2 - ТК-2; УР-3 - ТК-9; УР-1 - УР-8; Котельная - ЦТП ; ТК-2 - ТК-6; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТС 200 - 0; ТС 150 - 0; ТС 150 - 0; ТК-1 - ТК-1; ТК-1 - ТК-2; ТК-2 - ТК-2; ТК-2 - ТК-3; ТК-3 - ТК-4; Д-34 - котельная; Д-30 - Д-21; котельная-тепловой - Д-30; котельная - Д-29; котельная - в районе д. 47; Котельная - ТК1; ТК1 - ТК 2 ,3 ,4; ТК1 - ТК5,6,7,8; Котельная - ТК9; ТК9 - ТК10,11 12, 13, 14,15; ТК 11 - ТК 26, ТК 27; ТК 15 - Михеенко, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ленина, 5, Ленина 5а ("ХОРС"ИП Сергеев И.); котельная - ТК 1; ТК1 - ТК4; ТК 1 - ТК 14; котельная - (ТК 16), Михеенко, 6; Михеенко, 6 - Михеенко, 5; ТК 20 - ТК 21; Миххеенко, 11 - Михеенко 13; Михеенко 15; котельная - ТК 1; котельная - ТК1, 5, 6, 7; котельная - ТК1; ТК7 - ТК17, 19,20 ,2 1 ,22 ,23; ТК17 - ТК18, 1-ая Хотьковская, 24; 1-ая Хотьковская, 24 - 1-ая Хотьковская, 26 В; 1-ая Хотьковская, 26 В - 1-ая Хотьковская, 26 Б1-ая Хотьковская, 26 Б - 1-ая Хотьковская, 26 А; ТК24 - школа №1, Седина, 30; ТК 23 - ТК 29, 30, 31, 32, 36 ,35; ТК 14 - ТК 33; ТК 33 - ТК34,35; ТК 23 - котельная №4, 2-ая Рабочая, 4; котельная №4, 2-ая Рабочая, 4 - ТК 25,26,27, до Седина, 8; котельная - ТК 1,2,3,4,5,6,; ТК1 - ТК19,20,21,22,23,24 ( врезки на частные дома); ТК6 - ТК 7, 8; ТК 6 - ТК11,12,13,14; котельная - ТК1; котельная - ТК1, 2, 3, 4; котельная - ТК 1- ТК 9; котельная - ТК 1,5,6,7,11,12,13,14; ТК 14 - ТК15,16,17, 18, 19,20; котельная - ТК 1, 2, 5; 0 - 0; 0 - 0; 0 - 0; Котельной - Т6; Т6 - точки 1; Точка 1 - Т1; Т1 - Т2; Т2 - ТЗ; ТЗ - Т4; Т4 - ТК10; ТК10 - ТК14; ТК14 - ТК15; ТК15 - ТК19; ТК19 - ТК20; УЗ- 42 - ТК 8/1; ТК 30 - ТК 30/1; ТК 33 - ТК 34; УЗ 33 - УЗ 48; к51а-50 лет октября - к52-40 лет победы; к56-театральная 12 - к61-50 лет октября 4; к56-театральная 12 - к50-театральная7; к67-трудовые резервы6 - к70-новая3; к70-новая3 - к73-новая7; к70-новая3 - к74-новая4; у5-1мая 35а - к2-1 мая 45; к5-1мая35 - к14-1 мая 7; к41-1 мая 10 - к45-1мая4; к21-трудовые резервы11 - к26-строителей 16; к21-трудовые резервы11 - у11-строителей 2а; у11-строителей 2а - у38-горького 1а; ТК 2-ТК 3 - 6; ТК 5-ТК 6 - 10; ТК 6-ТК 7 - 11; ТК 7-ТК 8 - 12; ТК 8-ТК 9 - 13; ТК 9-ТК 10 - 14; ТК 10-ТК 11 - 15ТК 11-ТК 12 - 16; ТК 12-ТК 13 - 17; Уз 3-Уз 13 - 50; Уз 13-Уз 15 - 51; Уз 15-ТК 102 - 52; Уз 17-ТК 102 - 53; ТК 23-ТК 24 - 54; ТК 24-ТК 8 - 55; ТК 40-Уз 31 - 107; Уз 31-Уз 32 - 108; Уз 32-Уз 33 - 109; Уз 33-Уз 34 - ТК 41 - 110; ТК 44-МКД Школьная 14(Уз 36) - 119; Уз 32-Школьная 16 (ДСКВ №16) - 125; Уз 46-МКД Юбил.1 (В1) - 131; УЗ-46 - Уз-46а - 132; ТК-46а - ТК-46б - 133; ТК-46б - ТК-46в - 137; Уз 46 в- Юбил.9 - 138; ТК-46в - ТК-106 - 139; ТК-106 - ТК-57(Уз 106-УЗ 105-ТК57) - 140; ТК 1 - Институтская 4А - 181; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; ТК-46 - УЗ-2ю ( мкр.Южный ) - 183; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; УЗ-2ю - УЗ-3ю (4-х трубная ) - 184; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-4ю - ТК-6ю (4-х трубная ) - 188; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; ТК-5ю - ТК-4ю (4-х трубная ) - 189; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4юа - ТК-5ю (4-х трубная ) - 191; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; УЗ-4ю - УЗ-4юа (4-х трубная ) - 193; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; ТУ-7 - УЗ-4ю (4-х трубная ) - 216; Котельная - ТК; ТК5 до ТК6 - ; ТК9 до ТК10 - ; ТК5 до ТК12 - ; точка приема - Уз19; Уз19 - Уз21; Уз21 - Уз22; Уз22 - Уз23; ТК-10 - ТК-136; ТК-27 - ТК-30; ТК-30 - ТК-30а; ТК-30а - ТК-34; Котельная НИИПХ - ТК-10; Котельная НИИПХ - ТК-27; ТК-11 - ТК-17; ТК-27 - Октябрьская д.2; ТК-30а - Октябрьская д.7 ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132 ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская УЗ 9 - ТК 21 до 35 |  | мм.; м.п | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89; L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 L = 55 D 108 L = 55 D 108 | L50, Ду273; L50, Ду219; L10, Ду273; L10, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду159; L85, Ду159; L85, Ду159; L138, Ду273; L57, Ду159; L57, Ду108; L33, Ду219; L33, Ду159; L125, Ду219; L125, Ду159; L15, Ду159; L15, Ду159; L217, Ду219; L53, Ду219; L26, Ду219; L34, Ду219; L95, Ду219; L89, Ду219; L203, Ду219; L102, Ду219; L80, Ду219; L65, Ду219; L75, Ду219; L5, Ду219; L5, Ду159; L35, Ду219; L47, Ду273; L47, Ду108; L107, Ду219; L15, Ду219; L84, Ду325; L5, Ду159; L5, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L308, Ду325; L24, Ду273; L284, Ду273; L234, Ду273; L121, Ду219; L121, Ду159; L12, Ду219; L12, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду159; L259, Ду219; L259, Ду159; L149, Ду219; L149, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L25, Ду219; L25, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L48, Ду219; L48, Ду159; L15, Ду219; L15, Ду133; L200, Ду219; L200, Ду133; L80, Ду219; L55, Ду159; L45, Ду219; L35, Ду219; L65, Ду159; L35, Ду219; L117, Ду159; L25, Ду159; L115, Ду219; L36, Ду219; L50, Ду219; L23, Ду159; L46, Ду159; L31, Ду159; L60, Ду159; L43, Ду159; L509, Ду159; L50, Ду325; L35, Ду159; L22, Ду273; L70, Ду159; L58, Ду273; L65, Ду219; L22, Ду273; L35, Ду219; L93, Ду273; L37, Ду159; L10, Ду159; L80, Ду325; L75, Ду325; L118, Ду159; L35, Ду159; L100, Ду219; L35, Ду219; L45, Ду219; L150, Ду219; L24, Ду159; L74, Ду219; L99, Ду219; L99, Ду159; L110, Ду219; L110, Ду159; L94, Ду219; L94, Ду159; L152, Ду219; L152, Ду159; L65, Ду219; L65, Ду219; L6, Ду159; L6, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L66, Ду159; L66, Ду159; L50, Ду159; L50, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду159; L51, Ду219; L51, Ду108; L200, Ду219; L200, Ду108; L39, Ду219; L39, Ду108; L20, Ду219; L20, Ду159; L152, Ду159; L152, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L35, Ду159; L35, Ду108; L69, Ду159; L70, Ду159; L70, Ду108; L33, Ду159; L33, Ду108; L55, Ду159; L60, Ду159; L60, Ду108; L125, Ду219; L125, Ду219; L65, Ду219; L65, Ду219; L77, Ду219; L77, Ду219; L120, Ду159; L120, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду219; L49, Ду219; L49, Ду219; L35, Ду219; L35, Ду219; L40, Ду219; L40, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду219; L20, Ду159; L20, Ду159; L76, Ду159; L76, Ду159; L110, Ду159; L110, Ду133; L29, Ду219; L29, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду219; L45, Ду219; L45, Ду219; L34, Ду219; L34, Ду219; L101, Ду219; L101, Ду219; L60, Ду159; L60, Ду108; L100, Ду219; L100, Ду108; L50, Ду325; L50, Ду273; L50, Ду325; L50, Ду273; L30, Ду325; L30, Ду273; L130, Ду325; L130, Ду273; L140, Ду219; L140, Ду159; L130, Ду219; L130, Ду159; L506, Ду219; L506, Ду159; L80, Ду219; L80, Ду133; L60, Ду219; L60, Ду133; L40, Ду219; L40, Ду133; L39, Ду219; L39, Ду133; L80, Ду219; L70, Ду219; L40, Ду219; L270, Ду219; L205, Ду219; L1200, Ду219; L284, Ду325; L490, Ду219; L490, Ду159; L240, Ду159; L240, Ду108; L480, Ду159; L480, Ду108; L280, Ду219; L280, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду108; L250, Ду159; L250, Ду108; L14, Ду219; L14, Ду108; L150, Ду219; L150, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L31, Ду219; L31, Ду108; L440, Ду219; L440, Ду159; L630, Ду159; L630, Ду133; L270, Ду219; L270, Ду159; L390, Ду219; L390, Ду159; L1000, Ду219; L1000, Ду133; L19, Ду159; L19, Ду159; L63, Ду159; L91, Ду159; L303, Ду219; L303, Ду219; L68, Ду159; L68, Ду108; L141, Ду159; L39, Ду159; L39, Ду159; L91, Ду159; L91, Ду108; L132, Ду159; L132, Ду108; L92, Ду159; L92, Ду159; L57, Ду159; L33, Ду159; L33, Ду159; L344, Ду159; L344, Ду159; L5,2, Ду219; L5,2, Ду108; L202, Ду159; L202, Ду108; L2,8, Ду159; L2,8, Ду89; L405, Ду219; L405, Ду108; L55, Ду159; L55, Ду108; L68, Ду159; L68, Ду108; L25, Ду159; L25, Ду108; L24, Ду159; L24, Ду108; L34, Ду159; L272, Ду159; L272, Ду108; L70, Ду159; L70, Ду108; L216, Ду159; L216, Ду108; L227, Ду219; L146, Ду159; L311, Ду219; L311, Ду108; L370, Ду219; L370, Ду133; L106, Ду159; L355, Ду219; L12, Ду159; L105, Ду159; L105, Ду108; L662, Ду159; L662, Ду133; L234, Ду219; L234, Ду108; L222, Ду159; L222, Ду133; L210, Ду159; L40, Ду219; L40, Ду108; L19, Ду219; L19, Ду219; L307,5, Ду219; L307,5, Ду219; L110, Ду219; L118, Ду219; L18, Ду219; L18, Ду159; L47, Ду219; L47, Ду159; L6, Ду219; L6, Ду159; L81, Ду219; L81, Ду159; L36, Ду219; L36, Ду159; L38, Ду219; L38, Ду159; L76, Ду219; L76, Ду159; L50, Ду219; L50, Ду159; L20, Ду219; L20, Ду159; L55, Ду219; L36, Ду219; L23, Ду219; L34, Ду219; L1302, Ду325; L212, Ду159; L392, Ду159; L446, Ду219; L188, Ду159; L112, Ду159; L256, Ду159; L1112, Ду159; L480, Ду159; L1050, Ду159; L1322, Ду219; L670, Ду219; L80, Ду159; L50, Ду159; L45, Ду159; L105, Ду159; L70, Ду159; L33, Ду159; L60, Ду159; L80, Ду159; L80, Ду159; L148, Ду219; L50, Ду219; L84, Ду219; L62, Ду219; L25, Ду219; L122, Ду219; L67, Ду219; L16, Ду219; L95, Ду219; L61, Ду219; L148, Ду219; L28, Ду159; L22, Ду219; L50, Ду219; L60, Ду219; L110, Ду219; L14, Ду219; L200, Ду219; L100, Ду219; L58, Ду159; L260, Ду219; L260, Ду219; L80, Ду159; L80, Ду159; L20, Ду159; L20, Ду159; L88, Ду219; L88, Ду219; L87, Ду219; L87, Ду219; L10, Ду219; L10, Ду219; L14, Ду159; L14, Ду159; L8, Ду219; L8, Ду133; L85, Ду159; L63, Ду219; L51, Ду219; L275, Ду219; L80, Ду219; L80, Ду108; L32, Ду219; L32, Ду108; L80, Ду219; L80, Ду108; L432, Ду219; L432, Ду89; L236, Ду219; L236, Ду89; L86, Ду219; L46, Ду89; L356, Ду219; L144, Ду325; L144, Ду89; L244, Ду325; L244, Ду325; L418, Ду219; L418, Ду89; L140, Ду325; L140, Ду89; L430, Ду219; L430, Ду89; L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 L = 55 D 108 L = 55 D 108 | 2022 | 2043 | 13 467 934,45 | 0,00 | 37 136,93 | 388 820,34 | 407 094,52 | 426 227,96 | 446 260,67 | 467 234,93 | 489 194,97 | 512 187,13 | 536 259,93 | 561 464,14 | 587 852,96 | 615 482,05 | 644 409,70 | 674 696,96 | 706 407,72 | 739 608,88 | 774 370,50 | 810 765,91 | 848 871,91 |
| 3.1.17.1 | Модернизация тепловых сетей Котельная Углич г. о. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | ТК-130 до ТК-128 (ж/д 66 НУШ) ТК-128 (ж/д 66 НУШ) до ТК-126 (ж/д 48 НУШ) ТК-75 (ул. Дpужбы) до Уз-31 (ЦТП-6) Уз-9 до Уз-10 ТК-126 (ж/д 48 НУШ) до ТК-14 (ж/д 50А НУШ) Уз-8 до ТК-132 |  | мм.; м.п | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | L = 63,00 D 219 L = 37,00 D 219 L = 15,00 D 219 L = 325,00 D 219 L = 43,00 D 219 L = 91,00 D 219 | 2022 | 2023 | 126 883,41 |  | 11 541,73 | 115 341,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.2 | Модернизация тепловых сетей Котельная Рабочий пос. г.о. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.8 | ТК-56 Уз-52 вдоль ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-52 ввод в ж/д9 по ул. К. Либкнехта Уз-12 ввод в ж/д 182 пр. Красной Армии Уз-5 (б. Кузнецова, д.6) ТК-28б ТК-10 ТК-11 по ул. Стахановская Уз-11 (ж/д186/2 по пp.Кp.Аpмии) Уз-12 (ж/д184 по пp.Кp. Аpмии) Уз-33 (ж/д№19/8) ТК-51по ул. Валовая Уз-54 (ж/д№27/5 по ул. Валовая) ввод в ж/д№29 по ул. Валовая ТК-26 Уз-1 (ж/д№4а по б.Кузнецова) ТК-63 ТК-19 по ул. Л. Булавина ТК-19 ТК-26 по ул. Л. Булавина ТК-52 ТК-72 по ул. Шлякова ТК-28а ТК-28б по б-pу Кузнецова ТК-73 ТК-81по ул. Шлякова ТК-54 ТК-55 по ул. Шлякова ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28б Уз-5 (ж/д№6 по б. Кузнецова) ТК-28в ТК-28г по Новоугличскому шоссе ТК-4/1 Уз-39 (ж/д№3 по ул. Л. Булавина) ТК-4/1 ТК-80 по ул. Л. Булавина ТК-5 ввод в ж/д №50 по ул.Валовой ТК-5/1 Уз-40 (ввод в ж/д№ 4 по ул. К.Либкнехта) ТК-7 Уз-8 (ж/д №27/5 по ул.Валовой) ТК-7 ТК-8 по ул. Беpоунская ТК-8 ТК-9 по ул. Валовая ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 У3-10 (ж/д№21/5 по ул. Валовая) ТК-9 ТК-79 по пер.Валовый ТК-64 ТК-63 по ул. Л. Булавина ТК-20 ТК-23 ТК-3 ТК-7 по ул. Стахановская | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | L = 160,00 D 159 L = 96,00 D 159 L = 43,00 D 108 L = 55,00 D 159 L = 57,00 D 108 L = 70,00 D 108 L = 25,00 D 159 L = 20,00 D 108 L = 15,00 D 108 L = 30,00 D 219 L = 24,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 180,00 D 159 L = 120,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 37,00 D 159 L = 123,00 D 159 L = 48,00 D 159 L = 40,00 D 219 L = 35,00 D 159 L = 40,00 D 108 L = 12,00 D 219 L = 52,00 D 159 L = 35,00 D 219 L = 40,00 D 219 L = 45,00 D 219 L = 30,00 D 219 L = 15,00 D 159 L = 38,00 D 219 L = 24,00 D 159 L = 45,00 D 159 | 2022 | 2023 | 290 573,78 |  | 24 779,75 | 265 794,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.17.3 | Модернизация тепловых сетей Котельная Реммаш | УЗ 9 - ТК 21 до 35 | Диаметр; протяженность, | мм.; м.п | L = 55 D 108 L = 55 D 108 | L = 55 D 108 | 2022 | 2024 | 8 500,08 |  | 815,45 | 7 684,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировка утвержденных температурных графиков проектом новой Схемы теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции по данной группе представлены в разделе 7.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Инвестиции в мероприятия по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых включаются в плату за подключение к системе теплоснабжение

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании раздела IX.IX Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Плата за подключение состоит из следующих составляющих:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (перспективных потребителей);

- расходы на создание и реконструкцию тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей;

- налог на прибыль.

Согласно п. 167 Методических указаний расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки производится по представленным в орган регулирования прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы, а также с учетом положений пункта 173 Методических указаний.

Таким образом, при условии корректного расчета размера платы за подключение к системе теплоснабжения инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий, направленных на подключение новых потребителей, будут являться эффективными. Реализация рассматриваемых мероприятий позволит выполнить присоединение перспективных потребителей и обеспечит прирост полезного отпуска тепловой энергии.

Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период 2020-2035 гг.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является прибыль, направленная на инвестиции, в тарифе на тепловую энергию.

При расчете учитываются следующие показатели:

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

- экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей;

- обеспечение развития инфраструктуры города, в том числе социально-значимых объектов;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение аварийности систем теплоснабжения;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

- снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

- снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Ниже представлена оценка инвестиций для групп мероприятий, источником финансирования которых являются тарифные источники:

- амортизационные отчисления;

- прибыль, направленная на инвестиции;

- заемные средства (в случае превышения потребностей в инвестициях над максимально допустимой величиной инвестиций по статье «прибыль, направленная на инвестиции»).

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №01 МУП «СП Теплосеть»

Расчет эффективности инвестиций осуществляется по ЕТО МУП «СП Теплосеть» по следующим причинам:

1) Если рассматривать сохранение муниципальных предприятий в качестве теплоснабжающих организаций, то финансирование мероприятий из тарифных источников будет проблематично как и в настоящее время):

- амортизационный фонд в структуре тарифов, как правило, отсутствует;

- заемные средства для муниципальных предприятий на финансирование мероприятий по реконструкции и строительству источников и сетей не выдаются.

2) В подобных условиях вся нагрузка перекладывается на бюджет. А в бюджете инвестиции в требуемом объеме не могут быть заложены.

3) Реальным сценарием финансирования мероприятий является создание единой теплоснабжающей организации по 77 зонам теплоснабжения, с устойчивым финансовым положением. И в дальнейшем использование для такой организации заемных средств.

Величина требуемых инвестиций представлена в разделе 2. В качестве тарифных источников финансирования мероприятий предполагаются заемные средства.

Мероприятия по развитию котельных в составе ЕТО №01 позволяют достичь следующих результатов:

- повышение качества и надежности теплоснабжения, за счет обновления основных производственных фондов;

- снижение удельных расходов условного топлива при производстве.

Мероприятия по развитию тепловых сетей в составе ЕТО №01 позволяют достичь следующих результатов:

- обеспечение возможности подключения новых потребителей, обеспечение развития инфраструктуры города;

- повышение качества и надежности теплоснабжения;

- снижение числа инцидентов на тепловых сетях, за счет реконструкции ветхих участков;

- снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения.

Расчёт эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения ЕТО №01 приведен в таблице 9.5.1-1. Окупаемость средств на реализацию инвестиционных проектов показана на рисунке 9.5.1-1.

Рисунок 9.5.1-1 - Эффективность инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №01

Таблица 9.5.1-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №01

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 72 | 503347 | 2402802 | 2285245 | 16134 | 167437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 0 | 414002 | 1931938 | 1868825 | 0 | 136526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 72 | 89346 | 470864 | 416420 | 16134 | 30911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал | 1236,28 | 1236,1 | 1236,71 | 1207,77 | 1209,23 | 1229,45 | 1233,98 | 1234,99 | 1235,07 | 1246,12 | 1249,62 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 | 1253,12 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1076,6 | 1076,42 | 1077,01 | 1064,53 | 1066,7 | 1083,84 | 1087,55 | 1088,45 | 1088,53 | 1098,2 | 1101,25 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 | 1104,32 |
| Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов до реконструкции | кгу.т/Гкал | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 | 167,63 |
| Удельный расход топлива на отпуск с коллекторов после реконструкции | кгу.т/Гкал | 167,63 | 167,64 | 167,56 | 155,93 | 155,93 | 155,94 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 | 155,92 |
| Годовые затраты на топливо до реконструкции | тыс. руб. | 1022422 | 1063319 | 1105852 | 1150086 | 1196089 | 1243933 | 1293690 | 1345438 | 1399256 | 1455226 | 1513435 | 1573972 | 1636931 | 1702408 | 1770505 | 1841325 | 1912145 | 1982965 | 2053785 | 2124605 | 2195425 |
| Годовые затраты на топливо после реконструкции | тыс. руб. | 1022422 | 1051877 | 1071746 | 967246 | 997342 | 1043132 | 1073541 | 1101373 | 1129105 | 1168287 | 1201151 | 1228924 | 1253658 | 1278892 | 1303905 | 1330145 | 1356385 | 1382625 | 1408865 | 1435105 | 1461345 |
| Экономия затрат на топливо за счет реконструкции | тыс. руб. | 0 | 11443 | 34106 | 182841 | 198747 | 200801 | 220150 | 244065 | 270151 | 286939 | 312283 | 345049 | 383273 | 423516 | 466600 | 511180 | 555760 | 600340 | 644920 | 689500 | 734080 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 59142 | 221504 | 319835 | 389207 | 465006 | 485718 | 544434 | 603730 | 677854 | 756359 | 807897 | 833228 | 588961 | 652261 | 717569 | 782877 | 848185 | 913493 | 978801 | 1044109 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | -72 | -444206 | -2181298 | -1965410 | 373073 | 297569 | 485718 | 544434 | 603730 | 677854 | 756359 | 807897 | 833228 | 588961 | 652261 | 717569 | 782877 | 848185 | 913493 | 978801 | 1044109 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | -72 | -444278 | -2625576 | -4590986 | -4217913 | -3920344 | -3434626 | -2890192 | -2286462 | -1608609 | -852250 | -44353 | 788875 | 1377836 | 2030097 | 2747666 | 3465235 | 4182804 | 4900373 | 5617942 | 6335511 |
| NPV | тыс. руб. | 2747666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №01 при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются через 12 лет.

В разделах 9.5.1.1-9.5.1.3 представлены результаты оценки эффективности инвестиционных проектов по 3 организациям-производителям тепловой энергии, от которых МУП «Теплосеть» покапает тепловую энергию для осуществления поставок тепловой энергии конечным потребителям.

      - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения МУП «РКС», входящих в состав ЕТО №01

Рисунок 9.5.1.1-1 - Эффективность инвестиционных проектов МУП «РКС» в составе ЕТО №01

Таблица 9.5.1.1-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов МУП «РКС» в составе ЕТО №01

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 185592 | 861975 | 934037 | 9317 | 7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 0 | 152698 | 712566 | 739644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 32894 | 149409 | 194393 | 9317 | 7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 16426 | 53310 | 46732 | 61869 | 78612 | 80116 | 95888 | 111739 | 128033 | 148435 | 160010 | 166140 | 97899 | 113571 | 130366 | 146412,3 | 162645,8 | 178879,3 | 195112,8 | 211346,3 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | 0 | -169166 | -808665 | -887305 | 52552 | 70614 | 80116 | 95888 | 111739 | 128033 | 148435 | 160010 | 166140 | 97899 | 113571 | 130366 | 146412,3 | 162645,8 | 178879,3 | 195112,8 | 211346,3 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -169166 | -977831 | -1865136 | -1812584 | -1741970 | -1661855 | -1565967 | -1454228 | -1326195 | -1177759 | -1017749 | -851609 | -753710 | -640139 | -509773 | -390604 | -268635 | -146667 | -24698,2 | 97270,33 |
| NPV | тыс. руб. | -509773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки не окупаются на всем сроке реализации Схемы теплоснабжения. Причиной является следующее: основные затраты в составе полных затрат приходятся на реконструкцию и строительство тепловых сетей для повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей – мероприятия, не имеющие существенного экономического эффекта. Данные мероприятия имеют «поддерживающую» направленность, т.е. предусмотрены с целью недопущения увеличения средневзвешенного срока службы тепловых сетей. Окупаемость наступит после расчетного срока проекта.

      - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения МУП «ККК», входящих в состав ЕТО №01

Рисунок 9.5.1.2-1 - Эффективность инвестиционных проектов МУП «ККК» в составе ЕТО №01

Таблица 9.5.1.2-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов МУП «ККК» в составе ЕТО №01

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 30 | 40806 | 200525 | 54207 | 2572 | 141317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 0 | 32188 | 150208 | 19389 | 0 | 136526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 30 | 8617 | 50317 | 34818 | 2572 | 4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 5158 | 21362 | 35176 | 40297 | 55026 | 60167 | 66217 | 71702 | 77340 | 84547 | 88434 | 90393 | 65422 | 71038 | 76797 | 82460,67 | 88148,17 | 93835,67 | 99523,17 | 105210,7 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | -30 | -35647 | -179162 | -19031 | 37725 | -86291 | 60167 | 66217 | 71702 | 77340 | 84547 | 88434 | 90393 | 65422 | 71038 | 76797 | 82460,67 | 88148,17 | 93835,67 | 99523,17 | 105210,7 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | -30 | -35677 | -214840 | -233870 | -196146 | -282437 | -222270 | -156053 | -84350 | -7011 | 77537 | 165971 | 256364 | 321786 | 392824 | 469621 | 542578,7 | 616496,2 | 690413,7 | 764331,2 | 838248,7 |
| NPV | тыс. руб. | 469621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №01 при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются через 8 лет.

      - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения ЗАО «Стройгруппа СП», входящих в состав ЕТО №01

Рисунок 9.5.1.3-1 - Эффективность инвестиционных проектов ЗАО «Стройгруппа СП» в составе ЕТО №01

Таблица 9.5.1.3-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов ЗАО «Стройгруппа СП» в составе ЕТО №01

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 38539 | 187819 | 180338 | 2391 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 0 | 23861 | 111349 | 115580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 14678 | 76470 | 64757 | 2391 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 3485 | 15377 | 29654 | 35631 | 47210 | 47066 | 50828 | 54693 | 58663 | 63789 | 66419 | 67630 | 48869 | 52773 | 56773 | 60709 | 64661 | 68613 | 72565 | 76517 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | 0 | -35054 | -172442 | -150684 | 33239 | 44186 | 47066 | 50828 | 54693 | 58663 | 63789 | 66419 | 67630 | 48869 | 52773 | 56773 | 60709 | 64661 | 68613 | 72565 | 76517 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | -35054 | -207496 | -358180 | -324941 | -280754 | -233689 | -182860 | -128167 | -69504 | -5714 | 60704 | 128335 | 177204 | 229977 | 286750 | 340856,3 | 395629,3 | 450402,3 | 505175,3 | 559948,3 |
| NPV | тыс. руб. | 286750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №01 при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются через 11 лет.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №02 АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»

Рисунок 9.5.2-1 - Эффективность инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №02

Таблица 9.5.2-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №02

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 67213 | 59498 | 0 | 33 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 66922 | 56780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 291 | 2718 | 0 | 33 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 100,88 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 | 87,54 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 12705 | 16488 | 20396 | 24430 | 28370 | 32086 | 35908 | 39839 | 43882 | 46831 | 39672 | 43663 | 47748 | 51931 | 56212 | 60428 | 64660 | 68892 | 73124 | 77356 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | -67213 | -46794 | 16488 | 20363 | 23969 | 28370 | 32086 | 35908 | 39839 | 43882 | 46831 | 39672 | 43663 | 47748 | 51931 | 56212 | 60428 | 64660 | 68892 | 73124 | 77356 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | -67213 | -114007 | -97519 | -77156 | -53187 | -24817 | 7269 | 43176 | 83015 | 126897 | 173728 | 213400 | 257063 | 304812 | 356742 | 412955 | 466313 | 520384 | 574456 | 628527 | 682599 |
| NPV | тыс. руб. | 412955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации в составе рассматриваемой ЕТО при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются через 7 лет.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №03 ООО «К-ЖБИ»

Рисунок 9.5.3-1 - Эффективность инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №03

Таблица 9.5.3-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №03

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 1,86 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 779 | 886 | 996 | 1109 | 1220 | 1326 | 1434 | 1545 | 1659 | 1776 | 1882 | 1989 | 2098 | 2210 | 2325 | 2438 | 2552 | 2665 | 2779 | 2892 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | 0 | 754 | 536 | 996 | 1109 | 1220 | 1326 | 1434 | 1545 | 1659 | 1776 | 1882 | 1989 | 2098 | 2210 | 2325 | 2438 | 2552 | 2665 | 2779 | 2892 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 754 | 1289 | 2285 | 3395 | 4615 | 5940 | 7374 | 8919 | 10578 | 12354 | 14236 | 16225 | 18323 | 20534 | 22859 | 25108 | 27376 | 29644 | 31912 | 34180 |
| NPV | тыс. руб. | 22859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации в составе рассматриваемой ЕТО при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются менее чем через 1 год.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №04 ФКП «НИЦ РКП»

Рисунок 9.5.4-1 - Эффективность инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №04

Таблица 9.5.4-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №04

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 6918 | 5694 | 0 | 33 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 6918 | 5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 33 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 | 200,37 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 10994 | 21311 | 31420 | 41841 | 52078 | 61717 | 71775 | 82109 | 92729 | 103583 | 112793 | 122274 | 132517 | 143018 | 153782 | 164371 | 175003 | 185636 | 196268 | 206901 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | -6918 | 5300 | 21311 | 31387 | 41380 | 52078 | 61717 | 71775 | 82109 | 92729 | 103583 | 112793 | 122274 | 132517 | 143018 | 153782 | 164371 | 175003 | 185636 | 196268 | 206901 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | -6918 | -1617 | 19693 | 51080 | 92460 | 144537 | 206255 | 278029 | 360139 | 452867 | 556450 | 669243 | 791517 | 924035 | 1067053 | 1220835 | 1367441 | 1515841 | 1664241 | 1812641 | 1961041 |
| NPV | тыс. руб. | 1220835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации в составе рассматриваемой ЕТО при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются через 2 года.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №05 АО «НИИРП»

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №06 ФГБУ «Санаторий «Загорские дали»

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №07 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП»

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №08 ПАО «Электроизолит»

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №09 АО «ЦНИИСМ»

Рисунок 9.5.9-1 - Эффективность инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №09

Таблица 9.5.9-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №09

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 188 | 2662 | 1004 | 620 | 8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 188 | 2662 | 1004 | 620 | 8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 87,48 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 85,08 | 91,04 | 92,51 | 93,99 | 93,98 | 93,98 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 1617 | 6106 | 10733 | 15500 | 28198 | 34942 | 41919 | 46993 | 52206 | 57561 | 62480 | 67426 | 72495 | 77690 | 83014 | 88252 | 93512 | 98771 | 104031 | 109290 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | 0 | 1429 | 3444 | 9728 | 14881 | 19610 | 34942 | 41919 | 46993 | 52206 | 57561 | 62480 | 67426 | 72495 | 77690 | 83014 | 88252 | 93512 | 98771 | 104031 | 109290 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 1429 | 4873 | 14602 | 29482 | 49092 | 84034 | 125953 | 172946 | 225152 | 282713 | 345194 | 412620 | 485114 | 562804 | 645818 | 725283 | 805635 | 885987 | 966339 | 1046691 |
| NPV | тыс. руб. | 645818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации в составе рассматриваемой ЕТО при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются менее чем через 1 год.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №10 АО «СТЭК»

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №11 ООО «УКС»

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №12 ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА»

Рисунок 9.5.12-1 - Эффективность инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №12

Таблица 9.5.12-1 - Расчет эффективности инвестиционных проектов теплоснабжающих организаций в составе ЕТО №12

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в прогнозных ценах, в т.ч. | тыс. руб. | 0 | 143 | 1968 | 126 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) тепловые сети | тыс. руб. | 0 | 143 | 1968 | 126 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 69,71 | 69,71 | 69,71 | 69,71 | 69,71 | 70,35 | 71 | 70,99 | 70,99 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 | 70,98 |
| Увеличение НВВ нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 3778 | 7793 | 11932 | 16196 | 21379 | 26444 | 30637 | 34943 | 39367 | 43912 | 48112 | 52336 | 56666 | 61105 | 65654 | 70130 | 74624 | 79118 | 83612 | 88106 |
| Ежегодный дисконтированный поток денежных средств | тыс. руб. | 0 | 3635 | 5826 | 11806 | 14457 | 21379 | 26444 | 30637 | 34943 | 39367 | 43912 | 48112 | 52336 | 56666 | 61105 | 65654 | 70130 | 74624 | 79118 | 83612 | 88106 |
| Дисконтированный поток денежных средств нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 3635 | 9461 | 21266 | 35724 | 57103 | 83547 | 114183 | 149127 | 188494 | 232406 | 280519 | 332855 | 389521 | 450626 | 516280 | 578901 | 642281 | 705660 | 769040 | 832419 |
| NPV | тыс. руб. | 516280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | лет | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ представленных выше результатов показывает, что полные инвестиционные затраты теплоснабжающей организации в составе рассматриваемой ЕТО при формировании выручки за отпущенную тепловую энергию на основании расчетных значений необходимой валовой выручки окупаются менее чем через 1 год.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №13 Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №14 ООО «Экотерм»

Расчет эффективности инвестиций по данной ЕТО невозможен, ввиду отсутствия регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения. Отсутствует тарифная база для расчета ценовых последствий и эффективности инвестиций. Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с договорами по соглашению сторон.

    - Оценка эффективности инвестиций по системам теплоснабжения, входящим в состав ЕТО №15 ФГБУ «ЦЖКУ»

Мероприятия по системе теплоснабжения, входящей в состав данной ЕТО, проектом актуализированной на 2021 г. Схемы теплоснабжения, не запланированы.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период, и за предшествующие годы мероприятия по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей не реализовывались, в связи с отсутствием источников финансирования мероприятий.

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества, надежности и экономичности теплоснабжения, возможна. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения, равно как и технические эффекты от реализации данных мероприятий будут фиксироваться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой Схемы теплоснабжения).

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- Уточнена организационно-правовая форма собственности по теплоснабжающим и теплосетевым организациям;

- Уточнен перечень существующих источников тепловой энергии. Всего в схеме теплоснабжения рассматривается 93 котельных.

- 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, рассматриваемых в качестве единой теплоснабжающей организации на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице 10.1-1.

Таблица 10.1-1 - Реестр эксплуатирующих теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, предлагаемых в состав единой теплоснабжающей организации

| № ЕТО | Наименование источника, на базе которого образована система теплоснабжения | № системы теплоснабжения | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |
| 01 | Котельная Клементьевский поселок | 1 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Квартал В | 2 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Горбольница | 3 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Дом Быта | 4 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Очистные сооружения | 5 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Семхоз | 6 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Ферма | 7 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Мишутино | 8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Школа-интернат | 9 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лесхоз | 10 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Углич | 11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Рабочий поселок |  | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 12 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 13 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Садовая | 14 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная ПМК-5 | 15 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Трикотажная фабрика | 16 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Конкурсный | 17 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Наугольное | 18 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Бубяково | 19 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Птицеград | 20 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Совхоз | 21 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Скоропусковский поселок | 22 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Скобяной поселок | 23 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная ЖБИ | 24 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лакокраска | 25 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Автоколонна | 26 | МУП «СП Теплосеть» |
| МУП «РКС» |  |  |  |
| 01 | Котельная №1 | 27 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №2 |  | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №3 | 28 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №4 | 29 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №5 | 30 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №6 | 29 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №7 | 31 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №8 | 32 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №9 | 33 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №11 | 34 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №12 | 35 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №14 | 36 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №15 | 37 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №16 | 38 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №17 | 39 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №18 | 40 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №19 | 41 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №21 | 42 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Мостовик | 43 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Васильевское | 44 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лазарево | 45 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Марьино | 46 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Шабурново | 47 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Кузьмино | 48 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Константиново, ПМК | 49 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Константиново (Школа) | 50 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Самотовино | 51 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Закубежье | 52 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Башенка | 53 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Мкр. Новый | 54 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Сырнево | 55 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лоза, 18а | 56 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 57 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Зубцово | 58 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Ситники | 59 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Здравница (Березка) | 60 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Заречный | 61 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Торгашино | 62 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Федорцово | 63 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Селково | 64 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Трехселище | 65 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Сватково | 66 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Березняки | 67 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Бужаниново | 68 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Путятино (Бобошино) | 69 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Реммаш | 70 | МУП «СП Теплосеть» |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |
| 01 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 71 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная д. Семенково | 72 | МУП «СП Теплосеть» |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |
| 01 | Котельная рп Богородское | 73 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная с. Муханово | 74 | МУП «СП Теплосеть» |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |
| 02 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 75 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| Прочие котельные |  |  |  |
| 03 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 76 | ООО «К-ЖБИ» |
| 04 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 77 | ФКП «НИЦ РКП» |
| 05 | Котельная АО «НИИРП» | 78 | АО «НИИРП» |
| 06 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 79 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 07 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 80 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» |
| 08 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 81 | ПАО «Электроизолит» |
| 09 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 82 | АО «ЦНИИСМ» |
| 10 | Котельная АО «СТЭК» | 83 | АО «ЗОМЗ» |
| 11 | Котельная ООО «УКС» | 84 | ООО «УКС» |
| 12 | Котельная СМЗ «Загорский» | 85 | ООО «Энерго Инвест» |
| 12 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 86 | ООО «Энерго Инвест» |
| 13 | Котельная Ильинская | 87 | Свято-Троицкая Сергиева Лавра |
| 14 | Котельная ООО «Экотерм» | 88 | ООО «Экотерм» |
| 15 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | 89 | ФГБУ «ЦЖКУ» |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В настоящей книге определены зоны деятельности источников тепловой энергии для выбора единых теплоснабжающих организаций на территории Сергиево-Посадского ГО.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО одной или нескольких из определенной зон деятельности. Кроме того, «В случае если организациями не подано ни одой заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью».

В процессе развития системы теплоснабжения в городском округе возможно появление дополнительных заявок или источников тепловой энергии, рассмотрение которых может привести к расширенному составу ЕТО.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.3. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации», федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Изолированные зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии со схемой теплоснабжения для присвоения статуса ЕТО рассмотрены в настоящей книге, а окончательное решение должно быть принято администрацией Сергиево-Посадского городского округа после утверждения схемы теплоснабжения.

Обязанности ЕТО установлены п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и/или теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых тепло потребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения;

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Рисунок 10.2-1 – Зоны деятельности организаций в составе ЕТО

Зоны с кодом деятельности №№ 01 – 15 соответствуют зонам теплоснабжения №№ 1-89.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности ЕТО установлены в соответствии с п.19 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» и могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

Согласно п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО, устанавливаемым Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации», представлено в таблице 10.3.5-1.

Таблица 10.3.5-1 – Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа

| Код зоны деятельности ЕТО | Наименование источника | Код системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Основания для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочая тепловая мощность, Гкал/час | Наименование организации | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание) | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Котельная Клементьевский поселок | 1 | 36,08 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 464,8 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Квартал В | 2 | 4,5 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 44,9 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Горбольница | 3 | 3,6 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 9,6 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Дом Быта | 4 | 3,6 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 37,1 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Очистные сооружения | 5 | 2,8 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 15,3 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Семхоз | 6 | 1 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 1,9 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Ферма | 7 | 58,8 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 629,2 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Мишутино | 8 | 3,2 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 60,4 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Школа-интернат | 9 | 4,8 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 22,4 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лесхоз | 10 | 4,47 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 125,1 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Углич | 11 | 63,26 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 972,2 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Рабочий поселок |  | 45,2 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 383,5 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | 12 | 0,69 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 0,0 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | 13 | 0,69 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 0,0 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Садовая | 14 | 0,4 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 0,4 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная ПМК-5 | 15 | 4,47 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 82,8 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Трикотажная фабрика | 16 | 5,03 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 15,1 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Конкурсный | 17 | 11,17 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 98,0 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Наугольное | 18 | 0,4 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 0,0 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Бубяково | 19 | 0,08 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 0,0 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Птицеград | 20 | 16,8 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 447,0 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Совхоз | 21 | 7,27 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 67,7 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Скоропусковский поселок | 22 | 17,62 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 109,2 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Скобяной поселок | 23 | 44,68 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 238,0 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная ЖБИ | 24 | 0,69 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 3,5 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лакокраска | 25 | 4,77 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 10,2 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Автоколонна | 26 | 3,44 | МУП «СП Теплосеть» | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | МУП «СП Теплосеть» | 11,3 | Хоз. ведение | 174 820,00 | Подана | П.6-8 | МУП «СП Теплосеть» |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Котельная №1 | 27 | 16,9 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 64,2 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №2 |  | 18,6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 63,2 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №3 | 28 | 3,6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 11,4 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №4 | 29 | 4 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 26,6 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №5 | 30 | 4,5 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 14,3 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №6 | 29 | 24,28 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 275,3 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №7 | 31 | 16,9 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 110,6 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №8 | 32 | 3,7 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 20,5 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №9 | 33 | 2,7 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 15,7 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №11 | 34 | 6,2 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 49,9 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №12 | 35 | 3,2 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 80,3 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №14 | 36 | 4 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 22,7 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №15 | 37 | 0,1 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,2 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №16 | 38 | 0,1 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,4 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №17 | 39 | 0,1 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,1 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №18 | 40 | 0,1 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,4 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №19 | 41 | 0,5 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,4 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная №21 | 42 | 0,25 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,0 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Мостовик | 43 | 6,4 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 74,7 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Васильевское | 44 | 7,5 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 67,7 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лазарево | 45 | 0,09 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,0 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Марьино | 46 | 4,5 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 24,7 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Шабурново | 47 | 8,6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 73,6 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Кузьмино | 48 | 2,79 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 39,6 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Константиново, ПМК | 49 | 1,86 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 13,4 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Константиново (Школа) | 50 | 1,86 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 7,9 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Самотовино | 51 | 3,72 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 6,5 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Закубежье | 52 | 1,8 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 24,5 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Башенка | 53 | 1,38 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 6,9 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Мкр. Новый | 54 | 31,74 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 670,7 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Сырнево | 55 | 0,13 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 0,0 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лоза, 18а | 56 | 0,06 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 2,4 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | 57 | 11,12 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 258,6 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Зубцово | 58 | 3,6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 87,1 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Ситники | 59 | 1,11 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 7,1 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Здравница (Березка) | 60 | 2,06 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 24,6 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Заречный | 61 | 12 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 36,96 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Торгашино | 62 | 3,44 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 41,8 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Федорцово | 63 | 2,75 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 31,2 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Селково | 64 | 13 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 225,9 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Трехселище | 65 | 2,7 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 3,61 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Сватково | 66 | 10,6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 55,2 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Березняки | 67 | 12,6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 409,8 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Бужаниново | 68 | 6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 73,79 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Путятино (Бобошино) | 69 | 3,6 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 18,1 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная Реммаш | 70 | 42 | МУП «РКС» | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | МУП «РКС» | 206,3 | Хоз. ведение | 238 507,00 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Котельная №3 г. Краснозаводск | 71 | 72,8 | МУП «ККК» | Хоз. ведение | -31238 | Не подавалась | МУП «ККК» | 704,3 | Хоз. ведение | -31238 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная д. Семенково | 72 | 4,2 | МУП «ККК» | Хоз. ведение | -31238 | Не подавалась | МУП «ККК» | 21,4 | Хоз. ведение | -31238 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Котельная рп Богородское | 73 | 90 | ЗАО «Стройгруппа СП» | Собственность | 15577 | Не подавалась | ЗАО «Стройгруппа СП» | 792,1 | Собственность | 15577 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| 01 | Котельная с. Муханово | 74 | 2,58 | ЗАО «Стройгруппа СП» | Собственность | 15577 | Не подавалась | ЗАО «Стройгруппа СП» | 57,7 | Собственность | 15577 | Не подавалась | П.11 | МУП «СП Теплосеть» |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 75 | 46 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Собственность | 4302,6 | Не подавалась | 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) МУП «СП Теплосеть» | 5893,2 | Собственность | 4302,6 | Не подавалась | П.11 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 76 | 1,17 | ООО «К-ЖБИ» | Собственность | нет данных | Не подавалась | ООО «К-ЖБИ» | 7,6 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «К-ЖБИ» |
| 04 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 77 | 335 | ФКП «НИЦ РКП» | Собственность | нет данных | Не подавалась | ФКП «НИЦ РКП» | 2353,8 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | ФКП «НИЦ РКП» |
| 05 | Котельная АО «НИИРП» | 78 | 19,5 | АО «НИИРП» | Собственность | 67 566 | Не подавалась | АО «НИИРП» | 29,8 | Собственность | 67 566 | Не подавалась | П.11 | АО «НИИРП» |
| 06 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 79 | 12 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Собственность | нет данных | Не подавалась | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 4,0 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 07 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 80 | 3,44 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | Собственность | нет данных | Не подавалась | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | 16,8 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» |
| 08 | Котельная ПАО «Электроизолит» | 81 | 41,2 | ПАО «Электроизолит» | Собственность | 283 716 | Не подавалась | ПАО «Электроизолит» | 233,7 | Собственность | 283 716 | Не подавалась | П.11 | ПАО «Электроизолит» |
| 09 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 82 | 64,8 | АО «ЦНИИСМ» | Собственность | 846 | Не подавалась | АО «ЦНИИСМ» | 382,4 | Собственность | 846 | Не подавалась | П.11 | АО «ЦНИИСМ» |
| 10 | Котельная АО «СТЭК» | 83 | 119,2 | АО «СТЭК» | аренда | 62 596 | Не подавалась | АО «СТЭК» | 24075,3 | аренда | 62 596 | Не подавалась | П.11 | АО «СТЭК» |
| 11 | Котельная ООО «УКС» | 84 | 5,16 | ООО «УКС» | Собственность | нет данных | Не подавалась | ООО «УКС» | 0,0 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «УКС» |
| 12 | Котельная СМЗ «Загорский» | 85 | 16,8 | ООО «Энерго Инвест» | аренда | нет данных | Не подавалась | ООО «Энерго Инвест» | 264,3 | аренда | нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «Энерго Инвест» |
| 12 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | 86 | 16,8 | ООО «Энерго Инвест» | аренда | нет данных | Не подавалась | ООО «Энерго Инвест» | 120,0 | аренда | нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «Энерго Инвест» |
| 13 | Котельная Ильинская | 87 | 6,8 | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | Собственность | нет данных | Не подавалась | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | 36,1 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | Свято-Троицкая Сергиева Лавра |
| 14 | Котельная ООО «Экотерм» | 88 | 3,44 | ООО «Экотерм» | Собственность | нет данных | Не подавалась | ООО «Экотерм» | 4,7 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | ООО «Экотерм» |
| 15 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | 89 | 8,38 | ФГБУ «ЦЖКУ» | Собственность | нет данных | Не подавалась | ФГБУ «ЦЖКУ» | 65,7 | Собственность | нет данных | Не подавалась | П.11 | ФГБУ «ЦЖКУ» |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В Сергиево-Посадском городском округе заявок на присвоение статуса ЕТО, не подавалось.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящей схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». Реестр систем теплоснабжения в границах Сергиево-Посадского городского округа включает 104 изолированных системы теплоснабжения, эксплуатируемых 18 организациями.

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Дмитровского ГО, представлен в таблице 10.5-1.

Технологические связи имеются между системами теплоснабжения, образованными на базе следующих теплоисточников:

- Котельные Углич, Рабочий поселок;

- Котельные №№ 1, 2 в г. Хотьково.

- Котельные №№ 4, 6 в г. Хотьково.

Таблица 10.5-1 - Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Сергиево-Посадского ГО

| № п/п | Зона теплоснабжения | Наименование теплоисточника | Адрес | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Котельная Клементьевский поселок | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 2 | 2 | Котельная Квартал В | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 3 | 3 | Котельная Горбольница | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 4 | 4 | Котельная Дом Быта | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, корп. а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 5 | 5 | Котельная Очистные сооружения | г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 6 | 6 | Котельная Семхоз | пос. Семхоз , пл. Советская, 1б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 7 | 7 | Котельная Ферма | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7А | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 8 | 8 | Котельная Мишутино | с. Мишутино, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 9 | 9 | Котельная Школа-интернат | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20, корп. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 10 | 10 | Котельная Лесхоз | пос. Лесхоз | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 11 | 11 | Котельная Углич | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 12 |  | Котельная Рабочий поселок | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 13 | 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 58 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 14 | 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 60 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 15 | 14 | Котельная Садовая | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10, пом. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 16 | 15 | Котельная ПМК-5 | г. Сергиев Посад, Ярославское ш., 4а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 17 | 16 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | ООО «Сергиево-Посадская Трикотажная фабрика» | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 18 | 17 | Котельная Конкурсный | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, 43 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 19 | 18 | Котельная Наугольное | д. Наугольное, 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 20 | 19 | Котельная Бубяково | дер. Бубяково | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 21 | 20 | Котельная Птицеград | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 37а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 22 | 21 | Котельная Совхоз | в/г №17, г. Сергиев-Посад-14 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 23 | 22 | Котельная Скоропусковский поселок | р.п. Скоропусковский | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 24 | 23 | Котельная Скобяной поселок | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 25 | 24 | Котельная ЖБИ | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6, 6а | ООО «К-ЖБИ» | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 26 | 25 | Котельная Лакокраска | г. Сергиев Посад, Московское ш., в р-не д. 8 | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| 27 | 26 | Котельная Автоколонна | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 2а | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | УМС АСПГО | МУП «СП Теплосеть» | да |
| МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 27 | Котельная №1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 15а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 29 |  | Котельная №2 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 30 | 28 | Котельная №3 | г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 31 | 29 | Котельная №4 | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 32 | 30 | Котельная №5 | г. Хотьково, Кооперативная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 33 | 29 | Котельная №6 | г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 34 | 31 | Котельная №7 | г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 35 | 32 | Котельная №8 | д. Короськово, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 36 | 33 | Котельная №9 | пос. ОРГРЭС | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 37 | 34 | Котельная №11 | г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 38 | 35 | Котельная №12 | г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 39 | 36 | Котельная №14 | г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 40 | 37 | Котельная №15 | дер. Репихово, д. 26а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 41 | 38 | Котельная №16 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 42 | 39 | Котельная №17 | г. Хотьково, дер. Репихово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 43 | 40 | Котельная №18 | г. Хотьково, дер. Морозово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 44 | 41 | Котельная №19 | Хотьково, ст. Желтиково | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 45 | 42 | Котельная №21 | г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д. 4а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 46 | 43 | Котельная Мостовик | пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 47 | 44 | Котельная Васильевское | с. Васильевское, д. 26/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 48 | 45 | Котельная Лазарево | д. Лазарево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 49 | 46 | Котельная Марьино | д. Марьино, д. 18 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 50 | 47 | Котельная Шабурново | д. Шабурново, д. 48а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 51 | 48 | Котельная Кузьмино | д. Кузьмино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 52 | 49 | Котельная Константиново, ПМК | с. Константиново | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 53 | 50 | Котельная Константиново (Школа) | с. Константиново, ул. Школьная | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 54 | 51 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 55 | 52 | Котельная Закубежье | с. Закубежье, д. 34 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 56 | 53 | Котельная Башенка | н. п. Каменки | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 57 | 54 | Котельная Мкр. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 58 | 55 | Котельная Сырнево | д. Сырнево | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 59 | 56 | Котельная Лоза, 18а | пос. Лоза, д. 18а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 60 | 57 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | пос. Лоза, д. 4а, стр. 1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 61 | 58 | Котельная Зубцово | дер. Зубцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 62 | 59 | Котельная Ситники | пос. Ситники, стр. 25/7 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 63 | 60 | Котельная Здравница (Березка) | пос. Здравница | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 64 | 61 | Котельная Заречный | пос. Заречный, д. 16 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 65 | 62 | Котельная Торгашино | д. Торгашино, № 68в | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 66 | 63 | Котельная Федорцово | д. Федорцово | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 67 | 64 | Котельная Селково | дер. Селково, д. 19б | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 68 | 65 | Котельная Трехселище | д. Трехселище, д. 5/1 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 69 | 66 | Котельная Сватково | с. Сватково, д. 95 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 70 | 67 | Котельная Березняки | дер. Березняки, д. 130 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 71 | 68 | Котельная Бужаниново | с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 30а | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 72 | 69 | Котельная Путятино (Бобошино) | д. Путятино, д. 136 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| 73 | 70 | Котельная Реммаш | пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, к. 11 | УМС АСПГО | МУП «РКС» | УМС АСПГО | МУП «РКС» | да |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 71 | Котельная №3 г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, проезд №21, 2 | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да |
| 75 | 72 | Котельная д. Семенково | д. Семенково | УМС АСПГО | МУП «ККК» | УМС АСПГО | МУП «ККК» | да |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 73 | Котельная рп Богородское | рп Богородское, д. 42 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да |
| 77 | 74 | Котельная с. Муханово | с. Муханово, ул. Николаева, уч.1/1, стр.1/1 | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | ЗАО «Стройгруппа СП» | да |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 75 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | да |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 76 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 8а | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | ООО «К-ЖБИ» | да |
| 80 | 77 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина, 9 | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | да |
| 81 | 78 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | АО «НИИРП» | да |
| 82 | 79 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | да |
| 83 | 80 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» | да |
| 84 | 81 | Котельная ПАО «Электроизолит» | г. Хотьково | ПАО «Электроизолит» | ПАО «Электроизолит» | ПАО «Электроизолит» | ПАО «Электроизолит» | да |
| 85 | 82 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | г. Хотьково | АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | да |
| 86 | 83 | Котельная АО «СТЭК» | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В, к. 141 | АО «ЗОМЗ» | АО «СТЭК» | АО «ЗОМЗ» | АО «СТЭК» | да |
| 87 | 84 | Котельная ООО «УКС» | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | ООО «УКС» | ООО «УКС» | ООО «УКС» | ООО «УКС» | да |
| 88 | 85 | Котельная СМЗ «Загорский» | г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 71Б | ООО «Энерго Инвест» | ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | ООО «Энерго Инвест» | ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | да |
| 89 | 86 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | г. Сергиев Посад, ш. Московское, 40Б | ООО «Энерго Инвест» | ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | ООО «Энерго Инвест» | ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | да |
| 90 | 87 | Котельная Ильинская | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, 23 | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | Свято-Троицкая Сергиева Лавра | да |
| 91 | 88 | Котельная ООО «Экотерм» | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | ООО «Экотерм» | ООО «Экотерм» | ООО «Экотерм» | ООО «Экотерм» | нет |
| 92 | 89 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» | д. Шарапово, в/ч «№14258 | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | ФГБУ «ЦЖКУ» | да |

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Мероприятия по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлены ниже в таблице.

Таблица 11-1 Решения о перераспределении нагрузок между источниками

| Сохраняемый (модернизируемый) источник | Переводимые на сохраняемый источник зоны | Объем перераспределения |
| --- | --- | --- |
| Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) | Котельная Сватково | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная Путятино (Новая БМК) | Котельная Путятино (Бобошино) | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) |  | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) | Котельная Заречный | Перенос источника теплоснабжения |
| Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) |  | Перенос источника теплоснабжения |
| Новая котельная Реммаш | Котельная Реммаш | Строительство двух замещающих источников (БМК) (вместо котельной Реммаш) мощностью 15 МВт (для теплоснабжения завода) и 35 МВт (для теплоснабжения поселка Реммаш) |
| Новая БМК п. Лесхоз | Котельная Лесхоз | Перенос источника теплоснабжения |
| Новая котельная п. Глинково | Котельная Птицеград | Вывод из эксплуатации участка трубопровода протяжённостью 1,1 км до потребителей в с. Глинково. Строительство БМК в пос. Глинково |
| Новая котельная мкр. Скобяной | Котельная Скобяной поселок | Перенос источника теплоснабжения. Частичное переключение нагрузок на новый источник |
| Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) | Котельная №11 | Перенос источника теплоснабжения |
| Новая БМК по ул. Горького | Котельная №3 г. Краснозаводск | Перенос источника теплоснабжения. Частичное переключение нагрузок на новый источник |
| Котельная №2 | Котельная №1 | В полном объеме |
| Котельная №6 | Котельная №4 | В полном объеме |
|  | Котельная №21 | В полном объеме |

Перспективные балансы тепловой мощности, с учетом решений по перераспределению нагрузки, представлены в Приложении 1 Книги 7.

В остальном схема распределения нагрузок сохраняется.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Бесхозяйные тепловые сети на территории ГО Сергиев Посад отсутствуют.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время утверждена и реализуется Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утв. Постановления Правительства Московской области от 20.12.2004 г. №778/50 (в ред. Постановления Правительства Московской области от 21.05.2019 № 280/16).

Создание условий для газификации негазифицированных котельных не предусматривается Программой. Соответственно, учет мероприятий по газификации действующих котельных возможен не ранее 2026 г.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения городского округа, сводятся к 2 причинам:

1) отсутствие газа на всех котельных и невключение котельных в программы газификации городского округа и Московской области;

2) отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлив.

Ввиду работы источника теплоснабжения  на  природном  газе,  основной  проблемой надежного  снабжения  топливом  является  некоторое  снижение  давления  в  газопроводе  ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает  существенного влияния на надёжность  тепло-снабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пре-делы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной степени обеспечены  топливом.  Причиной  нехватки  топлива,  в  отдельных  системах,  может  являться только  плохая  организация  взаимоотношений  между  участниками  процессов  топливоснабжения и тепливопотребления, а так же управление этими процессами.

Глобальных проблем, заключающихся в надежном и эффективном снабжении топливом действующей системы теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе, отсутствуют.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При последующих корректировках (актуализациях) необходимо предусмотреть в обновленном проекте мероприятия:

- По газификации существующих котельных, работающих на мазуте, угле, дизельном топливе и электроэнергии;

- По газификации новых котельных для обеспечении тепловой энергией новых объектов на неосвоенных территориях.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Согласно Требованиям к Схемам теплоснабжения схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2020 - 2026 гг.;

- регионального значения - СиПР электроэнергетики Московской области на 2021-2025 гг.

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 №1209-р.

Ни в одном из нормативных документов, не предписано глобальное изменение режимно-балансовой ситуации в Московской области, в связи со строительством ТЭЦ на территории Сергиево-Посадского городского округа.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработки на территории городского округа не требуется.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Непосредственное влияние на развитие систем теплоснабжения оказывают решения, предусмотренные Схемой водоснабжения и водоотведения города, в части развития систем горячего водоснабжения города.

Проектом не предусматриваются мероприятия по увеличению пропускной способности магистралей холодной воды, с целью организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При следующей актуализации Схемы водоснабжения города необходимо провести оценку мероприятий и предусмотреть затраты на закрытие схемы ГВС города, в т.ч. на реконструкцию сетей холодного водоснабжения, с целью увеличения пропускной способности.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Вышеприведенные показатели представлены в Книге 13.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

При актуализации Схемы теплоснабжения детально уточнены ценовые последствия для потребителей ЕТО МУП «СП Теплосеть».

Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Результаты расчета ценовых последствий как в разрезе ЕТО, так и в разрезе каждой системы теплоснабжения представлены в Приложении 1 Книги 14.

Рисунок 15-1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №01

В целом индикативная цена на тепловую энергию укладывается в рамки прогнозного роста цен на тепловую энергию, что свидетельствует о том, что возможная эффективность от реализации мероприятий может компенсировать затраты на их реализацию

В таблице ниже представлены результаты расчета ценовых последствий по всем ЕТО. Для остальных систем теплоснабжения рост цен на тепловую энергию будет находиться в пределах максимально-допустимого увеличения, в соответствии с Прогнозами Министерства экономического развития.

Таблица 15-1 - Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения, по всем ЕТО городского округа

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф №1 в границах ЕТО МУП «СП Теплосеть» - основной, в границах большинства систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 1 | Котельная Клементьевский поселок - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1276,21 | 1313,78 | 1486,34 | 1775,98 | 1807,68 | 1838,82 | 1997,25 | 1804,38 | 1992,18 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1619,34 | 1665,22 | 1865,06 | 2228,58 | 2303,51 | 2344,37 | 2554,46 | 2373,71 | 2620,77 |
| Теплоисточник № | 2 | Котельная Квартал В - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1369,01 | 1409,19 | 1451,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1828,06 | 1881,11 | 1937,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 3 | Котельная Горбольница - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 3089,39 | 3175,7 | 3877,95 | 4302,22 | 4320,48 | 4338,54 | 4439,14 | 2773,21 | 3061,85 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 5291,5 | 5438,84 | 6576,96 | 7268,78 | 7308,61 | 7348,45 | 7569,09 | 4960,94 | 5477,28 |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная Дом Быта - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1358,92 | 1398,9 | 1661,76 | 2182,18 | 2207,69 | 2232,9 | 2364,32 | 1855,66 | 2048,80 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1869,99 | 1924,21 | 2241,86 | 2863,02 | 2900,46 | 2938,99 | 3142,09 | 2599,11 | 2869,63 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная Ферма - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1518,65 | 1562,81 | 1732,66 | 1872,39 | 1906,49 | 1940,01 | 2110,68 | 1923,05 | 2123,20 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1908,46 | 1963,49 | 2162,52 | 2327,38 | 2371,91 | 2415,95 | 2642,33 | 2465,05 | 2721,61 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная Мишутино - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1336,01 | 1375,28 | 1416,78 | 1459,56 | 1503,64 | 1546,96 | 1765,17 | 1981,93 | 2188,21 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2009,49 | 2067,91 | 2133,47 | 2197,62 | 2263,72 | 2329,01 | 2660,98 | 2997,24 | 3309,20 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная Школа-интернат - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1806,45 | 1858,6 | 1914,42 | 1971,96 | 2031,24 | 2089,97 | 2390,3 | 2698,49 | 2979,35 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2462,98 | 2535,13 | 2611 | 2758,9 | 2862,52 | 2942,63 | 3354,86 | 3783,19 | 4176,95 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная Лесхоз - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1507,28 | 1551,68 | 1598,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2341,41 | 2409,74 | 2482,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная Рабочий поселок - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1512,2 | 1556,36 | 1716,96 | 2153,28 | 2197,37 | 2229 | 2449,62 | 2353,54 | 2598,50 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1875,24 | 1926,88 | 2111,92 | 2656,64 | 2744,54 | 2782,91 | 3061,04 | 2991,13 | 3302,45 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1434,75 | 1476,28 | 1520,7 | 1566,5 | 1613,69 | 1660,45 | 1899,68 | 2144,96 | 2368,21 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1571,29 | 1616,43 | 1664,97 | 1715,01 | 1766,57 | 1817,83 | 2081,62 | 2355,33 | 2600,47 |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1411,1 | 1452 | 1495,72 | 1540,78 | 1587,21 | 1633,19 | 1868,15 | 2108,49 | 2327,94 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1547,64 | 1592,16 | 1639,98 | 1689,29 | 1740,09 | 1790,57 | 2050,09 | 2318,86 | 2560,21 |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная Садовая - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1965,95 | 2033,17 | 2642,93 | 3551,2 | 3560,21 | 3568,75 | 3616,04 | 2098,45 | 2316,86 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2291,52 | 2368,73 | 3037,84 | 4032,46 | 4047,05 | 4061,25 | 4139,54 | 2516,32 | 2778,22 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная ПМК-5 - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1401,5 | 1442,93 | 1610,52 | 1881,3 | 1915,49 | 1949,02 | 2118,96 | 1925,79 | 2126,23 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1815,32 | 1868,4 | 2068,65 | 2388,87 | 2434,58 | 2479,7 | 2710,86 | 2525,75 | 2788,63 |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная Трикотажная фабрика - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2168,44 | 2230,63 | 2297,46 | 2366,36 | 2437,33 | 2507,82 | 2869,81 | 3244,88 | 3582,61 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2840,68 | 2921,51 | 3008,87 | 3098,92 | 3191,69 | 3284,16 | 3762,06 | 4263,44 | 4707,18 |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная Конкурсный - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2040,06 | 2098,72 | 2305,61 | 2023,81 | 2058,54 | 2092,67 | 2266,67 | 2020,89 | 2231,23 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3077,91 | 3165,91 | 3462,57 | 3074,15 | 3129,79 | 3184,8 | 3467,87 | 3168,39 | 3498,16 |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная Наугольное - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2856,63 | 2948,61 | 3935,07 | 5291,45 | 5288,88 | 5286,13 | 5282,27 | 2699,94 | 2980,95 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2977,42 | 3072,59 | 4062,69 | 5422,82 | 5424,12 | 5425,34 | 5443,22 | 2886,03 | 3186,41 |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная Бубяково - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1522,57 | 1579 | 2293,89 | 4162,45 | 4186,94 | 4209,59 | 4365,58 | 2617,29 | 2889,70 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1662,49 | 1722,62 | 2441,72 | 4314,64 | 4343,6 | 4370,86 | 4552,03 | 2832,87 | 3127,72 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная Птицеград - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1197,41 | 1232,57 | 1376,53 | 1615,57 | 1648,1 | 1674,54 | 1806,62 | 1574,51 | 1738,39 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2168,62 | 2230,44 | 2433,73 | 2850,5 | 2919,87 | 2978,22 | 3277,62 | 3131,92 | 3457,89 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная Совхоз - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1895,35 | 1950,62 | 2164,58 | 2356,87 | 2151,45 | 2186,21 | 2362,4 | 2083,47 | 2300,32 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2362,7 | 2431,07 | 2681,45 | 2907,28 | 2678,9 | 2725,11 | 2961,9 | 2684,29 | 2963,67 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» в структуре тарифа №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1463,33 | 1506,09 | 1668,51 | 1937,9 | 1967,72 | 2000,92 | 2180,14 | 2001,81 | 2210,16 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1939,06 | 1994,25 | 2190,73 | 2517,6 | 2576,15 | 2621,34 | 2870,06 | 2711,75 | 2993,99 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 28 | Котельная №1 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1898,99 | 1954,08 | 2012,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2301,87 | 2368,09 | 2439,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 29 | Котельная №2 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1428,08 | 1469,7 | 1712,02 | 1792,21 | 1824,67 | 1851,19 | 2006,09 | 1815,35 | 2004,29 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1837,7 | 1890,79 | 2176,46 | 2264,02 | 2337,5 | 2372,77 | 2581,52 | 2396,57 | 2646,01 |
| Теплоисточник № | 30 | Котельная №3 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1915,99 | 1971,27 | 2501,27 | 3391,67 | 3407,86 | 3423,07 | 3499,55 | 2191,36 | 2419,44 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1791,85 | 1843,2 | 2300,83 | 3066,62 | 3088,91 | 3107,03 | 3200,34 | 2114,66 | 2334,76 |
| Теплоисточник № | 31 | Котельная №4 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1284,81 | 1322,67 | 1362,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1425,2 | 1466,75 | 1510,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 32 | Котельная №5 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1650,55 | 1698,05 | 1996,3 | 2284,74 | 2308,46 | 2331,44 | 2447,34 | 1835,55 | 2026,60 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1899,1 | 1953,42 | 2273,44 | 2583,24 | 2613,28 | 2642,67 | 2793,08 | 2178,42 | 2405,15 |
| Теплоисточник № | 33 | Котельная №6 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1209,05 | 1244,77 | 1424,05 | 2095,23 | 2125,1 | 2141,41 | 2288,01 | 1903,99 | 2102,16 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2062,86 | 2123,06 | 2400,25 | 3564,68 | 3681,78 | 3712,22 | 3991,76 | 3486,52 | 3849,40 |
| Теплоисточник № | 34 | Котельная №7 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1913,07 | 1967,84 | 2194,1 | 2189,25 | 2224,64 | 2259,21 | 2433,74 | 2116,15 | 2336,40 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2636,97 | 2711,98 | 3002,94 | 3161,06 | 3279,34 | 3330,58 | 3592,5 | 3244,01 | 3581,65 |
| Теплоисточник № | 35 | Котельная №8 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 4208,7 | 4325,42 | 5430,7 | 6070,87 | 6075,04 | 6078,96 | 6110,33 | 3295,6 | 3638,61 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2917,82 | 2998,41 | 3695,76 | 4103,73 | 4115,88 | 4128,15 | 4201,4 | 2510,55 | 2771,85 |
| Теплоисточник № | 36 | Котельная №9 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1453,92 | 1496,41 | 1826,67 | 2544,4 | 2569,01 | 2592,73 | 2711,74 | 1990,44 | 2197,61 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2431,08 | 2501,39 | 2997,63 | 4066,25 | 4111,75 | 4156,19 | 4383,39 | 3377,96 | 3729,54 |
| Теплоисточник № | 37 | Котельная №11 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1459,97 | 1502,59 | 1547,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2214,18 | 2277,8 | 2348,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 38 | Котельная №12 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1293,58 | 1331,96 | 1512,56 | 2036,62 | 2072,38 | 2107,22 | 2281,86 | 2040,91 | 2253,33 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1551,23 | 1596,53 | 1787,21 | 2332,38 | 2439,46 | 2482,87 | 2704,07 | 2509,89 | 2771,12 |
| Теплоисточник № | 39 | Котельная №14 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1615,59 | 1662,03 | 2015,81 | 2579,84 | 2602,08 | 2623,63 | 2733,56 | 1951,95 | 2155,11 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2052,41 | 2110,79 | 2505,6 | 3130,1 | 3163,69 | 3196,8 | 3369,17 | 2576,96 | 2845,17 |
| Теплоисточник № | 40 | Котельная №15 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1057,17 | 1088,82 | 1566,65 | 2856,93 | 2861,91 | 2865,94 | 2884,15 | 1589,89 | 1755,37 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1796,21 | 1849,32 | 2578,58 | 4537,87 | 4551,73 | 4564,32 | 4627,35 | 2709,2 | 2991,18 |
| Теплоисточник № | 41 | Котельная №16 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1018,3 | 1048,76 | 1543,2 | 2882,54 | 2885,05 | 2886,66 | 2893,12 | 1535,65 | 1695,48 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2370,18 | 2440,42 | 3499,33 | 6357,43 | 6369,28 | 6379,4 | 6429,73 | 3581,62 | 3954,40 |
| Теплоисточник № | 42 | Котельная №17 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1090,17 | 1122,29 | 2205,71 | 5204,45 | 5169,68 | 5134,29 | 4959,07 | 1705,66 | 1883,19 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1923,92 | 1979,9 | 3656,47 | 8284,1 | 8238,39 | 8191,97 | 7966,25 | 3005,1 | 3317,87 |
| Теплоисточник № | 43 | Котельная №18 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1002,91 | 1032,92 | 1969,55 | 4689,09 | 4665,12 | 4640,41 | 4517,64 | 1737,52 | 1918,36 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2064,39 | 2125,36 | 3835,27 | 8786,38 | 8750,57 | 8713,66 | 8534,18 | 3531,04 | 3898,55 |
| Теплоисточник № | 44 | Котельная №19 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1983,37 | 2062,6 | 2550,36 | 3477,27 | 3538,34 | 3595,46 | 3935,29 | 3087,11 | 3408,42 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1988,33 | 2066,37 | 2532,95 | 3416,88 | 3478,24 | 3535,96 | 3877,65 | 3093,53 | 3415,51 |
| Теплоисточник № | 45 | Котельная №21 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 3138,77 | 3264,31 | 3833,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3769,66 | 3919,53 | 4592,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 64 | Котельная Заречный - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2758,66 | 2801,04 | 2871,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3362,47 | 3417,59 | 3504,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 49 | Котельная Марьино - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2381,62 | 2449,06 | 3023,1 | 4479,23 | 4522,02 | 4564,87 | 4794,94 | 3580,93 | 3953,64 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2618,87 | 2692,12 | 3209,67 | 4516,86 | 4571,69 | 4627,08 | 4926,14 | 3899,25 | 4305,09 |
| Теплоисточник № | 50 | Котельная Шабурново - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2732,47 | 2808,79 | 2892,46 | 2978,72 | 3067,56 | 3147,24 | 3614,11 | 4116,85 | 4545,34 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 3094,75 | 3180,4 | 3275 | 3399,35 | 3499,79 | 3592,35 | 4126,95 | 4711,43 | 5201,80 |
| Теплоисточник № | 51 | Котельная Кузьмино - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1780,89 | 1831,78 | 1931,22 | 2093,58 | 2148,13 | 2202,31 | 2481,1 | 2639,12 | 2913,80 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1956,08 | 2011,39 | 2112,95 | 2354,65 | 2415,04 | 2475,38 | 2789 | 2998,93 | 3311,06 |
| Теплоисточник № | 52 | Котельная Константиново, ПМК - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2068,33 | 2126,72 | 2280,71 | 2596,22 | 2657,35 | 2718,48 | 3037,3 | 3110,89 | 3434,67 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2142,29 | 2202,15 | 2344,57 | 2624,42 | 2688,76 | 2753,47 | 3094,15 | 3237,74 | 3574,73 |
| Теплоисточник № | 53 | Котельная Константиново (Школа) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 4617,08 | 4631,45 | 3193,49 | 3288,7 | 3386,75 | 3485,33 | 4002,64 | 4560,8 | 5035,49 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 6175,23 | 6209,88 | 4510,92 | 4645,26 | 4783,6 | 4923,2 | 5660,43 | 6465,17 | 7138,07 |
| Теплоисточник № | 54 | Котельная Самотовино - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 3519,23 | 3660,42 | 1827,4 | 1882,09 | 1938,43 | 1994,5 | 2283,53 | 2584,5 | 2853,50 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 4727,24 | 4911,93 | 2652,88 | 2737,82 | 2819,47 | 2901,14 | 3325,88 | 3775,9 | 4168,90 |
| Теплоисточник № | 55 | Котельная Закубежье - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 3513,47 | 3549,6 | 4449,86 | 4896,7 | 4922,66 | 4948,84 | 5095,91 | 3327,31 | 3673,62 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 12093,65 | 12257,95 | 14804,83 | 16108,61 | 16258,61 | 16411,54 | 17258,09 | 12912,38 | 14256,31 |
| Теплоисточник № | 56 | Котельная Башенка - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 3486,9 | 3584,27 | 3925,95 | 4626,43 | 4721,71 | 4817,62 | 5325,01 | 5189,55 | 5729,68 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2660,56 | 2734,11 | 2956,3 | 3394,2 | 3469,69 | 3546,09 | 3953,53 | 3991,64 | 4407,09 |
| Теплоисточник № | 58 | Котельная Сырнево - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2855,19 | 2879,87 | 3594,54 | 5355,09 | 5370,67 | 5418,26 | 5719,94 | 1184,42 | 1307,70 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1972,91 | 1992,89 | 2450,88 | 3572,04 | 3587,17 | 3622,74 | 3843,5 | 1002,46 | 1106,80 |
| Теплоисточник № | 47 | Котельная Васильевское - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1852,63 | 1906,15 | 2239,65 | 2858,58 | 2894,13 | 2902,24 | 3079,08 | 2459,81 | 2715,83 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1896,21 | 1950,27 | 2249,1 | 2796,67 | 2836,66 | 2855,92 | 3058,69 | 2576,29 | 2844,43 |
| Теплоисточник № | 48 | Котельная Лазарево - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 13336,38 | 13734,73 | 14146,79 | 14571,25 | 15008,46 | 15430,25 | 17479,52 | 19401,97 | 21421,34 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 4566,02 | 4702,13 | 4843,14 | 4988,4 | 5138,02 | 5282,52 | 5986,11 | 6649,21 | 7341,27 |
| Теплоисточник № | 61 | Котельная Зубцово - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1571,53 | 1617,4 | 1666,04 | 1716,17 | 1767,83 | 1818,69 | 2075,81 | 2333,69 | 2576,58 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2672,67 | 2749,94 | 2832,42 | 2917,44 | 3005,03 | 3091,65 | 3532,97 | 3982,74 | 4397,27 |
| Теплоисточник № | 59 | Котельная Лоза, 18а - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 8980,3 | 9246,4 | 9521,9 | 9805,72 | 10098,08 | 10380,45 | 11755,67 | 13052,37 | 14410,87 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 7365,93 | 7583,27 | 7808,62 | 8040,77 | 8279,91 | 8511,11 | 9639,32 | 10707,5 | 11821,95 |
| Теплоисточник № | 60 | Котельная Лоза, 4а, стр. 1 - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1711,88 | 1759,7 | 1810,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2051,19 | 2107,03 | 2173,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 62 | Котельная Ситники - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 6737,34 | 6783,46 | 7696,82 | 4913,25 | 5059,74 | 5065 | 5097,94 | 2882,64 | 3182,67 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 13826,6 | 13931,61 | 15734,54 | 10308,91 | 10613,29 | 10642,06 | 10807,41 | 6592,35 | 7278,49 |
| Теплоисточник № | 63 | Котельная Здравница (Березка) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1574,42 | 1617,23 | 1821,96 | 2308,07 | 2345,87 | 2383,41 | 2578,51 | 2317,54 | 2558,75 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1706,96 | 1752,24 | 1947,43 | 2401,96 | 2443,85 | 2485,71 | 2705,16 | 2510,86 | 2772,19 |
| Теплоисточник № | 65 | Котельная Торгашино - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1797,7 | 1847,54 | 1900,54 | 1955,18 | 2011,49 | 2067,08 | 2349,69 | 2636,19 | 2910,57 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2384,18 | 2447,37 | 2515,58 | 2585,9 | 2677,83 | 2750,03 | 3123,45 | 3515,31 | 3881,19 |
| Теплоисточник № | 66 | Котельная Федорцово - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1707,56 | 1755,12 | 1805,63 | 1857,7 | 1911,36 | 1964,3 | 2233 | 2504,43 | 2765,09 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2171,81 | 2229,94 | 2292,48 | 2356,97 | 2423,4 | 2489,5 | 2830,08 | 3184,67 | 3516,13 |
| Теплоисточник № | 67 | Котельная Селково - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2544,28 | 2612,77 | 2686,32 | 2762,14 | 2840,26 | 2917,86 | 3316,62 | 3729,71 | 4117,90 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2871,08 | 2947,01 | 3029,03 | 3119,18 | 3206,39 | 3293,36 | 3743,29 | 4215,61 | 4654,37 |
| Теплоисточник № | 68 | Котельная Трехселище - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 5165,96 | 5224,93 | 5343,55 | 5465,24 | 5584,1 | 5749,31 | 6678,54 | 7767,52 | 8575,97 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 5520,3 | 5587,34 | 5715,15 | 5846,31 | 5974,93 | 6150,18 | 7134,27 | 8286,72 | 9149,21 |
| Теплоисточник № | 46 | Котельная Мостовик - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1436,76 | 1475,73 | 1530,44 | 1594,92 | 1637,21 | 1678,67 | 1886,65 | 2051,47 | 2264,99 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1968,95 | 2020,78 | 2092,31 | 2227,53 | 2326,9 | 2383,02 | 2667,3 | 2904,7 | 3207,02 |
| Теплоисточник № | 73 | Котельная Реммаш - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1516,51 | 1560,51 | 1607,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1972,24 | 2028,9 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» в структуре тарифа №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1725,97 | 1773,57 | 1872,42 | 2289,69 | 2331,13 | 2365,73 | 2571,35 | 2342,43 | 2586,23 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2259,17 | 2320,92 | 2443,37 | 3004,98 | 3088,77 | 3138,49 | 3428,81 | 3223,6 | 3559,11 |
| Котельные МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 74 | Котельная №3 г. Краснозаводск - МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1455,54 | 1498,79 | 1637,52 | 1888,83 | 1924,55 | 1890,59 | 2036,34 | 1905,17 | 2103,46 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1931,44 | 1988,37 | 2160,68 | 2519,49 | 2590,55 | 2530,68 | 2724,3 | 2600,75 | 2871,44 |
| Теплоисточник № | 75 | Котельная д. Семенково - МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1473,74 | 1518,08 | 1729,31 | 2083,43 | 2116,79 | 2149,17 | 2252,98 | 1960,15 | 2164,16 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2205,32 | 2271,23 | 2573,76 | 3078,6 | 3132,9 | 3182,54 | 3339,12 | 2947,37 | 3254,13 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1456,89 | 1500,22 | 1644,34 | 1906,92 | 1942,42 | 1912,53 | 2055,18 | 1909,95 | 2108,74 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1948,94 | 2006,44 | 2187,06 | 2564,32 | 2634,04 | 2578,31 | 2770,35 | 2626,71 | 2900,10 |
| Котельные ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 76 | Котельная рп Богородское - ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1343,74 | 1383,98 | 1535,39 | 1673,47 | 1703,81 | 1675,18 | 1822,29 | 1671,58 | 1845,56 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1830,37 | 1885,97 | 2078,46 | 2311,22 | 2402,43 | 2344,91 | 2553,25 | 2398,17 | 2647,77 |
| Теплоисточник № | 77 | Котельная с. Муханово - ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 3719,22 | 3826,86 | 3940,52 | 4057,62 | 4178,23 | 4296,27 | 4886,03 | 5460,41 | 6028,73 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 5358,01 | 5511,48 | 5674,7 | 5842,88 | 6016,09 | 6186,5 | 7046,06 | 7900,81 | 8723,13 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ЗАО «Стройгруппа СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1485,39 | 1301,26 | 1443,62 | 1573,45 | 1601,98 | 1583,99 | 1723,09 | 1580,59 | 1745,10 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2031,46 | 2093,23 | 2284,05 | 2513,12 | 2609,02 | 2544,89 | 2787,13 | 2684,62 | 2964,04 |
| ИТОГО - тариф №1 по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1548,34 | 1572,36 | 1710,36 | 1976,03 | 2009,11 | 2023,71 | 2198,6 | 2017,51 | 2227,49 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2052,65 | 2110,83 | 2280,71 | 2637,29 | 2706,98 | 2726,86 | 2976,09 | 2815,06 | 3108,05 |
| Тариф №2 в границах ЕТО МУП «СП Теплосеть» на территории города Сергиев Посад (мкр. Углич), города Сергиев Посад (мкр. Скобяной), рабочего поселка Скоропусковский, деревни Березняки, села Сватково, села Бужаниново, деревни Путятино, села Шеметово (мкр. Новый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная Углич - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1225,15 | 1261,1 | 1346,49 | 1537,38 | 1574,79 | 1611,41 | 1756,44 | 1796,87 | 1983,89 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1591,88 | 1637,84 | 1741,35 | 1977,24 | 2033,5 | 2083,47 | 2263,08 | 2339,61 | 2583,12 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная Скоропусковский поселок - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1184,21 | 1218,51 | 1332,76 | 1394,88 | 1422,33 | 1449,24 | 1585,32 | 1492,42 | 1647,75 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1349,61 | 1388,41 | 1520,07 | 1589,87 | 1622,24 | 1653,71 | 1813,93 | 1730,64 | 1910,77 |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная Скобяной поселок - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1685,02 | 1733,63 | 1785,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1958,53 | 2013,96 | 2070,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «СП Теплосеть» в структуре тарифа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1324,82 | 1363,44 | 1444,95 | 1512,62 | 1548,3 | 1583,23 | 1728,41 | 1747,68 | 1929,58 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1643,89 | 1691,07 | 1787,46 | 1906,32 | 1958,22 | 2004,8 | 2185,52 | 2235,87 | 2468,58 |
| Котельные МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 69 | Котельная Сватково - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 2151,47 | 2212,75 | 2278,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1999,1 | 2055,47 | 2176,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 70 | Котельная Березняки - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1735,94 | 1786,07 | 1943,63 | 1977,71 | 2017,97 | 2057,12 | 2252 | 2134,74 | 2356,93 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2342,41 | 2409,1 | 2600,04 | 2712,2 | 2775,46 | 2831,87 | 3118,24 | 3057,31 | 3375,52 |
| Теплоисточник № | 71 | Котельная Бужаниново - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1652,74 | 1700,66 | 1870,09 | 2013,52 | 2052,25 | 1996,19 | 2182,08 | 2054,91 | 2268,79 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1832,01 | 1884,41 | 2053,56 | 2269,49 | 2501,54 | 2412,59 | 2632,73 | 2561,5 | 2828,10 |
| Теплоисточник № | 72 | Котельная Путятино (Бобошино) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 4493,61 | 4654,08 | 4831,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 6540,84 | 6769,17 | 7115,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Теплоисточник № | 57 | Котельная Мкр. Новый - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1617,96 | 1662,46 | 1747,81 | 1899,37 | 1946,71 | 1993,21 | 2227,86 | 2349,76 | 2594,32 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1848,04 | 1897,6 | 1994,13 | 2152,93 | 2241,18 | 2293,9 | 2562,54 | 2723,9 | 3007,41 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных МУП «РКС» в структуре тарифа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1782,4 | 184,81 | 318,98 | 282,19 | 276,93 | 627,81 | 530,33 | 432,98 | 478,04 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2051,68 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| ИТОГО - тариф №2 по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1405,31 | 1446,11 | 1533,44 | 1594,04 | 1631,26 | 1666,2 | 1820,2 | 1836,09 | 2027,19 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1722,71 | 1771,9 | 1875,92 | 1991,8 | 2054,98 | 2099,44 | 2292,39 | 2342,89 | 2586,74 |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная ЖБИ - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1216,08 | 1247,26 | 1279,4 | 1312,51 | 1346,61 | 1379,41 | 1537,81 | 1680,84 | 1855,78 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1294,62 | 1325,89 | 1358,12 | 1391,33 | 1425,53 | 1458,43 | 1617,41 | 1761,1 | 1944,40 |
| Теплоисточник № | 26 | Котельная Лакокраска - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | Котельная принята на техническое обслуживание в 2020 году, ценовая база (утвержденные значения на 2020 год) не сформирована |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 27 | Котельная Автоколонна - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | Котельная принята на техническое обслуживание в 2020 году, ценовая база (утвержденные значения на 2020 год) не сформирована |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новые котельные в зоне ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 109 | Kотельная пос. Сватково (Новая БМК) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1216,53 | 1220,61 | 1246,84 | 1378,26 | 1529,83 | 1689,06 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1253,21 | 1293,9 | 1320,92 | 1456,28 | 1612,4 | 1780,22 |
| Теплоисточник № | 110 | Котельная Путятино (Новая БМК) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 3429,54 | 3589,57 | 3742,04 | 4606,58 | 5443,95 | 6010,56 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 3532,86 | 3812,65 | 3969,69 | 4860,18 | 5722,68 | 6318,30 |
| Теплоисточник № | 111 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-1) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 858,19 | 1368,86 | 1395,67 | 1402,4 | 1600,28 | 1802,9 | 1990,55 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 883,94 | 1437,61 | 1479,85 | 1485,93 | 1693,64 | 1906,4 | 2104,82 |
| Теплоисточник № | 112 | Котельная пос. Лоза (новая БМК-2) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1365,7 | 1407,06 | 1447,91 | 1655,79 | 1867,13 | 2061,46 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1406,97 | 1449,57 | 1491,65 | 1705,77 | 1923,45 | 2123,64 |
| Теплоисточник № | 113 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-1) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1804,3 | 1801,33 | 1853,84 | 2125,39 | 2410,39 | 2661,27 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1858,85 | 1855,79 | 1909,87 | 2189,57 | 2483,13 | 2741,58 |
| Теплоисточник № | 114 | Котельная пос. Заречный (Новая БМК-2) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1613,87 | 1662,56 | 1710,97 | 1960,1 | 2219,18 | 2450,15 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1662,93 | 1713,08 | 1762,95 | 2019,56 | 2286,42 | 2524,39 |
| Теплоисточник № | 115 | Новая котельная Реммаш - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1390,12 | 1432,2 | 1473,8 | 1685,73 | 1901,77 | 2099,71 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1487,73 | 1532,75 | 1577,26 | 1804,04 | 2035,2 | 2247,03 |
| Теплоисточник № | 116 | Новая БМК п. Лесхоз - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1290,84 | 1329,99 | 1368,56 | 1563,99 | 1760,93 | 1944,21 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1420,23 | 1463,29 | 1505,72 | 1720,7 | 1937,33 | 2138,97 |
| Теплоисточник № | 117 | Новая котельная п. Глинково - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1244,71 | 1266,93 | 1302,06 | 1487,33 | 1672,24 | 1846,29 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1282,29 | 1305,18 | 1341,38 | 1532,27 | 1722,8 | 1902,11 |
| Теплоисточник № | 118 | Новая котельная мкр. Скобяной - МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1370,25 | 1407,12 | 1443,31 | 1650,46 | 1860,96 | 2054,65 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1411,59 | 1449,57 | 1486,84 | 1700,21 | 1917,03 | 2116,56 |
| Теплоисточник № | 119 | Котельная №11 г.Хотьково (Новая БМК) - МУП «РКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1994,71 | 2054,66 | 2114,66 | 2291,91 | 2603,04 | 2873,97 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 2095,02 | 2157,97 | 2220,97 | 2407,09 | 2733,78 | 3018,31 |
| Теплоисточник № | 120 | Новая БМК по ул. Горького - МУП «ККК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1370,39 | 1430,99 | 1472,56 | 1684,3 | 1900,1 | 2097,86 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 1466,58 | 1474,18 | 1516,99 | 1735,09 | 1957,37 | 2161,09 |
| ИТОГО по новым котельным, входящим в состав ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 0 | 0 | 2285,87 | 1404,99 | 1442,78 | 1480,65 | 1690,5 | 1907,17 | 2105,67 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 0 | 0 | 2354,45 | 1474,24 | 1511,65 | 1551,16 | 1770,5 | 1996,95 | 2204,79 |
| ИТОГО ОБЩИЙ тариф по ЕТО МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена производства | руб./Гкал | 1504,52 | 1547,91 | 1671,13 | 1802,53 | 1837,26 | 1862,86 | 2038,63 | 1973,75 | 2179,18 |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1946,91 | 2002,18 | 2151,08 | 2265,32 | 2325,63 | 2358,82 | 2586,27 | 2547,66 | 2812,82 |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1946,91 | 2024,78 | 2105,78 | 2190,01 | 2277,61 | 2390,65 | 2984,51 | 3532,76 | 3900,45 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Ведомственные котельные, в зоне действия которых транспортировку тепловой энергии осуществляет МУП «СП Теплосеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 78 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1344,72 | 1694,82 | 1738,05 | 1782,69 | 1828,77 | 1873,79 | 2084,67 | 2191,85 | 2419,98 |
| Индекс роста цены | % |  | 126,00% | 102,60% | 102,60% | 102,60% | 102,50% | 101,60% | 102,30% | 102,30% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1344,72 | 1398,51 | 1454,45 | 1512,63 | 1573,13 | 1651,21 | 2061,39 | 2440,06 | 2694,02 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 79 | Котельная ООО «К-ЖБИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1925,25 | 1716,77 | 1758,86 | 1802,24 | 1846,92 | 1890,81 | 2111,07 | 2327,74 | 2570,01 |
| Индекс роста цены | % |  | 89,20% | 102,50% | 102,50% | 102,50% | 102,40% | 102,20% | 102,00% | 102,00% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1925,25 | 2002,26 | 2082,35 | 2165,65 | 2252,27 | 2364,06 | 2951,32 | 3493,47 | 3857,07 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1600,41 | 1655,28 | 1706,77 | 1757,22 | 1809,23 | 1860,32 | 2117,38 | 2367,91 | 2614,36 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,40% | 103,10% | 103,00% | 103,00% | 102,80% | 102,60% | 102,30% | 102,30% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1600,41 | 1664,43 | 1731 | 1800,24 | 1872,25 | 1965,18 | 2453,35 | 2904,03 | 3206,28 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 81 | Котельная АО «НИИРП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1659,74 | 1799,19 | 1852,91 | 1908,29 | 1965,34 | 2021,68 | 2308,08 | 2598,19 | 2868,61 |
| Индекс роста цены | % |  | 108,40% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 102,90% | 102,70% | 102,40% | 102,40% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1659,74 | 1726,13 | 1795,17 | 1866,98 | 1941,66 | 2038,03 | 2544,3 | 3011,68 | 3325,14 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 82 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1626,14 | 1670 | 1716,49 | 1764,42 | 1813,79 | 1862,4 | 2108 | 2353,51 | 2598,47 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,70% | 102,80% | 102,80% | 102,80% | 102,70% | 102,50% | 102,20% | 102,20% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1626,14 | 1691,19 | 1758,83 | 1829,19 | 1902,35 | 1996,77 | 2492,79 | 2950,72 | 3257,83 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 83 | Котельная ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС СП» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2005,47 | 2060,35 | 2119,06 | 2179,56 | 2241,86 | 2303,43 | 2616,49 | 2933,71 | 3239,05 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,70% | 102,80% | 102,90% | 102,90% | 102,70% | 102,60% | 102,30% | 102,30% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2005,47 | 2085,68 | 2169,11 | 2255,88 | 2346,11 | 2462,56 | 3074,28 | 3639,02 | 4017,77 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 84 | Котельная ПАО «Электроизолит» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1417,15 | 1458,17 | 1501,35 | 1545,86 | 1591,72 | 1636,66 | 1861,83 | 2083,13 | 2299,94 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,90% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 102,80% | 102,60% | 102,30% | 102,30% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1417,15 | 1473,83 | 1532,78 | 1594,1 | 1657,86 | 1740,14 | 2172,41 | 2571,48 | 2839,12 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 85 | Котельная АО «ЦНИИСМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1707,21 | 1774,39 | 1827,14 | 1881,53 | 1937,56 | 1950,28 | 2201,82 | 2472,68 | 2730,04 |
| Индекс роста цены | % |  | 103,90% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 100,70% | 102,70% | 102,30% | 102,30% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1707,21 | 1775,5 | 1846,52 | 1920,38 | 1997,2 | 2096,33 | 2617,07 | 3097,83 | 3420,25 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 86 | Котельная АО «СТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1888,66 | 1938,95 | 1996,25 | 2055,34 | 2116,18 | 2178,82 | 2520,95 | 2916,8 | 3220,38 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,70% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1888,66 | 1964,21 | 2042,77 | 2124,48 | 2209,46 | 2319,13 | 2895,22 | 3427,07 | 3783,76 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 87 | Котельная ООО «УКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2331,21 | 2393,29 | 2464,01 | 2536,95 | 2612,04 | 2689,36 | 3111,65 | 3600,26 | 3974,98 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,70% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2331,21 | 2424,46 | 2521,44 | 2622,29 | 2727,19 | 2862,54 | 3573,63 | 4230,1 | 4670,37 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 88 | Котельная СМЗ «Загорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1680,13 | 1729,37 | 1781,42 | 1835,06 | 1890,34 | 1944,69 | 2218,46 | 2490,55 | 2749,77 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,90% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 102,90% | 102,70% | 102,30% | 102,30% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1680,13 | 1747,33 | 1817,23 | 1889,92 | 1965,51 | 2063,07 | 2575,55 | 3048,68 | 3365,99 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 89 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2242,61 | 2306,97 | 2375,96 | 2447,08 | 2520,35 | 2563,49 | 2899,18 | 3272,01 | 3612,56 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,90% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 101,70% | 102,70% | 102,40% | 102,40% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2242,61 | 2332,31 | 2425,61 | 2522,63 | 2623,53 | 2753,75 | 3437,81 | 4069,33 | 4492,87 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| В целом по ЕТО ООО «ИК «ЭНЕРГОСИСТЕМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1864,38 | 1918,57 | 1976,17 | 2035,54 | 2096,71 | 2151,22 | 2449,78 | 2756,11 | 3042,97 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,90% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 102,60% | 102,70% | 102,40% | 102,40% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1864,38 | 1938,95 | 2016,51 | 2097,17 | 2181,06 | 2289,31 | 2858 | 3383,01 | 3735,12 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 90 | Котельная Ильинская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1819,51 | 1872,3 | 1928,3 | 1986,01 | 2045,44 | 2103,84 | 2397,71 | 2689,19 | 2969,08 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,90% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 102,90% | 102,70% | 102,30% | 102,30% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 1819,51 | 1892,29 | 1967,98 | 2046,7 | 2128,57 | 2234,21 | 2789,21 | 3301,59 | 3645,22 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |
| Теплоисточник № | 91 | Котельная ООО «Экотерм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Ценовые последствия не рассчитываются, т.к. на 2020 г. организация не осуществляет регулируемую деятельность, соответственно, отсутствует тарифная база |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | Ценовые последствия не рассчитываются, т.к. на 2020 г. организация не осуществляет регулируемую деятельность, соответственно, отсутствует тарифная база |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс роста цены | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник № | 92 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2115,53 | 2171,86 | 2236,04 | 2302,23 | 2370,37 | 2440,54 | 2823,76 | 3267,16 | 3607,21 |
| Индекс роста цены | % |  | 102,70% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% | 103,00% |
| С учетом Прогноза Министерства экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена для конечного потребителя | руб./Гкал | 2115,53 | 2200,15 | 2288,15 | 2379,68 | 2474,87 | 2597,7 | 3242,99 | 3838,73 | 4238,27 |
| Индекс роста цены | % |  | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 104,00% | 105,00% | 104,50% | 103,40% | 103,40% |