Приложение №3

к релизу Акции «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Положения о Пожарной безопасности помещений для временного хранения макулатуры:

- Площадь, непосредственного размещения макулатуры в помещении, должна быть не более 10 кв.м;

- Макулатура должна быть сложена в стопки, или коробки, собранные в кипы или скопления, весом не более 130 кг;

- Расстояние между кипами или скоплениями  макулатуры должно быть не менее 8 метров друг от друга;

- В случае, если в помещении  предполагается организация хранения макулатуры с занимаемой площадью более 10 кв.м., необходимо выбирать помещения, оборудованные противопожарными перегородками (не ниже 1-го типа), и установленными противопожарными дверями (не ниже 2-го типа);

- Расстояние от светильников или щитов автоматики, а также источников тепла до хранящейся макулатуры должно быть не менее 0,5 метра;

- Не допускается использовать для складирования эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц), а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- Помещение должно быть оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, с пожарными извещателями, реагирующими на дым;

- Расстояние от верхнего края горючей нагрузки до ближайшего пожарного извещателя должно быть не менее 0,6 м;

- В случае если, здание оборудовано системой автоматического тушения, то данное помещение также должно быть оборудовано системой тушения;