Утвержден

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от « __ » _______№______

Перечень

первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования1 населенных пунктов

расположенных на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря 2 | Нормы комплектации в зависимости от класса очагов пожара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс А | Класс В | Класс С | Класс D | Класс E |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Огнетушители3 | 2А, 4А | 144В, 55В | 2А, 4А, 55В, 144В,С | D | 2А, 4А, 55В, 144В,С,Е |
| 2. | Противопожарное водоснабжение4 | + | + | + | + | + |
| 3. | Пожарные шкафы5 | + | + | + | + | + |
| 4. | Пожарные щиты6, в том числе | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4.1 | Лом | 1 | 1 | - | - | - |
| 4.2 | Багор | 1 | - | - | - | - |
| 4.3 | Крюк с деревянной рукояткой | - | - | - | - | 1 |
| 4.4 | Ведро | 2 | 1 | - | - | - |
| 4.5 | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты, коврик | - | - | - | - | 1 |
| 4.6 | Покрывало для изоляции очага возгорания | - | 1 | - | - | 1 |
| 4.7 | Лопата штыковая | 1 | 1 | - | - | - |
| 4.8 | Лопата совковая | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 кубических метра7 | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Ящик с песком не менее 0,5 кубических метра7 | - | 1 | - | - | 1 |

Примечание:

- Под местами общественного пользования понимается объекты недвижимости (капитальные, временные) и территории различного назначения, не имеющие ограничения доступа для каких-либо определенных категорий граждан и которые не являются частной собственностью, предназначенной для единоличного использования гражданином и членами его семьи.

- При определении видов и количества первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа следует учитывать площадь помещений, территорий (открытых площадок), физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами.

- В местах общественного пользования населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

- В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров и количество кранов на внутреннем противопожарном водопроводе должно быть достаточным для тушения пожара.

- Пожарные шкафы предназначены для хранения комплекта пожарного крана. Также в них могут размещаться переносные огнетушители, самоспасатели, огнестойкие накидки, автоматические канатно-спусковые устройства, аптечки первой помощи, комплекты немеханизированных пожарных инструментов и установить кнопки дистанционного пуска пожарных насосов, системы дымоудаления и тревожной сигнализации. Конструкции пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование.

- Здания и территории, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также не имеющие наружного противопожарного водопровода или наружных технологических установок или удаленных на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

- Бочки для хранения воды, ящики с песком, устанавливаются рядом с пожарными щитами.

- Использование первичных средств пожаротушения, пожарного инструмента и пожарного инвентаря для хозяйственных, производственных и других нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

- Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения при локализации и ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также для обучения персонала.