Сергиево-Посадский городской округ Московской области

Утвержден

Постановлением администрации

Сергиево-Посадского городского округа

Московской области

№______________ от __.__.2026г.

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ                                АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

Актуализация на 2026 год

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области,

Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 169

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство энергетики Московской области.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Главное управление гражданской защиты Московской области

г. Сергиев Посад,

2026г.

Содержание

Перечень таблиц	1

Перечень рисунков	6

Раздел 1. Общие сведения	8

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)	8

1.1.1.	Общие положения	8

1.1.2.	Основные понятия и термины	11

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности	12

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования	15

1.1.4.1.	Административное деление, население	15

1.1.4.2.	Климат и погодно-климатические явления	23

1.2.	Описание систем теплоснабжения муниципального образования	26

1.3.	Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения	48

1.4.	Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение	71

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	122

1.6.	Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	126

1.7.	Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования	128

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	145

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	145

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	150

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	150

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	153

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	153

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующим в системах теплоснабжения	156

3.3.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям	158

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	164

4.1.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	164

4.2.	Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	165

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	166

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	166

5.2.	Дислокация сил и средств, реагирование при локализации и ликвидации аварийных ситуаций	167

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	170

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	186

6.1	Первоочередные действия, направленные на обеспечение безопасности населения.	186

6.2	Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.	187

6.3	Действия населения направленные на обеспечение безопасности.	189

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	191

7.1.	Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	191

7.2.	Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	193

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	206

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	206

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	207

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	214

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	215

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	222

9.1.	Ознакомление с ПЛАС	222

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	222

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	227

10.1.	Общие сведения	227

10.2.	Сведения об ответственных лицах	227

Раздел 11. Изменения, внесенные в «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. Актуализация на 2026 год», по замечаниям согласующих органов	234

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав Сергиево-Посадского городского округа	14

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу	20

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу	20

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу	20

Таблица 1.1.5 - Расчѐтная скорость ветра по направлениям, м/с	21

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа	23

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа и их основные характеристики	25

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа	34

Таблица 1.2.4 - Перечень ЦТП, НС на территории Сергиево-Посадского городского округа	35

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории Сергиево-Посадского городского округа	36

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р	40

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории Сергиево-Посадского городского округа	46

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа	52

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа	55

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа	60

Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского городского округа по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП	70

Таблица 1.4.3 - Перечень СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, организациям, эксплуатирующим сооружения	117

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП	119

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа по надежности отпуска тепловой энергии потребителям	120

Таблица 1.7.1 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП на территории Сергиево-Посадского городского округа	126

Таблица 1.7.2 - Сведения о наличии и технических характеристиках электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС Сергиево-Посадского городского округа	131

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии Сергиево-Посадского городского округа	138

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	143

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий	145

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	148

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	148

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа	150

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа	154

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Сергиево-Посадского городского округа	156

Таблица 3.3.3 - Сведения по средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Сергиево-Посадского городского округа	157

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения	162

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа	165

Таблица 5.3.1 - Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС	179

Таблица 7.2.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения	190

Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети	209

Таблица 8.4.1 - Температура внутреннего воздуха после переключения	215

Таблица 8.4.2 - Температура внутреннего воздуха после переключения	218

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа	220

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц администрации Сергиево-Посадского городского округа связанных с функционированием систем теплоснабжения	224

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, в т.ч в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, координацию мер по их устранению	224

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа	225

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, функционирующих на территории Сергиево-Посадского городского округа	225

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа	226

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа	226

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц газораспределительной организации, связанной с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа	227

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц организаций, управляющих организаций на территории Сергиево-Посадского городского округа	227

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб	228

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Сергиево-Посадского городского округа	12

Рисунок 5.3.1 – Блок-схема взаимодействия ответственных лиц Сергиево-Посадского городского округа с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения	181

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной Рабочий поселок в нормальном режиме теплоснабжения	212

Рисунок 8.4.3 – Зона действия котельной Рабочий поселок с нанесением потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	213

Рисунок 8.4.6 – Зона действия котельной Ферма в нормальном режиме теплоснабжения	215

Рисунок 8.4.7 – Зона действия котельной Ферма с нанесением участка тепловой сети, на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	216

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе Московской области        (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154                         «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности                              и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234                  «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511                      «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения                                  и теплопотребляющих установок»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП                          «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области                               к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию                        при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2021 до 2040 год (актуализация на 2026 год), утвержденной Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 06.11.2025 №258-р «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа Московской области на период с 2021 по 2040 год»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Настоящая ежегодная актуализация документа на 2026 год выполняется на базе ПЛАС на 2025 год, утвержденного Постановлением Администрации Сергиево-Посадского городского округа от 01.10.2025 №3234-ПА «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) в Сергиево-Посадском городском округе Московской области на 2025/2026 годы».

1.1.1.3. В соответствии с требованиями п/п 1) п.3 ст. 20 Федерального закона                                  от 08.08.2024 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"                  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения                         в муниципальном образовании, утвержденный и ежегодно актуализируемый органом местного самоуправления (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), разработанный с учетом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

1.1.1.4. ПЛАС должен быть, до утверждения муниципальным образованием, согласован с центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области в сфере водоснабжения и водоотведения (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области), центральными исполнительными органами в области газоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике (Министерство энергетики Московской области), и центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющим полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Главное управление гражданской защиты Московской области).

1.1.1.5. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки (актуализации) и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ №2234).

1.1.1.6. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.7. ПЛАС, в соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г.,         в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям     аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.8. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц, мест проведения электронного моделирования аварийных ситуаций и др.

1.1.1.9. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.10. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.11. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.12. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации Сергиево-Посадского городского округа;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования Сергиево-Посадского городского округа;

г) в оперативных службах ресурсоснабжающих организаций (водо, - газо, электроснабжения), связанных с функционирование систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа;

д) в управляющих организациях на территории Сергиево-Посадского городского округа.

1.1.1.13. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы Сергиево-Посадского городского округа, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.14. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.15. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Сергиево-Посадского городского округа, управляющих организаций, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в Сергиево-Посадском городском округе следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в Сергиево-Посадском городском округе для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования (наименование муниципального образования).

      - Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского городского округа осуществляется в соответствии:

- «Регламентом по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», утвержденным распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП "Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- «Регламентом по взаимодействию штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Сергиево-Посадского городского округа с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортирующими организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде», утвержденным Постановлением Администрации Сергиево-Посадского городского округа от 26.05.2025 № 1602-ПА «О подготовке объектов топливно энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2025/2026 годов;

- настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Сергиево-Посадского городского округа и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в Сергиево-Посадском городском округе.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального образования и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Управляющими организациями, обслуживающие многоквартирные дома, обеспеченные теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Статьей 2 Закона Московской области от 03.06.2019 №92/2019-ОЗ «Об отнесении города Сергиев Посад Сергиево-Посадского района Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднении Сергиево-Посадского района Московской области и внесении изменений в Закон Московской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области» Сергиево-Посадский район Московской области – упразднен как административно-территориальная единица в составе Московской области. В соответствии с Законом Московской области от 20.03.2019 № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» (с изменениями на 30.06.2020 №128/2020-ОЗ) образован Сергиево-Посадский городской округ Московской области.

Границы Сергиево-Посадского городского округа» определены в соответствии с Законом Московской области от 20.03.2019 № 32/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Сергиево-Посадского муниципального района» (с изменениями на 03.06.2025 года №98/2025-ОЗ).

Административным центром Сергиево-Посадского городского округа является город Сергиев Посад Московской области

Сергиево-Посадский городской округ граничит с муниципальными образованиями Ярославской, Владимирской, Тверской и Московской области:

- на севере – с Тверской областью;

- на востоке – с Ярославской областью, Владимирской областью;

- на юге – с городским округом Пушкинский Московской области;

- на западе – с Дмитровским муниципальным городским округом, Талдомским

городским округом Московской области.

Численность постоянного населения Сергиево-Посадского городского округа по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.02.2026 составила 212,125 тыс. человек.

Карта (схема) границ Сергиево-Посадского городского округа приведена на рисунке Рисунок 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Сергиево-Посадского городского округа

В состав в Сергиево-Посадского городского округа Московской области входит 294 населённых пункта, в том числе четыре города – Сергиев Посад, Краснозаводск, Пересвет, Хотьково.

Список населенных пунктов с численностью проживающего в них постоянного населения, входящих в границы Сергиево-Посадского городского округа, по состоянию на 01.01.2026, представлен в таблицеТаблица 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование | Административный статус (город, деревня, село, поселок и т.п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок городского типа Богородское |  |  |  |
| 1 | Богородское | посёлок городского типа | 9693 |
| 2 | Борисово | деревня | 9 |
| 3 | Выпуково | село | 17 |
| 4 | Геронтьево | деревня | 13 |
| 5 | Григорово | деревня | 18 |
| 6 | Жерлово | деревня | 3 |
| 7 | Муханово | село | 544 |
| 8 | Несвитаево | деревня | 0 |
| 9 | Семенцево | деревня | 17 |
| 10 | Сметьёво | деревня | 3 |
| 11 | Титовское | село | 2 |
| 12 | Фёдоровское | деревня | 29 |
| 13 | Шубино | деревня | 5 |
| 14 | Язвицы | деревня | 19 |
| Город Краснозаводск |  |  |  |
| 15 | Краснозаводск | город | 14290 |
| 16 | Рогачёво | деревня | 188 |
| 7 | Семёнково | деревня | 960 |
| Город Пересвет |  |  |  |
| 18 | Игнатьево | деревня | 22 |
| 19 | Коврово | деревня | 22 |
| 20 | Красная Сторожка | деревня | 15 |
| 21 | Парфёново | село | 6 |
| 22 | Пересвет | город | 11434 |
| 23 | Самойлово | деревня | 3 |
| Город Сергиев Посад |  |  |  |
| 24 | Барканово | деревня | 9 |
| 25 | Благовещенье | село | 10 |
| 26 | Бубяково | деревня | 34 |
| 27 | Васильково | деревня | 6 |
| 28 | Воронцово | деревня | 13 |
| 29 | Высоково | деревня | 15 |
| 30 | Глинково | село | 628 |
| 31 | Гольково | деревня | 9 |
| 32 | Деулино | село | 95 |
| 33 | Загорские Дали | посёлок | 1935 |
| 34 | Захарьино | деревня | 8 |
| 35 | Ивашково | деревня | 22 |
| 36 | Крапивино | деревня | 15 |
| 37 | Лесхоза | посёлок | 1194 |
| 38 | Маньково | деревня | 26 |
| 39 | Мишутино | село | 1075 |
| 40 | Напольское | деревня | 36 |
| 41 | Наугольное | деревня | 184 |
| 42 | НИИРП | посёлок | 927 |
| 43 | Сергиев Посад | город | 98251 |
| 44 | Смена | деревня | 4 |
| 45 | Топорково | деревня | 158 |
| 46 | Тураково | деревня | 321 |
| 47 | Фролово | деревня | 3 |
| 48 | Хомяково | село | 58 |
| 49 | Чарково | деревня | 6 |
| Поселок городского типа Скоропусковский |  |  |  |
| 50 | Скоропусковский | поселок городского типа | 6391 |
| 51 | Степково | деревня | 22 |
| Город Хотьково |  |  |  |
| 52 | Абрамцево | село | 209 |
| 53 | Антипино | деревня | 10 |
| 54 | Арханово | деревня | 14 |
| 55 | Ахтырка | деревня | 73 |
| 56 | Быково | деревня | 38 |
| 57 | Гаврилково | деревня | 41 |
| 58 | Глебово | деревня | 17 |
| 59 | станция Жёлтиково | посёлок | 107 |
| 60 | Жучки | деревня | 1484 |
| 61 | Золотилово | деревня | 132 |
| 62 | Короськово | деревня | 28 |
| 63 | Кудрино | деревня | 22 |
| 64 | Матрёнки | деревня | 2 |
| 65 | Машино | деревня | 30 |
| 66 | Механизаторов | посёлок | 56 |
| 67 | Митино | хутор | 54 |
| 68 | Морозово | деревня | 149 |
| 69 | Мутовки | деревня | 28 |
| 70 | Новоподушкино | деревня | 95 |
| 71 | Новосёлки | деревня | 15 |
| 72 | ОРГРЭС | посёлок | 245 |
| 73 | Подушкино | деревня | 38 |
| 74 | Репихово | деревня | 162 |
| 75 | Репихово | посёлок | 210 |
| 76 | Стройково | деревня | 3 |
| 77 | Тешилово | деревня | 11 |
| 78 | Уголки | деревня | 9 |
| 79 | Филимоново | деревня | 32 |
| 80 | Хотьково | город | 20468 |
| 81 | Шапилово | деревня | 70 |
| деревня Березняки |  |  |  |
| 82 | Беликово | посёлок | 4 |
| 83 | Березняки | деревня | 2405 |
| 84 | Бобошино | деревня | 21 |
| 85 | Ботово | деревня | 22 |
| 86 | Бужаниново | село | 1721 |
| 87 | Взгляднево | деревня | 3 |
| 88 | Воронино | деревня | 29 |
| 89 | Гагино | деревня | 1 |
| 90 | Гальнево | деревня | 10 |
| 91 | Дерюзино | село | 12 |
| 92 | Дивово | деревня | 3 |
| 93 | Дубининское | деревня | 28 |
| 94 | Душищево | деревня | 24 |
| 95 | Зелёная Дубрава | посёлок | 116 |
| 96 | Истомино | деревня | 8 |
| 97 | Козицино | деревня | 14 |
| 98 | Леоново | деревня | 44 |
| 99 | Листвянка | посёлок | 6 |
| 100 | Малинники | деревня | 39 |
| 101 | Марино | деревня | 15 |
| 102 | Митино | деревня | 5 |
| 103 | Никульское | деревня | 1 |
| 104 | Путятино | деревня | 130 |
| 105 | Редриковы Горы | деревня | 8 |
| 106 | Сватково | село | 1853 |
| 107 | Слабнево | деревня | 16 |
| 108 | Слободка | деревня | 3 |
| 109 | Слотино | деревня | 3 |
| 110 | Суропцово | деревня | 11 |
| 111 | Терпигорьево | деревня | 8 |
| 112 | Шубино | деревня | 0 |
| 113 | Яковлево | деревня | 4 |
| село Васильевское |  |  |  |
| 114 | Алферьево | деревня | 21 |
| 115 | Башлаево | деревня | 0 |
| 116 | Васильевское | село | 1264 |
| 117 | Васьково | деревня | 17 |
| 118 | Ворохобино | деревня | 14 |
| 119 | Житниково | деревня | 8 |
| 120 | Ивнягово | деревня | 8 |
| 121 | Каменки | деревня | 62 |
| 122 | Костромино | деревня | 4 |
| 123 | Кузьминки | деревня | 9 |
| 124 | Лазарево | деревня | 78 |
| 125 | Левково | деревня | 9 |
| 126 | Мостовик | посёлок | 1995 |
| 127 | Новинки | деревня | 17 |
| 128 | Новожёлтиково | деревня | 15 |
| 129 | Озерецкое | село | 60 |
| 130 | Пальчино | деревня | 18 |
| 131 | Прокшино | деревня | 0 |
| 132 | Псарёво | деревня | 12 |
| 133 | Пузино | деревня | 10 |
| 134 | Соснино | деревня | 7 |
| 135 | Старожёлтиково | деревня | 10 |
| 136 | Тарбеево | деревня | 14 |
| 137 | Устинки | деревня | 2 |
| 138 | Царевское | деревня | 14 |
| 139 | Ярыгино | деревня | 11 |
| поселок Лоза |  |  |  |
| 140 | Абрамово | деревня | 736 |
| 141 | Алексеево | деревня | 17 |
| 142 | Бревново | деревня | 103 |
| 143 | Варавино | деревня | 2 |
| 144 | Вихрево | деревня | 0 |
| 145 | Воздвиженское | село | 108 |
| 146 | Голыгино | деревня | 40 |
| 147 | Ерёмино | деревня | 0 |
| 148 | Заречный | посёлок | 728 |
| 149 | Здравница | посёлок | 489 |
| 150 | Зубцово | деревня | 560 |
| 151 | Ильинки | деревня | 9 |
| 152 | Киримово | деревня | 12 |
| 153 | Куроедово | деревня | 0 |
| 154 | Лешково | деревня | 48 |
| 155 | Лоза | посёлок | 3138 |
| 156 | Лычёво | деревня | 4 |
| 157 | Ляпино | деревня | 7 |
| 158 | Назарьево | деревня | 24 |
| 159 | Новосёлки | деревня | 10 |
| 160 | Охотино | деревня | 1 |
| 161 | Подсосино | деревня | 13 |
| 162 | Радонеж | село | 5 |
| 163 | Рязанцы | деревня | 7 |
| 164 | Ситники | посёлок | 165 |
| 165 | Спасс-Торбеево | деревня | 0 |
| 166 | Шарапово | деревня | 778 |
| 167 | Шелково | деревня | 0 |
| 168 | Шильцы | деревня | 5 |
| 169 | Шитова Сторожка | деревня | 14 |
| поселок Реммаш |  |  |  |
| 170 | Иудино | село | 46 |
| 171 | Мехово | деревня | 4 |
| 172 | Реммаш | посёлок | 5941 |
| деревня Селковское |  |  |  |
| 173 | Барово | деревня | 14 |
| 174 | Боблово | деревня | 12 |
| 175 | Большие Дубравы | деревня | 3 |
| 176 | Ваулино | деревня | 9 |
| 177 | Веригино | деревня | 65 |
| 178 | Власово | деревня | 31 |
| 179 | Вонякино | деревня | 4 |
| 180 | Вороново | деревня | 21 |
| 181 | Горюшка | деревня | 5 |
| 182 | Григорово | деревня | 5 |
| 183 | Дмитровское | деревня | 3 |
| 184 | Заболотье | село | 67 |
| 185 | Замостье | деревня | 1 |
| 186 | Запольское | деревня | 13 |
| 187 | Калошино | деревня | 22 |
| 188 | Катунино | деревня | 1 |
| 189 | Климово | деревня | 0 |
| 190 | Македонка | деревня | 5 |
| 191 | Малинки | деревня | 4 |
| 192 | Малые Дубравы | деревня | 3 |
| 193 | Мардарьево | деревня | 3 |
| 194 | Мергусово | деревня | 4 |
| 195 | Меркурьево | деревня | 5 |
| 196 | Морозово | деревня | 6 |
| 197 | Новая Шурма | деревня | 5 |
| 198 | Ново | деревня | 6 |
| 199 | Новосёлки | деревня | 0 |
| 200 | Переславичи | деревня | 44 |
| 201 | Петрушино | деревня | 10 |
| 202 | Плотихино | деревня | 27 |
| 203 | Полубарское | деревня | 25 |
| 204 | Пустое Рождество | деревня | 1 |
| 205 | Ремнёво | хутор | 1 |
| 206 | Сальково | деревня | 3 |
| 207 | Селково | деревня | 1300 |
| 208 | Селково | хутор | 0 |
| 209 | Скорынино | деревня | 1 |
| 210 | Снятинка | деревня | 3 |
| 211 | Сорокино | деревня | 9 |
| 212 | Строилово | деревня | 9 |
| 213 | Толстоухово | деревня | 5 |
| 214 | Торгашино | деревня | 994 |
| 215 | Трёхселище | деревня | 208 |
| 216 | Федорцово | деревня | 769 |
| 217 | Хребтово | деревня | 20 |
| 218 | Шепелево | деревня | 8 |
| 219 | Юрцово | деревня | 7 |
| село Шеметово |  |  |  |
| 220 | Агинтово | деревня | 5 |
| 221 | Адамово | деревня | 0 |
| 222 | Аким-Анна | деревня | 2 |
| 223 | Акулово | деревня | 3 |
| 224 | Алмазово | деревня | 0 |
| 225 | Антолопово | деревня | 0 |
| 226 | Антоново | деревня | 16 |
| 227 | Афанасово | деревня | 1 |
| 228 | Базыкино | деревня | 10 |
| 229 | Бобошино | деревня | 41 |
| 230 | Богородское | село | 19 |
| 231 | Бор | деревня | 14 |
| 232 | Борисцево | деревня | 0 |
| 233 | Былино | деревня | 12 |
| 234 | Ворсково | деревня | 0 |
| 235 | Генутьево | деревня | 2 |
| 236 | Грачнево | деревня | 3 |
| 237 | Дмитровское | деревня | 34 |
| 238 | Добрая Слободка | деревня | 4 |
| 239 | Дубки | деревня | 3 |
| 240 | Дьяконово | деревня | 0 |
| 241 | Ерёмино | деревня | 4 |
| 242 | Закубежье | село | 168 |
| 243 | Иваньково | деревня | 30 |
| 244 | Игнашино | деревня | 1 |
| 245 | Кисляково | деревня | 15 |
| 246 | Козлово | деревня | 11 |
| 247 | Константиново | село | 747 |
| 248 | Корытцево | деревня | 17 |
| 249 | Кузьмино | деревня | 756 |
| 250 | Кулебякино | деревня | 2 |
| 251 | Кустово | деревня | 7 |
| 252 | Кучки | село | 14 |
| 253 | Лихачёво | деревня | 0 |
| 254 | Марьино | деревня | 764 |
| 255 | Махра | деревня | 9 |
| 256 | Машутино | деревня | 9 |
| 257 | Минино | деревня | 1 |
| 258 | Михалёво | деревня | 5 |
| 259 | Никульское | село | 22 |
| 260 | Новиково | деревня | 8 |
| 261 | Новиково | хутор | 7 |
| 262 | Новосёлки | деревня | 7 |
| 263 | Окаёмово | деревня | 8 |
| 264 | Опарино | деревня | 3 |
| 265 | Парфёнково | деревня | 0 |
| 266 | Паюсово | деревня | 0 |
| 267 | Посевьево | деревня | 66 |
| 268 | Прикащецкое | деревня | 5 |
| 269 | Разделенцы | деревня | 0 |
| 270 | Садовниково | деревня | 12 |
| 271 | Самотовино | деревня | 793 |
| 272 | Сахарово | деревня | 3 |
| 273 | Селиваново | деревня | 5 |
| 274 | Селихово | деревня | 0 |
| 275 | Симоново | деревня | 0 |
| 276 | Сковородино | деревня | 2 |
| 277 | Старогригорово | деревня | 0 |
| 278 | Судниково | деревня | 0 |
| 279 | Сырнево | деревня | 19 |
| 280 | Сырнево | посёлок | 52 |
| 281 | Тарбинское | деревня | 1 |
| 282 | Торжнево | деревня | 0 |
| 283 | Фалисово | деревня | 6 |
| 284 | Филипповское | деревня | 1 |
| 285 | Филисово | деревня | 1 |
| 286 | Ченцы | деревня | 28 |
| 287 | Чернецкое | деревня | 14 |
| 288 | Чижево | деревня | 10 |
| 289 | Чирково | деревня | 24 |
| 290 | Шабурново | деревня | 1155 |
| 291 | Шеметово | село | 4362 |
| 292 | Юдино | деревня | 2 |
| 293 | Ясниково | деревня | 14 |

      - Климат и погодно-климатические явления

Климат. Сергиево-Посадский городской округ, как и Московская область в целом, располагается в зоне умеренно континентального климата, для которого характерны теплое лето, умеренно холодные зимы с устойчивым снеговым покровом, хорошо выраженные переходные сезоны. По климатическому районированию Б.П. Алисова, территория округа находится в умеренном поясе атлантико-континентальной климатической области. Господствующей воздушной массой является воздух умеренных широт, поступающий с Атлантического океана, но в течение года сюда проникает арктический воздух с севера и северо-востока и тропический – с юга Европы. Континентальность климата возрастает с запада на восток.

Территория городского округа относится ко II-В климатическому поясу, зоне нормальной влажности.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет 2,7°С. Наиболее жарким месяцем в году является июль («плюс» 17,0°С), наиболее холодным – январь со средней температурой «минус» 11,3°С. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки наблюдалась летом в июле и августе («плюс» 36°С). Тѐплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы года, и даже в январе она поднимается до «плюс» 4,0°С. Наиболее низкие температуры достигали отметки «минус» 48,0°С в январе.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу представлена в таблице Таблица 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу

| Значение по месяцам, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -11,3 | -10,7 | -6,0 | 2,7 | 10,4 | 14,6 | 17,0 | 15,0 | 9,4 | 3,2 | -3,1 | -8,6 | 2,7 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу представлен в таблице Таблица 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу

| Значение по месяцам, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -48 | -43 | -37 | -23 | -9 | -6 | 1 | -2 | -7 | -23 | -35 | -41 | -48 |

Абсолютный максимум температуры воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу представлен в таблицеТаблица 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по Сергиево-Посадскому городскому округу

| Значение по месяцам, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 4 | 6 | 12 | 26 | 31 | 34 | 36 | 36 | 31 | 23 | 12 | 7 | 34,5 |

Ветер. Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (западные, юго-западные, южные), повторяемость их составляет 49 %. Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период.

Таблица 1.1.5 - Расчѐтная скорость ветра по направлениям, м/с

| Период года | Расчѐтная скорость ветра по направлениям, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Январь | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |
| Июль | 3,8 | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,9 |

Наименьшей повторяемостью обладают ветры восточного и северо-восточного направления (7 – 8 %). В месяц может отмечаться до 14 случаев штиля (июль, август, сентябрь).

Осадки и снежный покров. Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За тѐплый период, с апреля по октябрь, их выпадает до 70 % от годовой суммы, и только 30 % осадков выпадает за холодный период года – с ноября по март. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Число дней с осадками за год в среднем равно 140. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний период.

Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы и грунтов зависит от мощности снежного покрова и характера самих отложений. За зимний период промерзание охватывает слой в 70-75 см. В холодные зимы с небольшой высотой снежного покрова почва может промерзать до глубины 140-150 см.

Полное оттаивание почвы наблюдается к концу апреля. В зависимости от условий погоды зимой и весной сроки полного оттаивания почвы могут варьироваться от начала апреля до середины мая.

Число дней с гололедом – 10, с изморосью – 16.

Средняя месячная относительная влажность воздуха в течение всего года держится значительной – от 74 до 84 %

Инженерно-геологические процессы в рассматриваемом районе. Север городского округа представляет собой равнинную сильно заболоченную территорию со средним уровнем абсолютных отметок около 140 м. Южная часть округа имеет более выраженный рельеф, средние отметки абсолютных высот колеблются здесь в диапазоне 200–240 м.

Заболоченные участки наблюдаются по всему округу, но наибольшую территорию болота занимают в северной части, в понижениях рельефа, и обусловлены затрудненным стоком и неглубоким залеганием водоупора.

Подтопление наблюдается в населѐнных пунктах, в том числе в юго-восточной части города Сергиев Посад, в пределах флювиогляциальной равнины, где запружены долины рек и ручьев. В долинах рек, где вскрываются меловые (парамоновские) глины, идѐт интенсивное проявление оползневых процессов.

Основное воздействие на рельеф может проявиться в активизации рельефообразующих процессов под действием возрастающей техногенной нагрузки.

Улица Ильинская тянется вдоль левого склона р. Кончуры. На пересечении улиц Ильинская и Правопрудная, в 2-х этажном жилом старом доме разрушен угол, а в нижней части нового здания (д. 4) наблюдаются трещины. У автомобильного моста на тропинке образовались промоины, оседает грунт. Улица Митькина тянется вдоль правого склона р. Кончуры. Асфальт наклонен в сторону реки, есть просевшие участки.

На правом задернованном склоне р. Вондюги (левый приток р. Кончуры), имеющем высоту 10-12 м, наблюдаются небольшие стенки срыва и высыпки песка. В приустьевой части долины на крутых склонах наблюдаются сломанные и поваленные деревья.

На центральной улице города – проспекте Красной Армии – выявлены следующие деформации: в фундаменте и нижней части зданий по адресу: проспект Красной Армии, дома № 2, 60, 78, 140, наблюдаются небольшие трещины. У дома № 182 на тротуаре трещины и просевшие участки, у торговой площадки разрушается фундамент. В стене туннеля под полотном железной дороги наблюдаются трещины.

На водораздельной поверхности между запруженными долинами рек Кончуры (Скитские и Вифанские пруды) и Торгоши, в посѐлках Киновея, Ферма, Птицеград наблюдается близкое залегание грунтовых вод, в нижней части некоторых зданий (на улицах Мира, Речная и др.) выявлены следы подтопления – темные пятна, растет мох.

Все вышеперечисленное говорит о наличии опасных инженерно-геологических процессов (оползни, подтопление, заболачивание, эрозия).

В связи с развитием строительства на территории Сергиево-Посадского городского округа активизации рельефообразующих процессов не ожидается при условии соблюдения правил проведения строительных работ. Так как основными участками потенциальной активизации экзогенных геологических процессов являются преимущественно речные долины, а развития застройки в их пределах в целом не предусматривается, активизация оползневых, эрозионных и карстово-суффозионных процессов может быть вызвана только естественными причинами. Строительство систем сбора и очистки поверхностного стока в крупных населенных пунктах вызовет снижение скорости протекания эрозионных процессов

  - Описание систем теплоснабжения муниципального образования

1.2.1. В административных границах Сергиево-Посадского городского округа теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами системы теплоснабжения.

1.2.2. В Сергиево-Посадском городском округе деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляют 15 организаций.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, представлен в таблицеТаблица 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование организации | Адрес места нахождения на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сергиево-Посадский Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО») | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4Д |
| 2 | МУП «РКС» | Московская область, г. Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 54, помещ. 1 |
| 3 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, дом 3 |
| 4 | ФКП «НИЦ РКП» | Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 |
| 5 | АО «НИИРП» | Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП |
| 6 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | Московская область, г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а |
| 7 | АО «ЦНИИСМ» | Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, г. Хотьково, ул. Заводская |
| 8 | АО «СТЭК» | Московская область, г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д.212В |
| 9 | ООО «УКС» | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 24 |
| 10 | ООО «Энергостандарт» | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, городок Сергиев Посад-7, ул. Мира, д.7, кв.32 |
| 11 | ФГБУ «ЦЖКУ» №1* | Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, д. Шарапово, в/ч 14258 |
| 12 | ФГБУ «ЦЖКУ» №2** | Московская обл., г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная,11 |
| 13 | ООО «УК Лакокраска» | Московская область, г. Сергиев Посад, Московское ш, д. 22а литер 58б, этаж 4 помещ. 37 |
| 14 | МУП «Водоканал» | Московская об-ласть, г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2 |

Примечание*

ФГБУ «ЦЖКУ» №1* - ПУ №4/6 ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12 ГУ МО

ФГБУ «ЦЖКУ» №2** - ЖКС №5 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

1.2.3 В системах централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа функционирует 90 централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 1456,781 Гкал/час.

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа и их основные характеристики представлен в таблице Таблица 1.2.2.

1.2.3. На территории Сергиево-Посадского городского округа функционируют 2 децентрализованных (местных) источника тепловой энергии (котельные на одно здание, небольшой объект), обеспечивающих теплоснабжение многоквартирных домов, социально-значимых объектов (далее - СЗО).

Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение многоквартирных домов, СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа и их основные характеристики представлен в таблице Таблица 1.2.3.

Для преобразования и распределения тепловой энергии среди множественных потребителей в системах теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа устроены центральнфые тепловые пункты (далее – ЦТП).

Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП), насосных станций (НС) на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблицеТаблица 1.2.4.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа и их основные характеристики

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии (населенный пункт, улица, номер дома) | УТМ, Гкал/ч | Температурный график, ℃ | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | г. Сергиев Посад, ул. Школьная, 2б | 36,12 | 105/70 | 33,12 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 2 | Котельная Квартал В | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 84а | 4,5 | 95/70 | 3,72 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 3 | Котельная Горбольница | г. Сергиев Посад, ул. Кирова, 89 | 3,6 | 95/70 | 0,52 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 4 | Котельная Дом Быта | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 55, корп. а | 3,6 | 95/70 | 6,55 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 5 | Котельная Семхоз | пос. Семхоз , пл. Советская, 1б | 1 | 95/70 | 0,23 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 6 | Котельная Ферма | г. Сергиев Посад, ул. Весенняя, 7А | 58,8 | 105/70 | 31,94 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 7 | Котельная Мишутино | с. Мишутино, 2а | 3,2 | 95/70 | 2,35 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 8 | Котельная Школа-интернат | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 20, корп. 1 | 5,16 | 95/70 | 2,64 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 9 | Котельная Лесхоз | пос. Лесхоз | 4,48 | 95/70 | 2,49 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 10 | Котельная Углич | г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 5б | 63,28 | 105/70 | 65,2 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 11 | Котельная Рабочий поселок | г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, 7 | 71,2 | 105/70 | 29,32 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 58 | 0,7 | 95/70 | 0,4 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | г. Сергиев-Посад, Ново-Углическое ш., 60 | 0,7 | 95/70 | 0,42 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 14 | Котельная Садовая | г. Сергиев Посад, ул. Садовая, 10, пом. 8 | 0,4 | 70/45 | 0,11 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 15 | Котельная ПМК-5 | г. Сергиев Посад, Ярославское ш., 4а | 4,48 | 95/70 | 5,91 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 16 | Котельная Конкурсный | г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Горького, 43 | 11,2 | 95/70 | 3,15 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 17 | Котельная Наугольное | д. Наугольное, 1 | 0,4 | 70/45 | 0,06 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 18 | Котельная Бубяково | дер. Бубяково | 0,047 | 70/45 | 0,04 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 19 | Котельная Птицеград | г. Сергиев Посад, ул. Маслиева, д. 37а | 16,8 | 105/70 | 10,13 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 20 | Котельная Совхоз | в/г №17, г. Сергиев-Посад-14 | 7,28 | 95/70 | 3,35 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок | р.п. Скоропусковский | 17,64 | 95/70 | 10,42 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 22 | Котельная Скобяной поселок | г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 | 71,2 | 105/70 | 24,78 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 23 | Котельная ЖБИ | г. Сергиев Посад, Скобяное шоссе, д. 6, 6а | 0,68 | 95/70 | 0,41 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 24 | Котельная Лакокраска | г. Сергиев Посад, Московское ш., в р-не д. 8 | 4,77 | 95/70 | 3,95 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 25 | Котельная Автоколонна | г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, 2а | 3,44 | 95/70 | 1,8 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 26 | Котельная №1 | г. Хотьково, ул. Калинина, 15а | 16,6 | 95/70 | 4,98 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 27 | Котельная №2 | г. Хотьково, ул. Ломоносова, 7а | 20,3 | 95/70 | 5,96 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 28 | Котельная №3 | г. Хотьково, д. Жучки, 8/8б | 3,6 | 95/70 | 0 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 29 | Котельная №4 | г. Хотьково, ул. 2-ая Рабочая, 48а | 3,4 | 95/70 | 3,99 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 30 | Котельная №6 | г. Хотьково, Художественный проезд, д2д, стр. 7 | 22,72 | 95/70 | 21,77 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 31 | Котельная №7 | г. Хотьково, д. Жучки, д. 44а | 16,6 | 95/70 | 4,27 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 32 | Котельная №8 | д. Короськово, д. 34 | 0,602 | 95/70 | 0,27 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 33 | Котельная №9 | пос. ОРГРЭС | 2,7 | 95/70 | 0,83 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 34 | Котельная №11 | г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1а | 5,04 | 95/70 | 2,73 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 35 | Котельная №12 | г. Хотьково, Ткацкий переулок, д. 13 | 2,8 | 95/70 | 2,95 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 36 | Котельная №14 | г. Хотьково, пос. СЕВЕР, д. 14 | 3,4 | 95/70 | 1,24 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 37 | Котельная №15 | дер. Репихово, д. 26а | 0,2 | 95/70 | 0,08 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 38 | Котельная №16 | г. Хотьково, дер. Репихово | 0,2 | 95/70 | 0,01 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 39 | Котельная №17 | г. Хотьково, дер. Репихово | 0,2 | 95/70 | 0,06 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 40 | Котельная №18 | г. Хотьково, дер. Морозово | 0,2 | 95/70 | 0,08 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 41 | Котельная №19 | Хотьково, ст. Желтиково | 0,5 | 70/45 | 0,16 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 42 | Котельная №21 | г. Хотьково, ул. 1-ая Хотьковская, д. 4а | 0,5 | 70/45 | 0,08 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 43 | Котельная Мостовик | пос. Мостовик, Лесной переулок, д. 26 | 6,4 | 95/70 | 4,66 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 44 | Котельная Васильевское | с. Васильевское, д. 26/1 | 4,2 | 95/70 | 2,69 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 45 | Котельная Марьино | д. Марьино, д. 18 | 4,5 | 95/70 | 1,62 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 46 | Котельная Шабурново | д. Шабурново, д. 48а | 8,6 | 95/70 | 2,39 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 47 | Котельная Кузьмино | д. Кузьмино | 3,09 | 95/70 | 1,48 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК | с. Константиново | 1,4 | 95/70 | 0,93 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 49 | Котельная Константиново (Школа) | с. Константиново, ул. Школьная | 1,8 | 70/45 | 0,22 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 50 | Котельная Закубежье | с. Закубежье, д. 34 | 2,7 | 70/45 | 0,34 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 51 | Котельная Башенка | н. п. Каменки | 1,4 | 95/70 | 0,41 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 52 | Котельная Мкр. Новый | с. Шеметово, мкр. Новый, д. 44 | 31,74 | до ЦТП 150 после 95/70 | 11,65 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 53 | Котельная Сырнево | д. Сырнево | 0,12 | 70/45 | 0,16 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1 | пос. Лоза, 9к, кор. 1 | 10,92 | 95/70 | 8,74 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 55 | Котельная Зубцово | дер. Зубцово | 3,6 | 95/70 | 1,06 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 56 | Котельная Ситники | пос. Ситники, стр. 25/7 | 1,12 | 70/45 | 0,28 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 57 | Котельная Здравница (Березка) | пос. Здравница | 2,06 | 95/70 | 1,22 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 58 | Котельная Заречный | пос. Заречный, д. 16 | 10,92 | 70/45 | 4,06 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 59 | Котельная Сватково | с. Сватково, д. 95 | 9,24 | 95/70 | 4,67 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 60 | Котельная Березняки | дер. Березняки, д. 130 | 10,92 | 95/70 | 6,29 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 61 | Котельная Бужаниново | с. Бужаниново, ул. Полевая, д. 30а | 6,1 | 95/70 | 4,18 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) | д. Путятино, д. 136 | 3,6 | 70/45 | 0,44 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 63 | Котельная Реммаш | пос. Реммаш, ул. Институтская, д. 24, к. 11 | 41,2 | 115/70 | 23,19 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | г. Краснозаводск, проезд №21, 2 | 71,2 | 105/70 | 31,13 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 65 | Котельная д. Семенково | д. Семенково | 4,2 | 95/70 | 1,88 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 66 | Котельная рп Богородское | рп Богородское, д. 42 | 90 | 95/70 | 21,13 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 67 | Котельная с. Муханово | с. Муханово, ул. Николаева, уч.1/1, стр.1/1 | 2,58 | 95/70 | 1,23 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 68 | Котельная Абрамово | д. Абрамово, в.г. | 10,92 | 95/70 | 6,18 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | 41,28 | 115/70 | 34,462 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 70 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | 19,5 | 95/70 | 8,53 | АО «НИИРП» |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | 12 | 150/70 | 8,1 | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 72 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | 3,7 | 95/70 | 2,58 | МУП «РКС» |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | 5,03 | 95/70 | 2,72 | МУП «РКС» |
| 74 | Котельная Торгашино | д. Торгашино, № 68в | 3,44 | 95/70 | 2,57 | МУП «РКС» |
| 75 | Котельная Федорцово | д. Федорцово | 2,75 | 95/70 | 1,74 | МУП «РКС» |
| 76 | Котельная Селково | дер. Селково, д. 19б | 13 | 95/70 | 2,62 | МУП «РКС» |
| 77 | Котельная Трехселище | д. Трехселище, д. 5/1 | 2,7 | 95/70 | 0,59 | МУП «РКС» |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский» | г. Сергиев Посад, ш. Новоугличское, 71Б | 332 | 115/70 | 12,55 | ООО "УК Лакокраска" |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | г. Сергиев Посад, ш. Московское, 40Б | 1,172 | 95/70 | 10,18 | ООО "УК Лакокраска" |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина, 9 | 30,172 | 115/70 | 34,69 | ФКП «НИЦ РКП» |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а» | Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад, Ярославское шоссе, дом 8а, помещение 95 (котельная) | 1,066 | до ЦТП 105 после 95/70 | 0,71 | МУП «РКС» |
| 82 | Котельная АО «СТЭК» | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В, к. 141 | 16,8 | 105/70 | 42,57 | АО «СТЭК» |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1 | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 103а | 3,44 | 95/70 | 2,3 | МУП «РКС» |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | г. Хотьково | 64,8 | 95/70 | 15,68 | АО «ЦНИИСМ» |
| 85 | Котельная ООО «УКС» | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | 5,16 | 95/70 | 4,25 | ООО «УКС» |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт» | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | 3,44 | 95/70 | 0,83 | ООО «Энергостандарт» |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | г. Сергиев Посад-7, п. Шарапово, в/ч14258, в/г №12/7 | 10,833 | 95/70 | 8,38 | ФГБУ «ЦЖКУ» №1 |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33 | п. Бужаниново, военный городок-9 | 1,4 | 95/70 | 0,29 | ФГБУ «ЦЖКУ» №2 |
| 89 | Котельная Очистные сооружения | г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | 2,8 | 105/70 | 0,81 | МУП "Водоканал" |
| 90 | Котельная на 30 Мвт | г. Сергиев-Посад, ул. Весенняя, 2 Б | 25,795 | 95/70 | 5,9878 | ФГБУ «ЦЖКУ» №1 |

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии (населенный пункт, улица, номер дома) | Температурный график, 0С | Эксплуатирующая организация | УТМ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная д. Лазарево | д. Лазарево | 95/70 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,09 |
| 2. | Котельная д. Лоза, 18а | д. Лоза, 18а | 95/70 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0,06 |
| 3. | Котельная 2 этап строительства (Физико-математический лицей) | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Советская площадь | 95/70 | МУП «РКС» | 1,34 |
| 4. | Котельная 2-ой Кирпичный завод | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, улица 2-й Кирпичный завод, дом 13а | 95/70 | МУП «РКС» | 1,29 |
| 5. | Котельная Зубачево | Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, город Сергиев Посад, улица Станислава Ростоцкого, дом 8 | 95/70 | МУП «РКС» | 1,89 |

Таблица 1.2.4 - Перечень ЦТП, НС на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Принадлежность к источнику тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Наименование, адрес ЦТП, НС (населенный пункт, улица, номер дома), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП Котельная пос. Заречный, п. Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 2 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП Котельная мкр. Новый, с. Шеметово, мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 3 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП-1, г. Сергиев Посад, Новоугличевское ш., д.36а, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 4 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП-2, г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д.38а, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 5 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП-3, г. Сергиев Посад, Новоугличевское ш., д.52в, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 6 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП-4, г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д.8б, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 7 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП-6, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 8 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП-8, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.13б, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 9 | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП 1, п. Птицеград, ул. Маслиева, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 10 | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП 2, п. Птицеград, ул. Птицеградская, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 11 | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП д. Глинково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 12 | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ЦТП д. Тураково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 13 | Котельная АО «ЦНИИСМ», АО «ЦНИИСМ» | ЦТП-1, г. Хотьково, проезд Строителей, АО «ЦНИИСМ» |
| 14 | Котельная АО «ЦНИИСМ», АО «ЦНИИСМ» | ЦТП-2, г. Хотьково, ул. Королева, АО «ЦНИИСМ» |
| 15 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО «УК Лакокраска» | ЦТП №5, Новоугличское ш, 62а, ООО «УК Лакокраска» |
| 16 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО «УК Лакокраска» | ЦТП №7, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 2, ООО «УК Лакокраска» |
| 17 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО «УК Лакокраска» | ЦТП №7а, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 34, ООО «УК Лакокраска» |
| 18 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО «УК Лакокраска» | ЦТП №9а, г. Сергиев Посад, ул. Строительсная, 5, ООО «УК Лакокраска» |
| 19 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | ЦТП №1, двор ул.Осипенко д.2, АО «СТЭК» |
| 20 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | ЦТП №2, двор пр. Красной Армии, д.234(234А), АО «СТЭК» |
| 21 | Котельная Скобяной поселок, МУП «РКС» | ЦТП Фестивальная, ул. Фестивальная, в помещении дома № 3, МУП «РКС» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Средний диаметр, мм | Протяжен-ность в двух-трубном исполнении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 119 | 40497 |
| 2 | Котельная Квартал В | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 90 | 5759 |
| 3 | Котельная Горбольница | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 71 | 2349 |
| 4 | Котельная Дом Быта | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 117 | 5126 |
| 5 | Котельная Семхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 59 | 190 |
| 6 | Котельная Ферма | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 137 | 52629 |
| 7 | Котельная Мишутино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 111 | 8683 |
| 8 | Котельная Школа-интернат | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 112 | 5637 |
| 9 | Котельная Лесхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 117 | 9208 |
| 10 | Котельная Углич | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 162 | 48113 |
| 11 | Котельная Рабочий поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 160 | 23025 |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0 | 0 |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0 | 0 |
| 14 | Котельная Садовая | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 57 | 130 |
| 15 | Котельная ПМК-5 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 111 | 8449 |
| 16 | Котельная Конкурсный | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 100 | 10767 |
| 17 | Котельная Наугольное | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0 | 0 |
| 18 | Котельная Бубяково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0 | 0 |
| 19 | Котельная Птицеград | Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | 125 | 27879 |
| 20 | Котельная Совхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 109 | 7288 |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 150 | 6986 |
| 22 | Котельная Скобяной поселок | 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | 122 | 47302 |
| 23 | Котельная ЖБИ | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 83 | 684 |
| 24 | Котельная Лакокраска | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 98 | 4996 |
| 25 | Котельная Автоколонна | · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 88 | 4662 |
| 26 | Котельная №1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 115 | 6496 |
| 27 | Котельная №2 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 121 | 7244 |
| 28 | Котельная №3 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 78 | 1849 |
| 29 | Котельная №4 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 115 | 23583 |
| 30 | Котельная №6 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 118 | 19781 |
| 31 | Котельная №7 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 110 | 10942 |
| 32 | Котельная №8 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 65 | 720 |
| 33 | Котельная №9 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 78 | 3816 |
| 34 | Котельная №11 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 117 | 5233 |
| 35 | Котельная №12 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 108 | 6381 |
| 36 | Котельная №14 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 96 | 4244 |
| 37 | Котельная №15 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 56 | 78 |
| 38 | Котельная №16 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 6 | 310 |
| 39 | Котельная №17 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 58 | 50 |
| 40 | Котельная №18 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 86 | 400 |
| 41 | Котельная №19 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 76 | 112 |
| 42 | Котельная №21 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0 | 0 |
| 43 | Котельная Мостовик | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 97 | 14275 |
| 44 | Котельная Васильевское | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 89 | 7618 |
| 45 | Котельная Марьино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 88 | 4930 |
| 46 | Котельная Шабурново | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 87 | 6703 |
| 47 | Котельная Кузьмино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 108 | 4445 |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 96 | 1336 |
| 49 | Котельная Константиново (Школа) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 104 | 484 |
| 50 | Котельная Закубежье | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 70 | 2365 |
| 51 | Котельная Башенка | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 74 | 1528 |
| 52 | Котельная Мкр. Новый | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 119 | 28969 |
| 53 | Котельная Сырнево | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 0 | 0 |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 91 | 22526 |
| 55 | Котельная Зубцово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 89 | 10989 |
| 56 | Котельная Ситники | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 80 | 756 |
| 57 | Котельная Здравница (Березка) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 79 | 3172 |
| 58 | Котельная Заречный | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 91 | 5673 |
| 59 | Котельная Сватково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 123 | 7748 |
| 60 | Котельная Березняки | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 98 | 27750 |
| 61 | Котельная Бужаниново | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 116 | 10974 |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 103 | 1976 |
| 63 | Котельная Реммаш | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 141 | 20727 |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 193 | 39987 |
| 65 | Котельная д. Семенково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 60 | 12041 |
| 66 | Котельная рп Богородское | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 180 | 28064 |
| 67 | Котельная с. Муханово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 76 | 7165 |
| 68 | Котельная Абрамово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 115 | 6692 |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 138 | 27216 |
| 70 | Котельная АО «НИИРП» | 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 112 | 15259 |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 114 | 10552 |
| 72 | Котельная Самотовино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 92 | 5164 |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 73 | 6125 |
| 74 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 80 | 8330 |
| 75 | Котельная Федорцово | МУП «РКС» | 80 | 6210 |
| 76 | Котельная Селково | МУП «РКС» | 150 | 12788 |
| 77 | Котельная Трехселище | МУП «РКС» | 80 | 720 |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский» | ООО "УК Лакокраска" | 146 | 15795 |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ООО "УК Лакокраска" | 162 | 5825 |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | 170 | 104304 |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 72 | 1865 |
| 82 | Котельная АО «СТЭК» | АО «СТЭК» | 176 | 9917 |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1 | МУП «РКС» | 133 | 1202 |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | МУП «РКС» | 265 | 2651 |
| 85 | Котельная ООО «УКС» | ООО «УКС» | 0 | 0 |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт» | ООО «Энергостандарт» | 200 | 150 |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 213 | 3578 |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33 | ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | 84 | 320 |
| 89 | Котельная Очистные сооружения | МУП "Водоканал" | 79 | 3130 |
| 90 | Котельная на 30 Мвт | ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 250 | 2279 |

    - Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 №22-р «Об утверждения перечня высоконадежных, надежных, малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципальных и городских округов Московской области» проведена оценка надежности систем теплоснабжения на территории Московской области, в том числе и Сергиево-Посадского городского округа с ранжированием систем на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Оценка надежности систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р представлена в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения, эксплуатирующая организация источника тепловой энергии | Оценка надежности (в соответствии с Распоряже-нием Минэнерго МО от 19.02.2025 №22) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источника тепловой энергии | тепловых сетей | системы теплоснабжения |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | надежные | надежная |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | надежные | малонадежная |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | надежные | надежная |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | ненадежные | ненадежная |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | ненадежный |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | надежная |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | высоконадежные | надежная |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | малонадежный | надежные | ненадежная |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | ненадежная |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | надежная |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | надежные | малонадежная |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | высоконадежные | малонадежная |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | надежные | малонадежная |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | надежные | малонадежная |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | надежный | высоконадежные | малонадежная |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | малонадежные | малонадежная |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | малонадежные | малонадежная |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | малонадежная |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | малонадежный | надежные | надежная |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 72 | Котельная Самотовино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП «РКС» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП «РКС» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 76 | Котельная Селково, МУП «РКС» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП «РКС» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | ненадежный | надежные | надежная |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | ненадежный | высоконадежные | надежный |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1, МУП «РКС» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | ненадежный | надежные | малонадежная |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | ненадежный | высоконадежные | малонадежная |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | ненадежный | высоконадежные | надежный |

Примечание: * - указана оценка надежности в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

  - Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения (теплоснабжающие (теплосетевые) организации) и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевые, газораспределительные, водопроводно-канализационного хозяйства).

1.3.2.	При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания текущей ситуации в эксплуатируемых системах, состояния оборудования и действующих инструкций. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.3. Контактные данные ответственных лиц от организаций, связанных с ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевых, газораспределительных организаций и организаций водопроводно-канализационного хозяйства) на территории Сергиево-Посадского городского округа сформированные по состоянию на дату начала актуализации ПЛАС приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.4. Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ООО "ГЭХ Закупки" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ООО "ГЭХ Закупки" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ООО "ГЭХ Закупки" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ООО "ГЭХ Закупки" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ООО "ГЭХ Закупки" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ООО "ГЭХ Закупки" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 72 | Котельная Самотовино, МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | ПАО «Россети МР» | МУП СП "Водоканал" |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП «РКС» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | ПАО «Россети МР» | МУП СП "Водоканал" |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | ПАО «Россети МР» | МУП СП "Водоканал" |
| 76 | Котельная Селково, МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | ПАО «Россети МР» | МУП СП "Водоканал" |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | ПАО «Россети МР» | МУП СП "Водоканал" |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | ПАО «Россети МР» | ФКП «НИЦ РКП» |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | АО «СТЭК» |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1, МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО «Оборонэнерго» | МУП СП "Водоканал" |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО «Оборонэнерго» | МУП СП "Водоканал" |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО «Оборонэнерго» | МУП СП "Водоканал" |
| 91 | ЦТП Котельная пос. Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 92 | ЦТП Котельная мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 93 | ЦТП-1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 94 | ЦТП-2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 95 | ЦТП-3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 96 | ЦТП-4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 97 | ЦТП-6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 98 | ЦТП-8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 99 | ЦТП 1, ул. Маслиева, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 100 | ЦТП 2, ул. Птицеградская, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 101 | ЦТП д. Глинково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 102 | ЦТП д. Тураково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 103 | ЦТП-1, АО «ЦНИИСМ» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 104 | ЦТП-2, АО «ЦНИИСМ» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 105 | ЦТП №5, Новоугличское ш, 62а, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 106 | ЦТП №7, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 107 | ЦТП №7а, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 108 | ЦТП №9а, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 109 | ЦТП №1, двор ул.Осипенко д.2, АО «СТЭК» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 110 | ЦТП №2, двор пр. Красной Армии, д.234(234А), АО «СТЭК» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |
| 111 | ЦТП Фестивальная, ул. Фестивальная, в помещении дома № 3, МУП «РКС» | АО "Мособлгаз" "СЕВЕР" | АО "Мособлэнерго" | МУП СП "Водоканал" |

Примечание: здесь и далее под единым наименованием организации следует читать ее подразделения, осуществляющие деятельность на территории Сергиево-Посадского городского округа:

АО "Мособлэнерго" - Сергиево-Посадское производственное отделение Сергиево-Посадского филиала АО «Мособлэнерго»;

ПАО "Россети МР" - Территориально обособленное структурное подразделение Сергиево-Посадский РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» «Северные электрические сети»;

АО «Мособлгаз» «СЕВЕР» - Сергиево-Посадский РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Север»

АО «Оборонэнерго» - ОП ПУ «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ» РЭС «МОНИНСКИЙ» филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго».

1.3.5. Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблице Таблица 1.3.2.

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация источника тепловой энергии | Сведения о РТХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мазут, 2х60т |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мазут, 2х3000т (в неисправном состоянии) |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мазут, 2х380т (в неисправном состоянии) |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мазут, 2х400т |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мазут, 1х400т 1х280т 1х200т (в неисправном состоянии) |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | отсутствует |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мазут, 2х400т |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 72 | Котельная Самотовино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП «РКС» | отсутствует |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП «РКС» | отсутствует |
| 76 | Котельная Селково, МУП «РКС» | отсутствует |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП «РКС» | отсутствует |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | Мазут, 2х380т |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | отсутствует |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | Мазут, 2х3000т |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | отсутствует |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | отсутствует |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1, МУП «РКС» | отсутствует |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | отсутствует |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | отсутствует |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | отсутствует |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | отсутствует |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | отсутствует |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | отсутствует |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | отсутствует |

1.3.6. Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблицеТаблица 1.3.3.

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Электросетевая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник электропитания | линия |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-151, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-261, РУ-0,4кВ ТП-261, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-227, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-2, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-174, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-565, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-498, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-506, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ЦРП-17 | 2хКЛ-0,4кВ |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РТП-363, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РТП-407, РУ-0,4кВ ТП-407, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-509, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-509, РУ-0,4кВ | от ВРУ-0,4кВ дома |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-208, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-206, РУ-0,4кВ ТП-206, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-916, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-619, РУ-0,4кВ ТП-119, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ВРУ-0,4кВ жилого дома | нет |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-93, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-3 РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РТП-295, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | АО "Мособлэнерго" | ТП-11, РУ-0,4кВ ТП-22, РУ-0,4кВ | 1хКЛ-0,4кВ 1хКЛ-0,4кВ |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РТП-282, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РТП-282, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-277, РУ-0,4кВ ТП-364, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РТП-6002, РУ-0,4кВ | 3хКЛ-0,4кВ |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РТП-6003, РУ-0,4кВ | 3хКЛ-0,4кВ |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-211, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-2851, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-5202, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-296, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-5165, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-1 РУ-0,4кВ | 2хВЛ-0,4кВ |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | КТПП -1010, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-235, РУ-0,4кВ | 2хВЛ-0,4кВ |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-1, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-204 от дома | 1хКЛ-0,4кВ |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-204, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-204, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | КТП-387, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-274, РУ-0,4кВ | от дома КЛ-0,4кВ |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-221, РУ-0,4кВ | от дома КЛ-0,4кВ |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | КТП-100, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-230, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-21, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-7, РУ-0,4 кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-111, РУ-0,4кВ РП-103, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-131, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-54, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-129, РУ-0,4кВ МТП-1026, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-6107, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-8Н, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | КТП-1018, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-386, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП -391, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ЦРП-7 РУ-0,4кВ | 1хКЛ-0,4кВ |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-51, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-1, РУ-0,4кВ ТП-2, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | КТП-1059, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ЦРП-6 РУ-0,4кВ РП-357 РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-401, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-6105, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-2 РУ-6кВ ТП-2 РУ-0,4кВ | 2хКЛ-6кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-41, РУ-6кВ, ТП-41, РУ-0,4кВ | 3хКЛ-6кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | РП-428, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ПС-823 РУ-10кВ ПС-315 РУ-10кВ ЦРП-1 РУ-10кВ ТП-307 РУ-0,4кВ | 2хКЛ-10кВ 2хКЛ-10кВ 2хКЛ-10кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-1 РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-1, РУ-0,4кВ | 7хКЛ-0,4кВ |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-263, РУ-0,4кВ ТП-19, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-7, РУ-0,4кВ ТП-244, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ЦРП-4, ТП-371 РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 72 | Котельная Самотовино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | ПАО «Россети МР» | РП-169, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-109, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП "РКС" | ПАО «Россети МР» | РП-146, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП "РКС" | ПАО «Россети МР» | РП-99, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 76 | Котельная Селково, МУП "РКС" | ПАО «Россети МР» | ЦРП-9, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП "РКС" | ПАО «Россети МР» | РП-141, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | АО "Мособлэнерго" | ТП-249, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | АО "Мособлэнерго" | ТП-113, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | ПАО «Россети МР» | ТП-4, РУ-6кВ ТП-4, РУ-0,4кВ | 2КЛ- 6кВ, 2КЛ-0,4кВ |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП "РКС" | АО "Мособлэнерго" | ТП, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | АО "Мособлэнерго" | ТП-24, РУ-0,4кВ | 6КЛ-0,4кВ |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 103а, МУП «РКС» | АО "Мособлэнерго" | РП-48, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | АО "Мособлэнерго" | ПС-107, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | АО "Мособлэнерго" | ТП-517, РУ-0,4 кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | АО "Мособлэнерго" | ТП-444, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» | АО «Оборонэнерго» | ТП, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» | АО «Оборонэнерго» | ТП-7, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | АО "Мособлэнерго" | ТП-313, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» | АО «Оборонэнерго» | ТП, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 91 | ЦТП Котельная пос. Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-1, РУ-0,4кВ ТП-2, РУ-0,4кВ | 2хКЛ-0,4кВ 2хКЛ-0,4кВ |
| 92 | ЦТП Котельная мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ЦРП-3, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 93 | ЦТП-1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-354, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 94 | ЦТП-2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-359, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 95 | ЦТП-3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-377, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 96 | ЦТП-4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-501, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 97 | ЦТП-6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-94, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 98 | ЦТП-8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-507, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 99 | ЦТП 1, ул. Маслиева, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-96, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 100 | ЦТП 2, ул. Птицеградская, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-203, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 101 | ЦТП д. Глинково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-361, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 102 | ЦТП д. Тураково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | АО "Мособлэнерго" | ТП-38, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 103 | ЦТП-1, АО «ЦНИИСМ» | АО "Мособлэнерго" | РУ-0,4кВ от котельной | 2КЛ-0,4кВ |
| 104 | ЦТП-2, АО «ЦНИИСМ» | АО "Мособлэнерго" | ТП-7 РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 105 | ЦТП №5, Новоугличское ш, 62а, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлэнерго" | ТП-79, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 106 | ЦТП №7, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлэнерго" | ТП-100, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 107 | ЦТП №7а, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлэнерго" | ТП-79, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 108 | ЦТП №9а, ООО «УК Лакокраска» | АО "Мособлэнерго" | ТП-590, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 109 | ЦТП №1, двор ул.Осипенко д.2, АО «СТЭК» | АО "Мособлэнерго" | ТП-24, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 110 | ЦТП №2, двор пр. Красной Армии, д.234(234А), АО «СТЭК» | АО "Мособлэнерго" | ТП-24, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 111 | ЦТП Фестивальная, ул. Фестивальная, в помещении дома № 3, МУП «РКС» | АО "Мособлэнерго" | ТП, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |

1.3.7. Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблицеТаблица 1.3.4.

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Водоснабжающая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЦВ | линия |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №2 | 2 ввода Д150 мм |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №2 | 1 ввод Д150 мм |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №2 | 1 ввод Д80 мм |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №2 | 1 ввод Д100 мм |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №3 | 1 ввод Д100 мм |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150 мм и Д200 мм |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №13 | 1 ввод Д80 мм |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 1 ввод Д100 мм |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д100 мм |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №9 | 2 ввода Д200 мм |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 1 ввод Д200 мм |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №9 | 1 ввод Д80 мм |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №9 | 1 ввод Д50 мм |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №9 | 1 ввод Д20 мм |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №9 | 2 ввода Д100 мм |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №17 | 2 ввода Д100 мм |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №9 | 1 ввод Д25 мм |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Бубяково | 1 ввод Д15 мм |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №6 | 2 ввода Д100 мм |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №20 | 1 ввод Д150 мм |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №12 | 2 ввода Д150 мм |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №12 | 2 ввода Д150 мм |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №9 | 1 ввод Д25 мм |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №4 | 1 ввод Д65 мм |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №50 | 1 ввод Д50 мм |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №50 | 2 ввода Д100 мм и Д150 мм |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №50 | 2 ввода Д100 мм и Д150 мм |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №50 | 1 ввод Д80 мм |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №50 | 1 ввод Д100 мм |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №50 | 2 ввода Д50 мм и Д150 мм |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №60 | 2 ввода Д150 мм и Д100 мм |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №60 | 1 ввод Д40 мм |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №55 | 1 ввод Д100 мм |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №54 | 2 ввода Д100 |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №52 | 2 ввода Д100 мм и Д50 мм |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №51 | 1 ввод Д100 мм |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №56 | 1 ввод Д50 мм |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №60 | 1 ввод Д50 мм |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №60 | 1 ввод Д32 мм |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №57 | 1 ввод Д25 мм |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №60 | 1 ввод Д25 мм |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №60 | 1 ввод Д25 мм |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №46 | 1 ввод Д100 мм |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №45 | 1 ввод Д80 мм |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №31 | 1 ввод Д50 мм |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №30 | 1 ввод Д80 мм |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №28 | 1 ввод Д80 мм |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Константиново | 1 ввод Д70 мм |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Константиново | 1 ввод Д50 мм |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №32 | 1 ввод Д50 мм |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №26 | 1 ввод Д50 мм |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №40 | 1 ввод Д80 мм |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №33 | 1 ввод Д25 мм |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №14 | 3 ввода Д100 мм, Д90 мм и Д90 мм |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №66 | 1 ввод Д80 мм |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №22 | 1 ввод Д50 мм |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №21 | 2 ввода Д100 мм |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №62 | 1 ввод Д100 мм |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №16 | 1 ввод Д150 мм |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №19 | 3 ввода Д110 мм |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №18 | 1 ввод Д100 мм |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №24 | 1 ввод Д100 мм |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №49 | 1 ввод Д150 мм |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №71 | 3 ввода Д200, Д200 и Д150 мм |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №73 | 1 ввод Д100 мм |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №69 | 2 ввода Д150 мм |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №68 | 1 ввод Д40 мм |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №80 | 1 ввод Д100 мм |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" | ВЗУ АО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" | 2 ввода Д200мм |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | ВЗУ ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 72 | Котельная Самотовино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Самотовино | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Торгашино | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Федорцово | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 76 | Котельная Селково, МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Селково | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ Трехселище | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | МУП "Водоканал" | ВЗУ №1 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | ВЗУ ФКП «НИЦ РКП» | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | АО «СТЭК» | ВЗУ АО «СТЭК» | 1 ввод Д150мм |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1, МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №1 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | АО «ЦНИИСМ» | ВЗУ АО «ЦНИИСМ» | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №3 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №4 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | МУП "Водоканал" | ВЗУ №1 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 91 | ЦТП Котельная пос. Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 92 | ЦТП Котельная мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 93 | ЦТП-1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 94 | ЦТП-2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 95 | ЦТП-3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №1 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 96 | ЦТП-4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №1 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 97 | ЦТП-6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №3 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 98 | ЦТП-8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №4 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 99 | ЦТП 1, ул. Маслиева, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 100 | ЦТП 2, ул. Птицеградская, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №1 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 101 | ЦТП д. Глинково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 102 | ЦТП д. Тураково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 103 | ЦТП-1, АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | ВЗУ АО «ЦНИИСМ» | 1 ввод Ду150 мм |
| 104 | ЦТП-2, АО «ЦНИИСМ» | АО «ЦНИИСМ» | ВЗУ АО «ЦНИИСМ» | 2 ввода Ду200 мм |
| 105 | ЦТП №5, Новоугличское ш, 62а, ООО «УК Лакокраска» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №1 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 106 | ЦТП №7, ООО «УК Лакокраска» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №3 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 107 | ЦТП №7а, ООО «УК Лакокраска» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №4 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 108 | ЦТП №9а, ООО «УК Лакокраска» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №5 | 2 ввода Д150мм и Д200мм |
| 109 | ЦТП №1, двор ул.Осипенко д.2, АО «СТЭК» | МУП "Водоканал" | ВЗУ АО «СТЭК» | 1 ввод Д150мм |
| 110 | ЦТП №2, двор пр. Красной Армии, д.234(234А), АО «СТЭК» | МУП "Водоканал" | ВЗУ АО «СТЭК» | 2 ввода Д150мм |
| 111 | ЦТП Фестивальная, ул. Фестивальная, в помещении дома № 3, МУП «РКС» | МУП "Водоканал" | ВЗУ №12 | 2 ввода Д150мм |

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов, жилых домов) на территории Сергиево-Посадского городского округа обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии, ЦТП.

Распределение жилых и многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского городского округа по управляющим организациям и централизованным источникам тепловой энергии, ЦТП представлено в таблице Таблица 1.4.1.

1.4.2. Социально значимые объекты — это объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы для жизнеобеспечения населения: медицинские учреждения (больницы, поликлиники и т. д.); образовательные учреждения (детские сады, школы, ВУЗы и т. д.); учреждения социального обслуживания (дома престарелых, интернаты для людей с физическими недостатками и т. д.); учреждения культуры (музеи, театры и т. д.).

Перечень СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, организациям, эксплуатирующим сооружения, представлено в таблице Таблица 1.4.3.

Таблица 1.4.1 - Распределение многоквартирных домов на территории Сергиево-Посадского городского округа по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома) | Управляющая организация | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 2 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 3 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 4 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 5 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 6 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 18 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 7 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 8 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 9 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 10 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 11 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 12 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 13 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 14 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 15 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 16 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 17 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 18 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 19 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 к. ч | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 20 | д. Семёнково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 21 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 55 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 22 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 90а | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 23 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1/2 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 24 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 45 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 25 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 78 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 26 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 79 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 27 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), ул.. Первая, д. 1 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 28 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), ул.. Первая, д. 2 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 29 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), ул.. Первая, д. 3 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 30 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), ул.. Первая, д. 4 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 31 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), ул.. Первая, д. 5 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 32 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), ул.. Первая, д. 6 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 33 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), ул.. Первая, д. 7 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 34 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 35 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 36 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 37 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 38 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 39 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 40 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 41 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1/1 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 42 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1/3 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 43 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 44 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 45 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 46 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 47 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 48 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17а | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 49 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 18 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 50 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 51 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 23 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 52 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 53 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 54 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 26 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 55 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 27 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 56 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 28 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 57 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 31 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 58 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 32 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 59 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 33 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 60 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 56 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 61 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 57 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 62 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 58 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 63 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 59 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 64 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 60 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 65 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 61 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 66 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 70 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 67 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 71 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 68 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 72 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 69 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 77 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 70 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 77а | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 71 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 81 | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 72 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17а | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 73 | рп. Богородское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 77а | ООО УК "Богородское" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 74 | д. Бубяково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | непосредственное управление | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 75 | п. Здравница (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 76 | п. Здравница (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 77 | п. Здравница (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 78 | п. Здравница (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 79 | д. Зубцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Зубцово Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 80 | д. Зубцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Зубцово Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 81 | д. Зубцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Зубцово Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 82 | д. Зубцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Зубцово Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 83 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 1 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 84 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 2 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 85 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 3 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 86 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 4 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 87 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 5 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 88 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 6 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 89 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 7 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 90 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 8 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 91 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 9 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 92 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 10 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 93 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 11 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 94 | п. Лесхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Базисный питомник, д. 15 | ООО "УК "Регион" | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 95 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 96 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 97 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 98 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 99 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 100 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 101 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 102 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 30 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 103 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 31 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 104 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 32 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 105 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 33 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 106 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 34 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 107 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 108 | с. Мишутино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 109 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 3 | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 110 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 4 | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 111 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 8 | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 112 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Стартовая, д. 70 | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 113 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Стартовая, д. 74 | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 114 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 1 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 115 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 2 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 116 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 5 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 117 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 6 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 118 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Связистов, д. 7 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 119 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Стартовая, д. 9 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 120 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Стартовая, д. 71 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 121 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Стартовая, д. 72 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 122 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), ул.. Стартовая, д. 73 | ООО "УК "Регион" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 123 | п. Ситники (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 124 | п. Ситники (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 125 | п. Ситники (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 126 | п. Ситники (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 127 | д. Сырнево (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО "Меркурий" | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 128 | д. Морозово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | непосредственное управление | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 129 | д. Абрамово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 86 | ООО "ТРАСТ СП" | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 130 | д. Абрамово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 125 | ООО "ТРАСТ СП" | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 131 | д. Абрамово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. | ООО "ТРАСТ СП" | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 132 | с. Константиново (г. Сергиев Посад), ул.. Октябрьская, д. 8 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 133 | с. Константиново (г. Сергиев Посад), ул.. Октябрьская, д. 9 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 134 | с. Константиново (г. Сергиев Посад), ул.. Октябрьская, д. 10 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 135 | д. Кузьмино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 136 | д. Кузьмино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 137 | д. Кузьмино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 138 | д. Кузьмино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 139 | д. Кузьмино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 27 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 140 | д. Кузьмино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 32 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 141 | п. Загорские дали (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 142 | п. Загорские дали (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 143 | п. Загорские дали (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 144 | п. Загорские дали (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 145 | п. Загорские дали (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО «УК «Загорские дали» | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» |
| 146 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 147 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 148 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 149 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 150 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 151 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 152 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 153 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 154 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 155 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 156 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 157 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 158 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 159 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 160 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 161 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 162 | п.НИИРП (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «НИИРП», АО «НИИРП» |
| 163 | д. Лазарево (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО "ЖКЦ" | Колельная д. Лазарево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 164 | д. Лазарево (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "ЖКЦ" | Колельная д. Лазарево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 165 | д. Самотовино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Самотовино, МУП РКС |
| 166 | д. Самотовино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Самотовино, МУП РКС |
| 167 | д. Самотовино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Самотовино, МУП РКС |
| 168 | д. Самотовино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 23 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Самотовино, МУП РКС |
| 169 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 170 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 171 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 172 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 173 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 174 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 175 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 176 | д. Федорцово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Федорцово, МУП «РКС» |
| 177 | д. Каменки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 96 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 178 | д. Каменки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 98 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 179 | д. Каменки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 95 | ООО "Меркурий" | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 180 | д. Наугольное (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | непосредственное управление | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 181 | п. станции Жёлтиково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 182 | п. станции Жёлтиково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 183 | д. Репихово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО "Меркурий" | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 184 | д. Репихово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО "Меркурий" | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 185 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 186 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1а | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 187 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1б | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 188 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 189 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 190 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 191 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 192 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 193 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 194 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 195 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 196 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 197 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 198 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 199 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 200 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 201 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 202 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 203 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 204 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 18 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 205 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 206 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 207 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 208 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 22 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 209 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 23 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 210 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 211 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 212 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 26 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 213 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 27 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 214 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 28 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 215 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 29 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 216 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 31 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 217 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 32 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 218 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 33 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 219 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 34 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 220 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 35 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 221 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 36 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 222 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 37 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 223 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 38 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 224 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 53 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 225 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 54 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 226 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 227 | д. Березняки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная Березняки, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 228 | д. Путятино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 133 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Путятино (Бобошино), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 229 | д. Путятино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 134 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Путятино (Бобошино), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 230 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 231 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 232 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 3 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 233 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 4 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 234 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 5 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 235 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 6 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 236 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 10 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 237 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 11 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 238 | п. Север (г. Хотьково), без улицы, д. 12 | ООО "Меркурий" | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 239 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 240 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 241 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 242 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 243 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 244 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 245 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 246 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 247 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 248 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 249 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 250 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 251 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. Учителя | ООО "ЖКЦ" | Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 252 | п. Заречный (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4а | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Заречный Котельная Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 253 | д. Марьино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 254 | д. Марьино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 255 | д. Марьино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 256 | д. Марьино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 257 | д. Марьино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 258 | д. Марьино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 26 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 259 | д. Марьино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 27 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 260 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 18а | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 261 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 262 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 263 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 264 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 265 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 266 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 267 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 268 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 269 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 26 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 270 | д. Селково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 27 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Селково, МУП «РКС» |
| 271 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пр-д.. Сержанта Сергея Разина, д. 1 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 272 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пр-д.. Сержанта Сергея Разина, д. 1 к. 1 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 273 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 8а | ЖЭК «Краснозаводский ЖСК-1» | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 274 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 275 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 35А | ТСЖ "Краснозаводское №8" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 276 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 8 | ЖСК «Краснозаводский-2» | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 277 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 50 лет Октября, д. 2 | ЖСК «Краснозаводский-4» | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 278 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 8 | ЖСК №7 «Краснозаводский» | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 279 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 11 | ЖСК №9 «Краснозаводский» | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 280 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 2 | ТСЖ "Краснозаводское №6" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 281 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 3 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 282 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 5 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 283 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 2 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 284 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 10а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 285 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 10б | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 286 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 22 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 287 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 1 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 288 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 2 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 289 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 3 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 290 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 4 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 291 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 5 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 292 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 6 к. 6 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 293 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 7 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 294 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 8 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 295 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 40 лет Победы, д. 9 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 296 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 50 лет Октября, д. 3 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 297 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 11 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 298 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 4 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 299 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 4а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 300 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 2а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 301 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 302 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 14 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 303 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 15 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 304 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 19 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 305 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 7 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 306 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 8 | ЖЭК «Краснозаводский ЖСК-1» | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 307 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 308 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 12 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 309 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 13 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 310 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 14 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 311 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 16 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 312 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 2а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 313 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 6 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 314 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 7 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 315 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 8 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 316 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 9 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 317 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 318 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 11 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 319 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 12 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 320 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 13 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 321 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 14 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 322 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 14б | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 323 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 15 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 324 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 16 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 325 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 17 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 326 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 18 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 327 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 19 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 328 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 20 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 329 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 21 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 330 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 22 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 331 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 24 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 332 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 26 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 333 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 27 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 334 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 31 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 335 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 35 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 336 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 37 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 337 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 39 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 338 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 41 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 339 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 43 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 340 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 45 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 341 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 51 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 342 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 1 Мая, д. 53 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 343 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 50 лет Октября, д. 4 | ЖСК "КРАСНОЗАВОДСКИЙ №3" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 344 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 50 лет Октября, д. 6 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 345 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 50 лет Октября, д. 8 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 346 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. 50 лет Октября, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 347 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 3 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 348 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 5 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 349 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 5а | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 350 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 351 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 12 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 352 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 14 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 353 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 15 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 354 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 17 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 355 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 18 к. дача | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 356 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 21 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 357 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 23 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 358 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 25 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 359 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Горького, д. 27 | ООО "ПСК "Интехси" | ЦТП Краснозаводск Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 360 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 1 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 361 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 3 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 362 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 5 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 363 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Новая, д. 7 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 364 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 2а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 365 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 366 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 11 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 367 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 12 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 368 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 13 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 369 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Строителей, д. 20а | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 370 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 4 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 371 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 6 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 372 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 373 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 12 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 374 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 14 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 375 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Театральная, д. 16 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 376 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 3 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 377 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 5 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 378 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 7 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 379 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 9 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 380 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 10 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 381 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 11 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 382 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 12 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 383 | г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), ул.. Трудовые Резервы, д. 13 | ООО "ПСК "Интехси" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 384 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 385 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 386 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 387 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 388 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 389 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 390 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 22 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 391 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 23 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 392 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 393 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 394 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 27 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 395 | с. Васильевское (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 29 | ООО "Меркурий" | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 396 | д. Репихово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 26а | ООО "Меркурий" | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 397 | д. Репихово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 28 | ООО "Меркурий" | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 398 | д. Короськово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 34 | ООО "Меркурий" | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 399 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 400 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1а | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 401 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 402 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2а | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 403 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 404 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3а | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 405 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 406 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 407 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 408 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 409 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 410 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 411 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 412 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 413 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 414 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 415 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 416 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 417 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 418 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21а | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 419 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 22 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 420 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 23 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 421 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 422 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 423 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 30а | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 424 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 32 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 425 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4/4а | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 426 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7/9 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 427 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8/8а | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 428 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 429 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 430 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 431 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 432 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 433 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 434 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 435 | рп. Скоропусковский (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 32 | ООО "УК "Регион" | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 436 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. А | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 437 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. Б | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 438 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. В | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 439 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. Г | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 440 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. Д | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 441 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. Е | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 442 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. Ж | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 443 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 444 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 445 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 446 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 447 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 448 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12а | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 449 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 450 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 451 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 452 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 453 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 454 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 18 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 455 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 456 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 457 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 458 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 22 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 459 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 23 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 460 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 461 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 25 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 462 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 26 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 463 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 27 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 464 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 28 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 465 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 29а | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 466 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 64а | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 467 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 64б | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 468 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 64в | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 469 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 65 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 470 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 68 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 471 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 23а | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 472 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 23б | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 473 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 31 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 474 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 32 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 475 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 33 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 476 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 34 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 477 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 35 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 478 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 57 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 479 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 73 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 480 | с. Шеметово (г. Сергиев Посад), ул.. Центральная, д. 75 | ООО "ЖКЦ" | ЦТП Новый Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 481 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 482 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 483 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 484 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 485 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 486 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 487 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 488 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 489 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 24 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 490 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), б/у, д. 10 | ООО "Меркурий" | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 491 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 492 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 493 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 494 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 495 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 496 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 497 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 498 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 499 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 500 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 501 | д. Шабурново (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 29 | ООО "ЖКЦ" | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 502 | д. Трёхселище (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Трехселище, МУП «РКС» |
| 503 | д. Трёхселище (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Трехселище, МУП «РКС» |
| 504 | д. Трёхселище (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Трехселище, МУП «РКС» |
| 505 | д. Трёхселище (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Трехселище, МУП «РКС» |
| 506 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 507 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 508 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 509 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 510 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 511 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 512 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 18 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 513 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 514 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 515 | д. Торгашино (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 22 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Торгашино, МУП «РКС» |
| 516 | д. Жучки (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8/8а | ООО "Меркурий" | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 517 | д. Репихово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО "Меркурий" | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 518 | д. Репихово (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО "Меркурий" | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 519 | п. ОРГРЭС (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 520 | п. ОРГРЭС (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3а | ООО "Меркурий" | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 521 | п. ОРГРЭС (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО "Меркурий" | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 522 | п. ОРГРЭС (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО "Меркурий" | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 523 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 524 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 525 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 526 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 527 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 528 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 529 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 530 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 531 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 532 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 533 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 534 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 12 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 535 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 13 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 536 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 14 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 537 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 15 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 538 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 16 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 539 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 540 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 17а | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 541 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 18 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 542 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 19 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 543 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 20 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 544 | п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 22 | ООО «УК АВАНЖИЛГРАД» | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 545 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 1 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 546 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 2 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 547 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 3 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 548 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 4 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 549 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 5 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 550 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 6 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 551 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 7 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 552 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 8 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 553 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 9 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 554 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 10 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 555 | с. Сватково (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 11 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Сватково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 556 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), пер.. Лесной, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 557 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 5 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 558 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 7 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 559 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 19 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 560 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 21 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 561 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 23 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 562 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 25 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 563 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 44 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 564 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Лесная, д. 46 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 565 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 566 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 3 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 567 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 7 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 568 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 9 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 569 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 11 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 570 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 15 к. б | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 571 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 16 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 572 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Первомайская, д. 17 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 573 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 574 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 575 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 8 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 576 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 9 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 577 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 10 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 578 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 11 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 579 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 12 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 580 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 13 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 581 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Пионерская, д. 16 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 582 | п. Мостовик (г. Сергиев Посад), ул.. Садовая, д. 17 | ООО "Меркурий" | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 583 | г. Хотьково, пер.. Горбуновский 1-й, д. 15 | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 584 | г. Хотьково, пер.. Ткацкий, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 585 | г. Хотьково, ул.. Горбуновская, д. 71 | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 586 | г. Хотьково, ул.. Новая, д. 1 к. 60 | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 587 | г. Хотьково, ул.. Новая, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 588 | г. Хотьково, ул.. Новая, д. 4а | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 589 | г. Хотьково, ул.. Новая, д. 11 | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 590 | г. Хотьково, ул.. Новая, д. 13 | ООО "Меркурий" | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 591 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 218 | ООО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 592 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 218а | ООО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 593 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 234 к. 1и2 | ООО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 594 | г. Сергиев Посад, ул.. Энгельса, д. 3 | ООО "СТЭК" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 595 | г. Сергиев Посад, ул.. Осипенко, д. 2 к. 1 | ООО УК "Виктория -5" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 596 | г. Сергиев Посад, ул.. Осипенко, д. 6 | ООО УК "Виктория -5" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 597 | г. Сергиев Посад, ул.. Осипенко, д. 8 | ООО УК "Виктория -5" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 598 | г. Сергиев Посад, ул.. Осипенко, д. 4 | ТСЖ «Согласие» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 599 | г. Сергиев Посад, ул.. Осипенко, д. 2 к. 2 | «Товарищество собственников жилья „Городок“» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 600 | г. Сергиев Посад, ул.. Осипенко, д. 2 к. 3 | «Товарищество собственников жилья „Городок“» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 601 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 236 | ООО "СЕВЕРНЫЙ СВЕТ" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 602 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 238 | ООО "СЕВЕРНЫЙ СВЕТ" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 603 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 234 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 604 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 234 к. 3 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 605 | г. Сергиев Посад, ул.. Энгельса, д. 5 к. ввод 1 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 606 | г. Сергиев Посад, ул.. Осипенко, д. 2 | ООО "УК Жильё" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 607 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 234 к. 4,5,6 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 608 | г. Сергиев Посад, ул.. Энгельса, д. 5 к. ввод 2 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 609 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 8 | ТСЖ «СЕДИНА 8» | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 610 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 11 к. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 611 | г. Хотьково, проезд.. Художественный, д. 4 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 612 | г. Хотьково, ул.. 1-я Хотьковская, д. 24 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 613 | г. Хотьково, ул.. 1-я Хотьковская, д. 26 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 614 | г. Хотьково, ул.. 1-я Хотьковская, д. 27 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 615 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 46 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 616 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 47 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 617 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 47а | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 618 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 619 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 620 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 3 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 621 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 4 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 622 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 5 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 623 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 6 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 624 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 12 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 625 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 13 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 626 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 15 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 627 | г. Хотьково, ул.. Менделеева, д. 17 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 628 | г. Хотьково, ул.. Менделеева, д. 19 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 629 | г. Хотьково, ул.. Менделеева, д. 21 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 630 | г. Хотьково, ул.. Менделеева, д. 23 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 631 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 4 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 632 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 28 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 633 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 32 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 634 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 33 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 635 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 34 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 636 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 35 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 637 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 36 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 638 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 7 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 639 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 8 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 640 | г. Хотьково, ул.. Горжовицкая, д. 9 | ООО "Меркурий" | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 641 | г. Хотьково, ул.. 1-я Хотьковская, д. 4а | ООО "Меркурий" | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 642 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 1/1а | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 643 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 26 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 644 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 33 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 645 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 34 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 646 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 48 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 647 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 6 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 648 | г. Хотьково, ул.. Седина, д. 43 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 649 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 26ч | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 650 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 28 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 651 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 29 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 652 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 30 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 653 | г. Хотьково, ул.. 2-я Рабочая, д. 31 | ООО "Меркурий" | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 654 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 90 | ООО УК "Виктория -5" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 655 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 92 | ООО УК "Виктория -5" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 656 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 38 | ЖСК " Звездочка-2" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 657 | г. Сергиев Посад, ул.. Симоненкова, д. 23 | ЖСК " Звездочка-3" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 658 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 84 | ЖЭК «Звездочка-5» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 659 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 88 | ООО УК "Виктория -5" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 660 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 86 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 661 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 20а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 662 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 22а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 663 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 32 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 664 | г. Сергиев Посад, ул.. Институтская, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 665 | г. Сергиев Посад, ул.. Институтская, д. 13 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 666 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 667 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 10 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 668 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 669 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 35 | ЖСК " Звездочка-4" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 670 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 80 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 671 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 82 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 672 | г. Сергиев Посад, ул.. Академика Силина, д. 4 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 673 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 26 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 674 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 28 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 675 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 31 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 676 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 33 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 677 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 34 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 678 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 36 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 679 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 40 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 680 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 42 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 681 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 25/2 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 682 | г. Сергиев Посад, ул.. Институтская, д. 8 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 683 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 684 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 2 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 685 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 3 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 686 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 4 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 687 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 5 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 688 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 689 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 9 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 690 | г. Сергиев Посад, ул.. Октябрьская, д. 11 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 691 | г. Сергиев Посад, ул.. Симоненкова, д. 17 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 692 | г. Сергиев Посад, ул.. Симоненкова, д. 17а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 693 | г. Сергиев Посад, ул.. Симоненкова, д. 19 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 694 | г. Сергиев Посад, ул.. Симоненкова, д. 21 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 695 | г. Сергиев Посад, ул.. Симоненкова, д. 25 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 696 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 24 | ООО "ТРАСТ СП" | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 697 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 20 | Жилой дом блокированной застройки | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 698 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 30 | непосредственное управление | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 699 | г. Сергиев Посад, ул.. Железнодорожная, д. 37 | общежитие | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 700 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 701 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 39а | ТСЖ "Валовая 39 "А" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 702 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 19/8 | ЖСК "Луч-6" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 703 | г. Сергиев Посад, пер.. Валовый, д. 6 | ТСЖ "ТСЖ "Наш Дом" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 704 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 195/1 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 705 | г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 20 | ООО "СТЭК" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 706 | г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 22 | ООО "СТЭК" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 707 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 29 | ООО "СТЭК" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 708 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 50 | ООО "СТЭК" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 709 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 1А | ООО "СТЭК" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 710 | г. Сергиев Посад, ул.. Шлякова, д. 13 | ЖСК " Юбилейный" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 711 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 210 | ТСЖ "Проспект-210" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 712 | г. Сергиев Посад, б-р.. Кузнецова, д. 5 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 713 | г. Сергиев Посад, б-р.. Кузнецова, д. 6 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 714 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 187 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 715 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 3 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 716 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 5 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 717 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 7 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 718 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 185/27 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 719 | г. Сергиев Посад, б-р.. Кузнецова, д. 4а | ООО "Респект-СП" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 720 | г. Сергиев Посад, пер.. Зеленый, д. 25 | ООО "Респект-СП" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 721 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 9 | ООО "Респект-СП" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 722 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 180 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 723 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 206а | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 724 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 208 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 725 | г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 1 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 726 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 27 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 727 | г. Сергиев Посад, пер.. Валовый, д. 3 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 728 | г. Сергиев Посад, пер.. Зеленый, д. 13 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 729 | г. Сергиев Посад, пер.. Красный, д. 3 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 730 | г. Сергиев Посад, пер.. Красный, д. 1/26 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 731 | г. Сергиев Посад, пер.. Новый, д. 3 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 732 | г. Сергиев Посад, пер.. Новый, д. 4 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 733 | г. Сергиев Посад, пер.. Новый, д. 6 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 734 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 182 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 735 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 184 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 736 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 188 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 737 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 206 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 738 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 212 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 739 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 186/2 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 740 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 192/2 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 741 | г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 4 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 742 | г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 6/25 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 743 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 28 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 744 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 50а | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 745 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 21/5 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 746 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 39/5 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 747 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 17/15 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 748 | г. Сергиев Посад, ул.. Карла Либкнехта, д. 4 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 749 | г. Сергиев Посад, ул.. Карла Либкнехта, д. 9 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 750 | г. Сергиев Посад, ул.. Карла Либкнехта, д. 2/16 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 751 | г. Сергиев Посад, ул.. Карла Либкнехта, д. 6/27 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 752 | г. Сергиев Посад, ул.. Краснофлотская, д. 6 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 753 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 3 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 754 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 4 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 755 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 9а | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 756 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 1/12 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 757 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 2/10 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 758 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 5/23 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 759 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 5 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 760 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 11 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 761 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 6/31 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 762 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 7/33 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 763 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 8/40 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 764 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 9/42 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 765 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 13/19 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 766 | г. Сергиев Посад, ул.. Шлякова, д. 19 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 767 | г. Сергиев Посад, ул.. Шлякова, д. 19а | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 768 | г. Сергиев Посад, ул.. Шлякова, д. 29/7 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 769 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 1А | ООО "СТЭК" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 770 | г. Сергиев Посад, пер.. Валовый, д. 4 | ТСН (Жилья) "Валовый-4" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 771 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 139 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 772 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 212в к. 141 | ООО "СТЭК" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 773 | г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 14 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 774 | г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 14 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 775 | г. Сергиев Посад, ул.. Карла Либкнехта, д. 12/11 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 776 | г. Сергиев Посад, ул.. Краснофлотская, д. 2 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 777 | г. Сергиев Посад, ул.. Краснофлотская, д. 4 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 778 | г. Сергиев Посад, ул.. Краснофлотская, д. 9 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 779 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 16а | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 780 | г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 16б | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 781 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 1 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 782 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 2 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 783 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 3 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 784 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 4 | непосредственное управление | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 785 | г. Сергиев Посад, ул.. Стахановская, д. 11 | АО "Секар" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 786 | г. Сергиев Посад, ул.. Ясная, д. 2 | ТСЖ "Ясная2" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 787 | г. Сергиев Посад, ул.. Замышляева, д. 7 | ФГАУ "РОСЖИЛКОМПЛЕКС" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 788 | г. Сергиев Посад, б-р.. Свободы, д. 1 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 789 | г. Сергиев Посад, ул.. Весенняя, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 790 | г. Сергиев Посад, ул.. Замышляева, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 791 | г. Сергиев Посад, ул.. Лесная, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 792 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 793 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 18 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 794 | г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 8Б | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 795 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 796 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 797 | г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 798 | г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 799 | г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 800 | г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 8А | ООО "ТРАСТ СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 801 | г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 8В | ООО УК "Жильё" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 802 | г. Сергиев Посад, ул.. Лесная, д. 1 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 803 | г. Сергиев Посад, ул.. Лесная, д. 2 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 804 | г. Сергиев Посад, ул.. Лесная, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 805 | г. Сергиев Посад, ул.. Лесная, д. 4 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 806 | г. Сергиев Посад, ул.. Лесная, д. 6 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 807 | г. Сергиев Посад, ул.. Лесная, д. 8 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 808 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 1 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 809 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 1а | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 810 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 1б | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 811 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 1в | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 812 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 2 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 813 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 814 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 3а | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 815 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 10 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 816 | г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 1 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 817 | г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 818 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 1 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 819 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 2 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 820 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 821 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 5а | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 822 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 7 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 823 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 8 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 824 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 9 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 825 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 10 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 826 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 11 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 827 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 13 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 828 | г. Сергиев Посад, ул.. Солнечная, д. 1 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 829 | г. Сергиев Посад, ул.. Солнечная, д. 2 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 830 | г. Сергиев Посад, ул.. Солнечная, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 831 | г. Сергиев Посад, ул.. Солнечная, д. 5 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 832 | г. Сергиев Посад, ул.. Солнечная, д. 6 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 833 | г. Сергиев Посад, ул.. Юности, д. 1 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 834 | г. Сергиев Посад, ул.. Юности, д. 2 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 835 | г. Сергиев Посад, ул.. Юности, д. 2а | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 836 | г. Сергиев Посад, ул.. Ясная, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 837 | г. Сергиев Посад, ул.. Ясная, д. 6 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 838 | г. Сергиев Посад, ул.. Ясная, д. 8 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 839 | г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 5 | ООО "УК "КОМСФЕРА" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 840 | г. Сергиев Посад, ул.. Юности, д. 3 | ООО "УК "КОМСФЕРА" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 841 | г. Сергиев Посад, б-р.. Свободы, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 842 | г. Сергиев Посад, б-р.. Свободы, д. 4 | непосредственное управление | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 843 | г. Сергиев Посад, б-р.. Свободы, д. 4а | непосредственное управление | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 844 | г. Сергиев Посад, б-р.. Свободы, д. 6 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 845 | г. Сергиев Посад, ул.. Гефсиманские пруды, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 846 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 4 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 847 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 5 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 848 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 6 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 849 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 850 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 8 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 851 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 9 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 852 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 853 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 854 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 14 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 855 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 16 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 856 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 18 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 857 | г. Сергиев Посад, ул.. Мира, д. 20 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 858 | г. Сергиев Посад, ул.. Озерная, д. 5 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 859 | г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 1 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 860 | г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 3 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 861 | г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 6 | ООО "УК ЖКХ "Посад-7" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 862 | г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 863 | г. Сергиев Посад, ул.. Юности, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 864 | г. Сергиев Посад, ул.. Юности, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 865 | г. Сергиев Посад, ул.. Юности, д. 8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 866 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-я Рыбная, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | ТП ул. 1-я Рыбная д.3 Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 867 | г. Сергиев Посад, ул.. Сергиевская, д. 20 | непосредственное управление | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 868 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 90 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 869 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 6 | ТСЖ "Мир-2" | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 870 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 3а | Жилищно-Строительный Кооператив "Химик" | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 871 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 2а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 872 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 8 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 873 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 84 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 874 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 86 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 875 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 109 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 876 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 5а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 877 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 88 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 878 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 111/4 | ТСН "Клементьевка-111" | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 879 | г. Сергиев Посад, ул.. Глинки, д. 8а | ТСЖ "Лотос" | ЦТП-1 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 947 | г. Сергиев Посад, б-р.. Кузнецова, д. 3 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 892 | г. Сергиев Посад, б-р.. Кузнецова, д. 3а | ТСЖ "Волна" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 961 | г. Сергиев Посад, б-р.. Кузнецова, д. 7 | ООО "Северянка Уч. №1" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 989 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 197/2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 978 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 199 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 979 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 199а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 980 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 201 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 981 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 201а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 982 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 203 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 983 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 203а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 984 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 203б | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 985 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 205 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 889 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 205а | ООО "Торговый Дом ЖБИ" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 986 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 205в | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 987 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 205г | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 882 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 205д | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 973 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 207б | ТСН МЖД "Северный" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 988 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 209 | ТСЖ "Квадрат" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 948 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 215 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 949 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 217 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 906 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 247 | ТСН МЖД "Проспект 247" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 887 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 251а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 950 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 32 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 910 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 34 | ЖСК "Спутник - 3" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 951 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 36 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 962 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 38 | ООО "Северянка Уч. №1" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 974 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 40 | Тосо "Спутник-2" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 952 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 42 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 912 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 42А | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 953 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 44 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 890 | г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 95 | ООО "УК "Виктория Парк" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 954 | г. Сергиев Посад, ул.. Глинки, д. 10 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 893 | г. Сергиев Посад, ул.. Глинки, д. 17 | ТСН "Глинки" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 941 | г. Сергиев Посад, ул.. Глинки, д. 8 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 990 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 1 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 994 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 10 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 915 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 10 к. а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 885 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 11 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 995 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 11 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 965 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 11а | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 916 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 12 | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-3 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 917 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 13 | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-8 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 918 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 13а | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-8 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 966 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 14 | ООО "Северянка Уч. №1" | ЦТП-3 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 907 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 15а к. 1 | ЖСК "Север" | ЦТП-8 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 971 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 15а к. 1 | ЖСК "Север" | ЦТП-8 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 908 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 15а к. 2 | ЖСК "Север" | ЦТП-8 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 972 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 15а к. 2 | ЖСК "Север" | ЦТП-8 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 919 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 16 | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-3 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 991 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 1А | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 992 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 2 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 993 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 3 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 898 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 3а | ЖСК " Лилия" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 970 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 3а | ЖСК " Лилия" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 900 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 4 | ЖЭК "Мир - 3" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 942 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 4А | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 943 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 4б | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 944 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 4в | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 913 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 6 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 901 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 6А | ЖСК "Мир-10" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 963 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 7 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 883 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 7а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 964 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 8 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 884 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 8а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 914 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 9 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 880 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 9а | ООО «Люкс Инжинеринг Групп» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 881 | г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 9а к. стр.1 | ООО «Люкс Инжинеринг Групп» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1000 | г. Сергиев Посад, ул.. Инженерная, д. 10 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1001 | г. Сергиев Посад, ул.. Инженерная, д. 11 | непосредственное управление | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1002 | г. Сергиев Посад, ул.. Инженерная, д. 13 | непосредственное управление | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 996 | г. Сергиев Посад, ул.. Инженерная, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 997 | г. Сергиев Посад, ул.. Инженерная, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 998 | г. Сергиев Посад, ул.. Инженерная, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 999 | г. Сергиев Посад, ул.. Инженерная, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 899 | г. Сергиев Посад, ул.. Матросова, д. 2/1 | ТСЖ "Матросова 2/1" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 891 | г. Сергиев Посад, ул.. Матросова, д. 4 | ТСЖ "Анты" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 967 | г. Сергиев Посад, ул.. Матросова, д. 6 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 945 | г. Сергиев Посад, ул.. Матросова, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 976 | г. Сергиев Посад, ул.. Чайковского, д. 11 | ТСН МЖД "Чайка-11" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 969 | г. Сергиев Посад, ул.. Чайковского, д. 13 | ТСН МЖД "Вальс" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 946 | г. Сергиев Посад, ул.. Чайковского, д. 13А | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1003 | г. Сергиев Посад, ул.. Чайковского, д. 13А | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 886 | г. Сергиев Посад, ул.. Чайковского, д. 20 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич |
| 955 | г. Сергиев Посад, ул.. Чайковского, д. 7 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 956 | г. Сергиев Посад, ул.. Чайковского, д. 9 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-4 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 940 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 100 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 897 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 101 | ЖЭК " Космос-2" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 896 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 102 | ЖЭК " Космос-1" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 957 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 11 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 958 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 13 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 959 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 17 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 960 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 19 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 909 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 21 | Тосо "Спутник" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 975 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 32 | ТСН "Углич-2" | ЦТП-1 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 920 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 34 | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-1 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 911 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 36 к. ввод 1 | ЖСК "Юбилейный-3" | ЦТП-1 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 977 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 36 к. ввод 2 | ЖСК "Юбилейный-3" | ЦТП-1 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 968 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 38 | ООО "Северянка Уч. №1" | ЦТП-1 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1004 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 921 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 42 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 922 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 44 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 923 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 46 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 924 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 48 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 925 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 50 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 904 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 50а | ЖСК " Мир-6" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 888 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 51 к. 1 | ООО "Респект-СП" | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 926 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 51 к. 2 | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-2 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 927 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 52 | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-3 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 928 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 52а | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-3 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 929 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 52б | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-3 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 902 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 62 | ТСЖ "Мир-4" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 903 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 64 | ТСЖ "Мир-4" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1005 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 66 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 930 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 68а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 931 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 70а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 905 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 72а | ЖСК " Мир-7" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 932 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 74а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 933 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 80а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 934 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 82а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 935 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 84а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 936 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 88 | ООО «НКС УЧ. №1» | ЦТП-3 Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 937 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 90 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 938 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 92 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 894 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 94 | ЖСК "Зенит-42" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 939 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 96 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 895 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 98 | ЖЭК "Зенит-98" | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1006 | г. Хотьково, ул.. Загорская, д. 1а к. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1007 | г. Хотьково, ул.. Загорская, д. 1а к. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1008 | г. Хотьково, ул.. Октябрьская, д. 1В | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1009 | г. Хотьково, ул.. Октябрьская, д. 6 | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1010 | г. Хотьково, ул.. Октябрьская, д. 7 | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1011 | г. Хотьково, ул.. Октябрьская, д. 7а | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1012 | г. Хотьково, ул.. Октябрьская, д. 8а | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1013 | г. Хотьково, ул.. Октябрьская, д. 10 | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1014 | г. Хотьково, ул.. Октябрьская, д. 10 | ООО "Меркурий" | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1015 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1016 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 2 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1017 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 3 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1018 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 4 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1019 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 5 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1020 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 6 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1021 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1022 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 9 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1023 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 11 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1024 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 12 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1025 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 13 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1026 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 14 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1027 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Институтская, д. 15 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1028 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1029 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 2 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1030 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 3 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1031 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 4 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1032 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 6 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1033 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 10 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1034 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 11 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1035 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 12 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1036 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 14 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1037 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 16 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1038 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 18 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1039 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 22 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1040 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Мира, д. 24 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1041 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Спортивная, д. 1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1042 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Спортивная, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1043 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Спортивная, д. 9 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1044 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Спортивная, д. 13 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1045 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Спортивная, д. 15 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1046 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 2 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1047 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 4 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1048 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 6 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1049 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 8 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1050 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 14 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1051 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 16 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1052 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 18 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1053 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 20 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1054 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Юбилейная, д. 1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1055 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Юбилейная, д. 3 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1056 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Юбилейная, д. 5 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1057 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Юбилейная, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1058 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Юбилейная, д. 9 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1059 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Юбилейная, д. 11 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1060 | п. Реммаш (г. Сергиев Посад), ул.. Юбилейная, д. 13 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1061 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Ленина, д. 2 к. 114 | ТСЖ "ЭЛИТ" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1062 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Лихачева, д. 6 | ТСН МЖД "Престиж" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1063 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 11а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1064 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 15а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1065 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 17а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1066 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Лихачева, д. 3 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1067 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 1а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1068 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 2а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1069 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 3а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1070 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 4а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1071 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 5а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1072 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 6А | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1073 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 7а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1074 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 8а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1075 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 9а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1076 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 10а | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1077 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 12 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1078 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 13 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1079 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Калинина, д. 14 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1080 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Лихачева, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1081 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Михеенко, д. 16 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1082 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Михеенко, д. 17 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1083 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Михеенко, д. 18 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1084 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Михеенко, д. 19 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1085 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Михеенко, д. 20 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1086 | г. Хотьково (г. Сергиев Посад), ул.. Михеенко, д. 21 | ООО "Меркурий" | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1087 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 138/2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 1088 | г. Сергиев Посад, пер.. Овражный, д. 3 | непосредственное управление | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 1089 | г. Сергиев Посад, пер.. Овражный, д. 8а | непосредственное управление | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 1090 | г. Сергиев Посад, пер.. Овражный, д. 11 | непосредственное управление | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 1091 | г. Сергиев Посад, пер.. Овражный, д. 13а | непосредственное управление | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 1092 | г. Сергиев Посад, ул.. Митькина, д. 5а | непосредственное управление | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 1093 | г. Сергиев Посад, ул.. Пионерская, д. 16 | непосредственное управление | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 1094 | г. Хотьково, ул.. Жуковского, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1095 | г. Хотьково, ул.. Ленина, д. 1 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1096 | г. Хотьково, ул.. Лихачева, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1097 | г. Хотьково, ул.. Ломоносова, д. 2 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1098 | г. Хотьково, ул.. Ломоносова, д. 4 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1099 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 9 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1100 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 9а | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1101 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 11 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1102 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 11а | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1103 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 13 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1104 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 15 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1105 | г. Хотьково, ул.. Ленина, д. 3 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1106 | г. Хотьково, ул.. Ленина, д. 4 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1107 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 5 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1108 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 6 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1109 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 6а | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1110 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 7 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1111 | г. Хотьково, ул.. Михеенко, д. 8 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1112 | г. Хотьково, ул.. Советская, д. 5 | ООО "Меркурий" | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1113 | г. Сергиев Посад, без улицы, д. 3 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП Тураково Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1114 | г. Сергиев Посад, без улицы, д. 5 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП Тураково Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1115 | г. Сергиев Посад, без улицы, д. 73 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП Глинково Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1116 | г. Сергиев Посад, без улицы, д. 75 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП Глинково Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1117 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 1 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1118 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 7 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-1 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1119 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 8 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-1 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1120 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 9 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-1 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1121 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 20 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1122 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 1 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-2 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1123 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 1а | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-2 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1124 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 4 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1125 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 6а | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1126 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 7 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1127 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 8А | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1128 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 14 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1129 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 21 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1130 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 21а | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1131 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 2 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1132 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 3 | ООО "СП ЖЭК" | ТП ул. Маслиева у д.3 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1133 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 4 | ООО "СП ЖЭК" | ТП ул. Маслиева у д.3 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1134 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 5 | ООО "СП ЖЭК" | ТП ул. Маслиева у д.3 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1135 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 11 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-1 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1136 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 13 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-1 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1137 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 15 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-1 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1138 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 19 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1139 | г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 27 | ООО "СП ЖЭК" | ЦТП-1 Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1140 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 6 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1141 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 14 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1142 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 21 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1143 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 21а | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1144 | г. Сергиев Посад, ул.. Птицеградская, д. 22 | ООО "СП ЖЭК" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1145 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 18 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1146 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 20 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1147 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 1 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1148 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1149 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1150 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1151 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1152 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1153 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1154 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1155 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 10 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1156 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1157 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1158 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 13 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1159 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 14 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1160 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 15 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1161 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 16 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1162 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 17 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1163 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 19 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1164 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 21 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1165 | г. Сергиев Посад, ул.. Московская, д. 22 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1166 | с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 13 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1167 | с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 15 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1168 | с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 17 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1169 | с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 19 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1170 | с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 20 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1171 | с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 21 | АО "СТРОЙГРУППА СП" | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1172 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 5 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1173 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 17 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1174 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 18 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1175 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 20 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1176 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 22 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1177 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 23 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1178 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 24 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1179 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 25 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1180 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 27 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1181 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 28 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1182 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 33 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1183 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 34 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1184 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 35 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1185 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 39 | ТСЖ "Конкурсный" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1186 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 32 | ТСЖ "Парковая 32" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1187 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 40 | ТСЖ "Парковая 40" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1188 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Парковая (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 41 | ТСЖ "Парковая 41" | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1189 | г. Сергиев Посад, ул.. Пограничная, д. 18 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1190 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 1 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1191 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 8 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1192 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 9 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1193 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 10 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1194 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 15 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1195 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 16 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1196 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 20 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1197 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 23 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1198 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 24 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1199 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 29 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1200 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 31 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1201 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 32 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1202 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 46 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1203 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 47 | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1204 | с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 47а | ООО «УК ЖИЛКОМФОРТ» | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1205 | г. Сергиев Посад, ул.. Садовая, д. 8 | непосредственное управление | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1206 | г. Сергиев Посад, ул.. Садовая, д. 10 | непосредственное управление | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1207 | мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад), ул.. Советская площадь (мкр. Семхоз (г. Сергиев Посад)), д. 1а | непосредственное управление | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1208 | г. Сергиев Посад, ул.. Кирпичная, д. 31 | ТСЖ "Звезда-31" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1209 | г. Сергиев Посад, ул.. Кирпичная, д. 29 | ТСН МЖД "ТСЖ "Кирпичная-29" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1210 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 19 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1211 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 24 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1212 | г. Сергиев Посад, ул.. Фестивальная, д. 1 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | ЦТП УНР Фестивальная Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1213 | г. Сергиев Посад, ул.. Фестивальная, д. 2а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | ЦТП УНР Фестивальная Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1214 | г. Сергиев Посад, ул.. Фестивальная, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | ЦТП УНР Фестивальная Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1215 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1216 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 60 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1217 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 20 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1218 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 24 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1219 | г. Сергиев Посад, ул.. Кирпичная, д. 2а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1220 | г. Сергиев Посад, ул.. Кирпичная, д. 24 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1221 | г. Сергиев Посад, ул.. Кирпичная, д. 33 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1222 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 3 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1223 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 5 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1224 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1225 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 20 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1226 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 20а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1227 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 22 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1228 | г. Сергиев Посад, ул.. Орджоникидзе, д. 21 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1229 | г. Сергиев Посад, ул.. Орджоникидзе, д. 25 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1230 | г. Сергиев Посад, ул.. Орджоникидзе, д. 27 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1231 | г. Сергиев Посад, ул.. Фестивальная, д. 23 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1232 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1233 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 5 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1234 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 8А | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1235 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 10 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1236 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 16 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1237 | г. Сергиев Посад, ш.. Скобяное, д. 12 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1238 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 4а | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1239 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 14 | ООО "ТРАСТ СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1240 | г. Сергиев Посад, ул.. Кирпичная, д. 27 | ТСЖ "Дом 27" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1241 | г. Сергиев Посад, ш.. Скобяное, д. 14 | ТСН (Жилья) "Импульс" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1242 | г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 26 | ТСН МЖД "ТСЖ "Клубная-26" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1243 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 10 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1244 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1245 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1246 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 13 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1247 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 14 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1248 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 15 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1249 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 16 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1250 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 17 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1251 | г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 18 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1252 | г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 10 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1253 | с. Константиново (г. Сергиев Посад), ул.. Школьная, д. 19А | ООО "ЖКЦ" | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1254 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1255 | г. Сергиев Посад, проезд.. Новозагорский, д. 6 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1256 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 17 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1257 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 2а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1258 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 33а | ТСН МЖД "Воробьевка 33А" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1259 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 29 | ТСЖ "Клементьевская" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1260 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1261 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 5/7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1262 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 22 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1263 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 24 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1264 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 40А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1265 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 42А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1266 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 16 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1267 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 33 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1268 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 70/13 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1269 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 15 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1270 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 17 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1271 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 21 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1272 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 21а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1273 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1274 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1275 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 8а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1276 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 4/8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1277 | г. Сергиев Посад, ул.. Свердлова, д. 15 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1278 | г. Сергиев Посад, ул.. Свердлова, д. 17 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1279 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 1б | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1280 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1281 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 2б | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1282 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 3а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1283 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1284 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 4а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1285 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 4б | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1286 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 6а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1287 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 19а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1288 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 21 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1289 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 40 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1290 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1291 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 1а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1292 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1293 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 9а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1294 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 48а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1295 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 9/1 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1296 | г. Сергиев Посад, проезд.. Новозагорский, д. 3а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1297 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 3 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1298 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 7 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1299 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 9 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1300 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 15 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1301 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 36А | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1302 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 10 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1303 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 15 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1304 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 17а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1305 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 18б | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1306 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 19 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1307 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 23 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1308 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 29 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1309 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 72 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1310 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 73 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1311 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 76/10 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1312 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 6 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1313 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 15а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1314 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 9б | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1315 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 18 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1316 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 19 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1317 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 38 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1318 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 46 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1319 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 9 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1320 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 11 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1321 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 18а | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1322 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 21 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1323 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 25 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1324 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 27 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1325 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 31 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1326 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 34 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1327 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 38 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1328 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 17 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1329 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 19 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1330 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 15/25 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1331 | г. Сергиев Посад, ул.. Свердлова, д. 1а | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1332 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 36 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1333 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 80 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1334 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 42 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1335 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 13 | ООО "Респект-СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1336 | г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 8 | ТСН "Клементьевка-8" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1337 | г. Сергиев Посад, ул.. Вознесенская, д. 82 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1338 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 48а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1339 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 5/7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1340 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 17 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1341 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 38А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1342 | г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 44А | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1343 | г. Сергиев Посад, ул.. Болотная, д. 44 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1344 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 79 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1345 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 81 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1346 | г. Сергиев Посад, ул.. Клементьевская, д. 82 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1347 | г. Сергиев Посад, ул.. Кооперативная, д. 35б | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1348 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 3 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1349 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 18 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1350 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 18а | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1351 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 18б | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1352 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 20 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1353 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 2/2 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1354 | г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 23/10 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1355 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 14 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1356 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 16 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1357 | г. Сергиев Посад, ул.. Маяковского, д. 12/22 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1358 | г. Сергиев Посад, ул.. Толстого, д. 3б | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1359 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 8 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1360 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 9 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1361 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 10 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1362 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 12 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1363 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 17 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1364 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 19 | непосредственное управление | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1365 | г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 19а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1366 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 7 к. 2 | ТСН Московское - 2 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1367 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 7 к. 3 | ТСН Московское - 3 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1368 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 2 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1369 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1370 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 26 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1371 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 28 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1372 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 30а | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1373 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 30/3 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1374 | г. Сергиев Посад, ул.. Строительная, д. 3 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1375 | г. Сергиев Посад, ул.. Строительная, д. 4 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1376 | г. Сергиев Посад, ул.. Строительная, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1377 | г. Сергиев Посад, ул.. Строительная, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1378 | г. Сергиев Посад, ул.. Строительная, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1379 | г. Сергиев Посад, ул.. Строительная, д. 8 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1380 | г. Сергиев Посад, ул.. Строительная, д. 10 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1381 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 3а | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1382 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 7 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1383 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1384 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1385 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1386 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 13 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1387 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 15 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1388 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 22 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1389 | г. Сергиев Посад, ш.. Московское, д. 24 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" |
| 1390 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 58 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1391 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 60 | ТСН МЖД "Углич 60" | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1392 | г. Сергиев Посад, ул.. Владимирская, д. 2а к. 1 | ООО "Респект-СП" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1393 | г. Сергиев Посад, ул.. Владимирская, д. 2а к. 2 | ООО "Респект-СП" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1394 | г. Сергиев Посад, ул.. Владимирская, д. 2а к. 3 | ООО "Респект-СП" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1395 | г. Сергиев Посад, ул.. Владимирская, д. 2а к. 4 | ООО "Респект-СП" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1396 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 54 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1397 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 60а | ТСЖ "Углич 60 а" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1398 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 56 | ТСЖ "УЮТ" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1399 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 51а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1400 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 51б | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1401 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 57 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1402 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 63 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1403 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 65 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1404 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 65а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1405 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 67 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1406 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 69 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1407 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 69а | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1408 | г. Сергиев Посад, ул.. Владимирская, д. 7 к. 2 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1409 | г. Сергиев Посад, ул.. Владимирская, д. 7 к. 3 | ЖСК "ТИМ" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1410 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 61 | ТСН МЖД "Мир-61" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1411 | г. Сергиев Посад, ул.. Владимирская, д. 7 к. 1 | ЖСК "Надежда" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1412 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 53 | ЖСК "Надежда" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1413 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 59 | ТСН МЖД "Углич-59" | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1414 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 47а | непосредственное управление | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1415 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 47б | непосредственное управление | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1416 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 49 | непосредственное управление | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1417 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 49а | непосредственное управление | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1418 | г. Сергиев Посад, ш.. Новоугличское, д. 49б | непосредственное управление | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" |
| 1419 | г. Сергиев Посад, ш.. Скобяное, д. 6 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1420 | г. Сергиев Посад, ш.. Скобяное, д. 6А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1421 | г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 251б | ООО "Респект-СП" | Котельная Автоколонна, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1422 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 23А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1423 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 23 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1424 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 8б | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1425 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 5 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1426 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1427 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1428 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1429 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 13А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1430 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 14 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1431 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 21 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1432 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 22 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1433 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 23 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1434 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 45 | ООО «НКС УЧ. №1» | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1435 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 8 | ООО "Респект-СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1436 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 12а | ООО "Респект-СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1437 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 1 | ООО "Северянка Уч. №1" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1438 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 9 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1439 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 11 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1440 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 12 | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1441 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 12а | ООО "Респект-СП" | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 1442 | г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 8А | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП" | Котельная ООО «К-ЖБИ», МУП «РКС» |

Таблица 1.4.3 - Перечень СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, организациям, эксплуатирующим сооружения

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, к которому подключено здание, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОШ №2, Сергиев Посад, ул. Владимирская, д.4, МБОУ СОШ №2 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» |
| 2 | МБУ ДО Детская спортивная школа, г. Сергиев Посад, ул. Институтская д.15, МБУ ДО «СШ «Центр» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 3 | МБУ ДО Детская музыкальная школа №1, г. Сергиев Посад, ул.Институтская д. 12Б, МБУ ДО «ДМШ №1» г. Сергиев Посад | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 4 | Поликлиника №3, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина д. 3, ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская городская поликлиника №3» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 5 | Школа №21, г. Сергиев Посад, г. Сергие Посад, пр-т Красной Армии, 212А, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 6 | Детский сад №13, г. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул.Бабушкина д.20, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 7 | Станция скорой медицинской помощи, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 18, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП») | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС» |
| 8 | СП колледж, г. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а и д.2, ГБПОУ МО «СПК» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 9 | УМВД, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 212к2, УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» |
| 10 | ГАИ, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4а, РЭО Госавтоинспекции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу | Котельная ВНИИД "Игрушки", ООО "УК Лакокраска" |
| 11 | АНО ПО "СПГК" (гум. колледж), г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 12а, АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж» | Котельная ВНИИД "Игрушки", ООО "УК Лакокраска" |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа № 2, д. Селково, ул. Владимирская, д. 2, МБОУ "СОШ №2" | Котельная д. Селково, МУП «РКС» |
| 13 | Ледовый спортивный комплекс Сергиев Посад имени С. В. Фёдорова, д. Селково, Новоугличское ш., д. 79, МАУ "ЛСК "Сергиев Посад" | Котельная д. Селково, МУП «РКС» |
| 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры образовательно-досуговый центр "Октябрь" , д. Селково, дер. Селково, д. 28, МБУК ОДЦ "ОКТЯБРЬ" | Котельная д. Селково, МУП «РКС» |
| 15 | Средняя общеобразовательная школа № 4, д. Селково, д. Селково, д. 21Б, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Котельная д. Селково, МУП «РКС» |
| 16 | амбулатория деревни Селково, д. Селково, дер. Селково, д. 28, амбулатория деревни Селково — филиал ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» | Котельная д. Селково, МУП «РКС» |
| 17 | ВАСИЛЬЕВСКАЯ СОШ МБОУ, д. Селково, дер. Селково, д. 14-б, дошкольное отделение №3 МБОУ «Васильевская СОШ» | Котельная д. Селково, МУП «РКС» |
| 18 | Центральная библиотека им. В.В. Розанова Сергиево-Посадского городского округа, д. Селково, дер. Селково, д. 28, МБУК "ЦБ им. В.В. Розанова СПГО" | Котельная д. Селково, МУП «РКС» |
| 19 | ГКУ МО «Мособлпожспас», д. Торгашино, дер. Торгашино, 68в, Отдельный пост Торгашино 252 пожарной части ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС» |
| 20 | Образовательно-досуговый центр "Октябрь" Сергиево-Посадского городского округа, д. Торгашино, дер. Торгашино, 5Б, МБУК ОДЦ "Октябрь" | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС» |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа № 4, д. Торгашино, д. Торгашино, д. 7Г, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС» |
| 22 | Детский сад, д. Торгашино, Торгашино, 18Б МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50" | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС» |
| 23 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14", дошкольное отделение, д. Федорцево, дер. Федорцово, д. 7Б, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" | Котельная д. Федорцево, МУП «РКС» |
| 24 | Общеобразовательная средняя школа № 5, г. Пересвет, ул. Советская, 1, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвет» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 25 | Школа-сад № 7, г. Пересвет, ул. Гагарина,12, МБОУ "Начальная Школа - Детский Сад № 7" г. Пересвет | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 26 | детский сад № 27, г. Пересвет, ул. Строителей,1б, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 27" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 27 | Общеобразовательная средняя школа № 8, г. Пересвет, ул. Мира, 13, МБОУ «Общеобразовательная средняя школа № 8» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 28 | детский сад № 26, г. Пересвет, ул. Строителей,5а, Пионерская,14, МБДОУ "Детский Сад Комбинированного Вида № 26" | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 29 | детский сад № 70, г. Пересвет, ул. Октябрьская,9а, МБДОУ "Детский Сад Общеразвивающего Вида № 70" | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 30 | Музыкальная школа, г. Пересвет, ул. Первомайская, 4, МБУ ДО ДМШ №4 г. Пересвет | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 31 | Детский центр искусств «Гармония», г. Пересвет, ул. Пионерская,16, Пионерская, 3, МБУДО ДЦИ "Гармония" (Г.Пересвет) | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 32 | Дом культуры «Космос», г. Пересвет, ул. Пионерская, 1, МБУК ДК «Космос» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 33 | Центральная медико-санитарная часть №94, г. Пересвет, ул. Мира,10, ФГБУЗ «ЦМСЧ № 94 ФМБА» России | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 34 | Центр гигиены и эпидемиологии №94, г. Пересвет, ул. Мира,10, ФГБУЗ «ЦГИЭ № 94 ФМБА» России | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 35 | Парк-отель «Пересвет», г. Пересвет, ул. Пионерская,9, ООО «Промфинстрой» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 36 | средняя общеобразовательная школа №7, д. Семёнково, д. 59, МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7» | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 37 | Досуговый центр „Звёздный“, рп. Богородское, д. 9а, «Досуговый центр „Звёздный“» — филиал муниципального бюджетного учреждения культуры Образовательно-досуговый центр «Октябрь» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 38 | Средняя общеобразовательная школа №28, рп. Богородское, д. 35, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс „Лотос“, рп. Богородское, д. 36, МБУ «ФОК „Лотос“» | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 40 | Хозяйственно-Эксплуатационный Центр, рп. Богородское, д. 9а, МКУ "ХЭЦ" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 41 | Поликлиника № 6, рп. Богородское, д. 38, к.2, Поликлиника № 6 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Сергиево-Посадская больница" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 42 | Судебный участок № 355, рп. Богородское, д. 73, Судебный участок № 355 Мирового судьи Сергиево-Посадского района Московской области | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 43 | Богородский институт художественной резьбы по дереву, рп. Богородское, д. 51, Богородский институт художественной резьбы по дереву (БИХРД) — филиал Российского университета традиционных художественных промыслов (РУТХП) | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 44 | Семейный Центр, п. Здравница, д. 5, ГБСУСО МО"Семейный Центр"Сергиево-Посадский | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 45 | Здание 4. Структурное подразделение, Группы дошкольников, Группы дополнительного образования, д. Зубцово, д. 58, МБОУ "Лицей №24" | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 46 | Здание 2. Учебное здание. Группы дошкольников и начальные классы. Группы дополнительного образования. п. лесхоза, ул.. Базисный питомник, д. 17, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 47 | Школа, с. Мишутино, д. 6, МБОУ СОШ №1 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 48 | Поисково-спасательный пост 233 пожарно-спасательной части, с. Мишутино, д. 42в, Поисково-спасательный пост 233 пожарно-спасательной части ТУ № 4 ГКУ МО "Мособпожспас" | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 49 | Школа, рп. Скоропусковский, д. 2, к.1, МБОУ "Бужаниновская СОШ" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 50 | Стационар, г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 1, ГБУЗ Московской области "Сергиево-Посадская Больница" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 51 | Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", д. Жучки, д. 71, ГКОУ МО Хотьковская Школа-Интернат | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 52 | Школа № 25, п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа № 25" | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 53 | Дошкольное отделение, г. Хотьково, ул.. Дачная, д. 1, МБОУ Хотьковская СОШ №1 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 54 | Хотьковская школа № 1, г. Хотьково, ул.. Седина, д. 30, МБОУ Хотьковская СОШ №1 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 55 | Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина, г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 185, МБУК "ДК им.Ю.А.Гагарина" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 56 | Дошкольное подразделение №2, г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 210, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №19" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 57 | Дошкольное отделение, г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 44, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №19" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 58 | Средняя школа №19, г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 6, к.ввод 2, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №19" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 59 | Центр амбулаторной онкологической помощи, г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 20, Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская больница» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 60 | Киноколледж ВГИК, г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 193, Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 61 | Средняя школа № 18, г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 2, МБОУ "СОШ №18 с УИОП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 62 | Дошкольное отделение № 2, г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 10, к.2, МБОУ "СОШ №18 с УИОП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 63 | Дошкольное отделение, г. Сергиев Посад, ул.. Солнечная, д. 10, МБОУ "СОШ №18 с УИОП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 64 | структурное подразделение «Группы дошкольников», г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 10, МБОУ «СОШ №2» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 65 | Школа №1, г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 93, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 66 | Средняя школа № 11, г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 5, к.а, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 67 | Дошкольное подразделение, г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 10, к.б, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 68 | Средняя школа № 4, г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 5, к.б, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 69 | Дошкольное отделение №2, г. Сергиев Посад, ул.. Матросова, д. 7, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 70 | Научный Центр "Всероссийский Научно-Исследовательский И Технологический Институт Птицеводства", г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 44, ФНЦ "ВНИТИП" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 71 | Дошкольное отделение, с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 16, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 72 | дом-интернат слепоглухих, г. Сергиев Посад, ул.. Пограничная, д. 20, ГБУСО МО «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов» | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 73 | Школа, с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 13, МБОУ "Бужаниновская СОШ" | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 74 | ДК "Октябрь", г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 58, МБУК ОДЦ "Октябрь" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 75 | Дошкольное отделение №1, г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 22б, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 76 | Средняя общеобразовательная школа №16, г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 9, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 77 | Дошкольное отделение №2, г. Сергиев Посад, ул.. Орджоникидзе, д. 17, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 78 | Дошкольное отделение №2, детский сад и ясли комбинированного вида, г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 4/1, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 79 | Спортивная школа, г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 1, МБУ ДО Спортивная школа "Центр" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 80 | Шеметовская СОШ, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 38, МБОУ «Шеметовская СОШ» | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 81 | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 16, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 82 | Дошкольное отделение №1 гимназии №5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева, г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 20, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 83 | Дошкольное отделение гимназии №5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева, г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 36, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 84 | Дошкольное отделение №2 гимназии №5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 3, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 85 | Средняя школа № 14, г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 16, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №14" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 86 | школа №21, г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 19, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП представлен в таблице Таблица 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, к которому подключено здание, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная медико-санитарная часть №94, г. Пересвет, ул. Мира,10, ФГБУЗ «ЦМСЧ № 94 ФМБА» России | ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 2 | Центр гигиены и эпидемиологии №94, г. Пересвет, ул. Мира,10, ФГБУЗ «ЦГИЭ № 94 ФМБА» России | ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» |
| 3 | Семейный Центр, п. Здравница, д. 5, ГБСУСО МО"Семейный Центр"Сергиево-Посадский | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 4 | Стационар, г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 1, ГБУЗ Московской области "Сергиево-Посадская Больница" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 5 | Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", д. Жучки, д. 8/8б, ГКОУ МО Хотьковская Школа-Интернат | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 6 | Центр амбулаторной онкологической помощи, г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 20, Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская больница» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 7 | Дом-интернат слепоглухих, г. Сергиев Посад, ул.. Пограничная, д. 20, ГБУСО МО «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов» | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |

    - В соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий.

- к первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

- вторая категория - все остальные котельные.

Сведения о категории источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа по надежности отпуска тепловой энергии потребителям представлены в таблице Таблица 1.5.2.

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа по надежности отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Категория по надежности отпуска тепловой энергии потребителям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 2 | Котельная Квартал В | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 3 | Котельная Горбольница | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 4 | Котельная Дом Быта | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 5 | Котельная Семхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 6 | Котельная Ферма | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 7 | Котельная Мишутино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 8 | Котельная Школа-интернат | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1 категория |
| 9 | Котельная Лесхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 10 | Котельная Углич | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 11 | Котельная Рабочий поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1 категория |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 14 | Котельная Садовая | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 15 | Котельная ПМК-5 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 16 | Котельная Конкурсный | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 17 | Котельная Наугольное | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 18 | Котельная Бубяково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 19 | Котельная Птицеград | Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 20 | Котельная Совхоз | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 22 | Котельная Скобяной поселок | 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | 2 категория |
| 23 | Котельная ЖБИ | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 24 | Котельная Лакокраска | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 25 | Котельная Автоколонна | · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 26 | Котельная №1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 27 | Котельная №2 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 28 | Котельная №3 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1 категория |
| 29 | Котельная №4 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 30 | Котельная №6 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 31 | Котельная №7 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 32 | Котельная №8 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 33 | Котельная №9 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 34 | Котельная №11 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 35 | Котельная №12 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 36 | Котельная №14 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 37 | Котельная №15 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 38 | Котельная №16 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 39 | Котельная №17 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 40 | Котельная №18 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 41 | Котельная №19 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 42 | Котельная №21 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 43 | Котельная Мостовик | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 44 | Котельная Васильевское | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 45 | Котельная Марьино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 46 | Котельная Шабурново | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 47 | Котельная Кузьмино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 49 | Котельная Константиново (Школа) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 50 | Котельная Закубежье | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 51 | Котельная Башенка | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 52 | Котельная Мкр. Новый | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 53 | Котельная Сырнево | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 55 | Котельная Зубцово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 56 | Котельная Ситники | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 57 | Котельная Здравница (Березка) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1 категория |
| 58 | Котельная Заречный | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 59 | Котельная Сватково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 60 | Котельная Березняки | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 61 | Котельная Бужаниново | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 63 | Котельная Реммаш | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1 категория |
| 65 | Котельная д. Семенково | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 66 | Котельная рп Богородское | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 67 | Котельная с. Муханово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 68 | Котельная Абрамово | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 70 | Котельная АО «НИИРП» | 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 72 | Котельная Самотовино | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика | 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2 категория |
| 74 | Котельная Торгашино | МУП «РКС» | 2 категория |
| 75 | Котельная Федорцово | МУП «РКС» | 2 категория |
| 76 | Котельная Селково | МУП «РКС» | 2 категория |
| 77 | Котельная Трехселище | МУП «РКС» | 2 категория |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский» | ООО "УК Лакокраска" | 2 категория |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки» | ООО "УК Лакокраска" | 2 категория |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | ФКП «НИЦ РКП» | 1 категория |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | МУП «РКС» | 2 категория |
| 82 | Котельная АО «СТЭК» | АО «СТЭК» | 2 категория |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1 | МУП «РКС» | 2 категория |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | МУП «РКС» | 2 категория |
| 85 | Котельная ООО «УКС» | ООО «УКС» | 2 категория |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт» | ООО «Энергостандарт» | 2 категория |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 2 категория |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33 | ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | 2 категория |
| 89 | Котельная Очистные сооружения | МУП "Водоканал" | 2 категория |
| 90 | Котельная на 30 Мвт | ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | 2 категория |

  - Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

1.6.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» О теплоснабжении» в отношении бесхозяйных объектов теплоснабжения (объектов, которые не имеет собственника или собственник которых неизвестен, либо от права собственности, на которые собственник отказался):

- с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по его содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления городского (муниципального) округа отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения;

- орган местного самоуправления городского (муниципального) округа обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения;

- до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления городского (муниципального) округа организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Сергиево-Посадского городского округа с указанием организации, уполномоченной в установленном порядке на их эксплуатацию представлен ниже в таблице.

Таблица 1.6.1 - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Участок бесхозяйной тепловой сети |
| --- | --- |
| 1 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в тепловой камере ТК-27 до ввода в жилой дом, расположенный по адресу: г. Хотьково, ул. Ленина, д.2; 10.02.2023 |
| 2 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в узле Уз-132 точка 1 до точки 2, расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 (территория ФГУП «ЭМЗ» Звезда»); 10.08.2023 |
| 3 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в узле Уз-131 точка 3 до точки 4, расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 (территория ФГУП «ЭМЗ» Звезда»); 10.08.2023 |
| 4 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в узле Уз-114 точка 5 до точки 6, расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 (территория ФГУП «ЭМЗ» Звезда»); 10.08.2023 |
| 5 | От ответного фланца запорной арматуры, установленную в узле Уз-112 точка 7 до ответного фланца запорной арматуры, установленной в узле Уз-102 точка 8, расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1 (территория ФГУП «ЭМЗ» Звезда»); 10.08.2023 |
| 6 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в узле Уз-14 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д.101а, стр.1, кадастровый номер 50:05:0070203:18; 06.09.2023 |
| 7 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в тепловой камере ТК-3 до приемного фланца запорной арматуры ТК-6, расположенной по адресу: Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, Художественный пр-д, д.4. 10.10.2023 |
| 8 | От наружной стены фундамента здания котельной Семхоз до ввода в дом учителя, расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, мкр-н Семхоз, Советская площадь, д.1а. 24.11.2023 |
| 9 | От наружной стены фундамента здания котельной Конкурсный до УЗ-30, расположенный по адресу: г. Сергиев Посад, мкр-н Семхоз, пос. Конкурсный. 24.11.2023 |
| 10 | От точки 1 до точки 2, указанные в приложении 1, расположенные по адресу: г. Сергиев Посад, пос. Ферма, ул. Озёрная 30.11.2023 |
| 11 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в УЗ-6 до ответного фланца запорной арматуры УЗ-12, расположенные по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.5 18.12.2023 |
| 12 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в ТК-86 до ввода в здание, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д.11б; 23.04.2024 |
| 13 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в ТК-13 до ввода в здание, расположенного по адресу: г. Краснозаводск, ул. Горького, д.1; 23.04.2024 |
| 14 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в ТК-19 до ввода в здание, расположенного по адресу: р.п. Скоропусковский, д.32; 23.04.2024 |
| 15 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в ТК-6 до ввода в здание, расположенного по адресу: г. Хотьково, ул. Ленина, д.2а; 23.04.2024 |
| 16 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в ТК-118 до ввода в здания, расположенных по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 9а; ул. Чайковского, д.20; ул. Октябрят, д.8а; пр-т Красной Армии, д. 247; пр-т Красной Армии, д. 251а; 23.04.2024 |
| 17 | От ответного фланца запорной арматуры, установленной в ТК-14 до ввода в здание, расположенного по адресу: г. Сергиев Посад, Ярославское ш., д.45. 23.04.2024. |

1.6.2. В случае возникновения аварийной ситуации на бесхозяйном объекте в системах теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа потребители тепла, управляющие организации информируют об этом ЕДДС, а также Администрацию Сергиево-Посадского городского округа.

1.6.2. Получив информацию об аварийной ситуации на бесхозяйном объекте, диспетчер ЕДДС Сергиево-Посадского городского округа сообщает о происшествии диспетчеру АДС организации, в зоне ответственности которой расположен бесхозяйный объект (Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО») которая в установленном порядке осуществляет содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения, и которая обязана незамедлительно приступить к устранению происшествия, действую в соответствии с положениями пункта 5.3 Раздела 5 настоящего ПЛАС.

  - Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования

1.7.1. В системах теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа местные резервные источники тепловой энергии – отсутствуют.

    - Надежность работы оборудования объектов систем теплоснабжения (источники тепловой энергии, ЦТП, НС) зависит от постоянной подачи ресурсов - электрической энергии, топлива, холодной воды.

Организации эксплуатирующие объекты систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа обязаны обеспечивать поддержание в исправном состоянии существующие (предусмотренные проектной документацией) технические устройства для резервирования топливо, электро-, водоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС, за счет реализации мероприятий системы плановых ремонтов, а также повышать надежность за счет:

- реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- компенсирующих технических решений по применению мобильных установок электроснабжения (электростанции), баков-аккумуляторов, резервуаров воды при отключении основного питания;

- кольцевания тепловых сетей, строительства участков трубопроводов (перемычек) между источниками тепловой энергии.

1.7.3. С целью недопущения остановки оборудования объектов систем теплоснабжения проектной документацией и эксплуатирующими организациями предусматривается возможность резервирования подачи ресурсов на объект.

Сведения резервировании подачи ресурсов по вторым вводам на источниках тепловой энергии, ЦТП на территории Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблице Таблица 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Резервирование подачи ресурса (второй ввод) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжения | газоснабжение | водоснабжение |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | мазут | нет |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | нет | нет | нет |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | нет | нет | нет |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | нет | да | да |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | нет | нет | нет |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | нет | нет | нет |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | нет | нет | нет |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | нет |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | нет | нет | нет |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | нет |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | нет |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | да | да |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 72 | Котельная Самотовино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП «РКС» | да | нет | да |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП «РКС» | да | нет | да |
| 76 | Котельная Селково, МУП «РКС» | да | нет | да |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП «РКС» | да | нет | да |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | да | да | да |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | да | нет | да |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | да | да | да |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | да | нет | да |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | да | нет | да |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1, МУП «РКС» | да | нет | да |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | да | нет | да |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | да | нет | да |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | да | нет | да |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | да | нет | да |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | да | нет | да |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | да | нет | да |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | да | нет | да |
| 91 | ЦТП Котельная пос. Заречный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 92 | ЦТП Котельная мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 93 | ЦТП-1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 94 | ЦТП-2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 95 | ЦТП-3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 96 | ЦТП-4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 97 | ЦТП-6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 98 | ЦТП-8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 99 | ЦТП 1, ул. Маслиева, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 100 | ЦТП 2, ул. Птицеградская, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 101 | ЦТП д. Глинково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 102 | ЦТП д. Тураково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | да | нет | да |
| 103 | ЦТП-1, АО «ЦНИИСМ» | да | нет | нет |
| 104 | ЦТП-2, АО «ЦНИИСМ» | да | нет | да |
| 105 | ЦТП №5, Новоугличское ш, 62а, ООО «УК Лакокраска» | да | нет | да |
| 106 | ЦТП №7, ООО «УК Лакокраска» | да | нет | да |
| 107 | ЦТП №7а, ООО «УК Лакокраска» | да | нет | да |
| 108 | ЦТП №9а, ООО «УК Лакокраска» | да | нет | да |
| 109 | ЦТП №1, двор ул.Осипенко д.2, АО «СТЭК» | да | нет | нет |
| 110 | ЦТП №2, двор пр. Красной Армии, д.234(234А), АО «СТЭК» | да | нет | да |
| 111 | ЦТП Фестивальная, ул. Фестивальная, в помещении дома № 3, МУП «РКС» | да | нет | да |

1.7.5 При полном прекращении подачи электрической энергии на источник тепловой энергии, ЦТП, НС от централизованной системы, электроснабжение сооружения может осуществляться от электростанций в качестве резервных источников энергоснабжения.

Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблице Таблица 1.7.2.

Таблица 1.7.2 - Сведения о наличии и технических характеристиках электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Наименование электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Мобильные ДГУ*, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ДГУ - 200 кВт АЗИМУТ, АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 72 | Котельная Самотовино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 76 | Котельная Селково, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | отсутствуют |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | отсутствуют |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | отсутствуют |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | отсутствуют |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | отсутствуют |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | отсутствуют |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | отсутствуют |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | отсутствуют |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | отсутствуют |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | отсутствуют |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | отсутствуют |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | отсутствуют |

Примечание:

* Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», мобильные ДГУ:

1) MOTOR AD50-T400 мощностью 50 кВт, дизельное топливо;

2) TYPE TFW-100 мощностью 100 кВт, дизельное топливо;

3) ЭДС 100/400 мощностью 100 кВт, дизельное топливо;

4) АД400-Т400 мощностью 400 кВт, дизельное топливо.

1.7.6. На источниках тепловой энергии должно быть организовано следующее число вводов водопровода:

- два ввода - для источников тепловой энергии первой категории надежности теплоснабжения и для источников тепловой энергии второй категории при числе пожарных кранов более 12;

- один ввод - для остальных источников тепловой энергии.

1.7.7. Учитывая схему водоснабжения источника тепловой энергии, при полном прекращении подачи холодной воды на него от системы водоснабжения временная подпитка системы теплоснабжения может осуществляться от аккумулирующих резервуаров. Резервуары должны обеспечивать возможность подпитки тепловой сети до 3 часов работы системы. За указанное время организацией водопроводно-канализационного хозяйства должен быть обеспечено водоснабжение источника тепловой энергии или теплоснабжающей организацией организован подвоз воды соответствующего качества.

Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии на территории Сергиево-Посадского городского округа, от которых может осуществляться временная подпитка тепловых сетей представлены в таблице Таблица 1.7.3.

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Характеристики аккумулирующих резервуаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | емкость 2х0,8м3 |
| 2 | Котельная Квартал В, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1х0,2 |
| 3 | Котельная Горбольница, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1х0,05 |
| 4 | Котельная Дом Быта, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 5 | Котельная Семхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1х0,003 |
| 6 | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3х1,1 |
| 7 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1х0,025 |
| 8 | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,1 |
| 9 | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1х0,05 |
| 10 | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3х1,2 |
| 11 | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,8 |
| 12 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 58, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 13 | Котельная Крышная по адресу: Ново-Углическое ш., 60, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 14 | Котельная Садовая, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,4 |
| 15 | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1х0,05 |
| 16 | Котельная Конкурсный, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,1 |
| 17 | Котельная Наугольное, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 18 | Котельная Бубяково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 19 | Котельная Птицеград, Сергиево-Поса рть бтьоторвнаснрои т срепанрерки дский филиал ООО «Газпром Теплоэнерго МО» | 2х0,4 |
| 20 | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,2 |
| 21 | Котельная Скоропусковский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,4 |
| 22 | Котельная Скобяной поселок, 1) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» 2) МУП «РКС» | 2х0,25 |
| 23 | Котельная ЖБИ, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 24 | Котельная Лакокраска, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,05 |
| 25 | Котельная Автоколонна, · Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 26 | Котельная №1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 27 | Котельная №2, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 28 | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 29 | Котельная №4, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 30 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 31 | Котельная №7, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 32 | Котельная №8, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 33 | Котельная №9, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 34 | Котельная №11, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 35 | Котельная №12, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 36 | Котельная №14, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 37 | Котельная №15, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 38 | Котельная №16, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 39 | Котельная №17, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 40 | Котельная №18, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 41 | Котельная №19, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 42 | Котельная №21, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 43 | Котельная Мостовик, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 44 | Котельная Васильевское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 45 | Котельная Марьино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 46 | Котельная Шабурново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 47 | Котельная Кузьмино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 48 | Котельная Константиново, ПМК, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 49 | Котельная Константиново (Школа), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 50 | Котельная Закубежье, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 51 | Котельная Башенка, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 52 | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 53 | Котельная Сырнево, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 54 | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 55 | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 56 | Котельная Ситники, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 57 | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 58 | Котельная Заречный , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 59 | Котельная Сватково , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 60 | Котельная Березняки , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 61 | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 62 | Котельная Путятино (Бобошино) , Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,05 |
| 63 | Котельная Реммаш, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 64 | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,03 |
| 65 | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 1х0,1 |
| 66 | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,1 |
| 67 | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,1 |
| 68 | Котельная Абрамово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 2х0,05 |
| 70 | Котельная АО «НИИРП», 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали», 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 72 | Котельная Самотовино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика, 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствуют |
| 74 | Котельная Торгашино, МУП «РКС» | 2х0,01 |
| 75 | Котельная Федорцово, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 76 | Котельная Селково, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 77 | Котельная Трехселище, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 78 | Котельная СМЗ «Загорский», ООО "УК Лакокраска" | отсутствуют |
| 79 | Котельная ВНИИИД «Игрушки», ООО "УК Лакокраска" | отсутствуют |
| 80 | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП» | емкость 2х600 м3 |
| 81 | Котельная «Ярославское шоссе, 8а», МУП «РКС» | отсутствуют |
| 82 | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК» | 1х0,025 |
| 83 | Котельная ул. Вознесенская, 3а, пом.1, МУП «РКС» | отсутствуют |
| 84 | Котельная АО «ЦНИИСМ», МУП «РКС» | отсутствуют |
| 85 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС» | отсутствуют |
| 86 | Котельная ООО «Энергостандарт», ООО «Энергостандарт» | отсутствуют |
| 87 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №1, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | отсутствуют |
| 88 | Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» №33, ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | 2х0,05 |
| 89 | Котельная Очистные сооружения, МУП "Водоканал" | 1х0,01 |
| 90 | Котельная на 30 Мвт, ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | отсутствуют |

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, представлены в таблице Таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Единая дежурная диспетчерская служба Сергиево-Посадского городского округа (ЕДДС) Московская области. Московская обл., г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Поселковая, д.8 | диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, стр. 1 | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
| Пожарноспасательные части ГКУ МО «Мособлпожспас»: 87 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 2. ОП 83 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: пос. Скоропусковский, корпус 19а 83 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: пос. Богородское, д. 100 5 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: г. Краснозаводск, ул. Красной Армии, д. 1 СПСЧ-7 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 16 СПСЧ-12 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Пересвет, ул. Ленина, д. 10 СПСЧ-19 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: п. Реммаш, ФКП «НИЦ РКП» СПСЧ-122 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Хотьково, ул. Заводская, д. 3 ПСЧ-233 (специальная) ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: пос. Лоза, д. 22 ПСП ПСЧ-233 (специальной) ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Мишутино, д. 42в ПСЧ-252 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Шеметово, ул. Садовая, д. 2б/1 ОП ПСЧ-252 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: д. Торгашино, д. 68в/1 ПСЧ-266 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1 ОП ПСЧ-266 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: п. Мостовик, пер. Лесной д.4 Группа проведения взрывотехнических работ ПСО № 2 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Бужаниново | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» ГУП МО «МОС АВС»: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1. | диспетчерская служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специальная и автомобильная техника, передвижные модульные котельные, электростанции, сварочные агрегаты, теплогенераторы, мотопомпы и др. |
| Главное управление МЧС России по Московской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.2 | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу: Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212, корп. 2 | дежурная часть УМВД (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП»): Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 18. | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Сергиево-Посадский РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Север»: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д.1А. | дежурная служба (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Аварийные службы электросетевых компаний: Сергиево-Посадское производственное отделение Сергиево-Посадского филиала АО «МосОблЭнерго»: Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40; Территориально обособленное структурное подразделение Сергиево-Посадский РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» «Северные электрические сети»: Московская обл., г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 1Б | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль, передвижные электростанции |
| Аварийная служба организации МУП «Водоканал»: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2. | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Сергиево-Посадский отдел вневедомственной охраны Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области: Московская обл., г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 64А. | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Организация, управляющая многоквартирными домами: ТСЖ «Анты», г. Сергиев Посад, ул. Матросова, д. 4 ООО «Люкс Инжинеринг Групп», Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.9а ООО «Мособлэксплуатация», Сергиев Посад, НУШ, д.3 А ООО "Евросибспецстрой-Сервис", Сергиев Посад, пр. Кр. Армии, д.234,кор.1-2 АО «Северный Свет», Сергиев Посад, пр. Кр. Армии, д.234,кор.1-2 «ООО ТРАСТ СП», Сергиев Посад, Новоугличское ш., д.74б АО «Секар», Сергиев Посад, ул. Валовая, д.21/5ООО «УК Виктория-5», Сергиев Посад, ул. Глинки, д.13 ООО Виктория Парк, Сергиев Посад, ул. Глинки, д.13 ООО «СП ЖЭК», Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1, Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.6 ООО «Северянка уч.1», Сергиев Посад, д. 203в, этаж 3, пом.3, ком.13 ООО «НКС уч.1», Сергиев Посад, д. 203в, этаж 3, пом.3, ком.13 ООО «СТЭК», Сергиев Посад, ул. Валовая, д.29 ООО «ЖКХ Посад-7», Сергиев Посад, ул. Мира, д.3 ООО "РЕСПЕКТ-СП", Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.247 ООО УК "ЖИЛЬЁ", Сергиев Посад, Пограничная, д.30А ООО «Статус», Сергиев Посад, Московское шоссе, д.7, корп. 2, пом.3 ООО «УК Загорские дали», Сергиево-Посадский г. о., г.Сергиев Посад, п. Загорские Дали, д.7а ООО УК «Посадское обслуживание домов», Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.156/1 ООО «Сфера-М», Г.Сергиев Посад, ул.Замышляева ООО ЖКЦ (Пересвет), Сергиево-Посадский г. о., г. Пересвет, ул. Советская, д. 4 ООО «Меркурий» (Хотьково), Сергиево-Посадский г. о., г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 3 ООО УК Регион (Скоропусковский), Сергиево-Посадский г. о., Скоропусковский, д. 32 ЗАО Стройгруппа СП (Богородское), пгт Богородское, д. 79Б, помещ. 23, 26 ООО «Жилкомфорт» (Березняки), с.Бужаниново, ул.Полевая, д.30 ООО «ПСК ИНТЕХСИ», Краснозаводск, ул. Строителей, д. 20 пом. 1 УК Аванжилград (Лоза), П.Лоза МБУ «Благоустройство-СП», г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 9, помещ. 3 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующим в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа в ведении, которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа представлено в таблице Таблица 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Адрес организации (учреждения), место расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Силы (дежурный оператор, дежурные бригады, аварийно-монтная бригада и тд.) | Средства (оргтехника, средства связи, автомобили и тд) |
| Сергиево-Посадский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" | 141304, Московская область, г. Сергиев Посад, г.о. Сергиево-Посадкий, ул. Фабричная, д. 4Д | Аварийно-диспетчерская служба 2__ ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер в смену – 2 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийная бригада – _3_ ед. (круглосуточно) | Мастер ТС, ВКХ - 3 чел. | Автокран «Урал» - 1 ед. |
|  |  |  | Водитель 3 чел. | Автомобиль «Соболь» – 3 ед. |
|  |  |  | Слесарь-ТС,ВС,ВО –_6 чел. | Экскаватор - 3 ед. |
|  |  |  | Сварщик 3 чел. | Сварочный аппарат - 3 ед. |
|  |  |  | Слесарь КИПи 0 чел. | Авторемонтная мастерская - 3 ед. |
|  |  |  | Электромонтер_1 чел. | Самосвал «КАМАЗ» - 1 ед. |
|  |  | оперативный персонал | Оператор _____1____ чел | средства связи на рабочем месте |
| МУП «РКС» | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 | Диспетчерская служба | старший диспетчер | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийно-ремонтная бригада | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сан-техник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | оргтехника, средства связи, автомобили |
|  |  | оперативный персонал | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |
| АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | г. Сергиев Посад, ул. Академика Силшина д. 3 | Аварийно-диспетчерская служба (функции диспетчерской службы исполняют структурные подразделения службы главного энергетика) | Обязанности дежурныого диспетчера исполняет оператор котельной (круглосуточно) | Средства связи |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада (в рабочее время – в месте расположения организации, в нерабочее время, выходные дни - прибывают на место работ по вызову) | состав: мастер – 1 чел.; водитель – 1 чел.; слесарь сантехник – 2 чел. сварщик – 1 чел. | Автрокран - 1 ед., автовышка -1 ед., экскаватор -1 ед., передвижной сварочный агрегат -1 ед., дежурный пассажирский автотранспорт - 1 ед. |
|  |  | оперативный персонал (круглосуточно) | оператор котельной - 2 человека, машинист насосных установок - 1 человек, дежурный слесарь - 1 человек, электромонтер - 1 человек | Средства связи, инструменты, материалы |
| ФКП «НИЦ РКП» | г. Пересвет, ул. Бабушкина,9 | Аварийно-диспетчерская служба – __ ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер в смену – _ чел. | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийная бригада – 1 | Мастер ТС, ВКХ — 1 чел. | Автокран 25т |
|  |  |  | Водитель — 1 чел. | Дизельгенератор — 2 ед. |
|  |  |  | Слесарь-ТС,ВС,ВО – 3 чел. | Экскаватор - 1ед. |
|  |  |  | Сварщик - 1 чел. | Сварочный пост — 2ед. |
|  |  |  | Слесарь КИП — 1 чел. | Мотопомпы — 2 ед. |
|  |  |  | Электромонтер_ - 1 чел. | Фронтальный погрузчик -1 |
|  |  | оперативный персонал | Оператор 5 чел | средства связи на рабочем месте |
| АО «НИИРП» | поселок НИИРП, д.1-Б | Диспетчерская служба | старший диспетчер | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийно-ремонтная бригада | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сан-техник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | оргтехника, средства связи, автомобили |
|  |  | оперативный персонал | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |
| ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | Диспетчерская служба | старший диспетчер | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийно-ремонтная бригада | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сан-техник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | оргтехника, средства связи, автомобили |
|  |  | оперативный персонал | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |
| АО «ЦНИИСМ» | г. Хотьково | Диспетчерская служба | старший диспетчер | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийно-ремонтная бригада | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сан-техник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | оргтехника, средства связи, автомобили |
|  |  | оперативный персонал | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |
| АО "СТЭК" | г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 212в | Аварийно-диспетчерская служба – 1 ед. (круглосуточно) | Оператор ЦТП- 1 чел | экскаваторы - 3 шт., аварийные машины - 1шт., грузовые автомобили - 1шт., легковые автомобили - 1шт., мотопомпы - 3 шт., агрегаты для сварки стали - 3 шт., электростанции передвижные -2 шт., поисковое диагностическое оборудование - 1 шт. |
|  |  |  | Оператор котельной- 1 чел |  |
|  |  |  | Машинист насосных установок - 1чел. |  |
|  |  | Аварийная бригада – 34ед. (круглосуточно) | Мастер ТС, ВКХ - 1 чел. |  |
|  |  |  | Водитель - 1 чел. |  |
|  |  |  | Слесарь-ТС,ВС,ВО – 3чел. |  |
|  |  |  | Сварщик - 1 чел. |  |
|  |  |  | Слесарь КИПиА - 1 чел. |  |
|  |  |  | Электромонтер - 1 чел. |  |
|  |  | оперативный персонал |  |  |
| ООО «УКС» | г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, 5 | диспетчерская служба (в рабочее время) | дежурный диспетчер - 1 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада (в рабочее время – в месте расположения организации, в нерабочее время, выходные дни - в домашних условиях, прибывая на места работ по вызову) | состав: слесарь по ремонту КИПиА – 3 чел.;мастер по ремонту - 1 чел.; слесарь по ремонту оборудования котельных - 1 чел.; механик двигателей внутреннего сгорания - 1 чел.; слесарь монтажник - 1 чел. | оргтехника, средства связи, автомобили |
|  |  | оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | котельная автоматизированная | котельная автоматизированная |
| ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская д. 13 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 2 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сантехник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | автомобиль самосвал - 0 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 0 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; |
|  |  |  |  | передвижной сварочный генератор – 1 ед.; |
|  |  |  |  | ацетиленовый генератор – 1 ед.; |
|  |  |  |  | газовые баллоны – 1 комплект |
|  |  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |
| ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | г. Сергиев Посад-7, п. Шарапово | Аварийно-диспетчерская служба – __ ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер в смену – 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийная бригада – __ ед. (круглосуточно) | Мастер ТС, ВКХ - 1 чел.; Водитель 1чел.; Слесарь-ТС,ВС,ВО –2 чел.; Сварщик 1чел.; Слесарь КИПи 1 чел.; Электромонтер 1 чел. | Автомобиль «Соболь» – 1 ед.; Авторемонтная мастерская - 1 ед. |
|  |  | оперативный персонал | Оператор 1 чел | средства связи на рабочем месте |
| ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная,11 | Аварийно-диспетчерская служба – __ ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер в смену – 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийная бригада – __ ед. (круглосуточно) | Мастер ТС, ВКХ - 1 чел.; Водитель 1чел.; Слесарь-ТС,ВС,ВО –2 чел.; Сварщик 1чел.; Слесарь КИПи 1 чел.; Электромонтер 1 чел. | Автомобиль «Соболь» – 1 ед.; Авторемонтная мастерская - 1 ед. |
|  |  | оперативный персонал | Оператор 1 чел | средства связи на рабочем месте |
| ООО «УК Лакокраска» | г Сергиев Посад, ш Московское, д. 22А/1, стр. 1 | Диспетчерская служба | старший диспетчер | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийно-ремонтная бригада | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сан-техник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | оргтехника, средства связи, автомобили |
|  |  | оперативный персонал | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |
| МУП «Водоканал» | г. Сергиев Посад ул. Маслиева, 38-а | Диспетчерская служба | старший диспетчер | средства связи на рабочем месте |
|  |  | Аварийно-ремонтная бригада | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь сан-техник - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | оргтехника, средства связи, автомобили |
|  |  | оперативный персонал | состав: оператор котельной - 1 ед.; оператор ХВО – 1 ед. | средства связи на рабочем месте |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям

3.3.1. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», а также силы муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).

Таблица 3.3.1 - Сведения по силам и средствам окружного звена МОСЧС Сергиево-Посадского городского округа, предназначенных для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения подразделения службы | Силы, чел | Средства, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 2. | 75 | 2 АЦ,1 АЛ-50 |
| 2 | ОП 83 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: пос. Скоропусковский, корпус 19а | 21 | 1 АЦ, 1 АЛ |
| 3 | 83 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: пос. Богородское, д. 100 | 46 | 2 АЦ, 1 АКП |
| 4 | 5 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: г. Краснозаводск, ул. Красной Армии, д. 1 | 71 | 3 АЦ,1 АЛ-50, 1 АР-2 |
| 5 | СПСЧ-7 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 16 | 76 | 2 АЦ, 1 АКП-50 |
| 6 | СПСЧ-12 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Пересвет, ул. Ленина, д. 10 | 65 | 2 АЦ |
| 7 | СПСЧ-19 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: п. Реммаш, ФКП «НИЦ РКП» | 36 | 1 АЦ |
| 8 | СПСЧ-122 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Хотьково, ул. Заводская, д. 3 | 36 | 1 АЦ |
| 9 | ПСЧ-233 (специальная) ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: пос. Лоза, д. 22 | 25 | 1 АЦ |
| 10 | ПСП ПСЧ-233 (специальной) ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Мишутино, д. 42в | 16 | 1 АСМ |
| 11 | ПСЧ-252 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Шеметово, ул. Садовая, д. 2б/1 | 42 | 2 АЦ |
| 12 | ОП ПСЧ-252 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: д. Торгашино, д. 68в/1 | 11 | 1 АЦ |
| 13 | ПСЧ-266 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1 | 40 | 1 АЦ, 1 АЦЛ |
| 14 | ОП ПСЧ-266 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: п. Мостовик, пер. Лесной д.4 | 15 | 1 АЦ |
| 15 | Группа проведения взрывотехнических работ ПСО № 2 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Бужаниново | 18 | 2 АСМ (взрывотехнические) |
| 16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП»): Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 18. | 15 | 5 автомобилей |
| 17 | Аварийные службы электросетевых компаний: Сергиево-Посадское производственное отделение Сергиево-Посадского филиала АО «МосОблЭнерго»: Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 | 10 | 2 автомобиля |
| 18 | Территориально обособленное структурное подразделение Сергиево-Посадский РЭС ПАО «Россети Московский регион»: Московская обл., г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 1Б | 15 | 2 автомобиля |
| 19 | Сергиево-Посадский РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Север»: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д.1А. | 27 | 4 автомобиля |
| 20 | Аварийная служба организации МУП «Водоканал»: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2 | 15 | 2 автомобиля |
| 21 | Сергиево-Посадский отдел вневедомственной охраны Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области: Московская обл., г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 64А. | 10 | 3 автомобиля |
| 22 | УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу: Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212, корп. 2 | 20 | 5 автомобилей |

3.3.3. В зависимости от масштаба и последствий технологических нарушений, аварий, чрезвычайных ситуаций межмуниципального или регионального характера на объектах и системах ЖКХ, в т.ч системах теплоснабжения к проведению на них аварийно-восстановительных и других неотложных работ могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»).

Сведения по силам и средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Сергиево-Посадского городского округа представлены в таблицах Таблица 3.3.2 и Таблица 3.3.3.

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые силы в сутки, чел |
| --- | --- | --- |
| Участок аварийно-восстановительных работ |  |  |
|  | Бригада №1 (круглосуточно) |  |
| 1 | Мастер | 1 |
| 2 | электрогазосварщик | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
|  | Итого | 4 |
| Участок инженерного обеспечения |  |  |
| 1 | Бригада №1 (круглосуточная) |  |
| 2 | Мастер | 1 |
| 3 | Машинист насосных установок 4р. | 1 |
| 4 | Машинист насосных установок 6р. | 1 |
| 5 | Машинист электростанции передвижной 5 р. | 1 |
|  | Итого | 4 |
| Сергиево-Посадский филиал ГКУ МО «МОС АВС» Отпор |  |  |
| 1 | Бригада 1 (круглосуточно) |  |
| 2 | мастер | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
| 4 | машинист эл.установок | 1 |
| 5 | машинист насосных установок | 1 |
|  | электрогазосварщик | 1 |
|  | оператор котельной | 1 |
|  | водитель | 3 |
|  | итого | 10 |
|  | Участок ПД и РТУ |  |
|  | Бригада 1(дневная) |  |
| 1 | Начальник участка | 1 |
| 3 | Мастер поисково-диагностического оборудования | 1 |
| 4 | Мастер аварийных котельных БМК | 2 |
| 5 | Оператор котельной | 2 |
|  | Итого | 6 |

Таблица 3.3.3 - Сведения по средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые средства, ед. |
| --- | --- | --- |
| А) Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.59 |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Оперативно-штабные машины - 1 ед. | автоспектр MOBICOM 3032D4 «Мобильный пункт управления» - 1 |
| 1 | Транспорт дежурной службы - 1 ед. | автобус ГАЗель NEXT A65R52 - 1 |
| 1 | Транспорт TOOK №№1-4 - 9 ед. | легковой автомобиль ВАЗ-2123 Нива-Шевроле - 9 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 20 ед. | грузовой седельный тягач MAN TGA 183604 2BLS (г/п 10,96т) - 1 |
| 2 |  |  |
| 3 |  | полуприцеп бортовой Тонар 97461 с выс.пл. (г/п 27,7т) - 1 |
| 4 |  | седельный тягач УРАЛ 6470 (г/п 9,3т) - 1 |
| 5 |  | полуприцеп 993920 (г/п 26,0т) - 1 |
| 6 |  | автомобиль бортовой УРАЛ-4320 (г/п 14,5т) - 1 |
| 7 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 8 |  | полуприцеп-тяжеловоз 994273 (г/п 45тн) - 1 |
| 9 |  | седельный тягач КАМАЗ-65116А4 (г/п 15,5тн) - 1 |
| 10 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 11 |  | автомобильный прицеп МЗСА 817705.012 - 1 |
| 12 |  | грузовой фургон ГАЗ GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 13 |  | грузовой фургон GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 14 |  | грузовой седельный тягач КАМАЗ М1946 - 7 |
| 15 |  | прицеп 994273 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 2 ед. | экскаватор колесный гидравлический HITACHI ZX 180, емк.ковша 0,6 м3, макс. рад. копания 8,8 м, макс.глубина копания 5,4 м - 1 |
| 2 |  | гусеничный экскаватор Hitachi ZX180LCN-3 - 1 |
| 1 | Автокраны - 2 ед. | кран автомобильный КС-5576Б на шасси МАЗ-630303 (г/п 32т), Lстр.тел. 30,7 м - 1 |
| 2 |  | Автокран, г/п 50 т КС-65717-1 |
| 1. | Машины аварийно-восстановительных работ - 9 ед. | автомобиль КАМАЗ-39384Р МАВР с краном-манипулятором (г/п 2,0 т) - 1 |
| 2. |  | автомобиль ГАЗ-2705 "Газель", грузовой фургон, цельнометаллический (7 мест) - 2 |
| 3. |  | бортовой грузовой автомобиль КАМАЗ-43118, 2784LW c краном–манипулятором TADANO 503 (г/п 3,1т) - 1 |
| 4. |  | кран-манипулятор автомобильный 390206 (г/п 3,0т) - 1 |
| 5. |  | автомобиль грузовой ГАЗ-C42R33 (г/п 4,55т) - 2 |
| 6. |  | машина аварийная (тип специальный) 797919 (ДКТ-410.1) на базе КАМАЗ с насосной установкой - 1 |
| 7. |  | автомобиль 62К00 специальный, с краном-манипулятором - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды, участок инженерного обеспечения - 3 ед. | автоцистерна 5675К2-20 на шасси КАМАЗ, емк. – 8м3 - 2 |
| 2. |  | автоцистерна 28243Т на шасси ГАЗ-C41R33, емк. – 4 м3 - 1 |
| 1. | Транспорт для размещения рабочего персонала, участок АВР - 2 ед. | автомобиль-фургон КАМАЗ-5796 «Мобильный жилой комплекс» - 1 |
| 2. |  | автомобиль-фургон КАМАЗ, специальный - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1. | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - 122 ед. | блочно-модульная котельная 2 МВт (1,72 Гкал/ч), Q 115 м3/ч, H=30м) - 2 |
| 2. |  | блочно-модульная котельная 1 МВт (0,86 Гкал/ч), Q 90м3/ч, H 27м) - 1 |
| 3. |  | блочно-модульная котельная БМК-2МВт - 17 |
| 4 |  | парогенератор 60 кВт, Q 80 кг/ч - 1 |
| 5 |  | аппарат высокого давления с подогревом Kranzle Therm 870 41.340 - 1 |
| 6. |  | тепловая газовая пушка 12 кВт - 20 |
| 7. |  | тепловая газовая пушка 20 кВт - 19 |
| 8. |  | тепловая газовая пушка 35 кВт - 20 |
| 9. |  | тепловая газовая пушка 55 кВт - 20 |
| 10. |  | тепловая газовая пушка 80 кВт - 20 |
| 11. |  | Прицеп с парогенератором КВ057350 - 1 |
| 1. | Электростанции (электрогенераторы) - 32 ед. | электростанция 100 кВт - 2 |
| 2. |  | электростанция АД-100-Т400-1Р, 100 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 3. |  | передвижная электростанция Камминз C550D 400 кВт - 2 |
| 4. |  | дизельная генераторная установка SDMO-220 220 кВт в контейнере - 1 |
| 5. |  | электростанция АД-200-Т400-1Р, 200 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 6. |  | электростанция АД-50-Т400-1Р, 50 кВт, (в погодозащитном капоте) - 9 |
| 7. |  | электростанция Onis Visa, модель Р500 (400 кВт/500кВА), 400 кВт, (в погодозащитном капоте) - 1 |
| 8. |  | дизельная генераторная установка AKSA AD700 в защитном контейнере (560кВт, 380В) - 1 |
| 9. |  | дизельная генераторная установка (200 кВт) АД-200С-Т400 - 3 |
| 10. |  | дизельная генераторная установка (100 кВт) АД-100С-Т400 BS 7500 AES - 6 |
| 11. |  | электростанция бензиновая FUBAG - 3 |
| 1. | Трассотечепоисковое оборудование и приборы - 6 ед. | генератор трассировочный «Успех-АТГ-515.60» - 1 |
| 2. |  | тепловизор testo882 (0560 0882) - 1 |
| 3. |  | комплект специальный течетрассопоисковый (коррелятор) Аquascan 610 Laptop - 1 |
| 4. |  | Оборудование для телеинспекции трубопроводов диаметром от 135 мм до 1600 мм RAUSCH Mobile Pro -1 |
| 5. |  | корреляционный течеискатель ИСКОР-219Д - 1 |
| 6 |  | переносной четырехдетекторный газоанализатор КОЛИОН-1В-27 - 1 |
| 1. | Откачивающая техника, оборудование - 23 ед. | дизельная насосная станция ДНС-450/140 «ПОТОК», до 400м3/ч - 6 |
| 2. |  | ДКТ 410-1 |
| 3. |  | ДКТ 410-1 |
| 4. |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 5. |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 6. |  | станция гидравлическая МСА-20 - 1 |
| 7. |  | станция гидравлическая МСА-20х2 - 1 |
| 8. |  | дизельная насосная станция DNS.SHP-1 T700 - 6 |
| 9. |  | дизельная мотопомпа DNS.SHP-1 T700 - 3 |
| 10. |  | мотопомпа для грязной воды GTP80 CHAMPION - 1 |
| 11. |  | мотопомпа для чистой воды GP50 CHAMPION - 1 |
| 1. | Сварочное оборудование - 14 ед. | портативные, переносные:свар. генератор АСПВ 250-10/4-Т400/230 – 3 шт.; |
| 2 |  | аппарат стыковой сварки для сварки труб ПНД от 180 до 500мм - 1 |
| 3 |  | генератор сварочный Fubag WS 230Ds ES 838237 - 3 |
| 4 |  | сварочный аппарат ТСС PRO ММА-315 - 1 |
| 5 |  | инверторный сварочный плазморез Кедр MultiCUT 400С - 1 |
| 6 |  | бензиновый сварочный генератор CHAMPION GW200AE - 1 |
| 7 |  | инверторный сварочный аппарат САИ-250ПРОФ РЕСАНТА - 4 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварийно-спасательного назначения - 5 ед. | мобильная осветительная установка «Свеча 5м 1000 с генератором» - 1 |
| 2. |  | световая башня - 4 |
| Б) Сергиево-Посадский филиал Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС») Отпор, п. Румянцево, Волоколамское ш., д. 36а |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Обеспечение оперативной, производственно-хозяйственной деятельности АУП - 3 ед. | автомобиль ГАЗ – С42R33 ГАЗОН Некст (двойная кабина/борт) - 1 |
| 2 |  | автомобил Нива Шевроле - 1 |
| 3 |  | автомобилГАЗЕЛЬ НЕКСТ А32R32 (цельномет, гр./пассажирск.) - 1 |
| 4 |  | автомобил ГАЗЕЛЬ НЕКСТ А22R32 (двойная кабина/борт,тент) - 1 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 7 ед. | седельный тягач КАМАЗ 65116 - 1 |
| 2 |  | седельный тягач КАМАЗ М1946 - 1 |
| 3 |  | полуприцеп (платформа) - 1 |
| 4 |  | полуприцеп (борт) - 1 |
| 5 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 6 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 7 |  | самосвал КАМАЗ – 6520-43 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 3 ед. | экскаватор-погрузчик ELAZ – BL888 (вес 12 тонн) - 1 |
| 2 |  | трактор Беларусь ТУМ 180П - 1 |
| 3 |  | бульдозер ВТГ–100 - 1 |
| 1 | Автокраны - 1 ед. | автокран КС 55713-5К на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Машины аварийно-восстановительных работ - 3ед. | автомобиль КАМАЗ – 43118 с краном манипулятором - 1 |
| 2 |  | автомобиль КАМАЗ – 390206 с краном манипулятором - 1 |
| 3 |  | аварийно-ремонтный автомобиль-фургон ДКТ – 410 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды - 1 ед. | водовоз 565844 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Транспорт для размещения рабочего персонала - 1 ед. | автомастерская (гостиница) на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Прочий транспорт и спецмашины - 2 ед. | автовышка ППС – 131.18Э ГАЗОН НЕКСТ - 1 |
| 2 |  | катушка возимая - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1 | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - 1 ед. | блочно-модульная котельная БМК - 2 МВт (полуприцеп) - 1 |
| 1 | Электростанции (электрогенераторы) – 6 ед. | дизельный генератор ДГУ 50 кВт - 1 |
| 2 |  | дизельный генератор ДГУ 100 кВт - 3 |
| 3 |  | дизельный генератор ДГУ 200 кВт - 2 |
| 1 | Откачивающая техника, оборудование - 2 ед. | дизельная насосная станция ДНС 450/140 - 2 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварий - 2 ед. | гидравлическая станция ГАС - 2 |

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В отдельных системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

    - В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией муниципального образования (наименование муниципального образования).

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

    - В отдельных системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, деятельность по эксплуатации объектов и управлению потоками тепловой энергии, теплоносителя осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения представлены в таблице Таблица 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии (населенный пункт, улица, номер дома) | Наименование эксплуатирующей организации |  | ЕТО в системе теплоснабжения | Реквизиты соглашения об управлении системой теплоснабжения (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети |  |  |
| 69 | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | г. Сергиев Посад, ул. Ак. Силина, д.3 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | 1) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Соглашение об управлении системой теплоснабжения б/н от 01.06.2024 с пролонгацией |
| 70 | Котельная АО «НИИРП» | поселок НИИРП | АО «НИИРП» | 1) АО «НИИРП» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | б/н от 01 сентября 2023 года |
| 71 | Котельная ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» | 1) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 72 | Котельная Самотовино | д. Самотовино | МУП "РКС" | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |
| 73 | Котельная Трикотажная фабрика | г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 6/2 | МУП "РКС" | 1) МУП "РКС" 2) Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | отсутствует |

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

  - Первоочередные действия, направленные на обеспечение безопасности населения.

6.1.1. Первоочередными действиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в отопительный период, в том числе в условиях пониженных температур наружного воздуха) являются:

- сообщение о случившемся лицами, являющимися свидетелями происшествия в организацию, эксплуатирующую систему теплоснабжения, в управляющую организацию, организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) в зависимости от их компетенции любым доступным способом (лично, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи, интернет-портала «Добродел» (Единая книга жалоб и предложений Московской области), социальных сетей, почты Губернатора Московской области и т.п).

Диспетчер организации, получивший сообщение, немедленно вносит информацию о происшествии в геоинформационную систему (ГИС) «ЖКХ Контур Подмосковье», откуда она доводиться всем заинтересованным учреждениям (организациям) муниципального и регионального уровня, обеспечивающим взаимодействие сил и средств при локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения. Также информация о происшествии появляется в телеграм-боте «Аварии и инциденты МО».

- ЕДДС Сергиево-Посадского городского округа получившая сообщение всеми доступными способами (через социальные сети, размещение объявлений в подъездах, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи и т.п) силами управляющих организаций, Администрации Сергиево-Посадского городского округа принимает меры для своевременного оповещения населения проживающего в зоне происшествия, о причинах возникновения и сроках устранения происшествия, о действиях по обеспечению безопасности.

- АДС организации, функционирующей в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа при возникновении аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, магистральных или внутриквартальных (распределительных) тепловых сетях и сооружениях на них, принимает неотложные меры для локализации нарушения теплоснабжения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов теплоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, Администрация Сергиево-Посадского городского округа, Минэнерго Московской области, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1500 человек).

- АДС организаций, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) Сергиево-Посадского городского округа принимает неотложные меры для локализации нарушения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных параметров и режимов энергоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, Администрация Сергиево-Посадского городского округа, Министерства энергетики и ЖКХ Московской, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1500 человек).

- управляющая организация при аварийной ситуации на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) - отключение поврежденного участка, организация оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ, принятие мер по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС и Администрация Сергиево-Посадского городского округа.

  - Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.

6.2.1. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае аварийной ситуации в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения:

а) В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 24 часа и более, при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°C в отопительный период, Глава Сергиево-Посадского городского округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания КЧСиОПБ Сергиево-Посадского городского округа.

б) Должностное лицо Администрации Сергиево-Посадского городского округа, курирующее вопросы жилищно-коммунального хозяйства после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении:

- готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации Сергиево-Посадского городского округа (заместителю Главы Сергиево-Посадского городского округа, курирующему средства массовой информации) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию на сайте администрации Сергиево-Посадского городского округа, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях управляющих организаций, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ).

в) В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава Сергиево-Посадского городского округа, заместитель Главы Сергиево-Посадского городского округа ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

На Главу Сергиево-Посадского городского округа, заместителя Главы Сергиево-Посадского городского округа ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства Сергиево-Посадского городского округа как правило возлагается руководство аварийно-ремонтными работами в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей. Действия координируются совместно КЧСиОПБ Сергиево-Посадского городского округа.

г) Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется ЕДДС Сергиево-Посадского городского округа в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется в Московской области для контроля отработки задач (подзадача "Контроль информирования жителей") (Редмайн).

Организационный контроль за исполнением задач ЕДДС и устранением аварий при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1500 человек осуществляет ЦУР Московской области.

д) В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в Сергиево-Посадского городского округа объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации из опасной зоны населения во взаимодействии с экстренными оперативными службами.

е) В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 человек, осуществляется выезд на место происшествия Главы Сергиево-Посадского городского округа, и Руководителя РСО.

ж) В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия Главы Сергиево-Посадского городского округа, Руководителя РСО, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также руководства Министерства энергетики Московской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

и)  В случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия Главы Сергиево-Посадского городского округа руководителя РСО, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также министра энергетики Московской области.

к) Выезд на место аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа руководителей администрации Сергиево-Посадского городского округа и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

6.2.2. При повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, управляющим организациям, следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.2.3. КЧСиОПБ Сергиево-Посадского городского округа в зависимости от складывающейся обстановки в зоне аварийной ситуации своими решениями организует выполнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, вопросам всестороннего обеспечения выполняемых задач, определяет задачи привлекаемым силам в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

6.2.4. Мероприятиями осуществляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления (в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения», утвержденными в 2022г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) могут быть:

- обеспечение водой;

- обеспечение питанием;

- обеспечение предметами первой необходимости (одеждой, обувью, постельными принадлежностями, посудой, моющими средствами);

- медицинское обеспечение;

- обеспечение коммунально-бытовыми услугами;

- обеспечение жильем.

6.2.5. Для временного размещения людей, квартиры которых оказались непригодными для постоянного проживания, в первую очередь необходимо задействовать существующие санатории, дома отдыха, пансионаты, спортивные и пионерские лагеря, другие общественные здания, железнодорожные вагоны.

6.2.6. При нехватке имеющихся стационарных, рекомендуется развертывание мобильных пунктов временного размещения на основе палаток, передвижных и сборных домов и т.п., в том числе с использованием возможностей Минобороны России.

В Администрация Сергиево-Посадского городского округа мобильные пункты временного размещения, которые может использовать в зимний период для временного размещения людей – отсутствуют.

  - Действия населения направленные на обеспечение безопасности.

6.3.1. Жителям, проживающим на территории Сергиево-Посадского городского округа в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам управляющей организации, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников управляющей организации, Администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

  - Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.

7.1.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, средства обогрева, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств пожаротушения и индивидуальной защиты;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; и прочее.

7.1.3. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Сергиево-Посадского городского округа.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.1.4. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией Сергиево-Посадского городского округа (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы Сергиево-Посадского городского округа ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- с организациями, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОС АВС»);

- с управляющими организациями;

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (САЦ, ЕДДС, ЦУР);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (специализированными оперативными подразделениями ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», службами правопорядка МВД России, Росгвардии, скорой медицинской помощи).

7.1.5. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.1.6. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и специализированными оперативными подразделениями ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» в случае возгорания, по вызову.

7.1.7. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.1.8. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

  - Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

7.2.1 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения организации, связанные с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, должны располагать необходимыми инструментами, материалами и средства защиты и обогрева, в том числе зарезервировать их на случай необходимости устранения аварийной ситуации.

7.2.2. Объем зарезервированных материальных ресурсов (неснижаемый запас) для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах теплового хозяйства в течение отопительного сезона и места хранения материальных ресурсов устанавливаются в соответствии с действующими нормативами, Приказом по организации.

7.2.3. При локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при установлении, либо прогнозировании низких температур наружного воздуха, неблагоприятных метеоусловиях (буран, метель и т.п), организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения во время проведения работ аварийно-ремонтными бригадами, должны организовываться временные пункты обогрева.

Пункты обогрева могут развертываться на базе стационарных зданий и сооружений (стационарные пункты обогрева), с использованием перемещаемых средств (палатки, пневмокаркасные модули и т.п. – мобильные пункты обогрева), специализированных автомобилей, автобусов (подвижные пункты обогрева).

7.2.4. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) Сергиево-Посадским филилом ООО «Газпром теплоэнерго МО» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице Таблица 7.2.1.

Таблица 7.2.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) Сергиево-Посадским филилом ООО «Газпром теплоэнерго МО» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 3 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 3 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 3 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 3 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 3 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 49 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 45 |
| 8. | багор | шт. | 49 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | огнетушитель ОП-4 | шт. | 280 |
| 2. | огнетушитель ОП-5 | шт. | 450 |
| 3. | огнетушитель ОУ-5 | шт. | 227 |
| 4. | рукав пожарный диаметром 51 со стволом | шт. | 109 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 10 |
| 2. | строп страховочный 10 метром | ед. | 10 |
| 3. | самоспасатель | шт. | 3 |
| 4. | каска защитная | шт. | 210 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Задвижка 30с41нж, Ду50 | шт | 16 |
| 2. | Задвижка 30с41нж, Ду80 | шт | 16 |
| 3. | Задвижка 30с41нж, Д100 | шт | 10 |
| 4. | Задвижка 30с41нж, Ду150 | шт | 6 |
| 5. | Задвижка 30с41нж, Ду200 | шт | 4 |
| 6. | Задвижка 30с41нж, Ду250 | шт | 2 |
| 7. | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду25 | шт | 4 |
| 8. | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду32 | шт | 20 |
| 9. | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду40 | шт | 6 |
| 10. | Вентиль фланцевый 15кч16п1 Ду50 | шт | 10 |
| 11. | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду25 | шт | 4 |
| 12. | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду32 | шт | 4 |
| 13. | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду40 | шт | 4 |
| 14. | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду50 | шт | 10 |
| 15. | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду80 | шт | 10 |
| 16. | Кран шаровой ст. фланцевый КШЦФ Ду100 | шт | 4 |
| 17. | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду15 | шт | 20 |
| 18. | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду20 | шт | 10 |
| 19. | Кран шаровой муфтовый 11б27п1 Ду25 | шт | 6 |
| 20. | Кран латунный трехходовой под манометр 11б18бк | шт | 10 |
| 21. | Манометр МП-3, 0-1,6 мПа | шт | 10 |
| 22. | Термометр спиртовой 120°С | шт | 10 |
| 23. | Насосный агрегат Х50-32-125К-СД | шт | 2 |
| 24. | Насосный агрегат КМ 100-80-160 | шт | 1 |
| 25. | Насосный агрегат К 80-50-200 | шт | 1 |
| 26. | Насосный агрегат К 290/30 | шт | 1 |
| 27. | Труба электросварная 57х3,5 | м | 240 |
| 28. | Труба электросварная 76х4 | м | 240 |
| 29. | Труба электросварная 89х4 | м | 240 |
| 30. | Труба электросварная 108х5 | м | 240 |
| 31. | Труба электросварная 133х5 | м | 144 |
| 32. | Труба электросварная 159х6 | м | 192 |
| 33. | Труба электросварная 219х8 | м | 120 |
| 34. | Труба электросварная 273х8 | м | 96 |
| 35. | Труба электросварная 325х10 | м | 24 |
| 36. | Труба электросварная 426х10 | м | 12 |
| 37. | Труба Ст. 57х3,5/125-1-ППУ ПЭ | м | 120 |
| 38. | Труба Ст. 76х4/140-1-ППУ ПЭ | м | 120 |
| 39. | Труба Ст. 89х4/160-1-ППУ ПЭ | м | 120 |
| 40. | Труба Ст. 108х4/180-1-ППУ ПЭ | м | 120 |
| 41. | Труба Ст. 133х4/225-1-ППУ ПЭ | м | 72 |
| 42. | Труба Ст. 159х4,5/250-1-ППУ ПЭ | м | 96 |
| 43. | Труба Ст. 219х6/315-1-ППУ ПЭ | м | 60 |
| 44. | Труба Ст. 273х7/400-1-ППУ ПЭ | м | 24 |
| 45. | Отвод крутоизогнутый 90-57х4,0-20 | шт | 24 |
| 46. | Отвод крутоизогнутый 90-76х4,0-20 | шт | 24 |
| 47. | Отвод крутоизогнутый 90-89х5,0-20 | шт | 24 |
| 48. | Отвод крутоизогнутый 90-108х6,0-20 | шт | 24 |
| 49. | Отвод крутоизогнутый 90-133х6,0-20 | шт | 16 |
| 50. | Отвод крутоизогнутый 90-159х8,0-20 | шт | 20 |
| 51. | Отвод крутоизогнутый 90-219х8,0-20 | шт | 12 |
| 52. | Отвод крутоизогнутый 90-273х8,0-20 | шт | 6 |
| 53. | Отвод крутоизогнутый 90-325х10,0-20 | шт | 4 |
| 54. | Отвод крутоизогнутый 90-426х10,0-20 | шт | 2 |
| 55. | Отвод Ст. 57х3,5/125-90-1-ППУ ПЭ | шт | 16 |
| 56. | Отвод Ст. 76х4,0/140-90-1-ППУ ПЭ | шт | 16 |
| 57. | Отвод Ст. 89х4,0/160-90-1-ППУ ПЭ | шт | 16 |
| 58. | Отвод Ст. 108х4,0/180-90-1-ППУ ПЭ | шт | 16 |
| 59. | Отвод Ст. 133х4,0/225-90-1-ППУ ПЭ | шт | 8 |
| 60. | Отвод Ст. 159х4,5/250-90-1-ППУ ПЭ | шт | 10 |
| 61. | Отвод Ст. 219х6,0/315-90-1-ППУ ПЭ | шт | 6 |
| 62. | Отвод Ст. 273х7,0/400-90-1-ППУ ПЭ | шт | 4 |
| 63. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 57х125 | шт | 24 |
| 64. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 76х140 | шт | 24 |
| 65. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 89х160 | шт | 24 |
| 66. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 108х180 | шт | 24 |
| 67. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 133х225 | шт | 12 |
| 68. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 159х250 | шт | 16 |
| 69. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 219х315 | шт | 10 |
| 70. | Комплект заделки стыка КЗС(Т) 273х400 | шт | 6 |
| 71. | Фланец стальной плоский 50-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 36 |
| 72. | Фланец стальной плоский 80-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 24 |
| 73. | Фланец стальной плоский 100-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 20 |
| 74. | Фланец стальной плоский 125-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 12 |
| 75. | Фланец стальной плоский 150-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 16 |
| 76. | Фланец стальной плоский 200-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 12 |
| 77. | Фланец стальной плоский 250-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 8 |
| 78. | Фланец стальной плоский 300-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 6 |
| 79. | Фланец стальной плоский 400-16-01-1-В-Ст 20 | шт | 2 |
| 80. | Набивка сальниковая АП-31 8х8 – 16х16 в ассрртименте | кг | 60 |
| 81. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду50 | шт | 24 |
| 82. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду80 | шт | 20 |
| 83. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду100 | шт | 20 |
| 84. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду125 | шт | 10 |
| 85. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду150 | шт | 16 |
| 86. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду200 | шт | 10 |
| 87. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду250 | шт | 10 |
| 88. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду300 | шт | 6 |
| 89. | Прокладка паронитовая 4мм, Ду400 | шт | 4 |
| 90. | Паронит ПОН-Б 2 – 4мм | кг | 100 |
| 91. | Техпластина ТМКЩ, 4мм | кг | 100 |
| 92. | Асбокартон 5мм, 8мм | кг | 60 |
| 93. | Круги отрезные по металлу Ф125х1,2мм, Ф230х2,5мм | шт | по 300 |
| 94. | Смесь цементно-песчанная Универсальная М300 | кг | 500 |
| 95. | Болты М12 –М24 в ассортименте | кг | 160 |
| 96. | Электроды сварочные МР-3 Ф3,0мм | кг | 160 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | 1 |

7.2.5. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «СТЭК» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «СТЭК» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | Электроинструмент (эл.дрель, эл. перфоратор, болгарка, эл.лобзик., шуруповерт) | комплект | 5 |
| 2. | Лопата штыковая | шт. | 3 |
| 3. | Лопата совковая | шт. | 3 |
| 4. | Лом стальной | шт. | 1 |
| 5. | Топор | шт. | 1 |
| 6. | Веревка, трос – 30 м | шт. | 1 |
| 7. | Сварочный аппарат (сварочные провода, маска, электроды) | комплект | 1 |
| 8. | Фонарь переносной (аккумуляторный) – 2 шт. | комплект | 2 |
| 9. | Кувалда – 1 шт. | комплект | 2 |
| 10. | Удлинители | шт. | 2 |
| 11. | Слесарный инструмент (гаечные ключи, головки, молоток) | комплект | 2 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 5 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | Костюм защитный Л-1 | комплект | 3 |
| 2. | Костюм пожарного (сварщика) | шт. | 2 |
| 3. | Пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | Каска защитная | шт. | 10 |
| Материалы |  |  |  |
| Трубопроводная запорная арматура |  |  |  |
| 1. | Задвижки чугунная 30ч6бр dy200 Ру16 225С | шт. | 1 |
| 2. | Задвижки чугунная 30ч6бр dy150 Ру16 225С | шт. | 2 |
| 3. | Задвижки чугунная 30ч6бр dy125 Ру16 225С | шт. | 1 |
| 4. | Задвижки чугунная 30ч6бр dy100 Ру16 225С | шт. | 2 |
| 5. | Задвижки чугунная 30ч6бр dy80 Ру16 225С | шт. | 2 |
| 6. | Задвижки чугунная 30ч6бр dy50 Ру16 225С | шт. | 2 |
| 7. | Задвижки чугунная МЗВ dy200 Ру10 75С | шт. | 1 |
| 8. | Задвижки чугунная МЗВ dy150 Ру16 75С | шт. | 2 |
| 9. | Задвижки чугунная МЗВ dy100 Ру16 75С | шт. | 2 |
| 10. | Задвижки чугунная МЗВ dy80 Ру16 75С | шт. | 2 |
| 11. | Задвижки чугунная МЗВ dy50 Ру16 75С | шт. | 2 |
| 12. | Задвижки чугунная МЗВГ dy200 Ру16 110С | шт. | 1 |
| 13. | Задвижки чугунная МЗВГ dy150 Ру16 150С | шт. | 2 |
| 14. | Задвижки чугунная МЗВГ dy100 Ру16 150С | шт. | 2 |
| 15. | Задвижки чугунная МЗВГ dy80 Ру16 150С | шт. | 2 |
| 16. | Задвижки чугунная МЗВГ dy50 Ру16 150С | шт. | 2 |
| 17. | Клапан обратный чугунный двухстворчатый dy100 Ру16 межфланцевый ств/чуг | шт. | 1 |
| 18. | Клапан обратный чугунный двухстворчатый dy150 Ру16 межфланцевый ств/чуг | шт. | 1 |
| 19. | Клапан обратный чугунный двухстворчатый dy200 Ру16 межфланцевый ств/чуг | шт. | 1 |
| 20. | Фильтр сетчатый Y-образный латунь 4001 dy15 Ру20 вн/вн 100С со сливной пробкой | шт. | 2 |
| 21. | Кран шаровой латунь никель dy15 Ру40 вн/вн полнопроходный рычаг | шт. | 19 |
| 22. | Кран шаровой латунь никель dy20 Ру30 вн/вн полнопроходный рычаг | шт. | 10 |
| 23. | Кран шаровой латунь никель dy25 Ру35 вн/вн полнопроходный рычаг | шт. | 10 |
| 24. | Кран шаровой латунь никель dy32 Ру25 вн/вн полнопроходный рычаг | шт. | 3 |
| 25. | Кран шаровой латунь никель dy40 Ру25 вн/вн полнопроходный рычаг | шт. | 3 |
| 26. | Кран шаровой латунь никель dy50 Ру25 вн/вн полнопроходный рычаг | шт. | 2 |
| 27. | Люк полимерный (тяжелый) круг 760х630 h=110 сер 250 Кн | шт. | 1 |
| 28. | Люк чугунный канализационный круглый (тяжелый) (С250) m=98 кг | шт. | 2 |
| 29. | Гидрант пожарный стальной 1500 мм Ру10 | шт. | 1 |
| 30. | Гидрант пожарный стальной 2000 мм Ру10 | шт. | 1 |
| 31. | Кран шаровой трехходовый латунь никель тип Т 1/2 н/вн | шт. | 6 |
| Трубы в ППУ изоляции и комплектующие к ней |  |  |  |
| 32. | Труба Ст 89х3,5(4)-1-ППУ-ПЭ | м | 12 |
| 33. | Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ | м | 24 |
| 34. | Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ | м | 24 |
| 35 | Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ | м | 24 |
| 36. | Труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ | м | 24 |
| 37. | Труба Ст 108х4-1-ППУ-ОЦ | м | 12 |
| 38. | Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ОЦ | м | 12 |
| 39. | Труба Ст 426х7-1-ППУ-ОЦ | м | 12 |
| 40. | Отвод УкСт 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 4 |
| 41. | Отвод УкСт 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2 |
| 42. | Отвод УкСт 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2 |
| 43. | Отвод УкСт 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2 |
| 44. | Отвод УкСт 108х4-90°-1-ППУ-ОЦ | шт. | 2 |
| 45. | Отвод УкСт 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ | шт. | 2 |
| 46. | Отвод УкСт 426х7-90°-1-ППУ-ОЦ | шт. | 1 |
| 47. | Отвод Ст 89х3,5(4)-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2 |
| 48. | Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 4 |
| 49. | Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 4 |
| 50. | Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2 |
| 51. | Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ | шт. | 2 |
| 52. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС (Т)-108х180 | шт. | 4 |
| 53. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС (Т)-159х250 | шт. | 4 |
| 54. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС (Т)-325х450 | шт. | 4 |
| 55. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС (Т)-426х560 | шт. | 4 |
| 56. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС 219/355-ППУ-ОЦ | шт. | 1 |
| 57. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС 273/400-ППУ-ОЦ | шт. | 1 |
| 58. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС (Т)-219/355-ППУ-ПЭ | шт. | 1 |
| 59. | Комплект заделки стыка с термоусадкой КЗС (Т)-273/400-ППУ-ПЭ | шт. | 1 |
| Электромонтажный инструмент |  |  |  |
| 60. | Вилка переносная 3Р+РЕ 32А 380В IP44 | шт. | 2 |
| 61. | Вилка прямая каучуковая 2Р+РЕ 16А 230В IP44 | шт. | 4 |
| 62. | Вилка с заземлением белая 16А 220В | шт. | 6 |
| 63. | Выключатель автоматический ВА 47-63, 1P 16А(С) 4,5кА | шт. | 10 |
| 64. | Выключатель автоматический ВА 47-63, 1P 20А(С) 4,5кА | шт. | 10 |
| 65. | Выключатель автоматический ВА 47-63, 1P 25А(С) 4,5кА | шт. | 10 |
| 66. | Выключатель автоматический ВА 47-63, 3P 16А(С) 4,5кА | шт. | 5 |
| 67. | Выключатель автоматический ВА 47-63, 3P 20А(С) 4,5кА | шт. | 5 |
| 68. | Выключатель автоматический ВА 47-63, 3P 25А(С) 4,5кА | шт. | 5 |
| 69. | Выключатель автоматический ВА 47-63, 3P 32А(С) 4,5кА | шт. | 5 |
| 70. | Выключатель 1 клавишный открытой установки 10А IP20 белый | шт. | 5 |
| 71. | Выключатель 1 клавишный скрытой установки 10А IP20 белый | шт. | 5 |
| 72. | Выключатель 2 клавишный открытой установки 10А IP20 белый | шт. | 5 |
| 73. | Выключатель 2 клавишный скрытой установки 10А IP20 (сх. 5) 10А белый | шт. | 5 |
| 74. | Изолента, класс А (профессиональная), 0.18х19мм, 20 метров, желтая | шт. | 3 |
| 75. | Изолента, класс А (профессиональная), 0.18х19мм, 20 метров, зеленая | шт. | 20 |
| 76. | Изолента, класс А (профессиональная), 0.18х19мм, 20 метров, красная | шт. | 3 |
| 77. | Кабель-канал 25х16 белый (40 метров) (2м/шт.) | шт. | 5 |
| 78. | Кабель-канал 40х25 белый (24 метров) (2м/шт.) | шт. | 5 |
| 79. | Кабель-канал 40х40 белый (24 метров) (2м/шт.) | шт. | 5 |
| 80. | Кабель силовой ВВГнг(А)-Ls 4х1,5 ок-0,66 | м | 100 |
| 81. | Кабель силовой ВВГнг(А)-Ls 4х2,5 | м | 100 |
| 82. | Кабель силовой ВВГнг(А)-Ls 4х4 ок-0,66 | м | 50 |
| 83. | Кабель силовой ВВГнг(А)-Ls 4х6 ок-0,66 | м | 50 |
| 84. | Кабель силовой ВВГнг(А)-Ls 5х2,5 ок-0,66 | м | 50 |
| 85. | Кабель силовой гибкий КГтп-ХЛ 3х2,5 | м | 100 |
| 86. | Контактор КМН22560 25А, в оболочке, Ue=220В/АСЗ,154 | шт. | 2 |
| 87. | Коробка распределительная открытой установки 85х85x40мм IP54 | шт. | 10 |
| 88. | Коробка распределительная открытой установки 100х100х50мм IP55 | шт. | 10 |
| 89. | Крепеж-клипса для гофротрубы d16 мм (100 шт.) | шт. | 100 |
| 90. | Крепеж-клипса для гофротрубы d20 мм (100 шт.) | шт. | 100 |
| 91. | Крепеж-клипса для гофротрубы d25 мм (100 шт.) | шт. | 100 |
| 92. | Крепеж-клипса для гофротрубы d32 мм (50 шт.) | шт. | 50 |
| 93. | Крепеж-клипса для гофротрубы d40 мм (50 шт.) | шт. | 50 |
| 94. | Муфта кабельная концевая КВТп-10-70/120 | шт. | 2 |
| 95. | Муфта кабельная концевая КВТп-10-150/240 | шт. | 2 |
| 96. | Муфта кабельная соединительная СТп-10-70/120 | шт. | 2 |
| 97. | Муфта кабельная соединительная СТп-10-150/240-Л с гильзами | шт. | 2 |
| 98. | Муфта кабельная соединительная 4СТп-70/120 | шт. | 1 |
| 99. | Муфта кабельная соединительная 4СТп-В(150/240) с гильзами | шт. | 1 |
| 100. | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-12 (50шт./уп) | упак. | 1 |
| 101. | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 4,0-12 (50шт./уп) | упак. | 1 |
| 102. | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 6,0-12 (50шт./уп) | упак. | 1 |
| 103. | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 10,0-12 (50шт./уп) | упак. | 1 |
| 104. | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 | шт. | 8 |
| 105. | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 25-8-7 | шт. | 8 |
| 106. | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 35-8-9 | шт. | 8 |
| 107. | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 50-10-11 | шт. | 8 |
| 108. | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 70-12-13 | шт. | 8 |
| 109. | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 95-12-15 | шт. | 8 |
| 110. | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 120-14-16 | шт. | 8 |
| 111. | Провод соединительный ПВС 3х1,5 | м | 50 |
| 112. | Провод соединительный ПВС 3х2,5 | м | 50 |
| 113. | Провод соединительный ПВС 4х4 | м | 50 |
| 114. | Провод соединительный ПВС 5х2,5 | м | 50 |
| 115. | Провод соединительный ПВС 5х4 | м | 30 |
| 116. | Провод установочный медный ПуГВнг(А)-LS 1х150 | м | 20 |
| 117. | Розетка одинарная скрытая 16A IP20 с заземлением в рамку белая | шт. | 4 |
| 118. | Розетка одинарная скрытая 16A с заземлением со шторками белая | шт. | 4 |
| 119. | Розетка двойная наружная с заземлением со шторками 16А белая | шт. | 4 |
| 120. | Розетка двойная наружная с заземлением без шторок 16А белая | шт. | 4 |
| 121. | Розетка трехместная наружная с заземлением без шторок 16А белая | шт. | 4 |
| 122. | Розетка трехместная наружная 3х2Р+Е 16А 250В IP54 белая | шт. | 4 |
| 123. | Розетка переносная 3Р+РЕ 32А 380В IP44 | шт. | 4 |
| 124. | Розетка переносная с защитной крышкой каучуковая 2Р+РЕ 16А 230В IP44 | шт. | 4 |
| 125. | Розетка стационарная наружная 3P+РЕ 32A 380B IP44 | шт. | 4 |
| 126. | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 АМ-03 трехфазный однотарифный, 5(7,5), кл.точ. 0.5 | шт. | 1 |
| 127. | Счетчик электроэнергии Меркурий - 230 АМ-02 10-100А 380В трехфазный однотарифный | шт. | 1 |
| 128. | Светильник светодиодный ДВО 36Вт ECO CLASS PANEL 600 4000К 3240лм IP40 панель (без скоб) бел. | шт. | 6 |
| 129. | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный ДСП-1012 48Вт 6500К IP65 1500мм | шт. | 4 |
| 130. | Светильник светодиодный уличный 180 W 6500К (консольный) | шт. | 6 |
| 131. | Стартер SТ 111 4-65W 220-240V (С220) | шт. | 100 |
| 132. | Стартер ST 151 4-22W 110-127V (С127) | шт. | 100 |
| 133. | Хомут P6.6 стандартный (б) 4,8х200 FlexLock (50 шт./уп) | упак. | 1 |
| 134. | Труба гофрированная ПВХ d16 мм с протяжкой легкая | м | 100 |
| 135. | Труба гофрированная ПВХ d20 мм с протяжкой легкая | м | 100 |
| 136. | Труба гофрированная ПВХ d25 мм с протяжкой легкая | м | 100 |
| 137. | Труба гофрированная ПНД d16 мм с протяжкой | м | 100 |
| 138. | Труба гофрированная ПНД d20 мм с протяжкой | м | 100 |
| 139. | Труба гофрированная ПНД d25 мм с протяжкой | м | 100 |
| 140. | Труба гофрированная ПНД d32 мм с протяжкой | м | 50 |
| 141. | Труба гофрированная ПНД d40 мм с протяжкой | м | 50 |
| 142. | Шина медная М1 3х30х4000 мм | шт. | 4 |
| 143. | Шина медная М1 4х50х4000 мм | шт. | 4 |
| 144. | Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр. 63А 12 мод. | шт. | 1 |
| 145. | Шина соединительная типа PIN для 1-ф нагр 63А 54 мод | шт. | 1 |
| 146. | Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр 63А 12 мод | шт. | 1 |
| 147. | Щит распределительный навесной ЩРН-П-4 IP 40 | шт. | 1 |
| 148. | Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 | шт. | 1 |
| 149. | Щит распределительный навесной ЩРН-П-12 IP40 | шт. | 1 |

7.2.6. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «ЦЖКУ» №1 для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «ЦЖКУ» №1 для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 1 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 1 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 1 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 2 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | огнетушитель ранцевый | шт. | 2 |
| 2. | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 1 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | костюм защитный Л-1 | комплект | 2 |
| 2. | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 2 |
| 3. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | фал страховочный 20 метром | ед. | 1 |
| 5. | каска защитная | шт. | 2 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | труба стальная диаметром 325мм | м. | 10 |
| 2. | труба стальная диаметром 219мм | м. | 10 |
| 3. | труба стальная диаметром 133мм | м. | 10 |
| 4. | труба стальная диаметром 108мм | м. | 5 |
| 5. | труба стальная диаметром 89мм | м. | 10 |
| 6. | электроды 5мм | кг | 5 |
| 7. | электроды 4мм | кг | 5 |
| 8. | электроды 3мм | кг | 10 |
| 9. | смесь огнеупорная | кг | 50 |
| 10. | цемент | кг | 50 |
| 11. | асбест листовой | кг | 2 |
| 12. | асбест шнуровой | кг | 2 |
| 13. | паронит 3-4 мм | кг | 2 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.7. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «ЦЖКУ» №2 для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.4.

Таблица 7.2.4 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «ЦЖКУ» №2 для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 1 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 1 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 1 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 2 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | огнетушитель ранцевый | шт. | 2 |
| 2. | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 1 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | костюм защитный Л-1 | комплект | 2 |
| 2. | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 2 |
| 3. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | фал страховочный 20 метром | ед. | 1 |
| 5. | каска защитная | шт. | 2 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | труба стальная диаметром 325мм | м. | 10 |
| 2. | труба стальная диаметром 219мм | м. | 10 |
| 3. | труба стальная диаметром 133мм | м. | 10 |
| 4. | труба стальная диаметром 108мм | м. | 5 |
| 5. | труба стальная диаметром 89мм | м. | 10 |
| 6. | электроды 5мм | кг | 5 |
| 7. | электроды 4мм | кг | 5 |
| 8. | электроды 3мм | кг | 10 |
| 9. | смесь огнеупорная | кг | 50 |
| 10. | цемент | кг | 50 |
| 11. | асбест листовой | кг | 2 |
| 12. | асбест шнуровой | кг | 2 |
| 13. | паронит 3-4 мм | кг | 2 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.8. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.5.

Таблица 7.2.5 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | Комплект инструментов | комплект | 1 |
| 2 | Мотопомпа | шт. | 1 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | шт. | 4 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1 | Защитные очки | шт. | 2 |
| 2 | Каска защитная | шт. | 5 |
| 3 | Сапоги резиновые | пар | 2 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Труба стальная сварная прямошовная ГОСТ 10705-80 Д 133-530 | п.м. | 80 |
| 2 | Труба для магистральных трубопроводов ГОСТ 31447-2012 Д 630-720 | п.м. | 48 |
| 3 | Задвижка стальная 30с41нж Ру16 Ду50-300 | шт. | 12 |
| 4 | Кран шаровой Ду20-40 | шт. | 20 |
| 5 | Кран шаровой фланец/фланец (редуцированный) Ру16 Ду50-300 | шт. | 4 |
| 6 | Отвод крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 Ду50-500 | шт. | 11 |
| 7 | Болт оцинкованный ГОСТ 7798-70 М12-М24 | кг | 13,4 |
| 8 | Гайка оцинкованная ГОСТ 5915-70 М12-М24 | кг | 1,92 |
| 9 | Набивка АП-31 ГОСТ 5152-84 Д8-16 | кг | 1 |
| 10 | Лен | кг | 0,5 |
| 11 | Кислород | бал. | 2 |
| 12 | Пропан, ацетилен | бал. | 2 |
| 13 | Электрод Д3-4 | кг | 5 |

7.2.9. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «НИИРП» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.6 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «НИИРП» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 1 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 1 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 1 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 2 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | огнетушитель ранцевый | шт. | 2 |
| 2. | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 1 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | костюм защитный Л-1 | комплект | 2 |
| 2. | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 2 |
| 3. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | фал страховочный 20 метром | ед. | 1 |
| 5. | каска защитная | шт. | 2 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | труба стальная диаметром 325мм | м. | 10 |
| 2. | труба стальная диаметром 219мм | м. | 10 |
| 3. | труба стальная диаметром 133мм | м. | 10 |
| 4. | труба стальная диаметром 108мм | м. | 5 |
| 5. | труба стальная диаметром 89мм | м. | 10 |
| 6. | электроды 5мм | кг | 5 |
| 7. | электроды 4мм | кг | 5 |
| 8. | электроды 3мм | кг | 10 |
| 9. | смесь огнеупорная | кг | 50 |
| 10. | цемент | кг | 50 |
| 11. | асбест листовой | кг | 2 |
| 12. | асбест шнуровой | кг | 2 |
| 13. | паронит 3-4 мм | кг | 2 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.10. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УКС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.7.

Таблица 7.2.7 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УКС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 1 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 1 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 1 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 2 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | огнетушитель ранцевый | шт. | 2 |
| 2. | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 1 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | костюм защитный Л-1 | комплект | 2 |
| 2. | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 2 |
| 3. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | фал страховочный 20 метром | ед. | 1 |
| 5. | каска защитная | шт. | 2 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | труба стальная диаметром 325мм | м. | 10 |
| 2. | труба стальная диаметром 219мм | м. | 10 |
| 3. | труба стальная диаметром 133мм | м. | 10 |
| 4. | труба стальная диаметром 108мм | м. | 5 |
| 5. | труба стальная диаметром 89мм | м. | 10 |
| 6. | электроды 5мм | кг | 5 |
| 7. | электроды 4мм | кг | 5 |
| 8. | электроды 3мм | кг | 10 |
| 9. | смесь огнеупорная | кг | 50 |
| 10. | цемент | кг | 50 |
| 11. | асбест листовой | кг | 2 |
| 12. | асбест шнуровой | кг | 2 |
| 13. | паронит 3-4 мм | кг | 2 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.11. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.8.

Таблица 7.2.8 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | Сумка слесаря сантехника | комплект | 1 |
| 2. | Сумка сварщика | комплект | 1 |
| 3. | Сумка электромонтера | комплект | 1 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Огнетушитель порошковый ОП-10 | шт. | 20 |
| 2. | Огнетушитель порошковый ОП-100 | шт. | 2 |
| 3. | Пожарные гидранты | шт. | 6 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | Комплект защитной спецодежды, обуви, респираторы, защитные очки, защитные экраны | комплект | 15 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Труба стальная ду 15, 20, 25, 32, 50, 65, 80, 100 | п.м. | 10 |
| 2. | Кабель силовой однофазный и трехфазный сечением 1.5, 2.5, 4, 6, 10 кв. мм. | м. | 800 |
| 3. | Приборы КИП | шт. | 45 |
| 4. | Щит управления насосами | шт. | 1 |
| 5. | Щит управления котлом | шт. | 1 |
| 6. | Электроды сварочные | кг | 40 |
| 7. | Клапаны газовые | шт. | 10 |
| 8. | Насосы котловые | шт. | 20 |
| 9. | Запорная арматура | шт. | 10 |
| 10. | Краны шаровые | шт. | 50 |
| 11. | Автоматика управления (контроллеры) | шт. | 10 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.12. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «РКС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.9.

Таблица 7.2.9 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «РКС» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | Сумка слесаря сантехника | комплект | 1 |
| 2. | Сумка сварщика | комплект | 1 |
| 3. | Сумка электромонтера | комплект | 1 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Огнетушитель порошковый ОП-10 | шт. | 20 |
| 2. | Огнетушитель порошковый ОП-100 | шт. | 2 |
| 3. | Пожарные гидранты | шт. | 6 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | Комплект защитной спецодежды, обуви, респираторы, защитные очки, защитные экраны | комплект | 15 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Труба стальная диам. 25 мм | п.м. | 12 |
| 2 | Болты и гайки М16,М18 | кг | 5 |
| 3 | Труба стальная диам. 50 мм | п.м. | 24 |
| 4 | Труба стальная диам. 80 мм | п.м. | 24 |
| 5 | Труба стальная диам. 100 мм | п.м. | 24 |
| 6 | Труба стальная диам. 150 мм | п.м. | 24 |
| 7 | Труба стальная диам. 200 мм | п.м. | 24 |
| 8 | Труба стальная диам. 250 мм | п.м. | 24 |
| 9 | Задвижка диам. 50 мм | шт. | 2 |
| 10 | Задвижка диам. 80 мм | шт. | 2 |
| 11 | Задвижка диам. 100 мм | шт. | 2 |
| 12 | Задвижка диам. 150 мм | шт. | 2 |
| 13 | Задвижка диам. 200 мм | шт. | 2 |
| 14 | Электроды 3мм | кг | 10 |
| 15 | Электроды 4мм | кг | 10 |
| 16 | Сальниковая набивка | кг | 5 |
| 17 | Техпластина 4мм | кг | 5 |
| 18 | Минвата | м3 | 5 |
| 19 | Рубемаст | м2 | 20 |
| 20 | краска по металлу | кг | 10 |
| 21 | Заглушки ст 20 от Ду50,80мм,100мм,150мм-Ду200мм,250мм по 2шт,каждого диаметра | шт. | 12 |
| 22 | Хомут аварийный в комплекте со шпильками, Ду50,80мм,100мм,150мм-Ду200мм,250мм по 2шт,каждого диаметра | шт. | 12 |
| 23 | Паронит 3мм | кг | 5 |
| 24 | Паронит 5мм | кг | 5 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.13. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК «Лакокраска» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.10.

Таблица 7.2.10 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК «Лакокраска» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | Электрогенератор | шт. | 2 |
| 2. | Сварочный аппарат | шт. | 2 |
| 3. | Переносной насос | шт. | 2 |
|  | Фонарь электрический | шт. | 4 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Ящик с песком | шт. | 4 |
| 2. | Пожарный щит (багор, лопата штыковая, лопата совковая, ведра конусные) | шт. | 4 |
| 3. | Огнетушители углекислотные ОУ-3 | шт. | 12 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | Лента сигнальная | м | 300 |
|  | Сапоги резиновые | пар | 4 |
|  | Рукавицы брезентовые | пар | 4 |
|  | Медицинская аптечка | шт. | 4 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Труба электросварная 57×3, | м | 24 |
| 2 | Труба электросварная 108×3,5 | м | 12 |
| 3 | Труба электросварная 159×4 | м | 12 |
| 4 | Труба электросварная 219×5 | м | 12 |
| 5 | Труба электросварная 273×6 | м | 12 |
| 6 | Крепеж М16 | шт. | 20 |
| 7 | Набор напильников | комплект | 2 |
| 8 | Электроды МРЗ Ф3 мм | пачки | 4 |
| 9 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 57 мм | шт. | 4 |
| 10 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 76 мм | шт. | 4 |
| 11 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 89 мм | шт. | 4 |
| 12 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 108 мм | шт. | 4 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.14. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК «Лакокраска» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.11.

Таблица 7.2.11 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК «Лакокраска» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | Электрогенератор | шт. | 2 |
| 2. | Сварочный аппарат | шт. | 2 |
| 3. | Переносной насос | шт. | 2 |
|  | Фонарь электрический | шт. | 4 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Ящик с песком | шт. | 4 |
| 2. | Пожарный щит (багор, лопата штыковая, лопата совковая, ведра конусные) | шт. | 4 |
| 3. | Огнетушители углекислотные ОУ-3 | шт. | 12 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | Лента сигнальная | м | 300 |
|  | Сапоги резиновые | пар | 4 |
|  | Рукавицы брезентовые | пар | 4 |
|  | Медицинская аптечка | шт. | 4 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | трубы ст. Ду 50-400 мм | тонн | 3 |
| 2 | отводы стальные | шт. | 100 |
| 3 | электроды сварочные | кг | 200 |
| 4 | запорная арматура | шт. | 20 |
| 5 | изоляционные материалы | рул | 50 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.15. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.12.

Таблица 7.2.12 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 1 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 1 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 1 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 2 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | огнетушитель ранцевый | шт. | 2 |
| 2. | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 1 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | костюм защитный Л-1 | комплект | 2 |
| 2. | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 2 |
| 3. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | фал страховочный 20 метром | ед. | 1 |
| 5. | каска защитная | шт. | 2 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | труба стальная диаметром 325мм | м. | 10 |
| 2. | труба стальная диаметром 219мм | м. | 10 |
| 3. | труба стальная диаметром 133мм | м. | 10 |
| 4. | труба стальная диаметром 108мм | м. | 5 |
| 5. | труба стальная диаметром 89мм | м. | 10 |
| 6. | электроды 5мм | кг | 5 |
| 7. | электроды 4мм | кг | 5 |
| 8. | электроды 3мм | кг | 10 |
| 9. | смесь огнеупорная | кг | 50 |
| 10. | цемент | кг | 50 |
| 11. | асбест листовой | кг | 2 |
| 12. | асбест шнуровой | кг | 2 |
| 13. | паронит 3-4 мм | кг | 2 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.16. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ЦНИИСМ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.13.

Таблица 7.2.13 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ЦНИИСМ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | Электрогенератор | шт. | 2 |
| 2. | Сварочный аппарат | шт. | 2 |
| 3. | Переносной насос | шт. | 2 |
|  | Фонарь электрический | шт. | 4 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | Ящик с песком | шт. | 4 |
| 2. | Пожарный щит (багор, лопата штыковая, лопата совковая, ведра конусные) | шт. | 4 |
| 3. | Огнетушители углекислотные ОУ-3 | шт. | 12 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | Лента сигнальная | м | 300 |
|  | Сапоги резиновые | пар | 4 |
|  | Рукавицы брезентовые | пар | 4 |
|  | Медицинская аптечка | шт. | 4 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Труба электросварная 57×3, | м | 24 |
| 2 | Труба электросварная 108×3,5 | м | 12 |
| 3 | Труба электросварная 159×4 | м | 12 |
| 4 | Труба электросварная 219×5 | м | 12 |
| 5 | Труба электросварная 273×6 | м | 12 |
| 6 | Крепеж М16 | шт. | 20 |
| 7 | Набор напильников | комплект | 2 |
| 8 | Электроды МРЗ Ф3 мм | пачки | 4 |
| 9 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 57 мм | шт. | 4 |
| 10 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 76 мм | шт. | 4 |
| 11 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 89 мм | шт. | 4 |
| 12 | Хомуты аварийные в комплекте со шпильками Ø 108 мм | шт. | 4 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

7.2.17. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «Водоканал» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения представлен в таблице 7.2.14.

Таблица 7.2.14 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «Водоканал» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, с указанием места их хранения

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1. | слесарный инструмент | комплект | 1 |
| 2. | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3. | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4. | светильник (прожектор) переносной | ед. | 1 |
| 5. | фонарь электрический | ед. | 1 |
| 6. | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7. | лом 150мм | шт. | 2 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1. | огнетушитель ранцевый | шт. | 2 |
| 2. | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 1 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1. | костюм защитный Л-1 | комплект | 2 |
| 2. | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 2 |
| 3. | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4. | фал страховочный 20 метром | ед. | 1 |
| 5. | каска защитная | шт. | 2 |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | труба стальная диаметром 325мм | м. | 10 |
| 2. | труба стальная диаметром 219мм | м. | 10 |
| 3. | труба стальная диаметром 133мм | м. | 10 |
| 4. | труба стальная диаметром 108мм | м. | 5 |
| 5. | труба стальная диаметром 89мм | м. | 10 |
| 6. | электроды 5мм | кг | 5 |
| 7. | электроды 4мм | кг | 5 |
| 8. | электроды 3мм | кг | 10 |
| 9. | смесь огнеупорная | кг | 50 |
| 10. | цемент | кг | 50 |
| 11. | асбест листовой | кг | 2 |
| 12. | асбест шнуровой | кг | 2 |
| 13. | паронит 3-4 мм | кг | 2 |
| Средства обогрева |  |  |  |
| 1. | палатка | ед. | Отсутствует |

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

  - просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

  - коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

  - моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

  - отображение отключений на карте;

  - формирование списков отключаемых объектов;

  - расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

  - архивы отключений и контуров отопления.

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

    - Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

    - Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

VI. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки.

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

VII. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки.

VIII. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

IX. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

X. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку. Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок и вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

Формы, создаваемые в электронной модели по объектам, представлены в таблице Таблица 8.2.1.

Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети

| Участки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка |  | Длина участка, м |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода, мм |  | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм |
| ТК-14 | ТК-15 |  | 40,4 |  | 0,15 |  | 0,15 |
| Потребитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч |  |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| ул. Иванова, 5 | 0,053 |  |  | 0 |  |  | 0,003 |
| ул. Степанова,16 | 0,14 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Узел |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование узла |  | Геодезическая отметка, м |  |  |  | Располагаемый напор, м |  |
| ТК-14 |  | 173 |  |  |  | 40,279 |  |

XI Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

XII Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:

- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа;

- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в тепловой сети;

- после выбора переключения на карте местности, отображенной на мониторе, автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам на карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;

- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;

Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

  - Ознакомление с ПЛАС

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации Сергиево-Посадского городского округа: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в управляющих организациях.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен быть находится и по возможности вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы Сергиево-Посадского городского округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций Сергиево-Посадского городского округа.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице Таблица 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом организации, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером организации |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

  - Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц администрации Сергиево-Посадского городского округа связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц администрации Сергиево-Посадского городского округа связанных с функционированием систем теплоснабжения

| №п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Сергиево-Посадского городского округа |  |  |  |
| 1 | Ероханова Оксана Владимировна | Глава городского округа | +7 (496) 540-42-11 |
| 2 | Гужва Юрий Викторович | Заместитель главы городского округа | 8 (496) 551-51-13 |
| 3 | Афанасьев Александр Борисович | Начальник управления коммунальной инфраструктуры и мониторинга жилищной сферы | 8 (496) 551-51-03 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице Таблица 10.2.2.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, в т.ч в системах теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа, координацию мер по их устранению

| № п/п | Наименование службы, адрес места расположения | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центр управления регионом Московской области (ЦУР), г. Красногорск, б-р Строителей, д. 7 | Оператор | 8 (498) 602-83-23, доб. 45-866 |
| 2. | Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, стр. 1 | Дежурный | 8 (498) 602-01-40 (по вопросам теплоснабжения) 8 (498) 602-31-65 (по вопросам электро- и газоснабжения) |
| 3. | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)Сергиево-Посадского городского округа, г. Сергиев Посад, микрорайон Семхоз, Поселковая улица, 8 | Оператор | 8 (496) 551-08-12 |
| 4. | Муниципальный Центр управления регионом (ЦУР) Сергиево-Посадского городского округа, Сергиево-Посад, проспект Красной Армии, 169 | Оператор | +7 (496) 551-50-79 |

10.2.3. Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице Таблица 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб, связанных с функционированием систем теплоснабжения Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование службы | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главное управление МЧС России по Московской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.2 | Оперативный дежурный | +7 (495) 583-88-89 |
| 2 | УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу: Московская обл., г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212, корп. 2 | Оперативный дежурный по УМВД | +7 (496) 540-25-62 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП»): Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 18. | Дежурная служба | +7 (495) 575-95-22 |
| 4 | Сергиево-Посадский РЭС филиала АО «Мособлгаз» «Север»: Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д.1А. | Оперативный дежурный | +7 (800) 200-24-09 +7 (495) 122-40-04 |
| 5 | Сергиево-Посадский отдел вневедомственной охраны Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области: Московская обл., г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе, д. 64А. | Оперативный дежурный дежурной части | +7 496 540-50-87 |
| 6 | 87 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 2. | Оперативный дежурный | +7 (496) 549-13-00 |
| 7 | ОП 83 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: пос. Скоропусковский, корпус 19а | Оперативный дежурный | +7 (496) 549-54-41 |
| 8 | 83 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: пос. Богородское, д. 100 | Оперативный дежурный | +7 (495) 196-09-95 |
| 9 | 5 ПСЧ 28 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области: г. Краснозаводск, ул. Красной Армии, д. 1 | Оперативный дежурный | +7 (496) 545-23-32 |
| 10 | СПСЧ-7 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 16 | Оперативный дежурный | +7 (499) 755-26-42 |
| 11 | СПСЧ-12 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Пересвет, ул. Ленина, д. 10 | Оперативный дежурный | +7 (499) 755-26-37 |
| 12 | СПСЧ-19 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: п. Реммаш, ФКП «НИЦ РКП» | Оперативный дежурный | +7 (499) 755-26-34 |
| 13 | СПСЧ-122 СО № 21 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России»: г. Хотьково, ул. Заводская, д. 3 | Оперативный дежурный | +7 (496) 543-13-94 |
| 14 | ПСЧ-233 (специальная) ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: пос. Лоза, д. 22 | Оперативный дежурный | +7 (900) 619-28-24 |
| 15 | ПСП ПСЧ-233 (специальной) ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Мишутино, д. 42в | Оперативный дежурный | +7 (900) 619-28-26 |
| 16 | ПСЧ-252 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Шеметово, ул. Садовая, д. 2б/1 | Оперативный дежурный | +7 (900) 619-28-30 |
| 17 | ОП ПСЧ-252 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: д. Торгашино, д. 68в/1 | Оперативный дежурный | +7 (900) 619-28-34 |
| 18 | ПСЧ-266 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1 | Оперативный дежурный | +7 (496) 543-26-70 |
| 19 | ОП ПСЧ-266 ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас»: п. Мостовик, пер. Лесной д.4 | Оперативный дежурный | +7 (900) 619-28-52 |
| 20 | Группа проведения взрывотехнических работ ПСО № 2 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас»: с. Бужаниново | Оперативный дежурный | +7 (910) 002-19-47 +7 (910) 002-19-39 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, функционирующих на территории Сергиево-Посадского городского округа, представлен в таблице Таблица 10.2.4.

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, функционирующих на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № п/п | Наименование организации | Должность | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» | Оперативный дежурный | Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4Д | 8 (495) 549-23-53 |
| 2 | АО «СТЭК» | Оперативный дежурный | Московская область, г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д.212В | 8 (496) 542-89-96 |
| 3 | ООО «Энергостандарт» | Оперативный дежурный | Московская область, Сергиево-Посадский район, городок Сергиев Посад-7, ул. Мира, д.7, кв.32 | 8 (496) 185-00-03 |
| 4 | ФГБУ «Санаторий Загорские дали» | Оперативный дежурный | Московская область, г. Сергиев Посад, пос. Загорские Дали, д.7а | 8 (496) 548-34-00 |
| 5 | ООО «УКС» | Оперативный дежурный | Московская область, Сергиев Посад, ул. Кирпичная, д. 24 | 8 (496) 551-33-95 |
| 6 | АО «ЦНИИСМ» | Оперативный дежурный | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская | 8 (496) 993-00-11 |
| 7 | АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» | Оперативный дежурный | Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, дом 3 | 8 (496) 548-00-18 |
| 8 | ООО «УК Лакокраска» | Оперативный дежурный | Московская область, г Сергиев Посад, Московское ш, д. 22а литер 58б, этаж 4 помещ. 37 | 8 (496) 136-80-68 |
| 9 | МУП «Водоканал» | Оперативный дежурный | Московская область, город Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2 | 8 (496) 551-66-80 |
| 10 | МУП «РКС» | Оперативный дежурный | Московская область, город Сергиев Посад, Новоугличское ш., д. 54, помещ. 1 | 8 (496) 551-01-57 |
| 11 | ФГБУ «ЦЖКУ» №2 | Оперативный дежурный | Московская обл., г. Солнечногорск-7, ул. Подмосковная,11 | 8 (925) 207-69-65 |
| 12 | ФГБУ «ЦЖКУ» №1 | Оперативный дежурный | Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, д. Шарапово, в/ч 14258 | 8 (926) 314-87-64 |
| 13 | ФКП «НИЦ РКП» | Оперативный дежурный | Московская обл., Сергиево-Посадский район, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9 | 8 (496) 546-33-21 |
| 14 | АО «НИИРП» | Оперативный дежурный | Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП | +7 915 299-80-92 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице ниже.

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа

| №п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Московский регион», Северные электрические сети, Московская область, городской округ Химки, город Химки, проезд Коммунальный, строение 8 |  |  |  |
| 1 | Единый номер | Канцелярия | 8 (499) 608-95-23 |
| 2 | Единый номер | Диспетчер | 8 (499) 608-99-18 |
| Территориально обособленное структурное подразделение Сергиево-Посадский РЭС ПАО «Россети Московский регион»: Московская обл., г. Сергиев Посад, Ярославское шоссе, д. 1Б |  |  |  |
| 1 | Довбня Михаил Васильевич | Директор | 8 (800) 220-02-20 |
| 2 | Единый номер | Диспетчер | 8 (499) 608-99-18 |
| Сергиево-Посадский филиал АО «Мособлэнерго», Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 |  |  |  |
| 1 | Тиханов Александр Валентинович | Директор | 8 (800) 250-18-44 |
| 2 | Диспетчерская служба | диспетчер | 8 (496) 540-43-36 |
| Сергиево-Посадское производственное отделение Сергиево-Посадского филиала АО «МосОблЭнерго»: Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 40 |  |  |  |
| 1 | Диспетчерская служба | Диспетчер | 8 (496) 540-43-36 |
| АО «ЦНИИСМ», Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская |  |  |  |
| 1 | Диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (496) 993-00-11 |
| Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4Д |  |  |  |
| 1 | Диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 549-23-53 |

10.2.6. Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблицеТаблица 10.2.6.

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа

| №п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водоканал», Московская об-ласть, город Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 2 |  |  |  |
| 1 | Оперативно-Аварийная служба | Руководитель | 8 (499) 460-66-89 8 (800) 222-63-89 |
| 2 | Единый номер | Диспетчер | 8 (499) 302-32-24 8 (800) 222-91-88 |

10.2.7. Перечень ответственных лиц газораспределительной организации, связанной с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице Таблица 10.2.7.

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц газораспределительной организации, связанной с функционированием систем теплоснабжения на территории Сергиево-Посадского городского округа

| №п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Мособлгаз» Север, Московская область, г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 6 |  |  |  |
| 1 | Раков Антон Викторович | Директор филиала | 8 (498) 687-47-04 доб. 03020 |
| 2 | Журин Алексей Владимирович | Начальник Сергиево-Посадской районной эксплуатационной службы (СПРЭС) | 8 (496) 542-96-20 доб. 06802 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | +7 495 122-40-04 |

10.2.9. Перечень ответственных лиц управляющих организаций на территории Сергиево-Посадского городского округа представлен в таблице Таблица 10.2.8.

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц организаций, управляющих организаций на территории Сергиево-Посадского городского округа

| № | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Люкс Инжинеринг Групп» | Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.9а | Оперативный дежурный | 8 (495) 737-77-40 |
| 2 | ООО «Мособлэксплуатация» | Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.205д | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-06-60 |
| 3 | ООО "Евросибспецстрой-Сервис" | Сергиев Посад, пр. Кр. Армии, д.234,кор.1-2 | Оперативный дежурный | 8 (496) 542-66-73 8 (496) 549-31-20 8 (496) 549-37-98 |
| 4 | ООО «Северный Свет» | Сергиев Посад, пр. Кр. Армии, д.234,кор.1-2 | Оперативный дежурный | 8 (496) 542-66-73 8 (496) 549-31-20 8 (496) 549-37-98 |
| 5 | ООО «ТРАСТ СП» | Сергиев Посад, Новоугличское ш., д.74б | Оперативный дежурный | 8 (496) 551- 01-69 |
| 6 | АО «Секар» | Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.212б | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-02-21 |
| 7 | ООО «УК Виктория-5» | Сергиев Посад, ул. Глинки, д.13 | Оперативный дежурный | 8 (496) 547-37-78 |
| 8 | ООО «УК Виктория Парк» | Сергиев Посад, ул. Глинки, д.13 | Оперативный дежурный | 8 (496) 547-37-78 |
| 9 | ООО «СП ЖЭК» | Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.6 | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-01-21 |
| 10 | ООО «Северянка уч.№1» | Сергиев Посад, д. 203в, этаж 3, пом.3, ком.13 | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-00-86 |
| 11 | ООО «НКС уч.№1» | Сергиев Посад, д. 203в, этаж 3, пом.3, ком.13 | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-00-86 |
| 12 | ООО «СТЭК» | Сергиев Посад, ул. Валовая, д.29 | Оперативный дежурный | 8 (496) 542-72-29 |
| 13 | ООО «УК ЖКХ Посад-7» | Сергиев Посад, ул. Мира, д.3 | Оперативный дежурный | 8 (496) 545-53-74 |
| 14 | ООО "РЕСПЕКТ-СП" | Сергиев Посад, ул. Матросова, д.2/1 | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-24-35 |
| 15 | ООО УК "ЖИЛЬЁ" | Сергиев Посад, ул. Матросова, д.2/1 | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-24-35 |
| 16 | ООО «УК Загорские дали» | Сергиево-Посадский г. о., г.Сергиев Посад, п. Загорские Дали, д.7а | Оперативный дежурный | 8 (496) 54-8-35-75 |
| 17 | ООО УК «Посадское обслуживание домов» | Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, 156/1, каб. 21/27 пос. Реммаш, ул. Спортивная, д 9, каб. 16 | Оперативный дежурный | Сергиев Посад 8 (496) 541-91-00, 8 (903) 162-30-31 Реммаш 8 (909) 994-13-51 |
| 18 | ООО «ЖКЦ» | г. Пересвет, ул. Советская, д. 4 | Оперативный дежурный | 8 (496) 549-82-88 |
| 19 | ООО «УК Регион» | рп Скоропусковский, д. 32 | Оперативный дежурный | 8 (496) 549-54-58 |
| 20 | ООО «Меркурий» | г. Хотьково, ул. Горжовицкая, д. 3 | Оперативный дежурный | 8 (496) 543-63-85 |
| 21 | АО «Стройгруппа СП» | Рп Богородское, д. 79 | Оперативный дежурный | 8 (496) 54-5-33-12 |
| 22 | ООО «Жилкомфорт» | с. Бужаниново, ул.Полевая, д.30 | Оперативный дежурный | 8 (496) 548-13-88 8 (496) 546-63-30 |
| 23 | ООО «ПСК ИНТЕХСИ» | г.Краснозаводск, ул. Строителей, д. 20 пом. 1 | Оперативный дежурный | 8 (496) 54-5-12-05 |
| 24 | ООО «УК Аванжилград» | п.Лоза, д.17а | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-06-31 |
| 25 | МБУ «Благоустройство-СП» | Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.55, комн.33 | Оперативный дежурный | 8 (496) 551-05-68 |

10.2.10. Перечень СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб, представлен в таблицеТаблица 10.2.9.

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории Сергиево-Посадского городского округа, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, к которому подключено здание, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | СОШ №2, Сергиев Посад, ул. Владимирская, д.4, МБОУ СОШ №2 | Котельная ООО «УКС», ООО «УКС», 8 (496) 551-33-95 |
| 2 | МБУ ДО Детская спортивная школа, г. Сергиев Посад, ул. Институтская д.15, МБУ ДО «СШ «Центр» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 8 (496) 548-00-18 |
| 3 | МБУ ДО Детская музыкальная школа №1, г. Сергиев Посад, ул.Институтская д. 12Б, МБУ ДО «ДМШ №1» г. Сергиев Посад | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 8 (496) 548-00-18 |
| 4 | Поликлиника №3, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина д. 3, ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская городская поликлиника №3» | Котельная АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 8 (496) 548-00-18 |
| 5 | Школа №21, г. Сергиев Посад, г. Сергие Посад, пр-т Красной Армии, 212А, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК», 8 (496) 542-89-96 |
| 6 | Детский сад №13, г. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул.Бабушкина д.20, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК», 8 (496) 542-89-96 |
| 7 | Станция скорой медицинской помощи, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 18, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Сергиево-Посадская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП») | Котельная Трикотажная фабрика, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 8 | СП колледж, г. Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д.5а и д.2, ГБПОУ МО «СПК» | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК», 8 (496) 542-89-96 |
| 9 | УМВД, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 212к2, УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу | Котельная АО «СТЭК», АО «СТЭК», 8 (496) 542-89-96 |
| 10 | ГАИ, г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4а, РЭО Госавтоинспекции УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу | Котельная ВНИИД "Игрушки", ООО "УК Лакокраска", 8 (496) 136-80-68 |
| 11 | АНО ПО "СПГК" (гум. колледж), г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 12а, АНО ПО «Сергиево-Посадский гуманитарный колледж» | Котельная ВНИИД "Игрушки", ООО "УК Лакокраска", 8 (496) 136-80-68 |
| 12 | Средняя общеобразовательная школа № 2, д. Селково, ул. Владимирская, д. 2, МБОУ "СОШ №2" | Котельная д. Селково, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 13 | Ледовый спортивный комплекс Сергиев Посад имени С. В. Фёдорова, д. Селково, Новоугличское ш., д. 79, МАУ "ЛСК "Сергиев Посад" | Котельная д. Селково, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 14 | муниципальное бюджетное учреждение культуры образовательно-досуговый центр "Октябрь" , д. Селково, дер. Селково, д. 28, МБУК ОДЦ "ОКТЯБРЬ" | Котельная д. Селково, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 15 | Средняя общеобразовательная школа № 4, д. Селково, д. Селково, д. 21Б, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Котельная д. Селково, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 16 | амбулатория деревни Селково, д. Селково, дер. Селково, д. 28, амбулатория деревни Селково — филиал ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская районная больница» | Котельная д. Селково, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 17 | ВАСИЛЬЕВСКАЯ СОШ МБОУ, д. Селково, дер. Селково, д. 14-б, дошкольное отделение №3 МБОУ «Васильевская СОШ» | Котельная д. Селково, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 18 | Центральная библиотека им. В.В. Розанова Сергиево-Посадского городского округа, д. Селково, дер. Селково, д. 28, МБУК "ЦБ им. В.В. Розанова СПГО" | Котельная д. Селково, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 19 | ГКУ МО «Мособлпожспас», д. Торгашино, дер. Торгашино, 68в, Отдельный пост Торгашино 252 пожарной части ТУ № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 20 | Образовательно-досуговый центр "Октябрь" Сергиево-Посадского городского округа, д. Торгашино, дер. Торгашино, 5Б, МБУК ОДЦ "Октябрь" | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 21 | Средняя общеобразовательная школа № 4, д. Торгашино, д. Торгашино, д. 7Г, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 22 | Детский сад, д. Торгашино, Торгашино, 18Б МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 50" | Котельная д. Торгашино, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 23 | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14", дошкольное отделение, д. Федорцево, дер. Федорцово, д. 7Б, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14" | Котельная д. Федорцево, МУП «РКС», 8 (496) 551-01-57 |
| 24 | Общеобразовательная средняя школа № 5, г. Пересвет, ул. Советская, 1, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Пересвет» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 25 | Школа-сад № 7, г. Пересвет, ул. Гагарина,12, МБОУ "Начальная Школа - Детский Сад № 7" г. Пересвет | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 26 | детский сад № 27, г. Пересвет, ул. Строителей,1б, МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 27" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 27 | Общеобразовательная средняя школа № 8, г. Пересвет, ул. Мира, 13, МБОУ «Общеобразовательная средняя школа № 8» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 28 | детский сад № 26, г. Пересвет, ул. Строителей,5а, Пионерская,14, МБДОУ "Детский Сад Комбинированного Вида № 26" | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 29 | детский сад № 70, г. Пересвет, ул. Октябрьская,9а, МБДОУ "Детский Сад Общеразвивающего Вида № 70" | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 30 | Музыкальная школа, г. Пересвет, ул. Первомайская, 4, МБУ ДО ДМШ №4 г. Пересвет | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 31 | Детский центр искусств «Гармония», г. Пересвет, ул. Пионерская,16, Пионерская, 3, МБУДО ДЦИ "Гармония" (Г.Пересвет) | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 32 | Дом культуры «Космос», г. Пересвет, ул. Пионерская, 1, МБУК ДК «Космос» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 33 | Центральная медико-санитарная часть №94, г. Пересвет, ул. Мира,10, ФГБУЗ «ЦМСЧ № 94 ФМБА» России | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 34 | Центр гигиены и эпидемиологии №94, г. Пересвет, ул. Мира,10, ФГБУЗ «ЦГИЭ № 94 ФМБА» России | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 35 | Парк-отель «Пересвет», г. Пересвет, ул. Пионерская,9, ООО «Промфинстрой» | Котельная ФКП «НИЦ РКП», ФКП «НИЦ РКП», 8 (496) 546-33-21 |
| 36 | средняя общеобразовательная школа №7, д. Семёнково, д. 59, МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7» | Котельная д. Семенково, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 37 | Досуговый центр „Звёздный“, рп. Богородское, д. 9а, «Досуговый центр „Звёздный“» — филиал муниципального бюджетного учреждения культуры Образовательно-досуговый центр «Октябрь» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 38 | Средняя общеобразовательная школа №28, рп. Богородское, д. 35, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 39 | Физкультурно-оздоровительный комплекс „Лотос“, рп. Богородское, д. 36, МБУ «ФОК „Лотос“» | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 40 | Хозяйственно-Эксплуатационный Центр, рп. Богородское, д. 9а, МКУ "ХЭЦ" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 41 | Поликлиника № 6, рп. Богородское, д. 38, к.2, Поликлиника № 6 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Сергиево-Посадская больница" | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 42 | Судебный участок № 355, рп. Богородское, д. 73, Судебный участок № 355 Мирового судьи Сергиево-Посадского района Московской области | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 43 | Богородский институт художественной резьбы по дереву, рп. Богородское, д. 51, Богородский институт художественной резьбы по дереву (БИХРД) — филиал Российского университета традиционных художественных промыслов (РУТХП) | Котельная рп Богородское, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 44 | Семейный Центр, п. Здравница, д. 5, ГБСУСО МО"Семейный Центр"Сергиево-Посадский | Котельная Здравница (Березка), Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 45 | Здание 4. Структурное подразделение, Группы дошкольников, Группы дополнительного образования, д. Зубцово, д. 58, МБОУ "Лицей №24" | Котельная Зубцово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 46 | Здание 2. Учебное здание. Группы дошкольников и начальные классы. Группы дополнительного образования. п. лесхоза, ул.. Базисный питомник, д. 17, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Котельная Лесхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 47 | Школа, с. Мишутино, д. 6, МБОУ СОШ №1 | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 48 | Поисково-спасательный пост 233 пожарно-спасательной части, с. Мишутино, д. 42в, Поисково-спасательный пост 233 пожарно-спасательной части ТУ № 4 ГКУ МО "Мособпожспас" | Котельная Мишутино, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 49 | Школа, рп. Скоропусковский, д. 2, к.1, МБОУ "Бужаниновская СОШ" | Котельная Совхоз, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 50 | Стационар, г. Краснозаводск (г. Сергиев Посад), пер.. Больничный, д. 1, ГБУЗ Московской области "Сергиево-Посадская Больница" | Котельная № 3 г. Краснозаводск, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 51 | Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", д. Жучки, д. 71, ГКОУ МО Хотьковская Школа-Интернат | Котельная №3, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 52 | Школа № 25, п. Лоза (г. Сергиев Посад), без улицы, д. 21, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа № 25" | Котельная Лоза, 9к, кор. 1, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 53 | Дошкольное отделение, г. Хотьково, ул.. Дачная, д. 1, МБОУ Хотьковская СОШ №1 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 54 | Хотьковская школа № 1, г. Хотьково, ул.. Седина, д. 30, МБОУ Хотьковская СОШ №1 | Котельная №6, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 55 | Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина, г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 185, МБУК "ДК им.Ю.А.Гагарина" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 56 | Дошкольное подразделение №2, г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 210, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №19" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 57 | Дошкольное отделение, г. Сергиев Посад, ул.. Валовая, д. 44, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №19" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 58 | Средняя школа №19, г. Сергиев Посад, ул.. Леонида Булавина, д. 6, к.ввод 2, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №19" | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 59 | Центр амбулаторной онкологической помощи, г. Сергиев Посад, ул.. Бероунская, д. 20, Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) ГБУЗ МО «Сергиево-Посадская больница» | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 60 | Киноколледж ВГИК, г. Сергиев Посад, пр-кт.. Красной Армии, д. 193, Сергиево-Посадский филиал Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) | Котельная Рабочий поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 61 | Средняя школа № 18, г. Сергиев Посад, ул.. Молодежная, д. 2, МБОУ "СОШ №18 с УИОП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 62 | Дошкольное отделение № 2, г. Сергиев Посад, ул.. Победы, д. 10, к.2, МБОУ "СОШ №18 с УИОП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 63 | Дошкольное отделение, г. Сергиев Посад, ул.. Солнечная, д. 10, МБОУ "СОШ №18 с УИОП" | Котельная Ферма, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 64 | структурное подразделение «Группы дошкольников», г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 10, МБОУ «СОШ №2» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 65 | Школа №1, г. Сергиев Посад, ул.. 1-й Ударной Армии, д. 93, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 66 | Средняя школа № 11, г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 5, к.а, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 67 | Дошкольное подразделение, г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 10, к.б, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 68 | Средняя школа № 4, г. Сергиев Посад, ул.. Дружбы, д. 5, к.б, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 69 | Дошкольное отделение №2, г. Сергиев Посад, ул.. Матросова, д. 7, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | Котельная Углич, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 70 | Научный Центр "Всероссийский Научно-Исследовательский И Технологический Институт Птицеводства", г. Сергиев Посад, ул.. Маслиева, д. 44, ФНЦ "ВНИТИП" | Котельная Птицеград, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО», 8 (495) 549-23-53 |
| 71 | Дошкольное отделение, с. Муханово (г. Сергиев Посад), ул.. Советская, д. 16, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» | Котельная с. Муханово, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 72 | дом-интернат слепоглухих, г. Сергиев Посад, ул.. Пограничная, д. 20, ГБУСО МО «Сергиево-Посадский дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов» | Котельная Школа-интернат, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 73 | Школа, с. Бужаниново (г. Сергиев Посад), ул.. Полевая, д. 13, МБОУ "Бужаниновская СОШ" | Котельная Бужаниново, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 74 | ДК "Октябрь", г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 58, МБУК ОДЦ "Октябрь" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 75 | Дошкольное отделение №1, г. Сергиев Посад, ул.. 2-й Кирпичный завод, д. 22б, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 76 | Средняя общеобразовательная школа №16, г. Сергиев Посад, ул.. Клубная, д. 9, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 77 | Дошкольное отделение №2, г. Сергиев Посад, ул.. Орджоникидзе, д. 17, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 78 | Дошкольное отделение №2, детский сад и ясли комбинированного вида, г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 4/1, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 79 | Спортивная школа, г. Сергиев Посад, ул.. Центральная, д. 1, МБУ ДО Спортивная школа "Центр" | Котельная Скобяной поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 80 | Шеметовская СОШ, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 38, МБОУ «Шеметовская СОШ» | Котельная Мкр. Новый, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 81 | Гимназия № 5, г. Сергиев Посад, проезд.. Хотьковский, д. 16, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 82 | Дошкольное отделение №1 гимназии №5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева, г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 20, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 83 | Дошкольное отделение гимназии №5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева, г. Сергиев Посад, ул.. Воробьевская, д. 36, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 84 | Дошкольное отделение №2 гимназии №5 имени Героя Советского Союза А. И. Алексеева г. Сергиев Посад, ул.. Школьная, д. 3, МБОУ "Гимназия № 5" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 85 | Средняя школа № 14, г. Сергиев Посад, ул.. Куликова, д. 16, МБОУ "Средняя Общеобразовательная Школа №14" | Котельная Клементьевский поселок, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |
| 86 | школа №21, г. Сергиев Посад, ш.. Ярославское, д. 19, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» | Котельная ПМК-5, Сергиево-Посадский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» , 8 (495) 549-23-53 |

Раздел 11. Изменения, внесенные в «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. Актуализация на 2026 год», по замечаниям согласующих органов

  - Министерство энергетики Московской области.

- не выдавались

11.2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

- не выдавались

11.3. Главное Управление гражданской защиты Московской области.

- не выдавались